## 2026
INCIDENZA CATEGORIE (%)
CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE BREVE PRODOTTO | DESCRIZIONE ESTESA PRODOTTO | UNITA' DI MISURA | CATEGORIA | PREZZO (€) | MANODOPERA IN CANTIERE | NOLI | MATERIALE FRANCO CANTIERE
A | MANODOPERA, NOLI, TRASPORTI, MATERIALI, ONERI E INDENNITÀ e SOVRAPPREZZI
A.01 | MANODOPERA | Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonchè le spese generali e l'utile d'impresa. Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale antinfortunistica specifica. I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro. |  | Manodopera
A.01.05 | IMPRENDITORE LAVORI DI GENIO CIVILE | Prezzo per ogni ora della manodopera per lavori di genio civile. |  | Manodopera
A.01.05.0010 | LAVORI GENIO CIVILE | Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 05/2025 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 29/01/2025. |  | Manodopera |  | 0 | 0 | 0
A.01.05.0010.005 | operaio specializzato | operaio specializzato | h | Manodopera | 41.69 | 79.0597 | 0 | 0
A.01.05.0010.010 | operaio qualificato | operaio qualificato | h | Manodopera | 38.67 | 79.0535 | 0 | 0
A.01.05.0010.015 | operaio comune | operaio comune | h | Manodopera | 34.74 | 79.0443 | 0 | 0
A.01.05.0010.020 | operaio specializzato rocciatore | operaio specializzato rocciatore | h | Manodopera | 46.7 | 79.0578 | 0 | 0
A.01.05.0015 | LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA | Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 05/2025 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 29/01/2025 · aumentato dell'indennità di alta montagna (lavori eseguiti tra i 1200 e i 1800 m slm). |  | Manodopera |  | 0 | 0 | 0
A.01.05.0015.005 | operaio specializzato | operaio specializzato | h | Manodopera | 43.78 | 79.0544 | 0 | 0
A.01.05.0015.010 | operaio qualificato | operaio qualificato | h | Manodopera | 40.61 | 79.0446 | 0 | 0
A.01.05.0015.015 | operaio comune | operaio comune | h | Manodopera | 36.47 | 79.0513 | 0 | 0
A.01.05.0015.020 | operaio specializzato rocciatore | operaio specializzato rocciatore | h | Manodopera | 48.79 | 79.0531 | 0 | 0
A.01.05.0035 | LAVORI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE | Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 05/2025 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 29/01/2025 · aumentato dell'indennità per costruzione linee elettriche e telefoniche. |  | Manodopera |  | 0 | 0 | 0
A.01.05.0035.005 | operaio specializzato | operaio specializzato | h | Manodopera | 43.29 | 79.0483 | 0 | 0
A.01.05.0035.010 | operaio qualificato | operaio qualificato | h | Manodopera | 40.18 | 79.0443 | 0 | 0
A.01.05.0035.015 | operaio comune | operaio comune | h | Manodopera | 36.14 | 79.0537 | 0 | 0
A.01.05.0040 | LAVORI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE ALTA MONTAGNA | Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 05/2025 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 29/01/2025 · aumentato dell'indennità per costruzione linee elettriche e telefoniche in alta montagna (lavori eseguiti tra i 1200 e i 1800 m slm). |  | Manodopera |  | 0 | 0 | 0
A.01.05.0040.005 | operaio specializzato | operaio specializzato | h | Manodopera | 45.38 | 79.0436 | 0 | 0
A.01.05.0040.010 | operaio qualificato | operaio qualificato | h | Manodopera | 42.11 | 79.0549 | 0 | 0
A.01.05.0040.015 | operaio comune | operaio comune | h | Manodopera | 37.87 | 79.0599 | 0 | 0
A.01.10 | IMPRENDITORE IMPIANTISTA | Prezzo per ogni ora della manodopera per lavori da impiantista in cantiere. Qualora venissero richieste prestazioni non esclusive del presente paragrafo, ma con prevalenza del lavoro di Genio Civile, l'Imprenditore dovrà corrispondere al proprio personale gli emolumenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore edile. Il Progettista ed il Direttore dei Lavori dovranno rispettivamente, per la parte di loro competenza, prevedere e corrispondere tale diverso onere. |  | Manodopera
A.01.10.0010 | OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI | Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese dell'industria metalmeccanica in cantiere per la realizzazione di impianti meccanici. Dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · D.D. n.73 del 22/11/2024 con correzione locale e indennità di trasferta comunicata dall'Associazione Industriali della Provincia di Trento. |  | Manodopera |  | 0 | 0 | 0
A.01.10.0010.005 | operaio di 5° | operaio di 5° | h | Manodopera | 43.09 | 79.0439 | 0 | 0
A.01.10.0010.010 | operaio di 4° | operaio di 4° | h | Manodopera | 40.77 | 79.0532 | 0 | 0
A.01.10.0010.015 | operaio di 3° | operaio di 3° | h | Manodopera | 39.43 | 79.0515 | 0 | 0
A.01.15 | IMPRENDITORE ELETTRICISTA | Prezzo per ogni ora della manodopera per lavori da elettricista in cantiere. Qualora venissero richieste prestazioni non esclusive del presente paragrafo, ma con prevalenza del lavoro di Genio Civile, l'Imprenditore dovrà corrispondere al proprio personale gli emolumenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore edile. Il Progettista ed il Direttore dei Lavori dovranno rispettivamente, per la parte di loro competenza, prevedere e corrispondere tale diverso onere. |  | Manodopera
A.01.15.0005 | OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI | Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese dell'industria metalmeccanica in cantiere per la realizzazione di impianti elettrici. Dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · D.D. n.73 del 22/11/2024 con correzione locale e indennità di trasferta comunicata dall'Associazione Industriali della Provincia di Trento. |  | Manodopera |  | 0 | 0 | 0
A.01.15.0005.005 | operaio di 5° |  | h | Manodopera | 43.09 | 79.0439 | 0 | 0
A.01.15.0005.010 | operaio di 4° |  | h | Manodopera | 40.77 | 79.0532 | 0 | 0
A.01.15.0005.015 | operaio di 3° |  | h | Manodopera | 39.43 | 79.0515 | 0 | 0
A.01.20 | IMPRENDITORE METALMECCANICO | Prezzo per ogni ora della manodopera per lavori da metalmeccanico in cantiere. Qualora venissero richieste prestazioni non esclusive del presente paragrafo, ma con prevalenza del lavoro di Genio Civile, l'Imprenditore dovrà corrispondere al proprio personale gli emolumenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore edile. Il Progettista ed il Direttore dei Lavori dovranno rispettivamente, per la parte di loro competenza, prevedere e corrispondere tale diverso onere. |  | Manodopera
A.01.20.0001 | OPERAI METALMECCANICI INDUSTRIA | Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese dell'industria metalmeccanica in cantiere. Dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · D.D. n.73 del 22/11/2024 con correzione locale e indennità di trasferta comunicata dall'Associazione Industriali della Provincia di Trento. |  | Manodopera |  | 0 | 0 | 0
A.01.20.0001.005 | operaio di 5° | operaio di 5° | h | Manodopera | 43.09 | 79.0439 | 0 | 0
A.01.20.0001.010 | operaio di 4° | operaio di 4° | h | Manodopera | 40.77 | 79.0532 | 0 | 0
A.01.20.0001.015 | operaio di 3° | operaio di 3° | h | Manodopera | 39.43 | 79.0515 | 0 | 0
A.01.20.0005 | OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO METALMECCANICO | Prezzo medio definito sulla base di costo orario comunicato dall'Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento. |  | Manodopera |  | 0 | 0 | 0
A.01.20.0005.005 | operaio di 3° livello (specializzato provetto) | operaio di 3° livello (specializzato provetto) | h | Manodopera | 36.26 | 79.0403 | 0 | 0
A.01.20.0005.010 | operaio di 4° livello (specializzato) | operaio di 4° livello (specializzato) | h | Manodopera | 34.54 | 79.0388 | 0 | 0
A.01.20.0005.015 | operaio di 5° livello (qualificato) | operaio di 5° livello (qualificato) | h | Manodopera | 33.45 | 79.0433 | 0 | 0
A.01.25 | IMPRENDITORE FALEGNAME | Prezzo per ogni ora della manodopera per lavori da falegname in cantiere. Qualora venissero richieste prestazioni non esclusive del presente paragrafo, ma con prevalenza del lavoro di Genio Civile, l'Imprenditore dovrà corrispondere al proprio personale gli emolumenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore edile. Il Progettista ed il Direttore dei Lavori dovranno rispettivamente, per la parte di loro competenza, prevedere e corrispondere tale diverso onere. |  | Manodopera
A.01.25.0005 | OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA | Prezzo medio definito sulla base di costo orario comunicato dall'Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento. |  | Manodopera |  | 0 | 0 | 0
A.01.25.0005.010 | operaio specializzato | operaio specializzato | h | Manodopera | 36.81 | 79.0546 | 0 | 0
A.01.25.0005.020 | operaio qualificato | operaio qualificato | h | Manodopera | 35.24 | 79.0579 | 0 | 0
A.01.25.0005.030 | operaio comune | operaio comune | h | Manodopera | 33.84 | 79.0485 | 0 | 0
A.01.30 | IMPRENDITORE LATTONIERE | Prezzo per ogni ora della manodopera per lavori da lattoniere in cantiere. Qualora venissero richieste prestazioni non esclusive del presente paragrafo, ma con prevalenza del lavoro di Genio Civile, l'Imprenditore dovrà corrispondere al proprio personale gli emolumenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore edile. Il Progettista ed il Direttore dei Lavori dovranno rispettivamente, per la parte di loro competenza, prevedere e corrispondere tale diverso onere. |  | Manodopera
A.01.30.0005 | OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI LATTONERIA | Prezzo medio definito sulla base di costo orario comunicato dall'Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento. |  | Manodopera |  | 0 | 0 | 0
A.01.30.0005.010 | operaio di 3° livello (specializzato provetto) | operaio di 3° livello (specializzato provetto) | h | Manodopera | 38.55 | 79.0402 | 0 | 0
A.01.30.0005.020 | operaio di 4° livello (specializzato) | operaio di 4° livello (specializzato) | h | Manodopera | 36.69 | 79.0406 | 0 | 0
A.01.30.0005.030 | operaio di 5° livello (qualificato) | operaio di 5° livello (qualificato) | h | Manodopera | 35.51 | 79.0482 | 0 | 0
A.01.40 | IMPRENDITORE BOSCAIOLO | Prezzo per ogni ora della manodopera per lavori di addetti al settore taglio boschi. Qualora venissero richieste prestazioni non esclusive del presente paragrafo, ma con prevalenza del lavoro di Genio Civile, l'Imprenditore dovrà corrispondere al proprio personale gli emolumenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore edile. Il Progettista ed il Direttore dei Lavori dovranno rispettivamente, per la parte di loro competenza, prevedere e corrispondere tale diverso onere. |  | Manodopera
A.01.40.0005 | OPERAI ADDETTI AL SETTORE TAGLIO BOSCHI | Prezzo medio definito sulla base di costo orario comunicato dall'Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento, nella tabella: TABELLA INDICATIVA DEI COSTI ORARI DELLA MANO D'OPERA ADDETTI AL SETTORE TAGLIO BOSCHI · CCNL LEGNO ARTIGIANATO · aziende con sede in Provincia di Trento, CONTRIBUZIONE S.C.A.U. in vigore dal gennaio 2025. Lavoratori a tempo indeterminato compresi gli oneri di trasferta. |  | Manodopera |  | 0 | 0 | 0
A.01.40.0005.010 | operaio livello C (specializzato) |  | h | Manodopera | 31.08 | 79.0541 | 0 | 0
A.01.40.0005.020 | operaio livello D (qualificato) |  | h | Manodopera | 29.82 | 79.0409 | 0 | 0
A.01.40.0005.030 | operaio livello E (comune) |  | h | Manodopera | 28.68 | 79.0446 | 0 | 0
A.01.50 | IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA | Prezzo per ogni ora della manodopera per lavori di Imprenditore artigiano addetto al settore agricolo e/o florovivaista Qualora venissero richieste prestazioni non esclusive del presente paragrafo, ma con prevalenza del lavoro di Genio Civile, l'Imprenditore dovrà corrispondere al proprio personale gli emolumenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore edile. Il Progettista ed il Direttore dei Lavori dovranno rispettivamente, per la parte di loro competenza, prevedere e corrispondere tale diverso onere. |  | Manodopera
A.01.50.0005 | OPERAI ADDETTI AL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA | Prezzo medio definito sulla base del CCNL operai agricoli e florovivaisti (2022·2025) con codice CNEL A011 integrato dalla contrattazione provinciale (CIPL). Nella determinazione del costo orario della manodopera, la Tabella delle ore annue teoriche mediamente lavorate è costruita allo stesso modo delle analoghe. Tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro, con le dovute differenze per le peculiarità proprie dell’attività di giardinaggio e di costruzione del Verde, svolte spesso su cantieri mobili. Lavoratori a tempo indeterminato compresi gli oneri di trasferta. |  | Manodopera |  | 0 | 0 | 0
A.01.50.0005.005 | operaio livello A (specializzato super) | operaio livello A (specializzato super) | h | Manodopera | 36.26 | 79.0403 | 0 | 0
A.01.50.0005.010 | operaio livello B (specializzato) | operaio livello B (specializzato) | h | Manodopera | 35.21 | 79.04 | 0 | 0
A.01.50.0005.015 | operaio livello C (qualificato super) | operaio livello C (qualificato super) | h | Manodopera | 33.81 | 79.0594 | 0 | 0
A.01.50.0005.020 | operaio livello D (qualificato) | operaio livello D (qualificato) | h | Manodopera | 32.33 | 79.0597 | 0 | 0
A.01.50.0005.025 | operaio livello E (comune) | operaio livello E (comune) | h | Manodopera | 29.17 | 79.0538 | 0 | 0
A.02 | NOLI E TRASPORTI | Tutti i noli s'intendono per macchine funzionanti o attrezzature già in cantiere e sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti, degli operai specializzati e della manovalanza, salvo diversa indicazione nelle singole voci, relativa all'esercizio delle macchine stesse (gli operatori e le maestranze addette dovranno essere muniti degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale antinfortunistica) salvo diversa indicazione contenuta nelle singole voci; in essi sono compresi inoltre il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio, la manutenzione delle macchine nonchè le quote di ammortamento e di inoperosità, i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile d'Impresa. I relativi prezzi sono riferiti ad un'ora di lavoro effettivo, salvo diversa indicazione. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.02 | TRASPORTI (maggiore distanza) | Le voci del presente paragrafo sono riferite a trasporti di materie da collocare ad una distanza stradale eccedente quella prevista dai singoli magisteri d'opera. La maggiore distanza stradale da valutarsi a livello di preventivo e contabile è quella esistente tra il cantiere ed il luogo di destinazione finale; va quindi considerata la sola tratta di andata. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.02.0010 | TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 | Compenso per il trasporto dei materiali inerti, rocciosi o da demolizioni, non ritenuti idonei al loro riutilizzo dalla Direzione Lavori, ad una distanza stradale eccedente i km 10 (da considerare la sola andata), valutato per ogni km o frazione. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.02.0010.005 | materiali inerti, lapidei o da demolizioni. | materiali inerti, lapidei o da demolizioni. | t/km | Noli e trasporti | 0.23 | 1.3043 | 78.2609 | 0
A.02.02.0010.010 | materiali inerti. | materiali inerti. | m³/km | Noli e trasporti | 0.42 | 1.1905 | 78.5714 | 0
A.02.05 | MEZZI DI SCAVO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0010 | ESCAVATORE TIPO RAGNO | Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0010.010 | potenza fino a kW 50 | potenza fino a kW 50 | h | Noli e trasporti | 70.9 | 46.488 | 32.5106 | 0
A.02.05.0010.020 | potenza oltre 50 kW fino a 70 kW | potenza oltre 50 kW fino a 70 kW | h | Noli e trasporti | 85.38 | 38.6039 | 40.4427 | 0
A.02.05.0010.030 | potenza oltre 70 kW fino a 110 kW | potenza oltre 70 kW fino a 110 kW | h | Noli e trasporti | 113.13 | 29.1346 | 49.916 | 0
A.02.05.0010.040 | potenza oltre 110 kW | potenza oltre 110 kW | h | Noli e trasporti | 130.27 | 25.3013 | 53.7499 | 0
A.02.05.0020 | MINIESCAVATORE CINGOLATO | Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0020.010 | potenza fino a 15 kW | potenza fino a 15 kW | h | Noli e trasporti | 51.38 | 64.1495 | 14.9085 | 0
A.02.05.0020.020 | potenza oltre 15 kW fino a 20 kW | potenza oltre 15 kW fino a 20 kW | h | Noli e trasporti | 55.77 | 59.0999 | 19.957 | 0
A.02.05.0020.030 | potenza oltre 20 kW | potenza oltre 20 kW | h | Noli e trasporti | 61.07 | 53.9709 | 25.086 | 0
A.02.05.0030 | ESCAVATORE CINGOLATO | Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0030.010 | potenza fino a 60 kW | potenza fino a 60 kW | h | Noli e trasporti | 80 | 41.2 | 37.85 | 0
A.02.05.0030.020 | potenza oltre 60 kW fino a 80 kW | potenza oltre 60 kW fino a 80 kW | h | Noli e trasporti | 95.95 | 34.3512 | 44.7004 | 0
A.02.05.0030.030 | potenza oltre 80 kW fino a 110 kW | potenza oltre 80 kW fino a 110 kW | h | Noli e trasporti | 105.37 | 31.2803 | 47.7736 | 0
A.02.05.0030.040 | potenza oltre 110 kW fino a 155 kW | potenza oltre 110 kW fino a 155 kW | h | Noli e trasporti | 121.71 | 27.0808 | 51.9678 | 0
A.02.05.0030.050 | potenza oltre 155 kW fino a 180 kW | potenza oltre 155 kW fino a 180 kW | h | Noli e trasporti | 142.86 | 23.0715 | 55.9779 | 0
A.02.05.0030.060 | potenza oltre 180 kW fino a 220 kW | potenza oltre 180 kW fino a 220 kW | h | Noli e trasporti | 167.8 | 19.6424 | 59.3862 | 0
A.02.05.0030.070 | potenza oltre 220 kW fino a 260 kW | potenza oltre 220 kW fino a 260 kW | h | Noli e trasporti | 185.2 | 17.797 | 61.2473 | 0
A.02.05.0030.080 | potenza oltre 260 kW | potenza oltre 260 kW | h | Noli e trasporti | 218.8 | 15.064 | 63.9854 | 0
A.02.05.0040 | ESCAVATORE GOMMATO | Nolo di escavatore meccanico gommato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0040.010 | potenza fino a 60 kW | potenza fino a 60 kW | h | Noli e trasporti | 81.43 | 40.4765 | 38.573 | 0
A.02.05.0040.020 | potenza oltre 60 kW fino a 80 kW | potenza oltre 60 kW fino a 80 kW | h | Noli e trasporti | 96.34 | 34.2122 | 44.8412 | 0
A.02.05.0040.030 | potenza oltre 80 kW fino a 110 kW | potenza oltre 80 kW fino a 110 kW | h | Noli e trasporti | 114.77 | 28.7183 | 50.3355 | 0
A.02.05.0040.040 | potenza oltre 110 kW fino a 155 kW | potenza oltre 110 kW fino a 155 kW | h | Noli e trasporti | 134.67 | 24.4746 | 54.5779 | 0
A.02.05.0040.050 | potenza oltre 155 kW fino a 180 kW | potenza oltre 155 kW fino a 180 kW | h | Noli e trasporti | 145.99 | 22.5769 | 56.4765 | 0
A.02.05.0040.060 | potenza oltre 180 kW fino a 220 kW | potenza oltre 180 kW fino a 220 kW | h | Noli e trasporti | 171.2 | 19.2523 | 59.8189 | 0
A.02.05.0040.070 | potenza oltre 220 kW fino a 260 kW | potenza oltre 220 kW fino a 260 kW | h | Noli e trasporti | 193.2 | 17.06 | 61.9928 | 0
A.02.05.0040.080 | potenza oltre 260 kW | potenza oltre 260 kW | h | Noli e trasporti | 216.3 | 15.2381 | 63.8141 | 0
A.02.05.0050 | SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE | Sovraprezzo per il nolo aggiuntivo di martello demolitore idraulico silenziato in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0050.010 | peso fino a 80 kg | peso fino a 80 kg | h | Noli e trasporti | 8.81 | 25.9705 | 53.1215 | 0
A.02.05.0050.020 | peso oltre 80 kg fino a 110 kg | peso oltre 80 kg fino a 110 kg | h | Noli e trasporti | 10.26 | 22.3002 | 56.7251 | 0
A.02.05.0050.030 | peso oltre 110 kg fino a 200 kg | peso oltre 110 kg fino a 200 kg | h | Noli e trasporti | 11.41 | 24.0666 | 54.9518 | 0
A.02.05.0050.040 | peso oltre 200 kg fino a 280 kg | peso oltre 200 kg fino a 280 kg | h | Noli e trasporti | 13.02 | 21.0906 | 57.9877 | 0
A.02.05.0050.050 | peso oltre 280 kg fino a 900 kg | peso oltre 280 kg fino a 900 kg | h | Noli e trasporti | 19.9 | 16.1005 | 62.9648 | 0
A.02.05.0050.060 | peso oltre 900 kg fino a 1400 kg | peso oltre 900 kg fino a 1400 kg | h | Noli e trasporti | 26.01 | 12.3183 | 66.7436 | 0
A.02.05.0050.070 | peso oltre 1400 kg fino a 2000 kg | peso oltre 1400 kg fino a 2000 kg | h | Noli e trasporti | 29.72 | 12.3183 | 66.7227 | 0
A.02.05.0050.080 | peso oltre 2000 kg | peso oltre 2000 kg | h | Noli e trasporti | 31.88 | 11.4837 | 67.5659 | 0
A.02.05.0060 | TERNA GOMMATA | Nolo di terna meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, completa di benna, cucchiaio e lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0060.010 | potenza fino a 40 kW | potenza fino a 40 kW | h | Noli e trasporti | 53.95 | 61.0936 | 17.9611 | 0
A.02.05.0060.020 | potenza oltre 40 kW fino a 75 kW | potenza oltre 40 kW fino a 75 kW | h | Noli e trasporti | 60.56 | 54.4254 | 24.6202 | 0
A.02.05.0060.030 | potenza oltre 75 kW | potenza oltre 75 kW | h | Noli e trasporti | 62.58 | 52.6686 | 26.3822 | 0
A.02.05.0070 | PALA CARICATRICE GOMMATA | Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0070.010 | potenza fino a 50 kW | potenza fino a 50 kW | h | Noli e trasporti | 67.56 | 48.7863 | 30.2694 | 0
A.02.05.0070.020 | potenza oltre 50 kW fino a 90 kW | potenza oltre 50 kW fino a 90 kW | h | Noli e trasporti | 73.18 | 45.0396 | 34.012 | 0
A.02.05.0070.030 | potenza oltre 90 kW fino a 120 kW | potenza oltre 90 kW fino a 120 kW | h | Noli e trasporti | 80.72 | 40.8325 | 38.2185 | 0
A.02.05.0070.040 | potenza oltre 120 kW | potenza oltre 120 kW | h | Noli e trasporti | 96.67 | 34.0954 | 44.9571 | 0
A.02.05.0080 | PALA CARICATRICE CINGOLATA | Nolo di pala caricatrice meccanica cingolata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0080.010 | potenza fino a 50 kW | potenza fino a 50 kW | h | Noli e trasporti | 74.62 | 44.1705 | 34.8834 | 0
A.02.05.0080.020 | potenza oltre 50 kW fino a 90 kW | potenza oltre 50 kW fino a 90 kW | h | Noli e trasporti | 80.49 | 40.9492 | 38.1041 | 0
A.02.05.0080.030 | potenza oltre 90 kW fino a 120 kW | potenza oltre 90 kW fino a 120 kW | h | Noli e trasporti | 87.94 | 37.4801 | 41.5738 | 0
A.02.05.0080.040 | potenza oltre 120 kW fino a 150 kW | potenza oltre 120 kW fino a 150 kW | h | Noli e trasporti | 110.81 | 29.7446 | 49.3096 | 0
A.02.05.0080.050 | potenza oltre 150 kW fino a 180 kW | potenza oltre 150 kW fino a 180 kW | h | Noli e trasporti | 122.88 | 26.8229 | 52.2298 | 0
A.02.05.0090 | APRIPISTA BULLDOZER | Nolo di apripista bulldozer meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0090.010 | potenza fino a 50 kW | potenza fino a 50 kW | h | Noli e trasporti | 59.76 | 55.1539 | 23.8956 | 0
A.02.05.0090.020 | potenza oltre 50 kW fino a 90 kW | potenza oltre 50 kW fino a 90 kW | h | Noli e trasporti | 69.5 | 47.4245 | 31.6259 | 0
A.02.05.0090.030 | potenza oltre 90 kW fino a 120 kW | potenza oltre 90 kW fino a 120 kW | h | Noli e trasporti | 77.65 | 42.4469 | 36.6001 | 0
A.02.05.0090.040 | potenza oltre 120 kW fino a 150 kW | potenza oltre 120 kW fino a 150 kW | h | Noli e trasporti | 90.36 | 36.4763 | 42.5741 | 0
A.02.05.0090.050 | potenza oltre 150 kW fino a 180 kW | potenza oltre 150 kW fino a 180 kW | h | Noli e trasporti | 113.13 | 29.1346 | 49.916 | 0
A.02.05.0090.060 | potenza oltre 180 kW fino a 200 kW | potenza oltre 180 kW fino a 200 kW | h | Noli e trasporti | 147.7 | 22.3155 | 56.7434 | 0
A.02.05.0090.070 | potenza oltre 200 kW | potenza oltre 200 kW | h | Noli e trasporti | 183.2 | 17.9913 | 61.0699 | 0
A.02.05.0095 | CINGOLATO TRENCHER | Cingolato Trencher |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0095.010 | City Trencher | City Trencher | h | Noli e trasporti | 75 | 43.9467 | 35.4 | 0
A.02.05.0095.020 | Trencher | Trencher | h | Noli e trasporti | 307 | 10.7362 | 68.4072 | 0
A.02.05.0100 | MOTOCOMPRESSORE | Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio silenziato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto saltuariamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0100.010 | produzione aria fino a 3 m³/min e pressione 7 bar | produzione aria fino a 3 m³/min e pressione 7 bar | h | Noli e trasporti | 13.03 | 0 | 79.0483 | 0
A.02.05.0100.020 | produzione aria oltre 3 m³/min fino a 6 m³/min e pressione 7 bar | produzione aria oltre 3 m³/min fino a 6 m³/min e pressione 7 bar | h | Noli e trasporti | 24.36 | 0 | 79.064 | 0
A.02.05.0100.030 | produzione aria oltre 6 m³/min fino a 8 m³/min e pressione 7 bar | produzione aria oltre 6 m³/min fino a 8 m³/min e pressione 7 bar | h | Noli e trasporti | 32.26 | 0 | 79.0453 | 0
A.02.05.0100.040 | produzione aria oltre 8 m³/min fino a 11 m³/min e pressione 7 bar | produzione aria oltre 8 m³/min fino a 11 m³/min e pressione 7 bar | h | Noli e trasporti | 47.15 | 0 | 79.0456 | 0
A.02.05.0100.050 | produzione aria oltre 11 m³/min fino a 14 m³/min e pressione 7 bar | produzione aria oltre 11 m³/min fino a 14 m³/min e pressione 7 bar | h | Noli e trasporti | 59.15 | 0 | 79.0533 | 0
A.02.05.0100.060 | produzione aria oltre 14m³/min fino a 24 m³/min e pressione 7 bar | produzione aria oltre 14m³/min fino a 24 m³/min e pressione 7 bar | h | Noli e trasporti | 88.13 | 0 | 79.0537 | 0
A.02.05.0100.070 | produzione aria fino a 11 m³/min e pressione 12 bar | produzione aria fino a 11 m³/min e pressione 12 bar | h | Noli e trasporti | 60.3 | 0 | 79.0547 | 0
A.02.05.0100.080 | produzione aria oltre 11 m³/min fino a 22 m³/min e pressione 12 bar | produzione aria oltre 11 m³/min fino a 22 m³/min e pressione 12 bar | h | Noli e trasporti | 104.39 | 0 | 79.0497 | 0
A.02.05.0100.090 | produzione aria fino a 16 m³/min e pressione 14 bar | produzione aria fino a 16 m³/min e pressione 14 bar | h | Noli e trasporti | 79.77 | 0 | 79.0523 | 0
A.02.05.0100.100 | produzione aria fino a 23 m³/min e pressione 20 bar | produzione aria fino a 23 m³/min e pressione 20 bar | h | Noli e trasporti | 138 | 0 | 79.0507 | 0
A.02.05.0100.110 | produzione aria oltre 23 m³/min fino a 27 m³/min e pressione 25 bar | produzione aria oltre 23 m³/min fino a 27 m³/min e pressione 25 bar | h | Noli e trasporti | 185 | 0 | 79.0486 | 0
A.02.05.0110 | MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA | Nolo di martello demolitore pneumatico manuale in condizioni di piena efficienza e completo di accessori, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0110.010 | peso fino a 12 kg | peso fino a 12 kg | h | Noli e trasporti | 1.71 | 0 | 78.9474 | 0
A.02.05.0110.020 | peso oltre 12 kg fino a 24 kg | peso oltre 12 kg fino a 24 kg | h | Noli e trasporti | 1.94 | 0 | 78.866 | 0
A.02.05.0110.030 | peso oltre 24 kg fino a 36 kg | peso oltre 24 kg fino a 36 kg | h | Noli e trasporti | 2.08 | 0 | 78.8462 | 0
A.02.05.0120 | MARTELLO PERFORATORE AD ARIA | Nolo di martello perforatore pneumatico manuale in condizioni di piena efficienza e completo di accessori, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0120.010 | peso fino a 15 kg | peso fino a 15 kg | h | Noli e trasporti | 3.96 | 0 | 79.0404 | 0
A.02.05.0120.020 | peso oltre 15 kg fino a 23 kg | peso oltre 15 kg fino a 23 kg | h | Noli e trasporti | 4.16 | 0 | 79.0865 | 0
A.02.05.0130 | MARTELLO DEMOLITORE PERFORATORE A SCOPPIO | Nolo di martello demolitore e/o perforatore a scoppio manuale in condizioni di piena efficienza e completo di accessori, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0130.010 | peso fino a 24 kg | peso fino a 24 kg | h | Noli e trasporti | 7.26 | 0 | 79.0634 | 0
A.02.05.0140 | MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO | Nolo di martello demolitore elettrico manuale in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0140.005 | peso fino a 6,00 kg | peso fino a 6,00 kg | h | Noli e trasporti | 3.18 | 0 | 78.9308 | 0
A.02.05.0140.010 | peso oltre 6,00 kg | peso oltre 6,00 kg | h | Noli e trasporti | 4.01 | 0 | 79.0524 | 0
A.02.05.0150 | MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO | Nolo di martello perforatore elettrico manuale in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.05.0150.005 | peso fino a 3,00 kg | peso fino a 3,00 kg | h | Noli e trasporti | 3 | 0 | 79 | 0
A.02.05.0150.010 | peso oltre 3,00 kg | peso oltre 3,00 kg | h | Noli e trasporti | 3.23 | 0 | 78.9474 | 0
A.02.10 | MEZZI DI TRASPORTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.10.0010 | TRATTORE CINGOLATO | Nolo di trattore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.10.0010.010 | potenza fino a 35 kW | potenza fino a 35 kW | h | Noli e trasporti | 69.15 | 47.6645 | 31.3811 | 0
A.02.10.0010.020 | potenza fino a 50 kW | potenza fino a 50 kW | h | Noli e trasporti | 69.55 | 47.3904 | 31.6607 | 0
A.02.10.0010.030 | potenza oltre 50 kW fino a 70 kW | potenza oltre 50 kW fino a 70 kW | h | Noli e trasporti | 83.76 | 39.3505 | 39.6968 | 0
A.02.10.0010.040 | potenza oltre 70 kW fino a 140 kW | potenza oltre 70 kW fino a 140 kW | h | Noli e trasporti | 109.13 | 30.2025 | 48.85 | 0
A.02.10.0010.050 | potenza oltre 140 kW fino a 200 kW | potenza oltre 140 kW fino a 200 kW | h | Noli e trasporti | 132.9 | 24.8006 | 54.2513 | 0
A.02.10.0010.060 | potenza oltre 200 kW | potenza oltre 200 kW | h | Noli e trasporti | 156.7 | 21.0338 | 58.0026 | 0
A.02.10.0020 | TRATTORE GOMMATO | Nolo di trattore meccanico gommato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.10.0020.010 | potenza fino a 37 kW | potenza fino a 37 kW | h | Noli e trasporti | 59.82 | 55.0986 | 23.9552 | 0
A.02.10.0020.020 | potenza oltre 37 kW fino a 50 kW | potenza oltre 37 kW fino a 50 kW | h | Noli e trasporti | 69.52 | 47.4108 | 31.6456 | 0
A.02.10.0020.030 | potenza oltre 50 kW fino a 75 kW | potenza oltre 50 kW fino a 75 kW | h | Noli e trasporti | 85.15 | 38.7082 | 40.3406 | 0
A.02.10.0020.040 | potenza oltre 75 kW fino a 110 kW | potenza oltre 75 kW fino a 110 kW | h | Noli e trasporti | 95.31 | 34.5819 | 44.4654 | 0
A.02.10.0020.050 | potenza oltre 110 kW fino a 140 kW | potenza oltre 110 kW fino a 140 kW | h | Noli e trasporti | 107.92 | 30.5411 | 48.5082 | 0
A.02.10.0020.060 | potenza oltre 140 kW fino a 200 kW | potenza oltre 140 kW fino a 200 kW | h | Noli e trasporti | 123.29 | 26.7337 | 52.3157 | 0
A.02.10.0030 | RIMORCHI | Nolo di rimorchio a cassone in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.10.0030.010 | cassone capacità fino a 3 m³ | cassone capacità fino a 3 m³ | h | Noli e trasporti | 1.53 | 0 | 79.085 | 0
A.02.10.0030.020 | cassone capacità oltre 3 m³ fino a 6 m³ | cassone capacità oltre 3 m³ fino a 6 m³ | h | Noli e trasporti | 1.91 | 0 | 79.0576 | 0
A.02.10.0030.030 | cassone capacità oltre 6 m³ | cassone capacità oltre 6 m³ | h | Noli e trasporti | 2.15 | 0 | 79.0698 | 0
A.02.10.0040 | RIMORCHI CON BOTTE | Nolo di rimorchio con botte in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.10.0040.010 | botte capacità fino a 2 m³ | botte capacità fino a 2 m³ | h | Noli e trasporti | 1.86 | 0 | 79.0323 | 0
A.02.10.0040.020 | botte capacità oltre 2 m³ fino a 3 m³ | botte capacità oltre 2 m³ fino a 3 m³ | h | Noli e trasporti | 2.42 | 0 | 78.9256 | 0
A.02.10.0040.030 | botte capacità oltre 3 m³ | botte capacità oltre 3 m³ | h | Noli e trasporti | 3.02 | 0 | 79.1391 | 0
A.02.10.0050 | FURGONE | Nolo di furgone in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.10.0050.010 | P.T.T. fino a 3,50 t | P.T.T. fino a 3,50 t | h | Noli e trasporti | 57.51 | 53.156 | 25.8911 | 0
A.02.10.0060 | AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE | Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.10.0060.010 | P.T.T. fino a 3,50 t | P.T.T. fino a 3,50 t | h | Noli e trasporti | 59.08 | 55.7888 | 23.2566 | 0
A.02.10.0060.020 | P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t | P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t | h | Noli e trasporti | 64.74 | 50.9113 | 28.1433 | 0
A.02.10.0060.030 | P.T.T. oltre 11.50 t fino a 15 t | P.T.T. oltre 11.50 t fino a 15 t | h | Noli e trasporti | 72.69 | 45.3432 | 33.7048 | 0
A.02.10.0060.040 | P.T.T. oltre 15 t fino a 18 t | P.T.T. oltre 15 t fino a 18 t | h | Noli e trasporti | 79.14 | 41.6477 | 37.4021 | 0
A.02.10.0060.050 | P.T.T. oltre 18 t fino a 24 t | P.T.T. oltre 18 t fino a 24 t | h | Noli e trasporti | 87.92 | 37.4886 | 41.5605 | 0
A.02.10.0070 | AUTOCARRI MEZZI D'OPERA | Nolo di autocarri mezzi d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per trasporto di macchinati, in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.10.0070.010 | autocarro P.T.T. fino a 25 t | autocarro P.T.T. fino a 25 t | h | Noli e trasporti | 93.12 | 35.3952 | 43.6534 | 0
A.02.10.0070.020 | autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t | autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t | h | Noli e trasporti | 98.91 | 33.3232 | 45.7284 | 0
A.02.10.0070.030 | autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t | autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t | h | Noli e trasporti | 110.63 | 29.793 | 49.2543 | 0
A.02.10.0070.040 | autoarticolato (trattore + semirimorchio) P.T.T. fino a 56 t | autoarticolato (trattore + semirimorchio) P.T.T. fino a 56 t | h | Noli e trasporti | 130.52 | 25.2528 | 53.8002 | 0
A.02.10.0070.050 | trattore P.T.T. 56 t (da abbinare alla voce A.2.10.80.10) | trattore P.T.T. 56 t (da abbinare alla voce A.2.10.80.10) | h | Noli e trasporti | 103.24 | 31.9256 | 47.1232 | 0
A.02.10.0080 | CARRELLONE | Nolo di carrellone per trasporto macchinari e/o materiali in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.10.0080.010 | carrellone trasporto macchinari (da abbinare alla voce A.2.10.70.50) | carrellone trasporto macchinari (da abbinare alla voce A.2.10.70.50) | h | Noli e trasporti | 8.96 | 0 | 79.0179 | 0
A.02.10.0090 | ELICOTTERO | Nolo di elicottero per il trasporto di materiali in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, le autorizzazioni al volo e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.10.0090.050 | AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg. | AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg. | h | Noli e trasporti | 2265 | 7.8004 | 71.2583 | 0
A.02.10.0100 | AUTOCARRI CON ALLESTIMENTI SPECIALI | Nolo di autocarri, autotreni o autoarticolati con allestimenti speciali, in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.10.0100.010 | Cisterna spandicalce montata su autocarro 6X6 | Cisterna spandicalce montata su autocarro 6X6 | h | Noli e trasporti | 143.58 | 22.9558 | 56.0942 | 0
A.02.10.0100.020 | Botte acqua per alimentazione stabilizzatrice montata su bilico stradale | Botte acqua per alimentazione stabilizzatrice montata su bilico stradale | h | Noli e trasporti | 121.43 | 27.1432 | 51.9064 | 0
A.02.15 | MEZZI DI SOLLEVAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.15.0010 | ARGANO ELEVATORE COMPLETO | Nolo di argano elevatore elettrico con motore da 1,10 kW provvisto di telaio con rotaia per lo scorrimento orizzontale, in condizioni di piena efficienza e completo di benna da 90 litri e di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.15.0010.010 | portata massima 300 kg | portata massima 300 kg | h | Noli e trasporti | 2.49 | 0 | 79.1165 | 0
A.02.15.0015 | ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO | Nolo di allestimento gru per autocarro, in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, il carburante, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.15.0015.010 | portata da 3,50 t a 7,50 t | portata da 3,50 t a 7,50 t | h | Noli e trasporti | 7.49 | 0 | 79.0387 | 0
A.02.15.0020 | GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO | Nolo di gru elevatrice con rotazione in basso automontante in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.15.0020.010 | altezza 12 m e sbraccio 3 m | altezza 12 m e sbraccio 3 m | h | Noli e trasporti | 46.2 | 71.342 | 7.7056 | 0
A.02.15.0020.020 | altezza 17.50 m e sbraccio da 12 m a 18 m | altezza 17.50 m e sbraccio da 12 m a 18 m | h | Noli e trasporti | 49.37 | 66.7612 | 12.2949 | 0
A.02.15.0020.030 | altezza 18 m e sbraccio da 18 m a 22 m | altezza 18 m e sbraccio da 18 m a 22 m | h | Noli e trasporti | 50.8 | 64.8819 | 14.1732 | 0
A.02.15.0020.040 | altezza 18 m e sbraccio da 22 m a 27 m | altezza 18 m e sbraccio da 22 m a 27 m | h | Noli e trasporti | 53.78 | 61.2867 | 17.7575 | 0
A.02.15.0020.050 | altezza 21.50 m e sbraccio da 28 m a 32 m | altezza 21.50 m e sbraccio da 28 m a 32 m | h | Noli e trasporti | 56.15 | 58.6999 | 20.3562 | 0
A.02.15.0020.060 | altezza 32 m e sbraccio da 30 m a 35 m | altezza 32 m e sbraccio da 30 m a 35 m | h | Noli e trasporti | 58.62 | 56.2265 | 22.825 | 0
A.02.15.0020.070 | altezza 37 m e sbraccio da 35 m a 45 m | altezza 37 m e sbraccio da 35 m a 45 m | h | Noli e trasporti | 63.24 | 52.1189 | 26.9292 | 0
A.02.15.0030 | GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO | Nolo di gru elevatrice con rotazione in alto componibile in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.15.0030.010 | altezza 24 m e sbraccio 25 m | altezza 24 m e sbraccio 25 m | h | Noli e trasporti | 54.17 | 60.8455 | 18.202 | 0
A.02.15.0030.020 | altezza 30 m e sbraccio 30 m | altezza 30 m e sbraccio 30 m | h | Noli e trasporti | 55.55 | 59.3339 | 19.712 | 0
A.02.15.0030.030 | altezza 36 m e sbraccio 37 m | altezza 36 m e sbraccio 37 m | h | Noli e trasporti | 60.75 | 54.2551 | 24.7901 | 0
A.02.15.0030.040 | altezza 40 m e sbraccio 55 m | altezza 40 m e sbraccio 55 m | h | Noli e trasporti | 70.15 | 46.985 | 32.0599 | 0
A.02.15.0040 | AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA | Nolo di autogru semovente gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.15.0040.010 | portata massima 12 t | portata massima 12 t | h | Noli e trasporti | 90.01 | 36.6182 | 42.4286 | 0
A.02.15.0040.020 | portata massima oltre 12 t fino a 20 t | portata massima oltre 12 t fino a 20 t | h | Noli e trasporti | 90.01 | 36.6182 | 42.4286 | 0
A.02.15.0040.030 | portata massima oltre 20 t fino a 30 t | portata massima oltre 20 t fino a 30 t | h | Noli e trasporti | 106.12 | 31.0592 | 47.9928 | 0
A.02.15.0040.040 | portata massima oltre 30 t fino a 40 t | portata massima oltre 30 t fino a 40 t | h | Noli e trasporti | 122.22 | 26.9678 | 52.0864 | 0
A.02.15.0040.050 | portata massima oltre 40 t fino a 50 t | portata massima oltre 40 t fino a 50 t | h | Noli e trasporti | 138.4 | 23.815 | 55.2095 | 0
A.02.15.0040.060 | portata massima oltre 50 t fino a 80 t | portata massima oltre 50 t fino a 80 t | h | Noli e trasporti | 194.8 | 16.9199 | 62.1253 | 0
A.02.15.0040.070 | portata massima oltre 80 t fino a 100 t | portata massima oltre 80 t fino a 100 t | h | Noli e trasporti | 267.4 | 12.3261 | 66.7128 | 0
A.02.15.0040.080 | portata massima oltre 100 t fino a 150 t | portata massima oltre 100 t fino a 150 t | h | Noli e trasporti | 331.9 | 9.9307 | 69.1202 | 0
A.02.15.0040.090 | portata massima oltre 150 t fino a 200 t | portata massima oltre 150 t fino a 200 t | h | Noli e trasporti | 412.5 | 7.9903 | 71.0594 | 0
A.02.15.0040.100 | portata massima oltre 200 t fino a 300 t | portata massima oltre 200 t fino a 300 t | h | Noli e trasporti | 533.5 | 6.1781 | 72.8697 | 0
A.02.15.0040.110 | portata massima oltre 300 t fino a 400 t | portata massima oltre 300 t fino a 400 t | h | Noli e trasporti | 654.3 | 5.0374 | 74.018 | 0
A.02.15.0040.120 | portata massima oltre 400 t fino a 500 t | portata massima oltre 400 t fino a 500 t | h | Noli e trasporti | 815.6 | 4.0412 | 75.011 | 0
A.02.17 | MEZZI DI MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.17.0005 | SOLLEVATORE IDRAULICO MANUALE | Nolo di gru idraulica leggera per sollevamento manuale in condizioni di piena efficienza e completa di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.17.0005.010 | capacità 2000 kg corsa 2700 mm |  | h | Noli e trasporti | 1.39 | 0 | 79.1367 | 0
A.02.17.0010 | TRANSPALLET MANUALE | Nolo di transpallet idraulico per sollevamento manuale, provvisto di forche da 800·1150 mm ed in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.17.0010.010 | capacità 2000 kg |  | h | Noli e trasporti | 1.28 | 0 | 78.9062 | 0
A.02.17.0020 | TRANSPALLET ELETTRICO | Nolo di transpallet elettrico per sollevamento, provvisto di forche da 1150 mm, batteria da 24 V, in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, l'energia elettrica occorrente per le ricariche periodiche, le movimentazioni in cantiere, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.17.0020.010 | capacità 1500 kg |  | h | Noli e trasporti | 2.97 | 0 | 79.1246 | 0
A.02.17.0030 | CARRELLO ELETTRICO | Nolo di carrello elettrico a montante singolo per sollevamento, provvisto di forche da 850 mm, batteria da 24 V, in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, l'energia elettrica occorrente per le ricariche periodiche, le movimentazioni in cantiere, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.17.0030.010 | capacità 1000 kg e corsa 1900 mm |  | h | Noli e trasporti | 3.24 | 0 | 79.0123 | 0
A.02.17.0050 | SOLLEVATORE FRONTALE ELETTRICO (MULETTO) | Nolo di sollevatore frontale elettrico (muletto) per sollevamento a quattro ruote, provvisto di forche da 850 mm, batteria da 80 V, in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, l'energia elettrica occorrente per le ricariche periodiche, le movimentazioni in cantiere, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.17.0050.010 | capacità 4500 kg e corsa 4500 mm |  | h | Noli e trasporti | 13.64 | 0 | 79.0323 | 0
A.02.20 | MEZZI DI CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO CONGLOMERATI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.20.0010 | AUTOBETONIERA | Nolo di autobetoniera in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.20.0010.010 | capacità fino a 5 m³ | capacità fino a 5 m³ | h | Noli e trasporti | 100.57 | 32.7732 | 46.2762 | 0
A.02.20.0010.020 | capacità oltre 5 m³ fino a 8 m³ | capacità oltre 5 m³ fino a 8 m³ | h | Noli e trasporti | 106.05 | 31.0797 | 47.9679 | 0
A.02.20.0010.030 | capacità oltre 8 m³ | capacità oltre 8 m³ | h | Noli e trasporti | 113.59 | 29.0166 | 50.0308 | 0
A.02.20.0020 | AUTOBETONIERA · DUMPER | Nolo di autobetoniera · dumper in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.20.0020.010 | capacità fino a 1 m³ | capacità fino a 1 m³ | h | Noli e trasporti | 43.33 | 76.0674 | 2.9772 | 0
A.02.20.0020.020 | capacità oltre 1 m³ fino a 2 m³ | capacità oltre 1 m³ fino a 2 m³ | h | Noli e trasporti | 48.21 | 68.3676 | 10.6824 | 0
A.02.20.0020.030 | capacità oltre 2 m³ fino a 3 m³ | capacità oltre 2 m³ fino a 3 m³ | h | Noli e trasporti | 50.07 | 65.8278 | 13.2215 | 0
A.02.20.0020.040 | capacità oltre 3 m³ | capacità oltre 3 m³ | h | Noli e trasporti | 52.38 | 62.9248 | 16.1321 | 0
A.02.20.0030 | BETONIERA | Nolo di betoniera con azionamento elettrico in condizioni di piena efficienza e completa di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.20.0030.010 | azionamento elettrico capacità impasto fino a 190 litri | azionamento elettrico capacità impasto fino a 190 litri | h | Noli e trasporti | 2.51 | 0 | 78.8845 | 0
A.02.20.0030.020 | azionamento elettrico capacità impasto oltre 190 litri e fino a 250 litri | azionamento elettrico capacità impasto oltre 190 litri e fino a 250 litri | h | Noli e trasporti | 2.53 | 0 | 79.0514 | 0
A.02.20.0030.030 | azionamento elettrico capacità impasto oltre 250 litri e fino a 350 litri | azionamento elettrico capacità impasto oltre 250 litri e fino a 350 litri | h | Noli e trasporti | 2.66 | 0 | 78.9474 | 0
A.02.20.0030.040 | azionamento elettrico ad inversione di marcia capacità impasto fino a 400 litri | azionamento elettrico ad inversione di marcia capacità impasto fino a 400 litri | h | Noli e trasporti | 4.9 | 0 | 78.9796 | 0
A.02.20.0040 | AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO | Autopompa per calcestruzzo carrata, comprese installazioni, spostamenti, accessori, esercizio, sorveglianza ecc. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.20.0040.010 | Carrata | Carrata | h | Noli e trasporti | 89.61 | 36.7816 | 42.2721 | 0
A.02.25 | MEZZI PER LAVORI STRADALI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0010 | LIVELLATRICE GRADER | Nolo di livellatrice grader in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0010.010 | con potenza fino a 50 KW | con potenza fino a 50 KW | h | Noli e trasporti | 57.28 | 57.5419 | 21.5084 | 0
A.02.25.0010.020 | con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW | con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW | h | Noli e trasporti | 68.45 | 48.1519 | 30.8985 | 0
A.02.25.0010.030 | con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW | con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW | h | Noli e trasporti | 82.38 | 40.0097 | 39.0386 | 0
A.02.25.0010.040 | con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW | con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW | h | Noli e trasporti | 89.47 | 36.8392 | 42.2153 | 0
A.02.25.0010.050 | con potenza oltre 150 KW | con potenza oltre 150 KW | h | Noli e trasporti | 107.83 | 30.5666 | 48.4837 | 0
A.02.25.0020 | CARRELLO COSTIPATORE | Carrello costipatore meccanico trainato a piede di montone, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso il traino. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0020.010 | con peso fino a t 5 | con peso fino a t 5 | h | Noli e trasporti | 12.85 | 0 | 79.0661 | 0
A.02.25.0020.020 | con peso oltre t 5 fino a t 7 | con peso oltre t 5 fino a t 7 | h | Noli e trasporti | 16.16 | 0 | 79.0223 | 0
A.02.25.0020.030 | con peso oltre t 7 fino a t 10 | con peso oltre t 7 fino a t 10 | h | Noli e trasporti | 18 | 0 | 79.0556 | 0
A.02.25.0020.040 | con peso oltre t 10 fino a t 13 | con peso oltre t 10 fino a t 13 | h | Noli e trasporti | 19.32 | 0 | 79.0373 | 0
A.02.25.0030 | CARRELLO VIBRANTE | Carrello vibrante trainato, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso il traino. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0030.010 | di peso zavorrato fino a t 10 | di peso zavorrato fino a t 10 | h | Noli e trasporti | 19.32 | 0 | 79.0373 | 0
A.02.25.0040 | RULLO VIBRANTE | Nolo di rullo vibrante meccanico semovente in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0040.010 | del peso fino a t 10 con motore da KW 50 | del peso fino a t 10 con motore da KW 50 | h | Noli e trasporti | 67.37 | 48.9239 | 30.1321 | 0
A.02.25.0050 | AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO | Nolo di autobotte per innaffiamento completa di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0050.010 | Capacità fino a 3,500 m³ | Capacità fino a 3,500 m³ | h | Noli e trasporti | 50.93 | 64.7163 | 14.3334 | 0
A.02.25.0050.020 | Capacità oltre 3,500 m³ fino a 5,000 m³ | Capacità oltre 3,500 m³ fino a 5,000 m³ | h | Noli e trasporti | 52.35 | 62.9608 | 16.084 | 0
A.02.25.0050.030 | Capacità oltre 5,000 m³ | Capacità oltre 5,000 m³ | h | Noli e trasporti | 54.41 | 60.5771 | 18.4709 | 0
A.02.25.0060 | MACCHINA SPAZZATRICE | Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0060.005 | fino a 2 m³ | fino a 2 m³ | h | Noli e trasporti | 69.97 | 47.1059 | 31.9423 | 0
A.02.25.0060.010 | da 2 fino a 3 m³ | da 2 fino a 3 m³ | h | Noli e trasporti | 77.62 | 42.4633 | 36.5885 | 0
A.02.25.0060.015 | da 3 fino a 5 m³ | da 3 fino a 5 m³ | h | Noli e trasporti | 85.58 | 38.5137 | 40.5352 | 0
A.02.25.0060.020 | da 5 fino a 7 m³ | da 5 fino a 7 m³ | h | Noli e trasporti | 99.71 | 33.0559 | 45.9934 | 0
A.02.25.0060.025 | oltre 7 m³ | oltre 7 m³ | h | Noli e trasporti | 111.88 | 29.4601 | 49.5888 | 0
A.02.25.0070 | MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE | Nolo di macchina spruzzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0070.010 | Installata su autocarro | Installata su autocarro | h | Noli e trasporti | 106.89 | 30.8354 | 48.2178 | 0
A.02.25.0080 | VIBROFINITRICE | Nolo di vibrofinitrice meccanca completa di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0080.010 | Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. | Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. | h | Noli e trasporti | 107.72 | 30.5978 | 48.4497 | 0
A.02.25.0080.020 | Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. | Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. | h | Noli e trasporti | 130.59 | 25.2393 | 53.8096 | 0
A.02.25.0080.030 | Con larghezza di stesa oltre 5,00 m. | Con larghezza di stesa oltre 5,00 m. | h | Noli e trasporti | 148.71 | 22.1639 | 56.8892 | 0
A.02.25.0090 | RULLO STATICO SEMOVENTE | Nolo di rullo statico semovente meccanco in condizioni di piena efficienza comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0090.010 | Con peso oltre 5 t fino a 8 t. | Con peso oltre 5 t fino a 8 t. | h | Noli e trasporti | 67.41 | 48.8948 | 30.1587 | 0
A.02.25.0090.020 | Con peso oltre 8 t fino a 12 t. | Con peso oltre 8 t fino a 12 t. | h | Noli e trasporti | 71.75 | 45.9373 | 33.115 | 0
A.02.25.0090.030 | Con peso oltre 12 t fino a 16 t. | Con peso oltre 12 t fino a 16 t. | h | Noli e trasporti | 92.79 | 35.5211 | 43.5284 | 0
A.02.25.0100 | FRESATRICE | Nolo di fresatrice autocaricante meccanca completa di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0100.010 | con rullo fino a 1,00 m. | con rullo fino a 1,00 m. | h | Noli e trasporti | 148.3 | 22.2252 | 56.8038 | 0
A.02.25.0100.020 | con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. |  | h | Noli e trasporti | 178.1 | 18.5065 | 60.539 | 0
A.02.25.0100.030 | con rullo oltre 1,80 m. |  | h | Noli e trasporti | 205.8 | 16.0155 | 63.0272 | 0
A.02.25.0110 | RULLO COMPRESSORE GOMMATO | Nolo di rullo compressore gommato semovente in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0110.010 | Del peso da 7 t fino a 16 t. | Del peso da 7 t fino a 16 t. | h | Noli e trasporti | 69.16 | 47.6576 | 31.391 | 0
A.02.25.0120 | COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO | Nolo di costipatore vibrante combinato completo di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0120.010 | Del peso fino a 5 t. | Del peso fino a 5 t. | h | Noli e trasporti | 50.71 | 64.997 | 14.0603 | 0
A.02.25.0120.020 | Del peso oltre 5 t fino a 8 t. | Del peso oltre 5 t fino a 8 t. | h | Noli e trasporti | 60.37 | 54.5967 | 24.4492 | 0
A.02.25.0120.030 | Del peso oltre 8 t fino a 12 t. | Del peso oltre 8 t fino a 12 t. | h | Noli e trasporti | 68.12 | 48.3852 | 30.6665 | 0
A.02.25.0120.040 | Del peso oltre 12 t fino a 18 t. | Del peso oltre 12 t fino a 18 t. | h | Noli e trasporti | 88.79 | 37.1213 | 41.9304 | 0
A.02.25.0130 | PIASTRA VIBRANTE | Nolo di piastra vibrante con motore a scoppio completa di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0130.010 | Forza fino a 10 KN | Forza fino a 10 KN | h | Noli e trasporti | 30.83 | 0 | 79.0464 | 0
A.02.25.0130.020 | Forza oltre 10 KN fino a 15 KN | Forza oltre 10 KN fino a 15 KN | h | Noli e trasporti | 32.26 | 0 | 79.0453 | 0
A.02.25.0130.030 | Forza oltre 15 KN fino a 20 KN | Forza oltre 15 KN fino a 20 KN | h | Noli e trasporti | 34.3 | 0 | 79.0379 | 0
A.02.25.0130.040 | Forza oltre 20 KN fino a 25 KN | Forza oltre 20 KN fino a 25 KN | h | Noli e trasporti | 37.75 | 0 | 79.0464 | 0
A.02.25.0140 | TRACCIALINEE | Nolo di traccialinee con motore a scoppio o elettrico accoppiato in condizioni di piena efficienza e completa di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica o il carburante, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0140.010 | con motore a scoppio |  | h | Noli e trasporti | 5.71 | 0 | 78.9842 | 0
A.02.25.0140.020 | con motore elettrico |  | h | Noli e trasporti | 4.24 | 0 | 79.0094 | 0
A.02.25.0150 | BATTIPALO PER POSA BARRIERE STRADALI | Nolo di macchina battipalo per posa di barriere stradali meccanica semovente con azionamento a scoppio in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0150.010 | semovente | semovente | h | Noli e trasporti | 74.67 | 44.1409 | 34.9136 | 0
A.02.25.0160 | RULLO DINAMICO SEMOVENTE TUTTO GOMMA | Rullo dinamico semovente tutto gomma, completo di tutti gli accessori. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0160.010 | da t. 24 | da t. 24 | h | Noli e trasporti | 97.19 | 33.913 | 45.1384 | 0
A.02.25.0170 | RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO | Rullo dinamico semovente gomma ferro, completo di tutti gli accessori. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0170.010 | da t. 16 | da t. 16 | h | Noli e trasporti | 104.86 | 31.4324 | 47.6159 | 0
A.02.25.0170.020 | da t. 27 | da t. 27 | h | Noli e trasporti | 122.62 | 26.8798 | 52.1693 | 0
A.02.25.0180 | STABILIZZATRICE CON RULLO | Macchina stabilizzatrice con rullo, completa di tutti gli accessori. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.25.0180.010 | con rullo da m 2,00 | con rullo da m 2,00 | h | Noli e trasporti | 220.22 | 14.9669 | 64.0859 | 0
A.02.25.0180.020 | con rullo da m 2,50 | con rullo da m 2,50 | h | Noli e trasporti | 260.57 | 12.6492 | 66.4006 | 0
A.02.30 | MEZZI PER LAVORI IN GALLERIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.30.0010 | DUMPER | Nolo di dumper in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.30.0010.010 | fino a m³ 6,000 |  | h | Noli e trasporti | 56.98 | 57.8449 | 21.2004 | 0
A.02.30.0010.020 | oltre m³ 6,000 fino a m³ 11,000. | oltre m³ 6,000 fino a m³ 11,000. | h | Noli e trasporti | 60.37 | 54.5967 | 24.4492 | 0
A.02.30.0020 | ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI | Nolo di attrezzatura per perforazioni in galleria tipo STENT o similari a rotazione o rotopercussione, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.30.0020.010 | per perforazioni fino a mm. 160. | per perforazioni fino a mm. 160. | h | Noli e trasporti | 118.14 | 27.8991 | 51.1512 | 0
A.02.30.0030 | CARROPONTE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA | Nolo di carroponte su telaio per perforazioni in galleria comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.30.0030.010 |  |  | h | Noli e trasporti | 67.13 | 49.0988 | 29.9568 | 0
A.02.30.0040 | CARROPONTE PER MOVIMENTO DI CASSEFORME IN GALLERIA | Nolo di carroponte per movimento di casseforme in galleria comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.30.0040.010 |  |  | h | Noli e trasporti | 63.72 | 51.7263 | 27.3227 | 0
A.02.30.0050 | WAGON·DRILL | Nolo di Wagon·Drill con compressore e motore diesel in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.30.0050.010 | con compressore da 17.000 litri e motore da KW. 150. | con compressore da 17.000 litri e motore da KW. 150. | h | Noli e trasporti | 104.48 | 31.5467 | 47.5019 | 0
A.02.30.0060 | COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO CALOTTA | Nolo del complesso casseri metallici per getti di calotte di gallerie, valutato per l'intero periodo di utilizzo per ogni singola tratta, dall'armo al disarmo comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.30.0060.010 |  |  | m² | Noli e trasporti | 6.92 | 0 | 79.0462 | 0
A.02.30.0070 | COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO PIEDRITTI | Nolo del complesso casseri metallici per getti dei piedritti di gallerie, valutato per l'intero periodo di utilizzo per ogni singola tratta, dall'armo al disarmo, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.30.0070.010 |  |  | m² | Noli e trasporti | 3.47 | 0 | 78.9625 | 0
A.02.35 | ATTREZZATURE PER PALIFICAZIONI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.35.0010 | ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI | Nolo di attrezzatura completa di tutti gli accessori per l'esecuzione di pali trivellati con tuboforma, compreso l'operaio specializzato e il combustibile, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.35.0010.010 | del ø interno da cm 30 a cm 60 | del ø interno da cm 30 a cm 60 | h | Noli e trasporti | 118.24 | 27.8755 | 51.1756 | 0
A.02.35.0020 | ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI | Nolo di attrezzatura infissioine pali trivellati con tuboforma, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.35.0020.010 | del ø esterno di mm 335 / 640 | del ø esterno di mm 335 / 640 | h | Noli e trasporti | 118.24 | 27.8755 | 51.1756 | 0
A.02.35.0030 | ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO | Nolo di attrezzatura per pali trivellati medio e grande diametro completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.35.0030.010 | per pali Ø mm 800. | per pali Ø mm 800. | h | Noli e trasporti | 186 | 17.7204 | 61.3333 | 0
A.02.35.0030.020 | per pali Ø mm 1200. | per pali Ø mm 1200. | h | Noli e trasporti | 193.9 | 16.9985 | 62.0629 | 0
A.02.35.0030.030 | per pali Ø mm 1500. | per pali Ø mm 1500. | h | Noli e trasporti | 197.9 | 16.6549 | 62.4154 | 0
A.02.35.0040 | ATTREZZATURA PER PALI TIPO FRANKI. | Nolo di attrezzatura per pali tipo FRANKI, completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.35.0040.010 | Completa di colonna da m 15,00. | Completa di colonna da m 15,00. | h | Noli e trasporti | 137.8 | 23.9187 | 55.1089 | 0
A.02.35.0050 | ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI PILOTI | Nolo di attrezzatura per infissione pali piloti completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.35.0050.010 | Attrezzatura per infissione pali piloti. | Attrezzatura per infissione pali piloti. | h | Noli e trasporti | 116.86 | 28.2047 | 50.8472 | 0
A.02.40 | ATTREZZATURE SPECIALI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0010 | POMPA COMPLETA DI MOTORE | Nolo di pompa completa di motore, tubazioni ed accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore, della potenza adeguata per una bocca aspirante indicata nei tipi. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0010.010 | fino a mm 50. | fino a mm 50. | h | Noli e trasporti | 2.27 | 0 | 78.8546 | 0
A.02.40.0010.020 | oltre mm 50 fino a mm 100. | oltre mm 50 fino a mm 100. | h | Noli e trasporti | 3.45 | 0 | 79.1304 | 0
A.02.40.0010.030 | oltre mm 100 fino a mm 150. | oltre mm 100 fino a mm 150. | h | Noli e trasporti | 4.54 | 0 | 79.0749 | 0
A.02.40.0010.040 | oltre mm 150 fino a mm 200. | oltre mm 150 fino a mm 200. | h | Noli e trasporti | 5.78 | 0 | 79.0657 | 0
A.02.40.0010.050 | oltre mm 200. | oltre mm 200. | h | Noli e trasporti | 7.02 | 0 | 79.0598 | 0
A.02.40.0020 | GRUPPO ELETTROGENO | Nolo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0020.010 | fino a 10 KW | fino a 10 KW | h | Noli e trasporti | 10.15 | 0 | 79.0148 | 0
A.02.40.0020.020 | oltre 10 fino a 13 KW | oltre 10 fino a 13 KW | h | Noli e trasporti | 11.51 | 0 | 79.0617 | 0
A.02.40.0020.030 | oltre 13 fino a 20 KW | oltre 13 fino a 20 KW | h | Noli e trasporti | 17.18 | 0 | 79.0454 | 0
A.02.40.0020.040 | oltre 20 fino a 28 KW | oltre 20 fino a 28 KW | h | Noli e trasporti | 18.31 | 0 | 79.0279 | 0
A.02.40.0020.050 | oltre 28 fino a 36 KW | oltre 28 fino a 36 KW | h | Noli e trasporti | 19.12 | 0 | 79.0272 | 0
A.02.40.0020.060 | oltre 36 fino a 56 KW | oltre 36 fino a 56 KW | h | Noli e trasporti | 33.84 | 0 | 79.0485 | 0
A.02.40.0020.070 | oltre 56 fino a 80 KW | oltre 56 fino a 80 KW | h | Noli e trasporti | 52.59 | 0 | 79.0454 | 0
A.02.40.0020.080 | oltre 80 fino a 100 KW | oltre 80 fino a 100 KW | h | Noli e trasporti | 60.62 | 0 | 79.0498 | 0
A.02.40.0020.090 | oltre 100 fino a 120 KW | oltre 100 fino a 120 KW | h | Noli e trasporti | 66.51 | 0 | 79.0558 | 0
A.02.40.0020.100 | oltre 120 fino a 156 KW | oltre 120 fino a 156 KW | h | Noli e trasporti | 95.62 | 0 | 79.0525 | 0
A.02.40.0020.110 | oltre 156 fino a 184 KW | oltre 156 fino a 184 KW | h | Noli e trasporti | 111.71 | 0 | 79.0529 | 0
A.02.40.0030 | NASTRO TRASPORTATORE CON MOTORE AD ARIA COMPRESSA | Nolo di nastro trasportatore con motore ad aria compressa completo di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0030.010 |  |  | h | Noli e trasporti | 20.7 | 0 | 79.0338 | 0
A.02.40.0040 | NASTRO TRASPORTATORE CON MOTORE A SCOPPIO | Nolo di nastro trasportatore con motore a scoppio completo di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0040.010 |  |  | h | Noli e trasporti | 20.7 | 0 | 79.0338 | 0
A.02.40.0050 | SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO | Nolo di spruzzatrice per calcestruzzo completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0050.010 |  |  | h | Noli e trasporti | 59.46 | 0 | 79.0447 | 0
A.02.40.0060 | ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALANCOLE | Nolo di attrezzatura per infissione palancole completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0060.010 |  |  | h | Noli e trasporti | 98.84 | 0 | 79.0469 | 0
A.02.40.0070 | PALANCOLE METALLICHE, kg 70 · 140 | Nolo di palancole metalliche tipo Larssen, pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume, del peso a m² di 70·140 kg. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0070.010 | per il primo mese o frazione | per il primo mese o frazione | t | Noli e trasporti | 72.12 | 0 | 79.0488 | 0
A.02.40.0070.020 | per ogni giorno dopo il primo mese. | per ogni giorno dopo il primo mese. | t | Noli e trasporti | 2.32 | 0 | 78.8793 | 0
A.02.40.0075 | PALANCOLE METALLICHE, kg 141 · 215 | Nolo di palancole metalliche tipo Larssen, pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume, del peso a m² di 141·215 kg. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0075.010 | per il primo mese o frazione | per il primo mese o frazione | t | Noli e trasporti | 80.06 | 0 | 79.0532 | 0
A.02.40.0075.020 | per ogni giorno dopo il primo mese. | per ogni giorno dopo il primo mese. | t | Noli e trasporti | 1.75 | 0 | 78.8571 | 0
A.02.40.0080 | SABBIATRICE | Nolo di sabbiatrice elettrica completa di tutti gli accessori (escluso il consumo di sabbia), comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0080.010 |  |  | h | Noli e trasporti | 39.67 | 0 | 79.0522 | 0
A.02.40.0090 | POMPA A MANO PER INIEZIONI CALCESTRUZZO | Nolo di pompa a mano per iniezioni calcestruzzo completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0090.010 |  |  | h | Noli e trasporti | 2.16 | 0 | 79.1667 | 0
A.02.40.0100 | CAROTATRICE ELETTRICA | Nolo di carotatrice con azionamento elettrico in condizioni di piena efficienza e completa di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0100.010 | inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W | inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W | h | Noli e trasporti | 3.15 | 0 | 79.0476 | 0
A.02.40.0100.020 | inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W | inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W | h | Noli e trasporti | 3.74 | 0 | 79.1444 | 0
A.02.40.0100.021 | sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm · lunghezza fino 450 mm | sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm · lunghezza fino 450 mm | h | Noli e trasporti | 1.05 | 0 | 79.0476 | 0
A.02.40.0100.023 | sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 62 mm e fino a 112 mm · lunghezza fino 450 mm | sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 62 mm e fino a 112 mm · lunghezza fino 450 mm | h | Noli e trasporti | 1.73 | 0 | 79.1908 | 0
A.02.40.0100.025 | sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e fino a 250 mm · lunghezza fino 450 mm | sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e fino a 250 mm · lunghezza fino 450 mm | h | Noli e trasporti | 4.82 | 0 | 79.0456 | 0
A.02.40.0110 | CAROTATRICE IDRAULICA | Nolo di carotatrice con funzionamento idraulico completa di tutti gli accessori escluse le corone diamantate da conteggiarsi in aggiunta con apposito sovraprezzo, compresi operatore installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0110.010 | Fino 200 bar inclin. lungo 2 assi | Fino 200 bar inclin. lungo 2 assi | h | Noli e trasporti | 89.02 | 0 | 79.0497 | 0
A.02.40.0110.020 | Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi | Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi | h | Noli e trasporti | 90.66 | 0 | 79.0536 | 0
A.02.40.0110.021 | sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70 | sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70 | h | Noli e trasporti | 1.05 | 0 | 79.0476 | 0
A.02.40.0110.023 | sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 75 fino a mm 118 | sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 75 fino a mm 118 | h | Noli e trasporti | 1.73 | 0 | 79.1908 | 0
A.02.40.0110.025 | sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 124 fino a mm 241 | sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 124 fino a mm 241 | h | Noli e trasporti | 4.82 | 0 | 79.0456 | 0
A.02.40.0120 | TAGLIASUOLO A SCOPPIO | Nolo di tagliasuolo per calcestruzzo o per asfalto con motore a scoppio completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0120.010 | avanzamento manuale profondità di taglio fino a 162 mm con disco da 500 mm |  | h | Noli e trasporti | 10.83 | 0 | 79.0397 | 0
A.02.40.0120.020 | avanzamento automatico profondità di taglio fino a 241 mm con disco da 750 mm |  | h | Noli e trasporti | 15.59 | 0 | 79.025 | 0
A.02.40.0130 | VIBRATORE CON CONVERTITORE | Nolo di vibratore meccanico ad ago completo di convertitore elettrico in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0130.010 | con ago di diametro fino a 50 mm | con ago di diametro fino a 50 mm | h | Noli e trasporti | 2.63 | 0 | 79.0875 | 0
A.02.40.0130.020 | con ago di diametro oltre 50 mm | con ago di diametro oltre 50 mm | h | Noli e trasporti | 2.85 | 0 | 78.9474 | 0
A.02.40.0140 | POMPA INTONACATRICE PER MALTA | Nolo di pompa intonacatrice per malte con azionamento elettrico in condizioni di piena efficienza e completa di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0140.010 |  |  | h | Noli e trasporti | 4.86 | 0 | 79.0123 | 0
A.02.40.0150 | TAGLIAMURI ELETTRICA | Nolo di macchina tagliamuri con azionamento elettrico ed avanzamento automatico, in condizioni di piena efficienza e completa di binari con carrello, gruppo di potenza con comando a distanza, dischi diamantati di idoneo diametro e ogni altro accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  | Noli e trasporti |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0150.005 | gruppo di potenza 15 kW · profondità di taglio fino a 53 cm | gruppo di potenza 15 kW · profondità di taglio fino a 53 cm | h | Noli e trasporti | 30.13 | 0 | 79.0408 | 0
A.02.40.0150.010 | gruppo di potenza 20 kW · profondità di taglio fino a 73 cm | gruppo di potenza 20 kW · profondità di taglio fino a 73 cm | h | Noli e trasporti | 34.4 | 0 | 79.0407 | 0
A.02.40.0160 | SISTEMA TAGLIAMURI CON FILO DIAMANTATO | Nolo di sistema di taglio con filo diamantato per taglio di murature in calcestruzzo spesso, calcestruzzo fortemente armato, murature spesse, anche sott'acqua con regolazione del taglio completamente automatica e completa di tutti gli accessori. (compreso operatore) |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0160.005 | con centralina idraulica potenza di 30 kW e ruota da mm 500 di Ø. | con centralina idraulica potenza di 30 kW e ruota da mm 500 di Ø. | h | Noli e trasporti | 61.58 | 53.3582 | 25.6934 | 0
A.02.40.0200 | IMPIANTO TIPO WELLPOINT | Nolo di apparecchiatura di pompaggio tipo Wellpoint , per abbassamento della falda sino alla quota di stabilizzazione richiesta per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere; l'impianto sarà costituito da una serie di mini·pozzi collegati fra loro da una o più pompe ad alto grado di vuoto tramite una serie di collettori di adduzione e scarico, raccordi e giunti di collegamento; la pompa potrà avere funzionamento elettrico o diesel e dovrà eseere munita di personale che gestisca il funzionamento per tutto il tempo necessario, il tutto in condizioni di perfetta efficienza; la posa dell'impianto dovrà essere preceduta da una indagine stratigrafica dei terreni interessati sino ad una profondità rispetto a quella di scavo; il trivellamento dei pozzi per l'inserimento degli aghi potrà essere sia manuale che meccanico (con l'ausilio di trivelle) e comunque sono comprese nel prezzo l'eventuale riempimento dei pozzi, dopo l'inserimento delle punte filtranti, di materiale drenante idoneo o la protezione delle punte stesse da getti di calcestruzzo; dovrà essere garantita anche la posa dei necessari impianti di emergenza onde evitare pericoli per il personale impiegato nell'esecuzione delle opere e rallentamenti dei lavori stessi; sono comunque compresi nel prezzo, l'eventuale infittimento delle punte filtranti che si rendesse necessario per un errato dimensionamento iniziale dell'impianto, l'installazione e lo smontaggio dello stesso. Nel caso la Direzione Lavori autorizzi la posa di palancole, diaframmi in calcestruzzo, iniezioni di cemento ecc., queste saranno compensate a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0200.005 |  |  | d | Noli e trasporti | 810 | 0 | 79.0469 | 0
A.02.40.0210 | PANNELLONI AUTOAFFONDANTI | Nolo di pannelloni autoaffondanti, computati a giorno effettivo di utilizzo per m² di superficie utile. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0210.005 |  |  | d | Noli e trasporti | 3.18 | 0 | 78.9308 | 0
A.02.40.0220 | CATENARIA MECCANICA | Nolo di catenaria meccanica per scavi a sezione ristretta in terreno; compreso operatore, consumo di carburante, materiali di consumo e in perfetta efficienza. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0220.005 |  |  | h | Noli e trasporti | 84.78 | 38.8771 | 40.1746 | 0
A.02.40.0230 | SEMINATRICE MECCANICA | Nolo di seminatrice meccanica compreso operatore addetto continuativamente alla manovra, consumo di carburante, materiali di consumo e in perfetta efficienza. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0230.005 |  |  | h | Noli e trasporti | 80.24 | 41.0768 | 37.9736 | 0
A.02.40.0240 | MOTOCOLTIVATORE MECCANICO | Nolo di motocoltivatore meccanico escluso operatore addetto continuativamente alla manovra, compreso consumo di carburante, materiali di consumo e in perfetta efficienza. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0240.005 |  |  | d | Noli e trasporti | 61.47 | 0 | 79.0467 | 0
A.02.40.0250 | CARRELLO TRASPORTATORE CINGOLATO | Nolo di carrello trasportatore cingolato meccanico escluso operatore, compreso consumo di carburante, materiali di consumo e in perfetta efficienza. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0250.005 |  |  | d | Noli e trasporti | 54.19 | 0 | 79.0552 | 0
A.02.40.0260 | CIPPATRICE | Nolo di cippatrice escluso operatore, compreso consumo di carburante, materiali di consumo e in perfetta efficienza. |  | Noli e trasporti |  | 0 | 0 | 0
A.02.40.0260.005 | Cippatrice fino a 29 kW, per diametri di rami fino a 4 cm | Cippatrice fino a 29 kW, per diametri di rami fino a 4 cm | d | Noli e trasporti | 209.3 | 0 | 79.0492 | 0
A.02.40.0260.010 | Cippatrice da 30 a 59 kW, per diametri di rami fino a 6 cm | Cippatrice da 30 a 59 kW, per diametri di rami fino a 6 cm | d | Noli e trasporti | 260.65 | 0 | 79.0524 | 0
A.02.40.0260.015 | Cippatrice oltre 59 kW, per diametri di rami fino a 8 cm |  | d | Noli e trasporti | 313.29 | 0 | 79.0514 | 0
A.02.40.0270 | SPAZZOLATRICE RACCOGLISEME | Nolo di macchina spazzolatrice raccogli seme (sedd stripper) trainabile escluso operatore compreso consumo di carbirante, materiali di consumo e in perfetta efficienza.
A.02.40.0270.005 | · con possibilità di rotazione solo verso l'alto (per vegetazioni erbacee più alte di 50 cm) | · con possibilità di rotazione solo verso l'alto (per vegetazioni erbacee più alte di 50 cm) | h | Noli e trasporti | 31
A.02.40.0270.010 | · con possibilità di rotazione sia verso l'alto che verso il basso a seconda dell'altezza della vegetazione erbacea (> o < 50 cm) | · con possibilità di rotazione sia verso l'alto che verso il basso a seconda dell'altezza della vegetazione erbacea (> o < 50 cm) | h | Noli e trasporti | 39.85
A.02.40.0280 | MIETITREBBIATRICE | Nolo di mietitrebbiatrice di piccola dimensione compresi operatore addetto continuamente alla manovra e consumo di carburante, materiali di consumo e in perfetta afficienza.
A.02.40.0280.005 | · mietitrebbia parcellare da foraggere | · mietitrebbia parcellare da foraggere | h | Noli e trasporti | 109.14
A.02.45 | ATTREZZATURE PER LAVORI LACUALI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.45.0010 | BARCA | Nolo di barca a remi o a motore della lunghezza di m 5,00 o 6,00, compreso barcaiolo ed ogni altro onere. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.45.0010.005 |  |  | h | Noli e trasporti | 41.78 | 0 | 79.057 | 0
A.02.45.0020 | RIMORCHIATORE | Nolo di rimorchiatore idoneo per navigazioni lacuali, compreso consumi, il compenso del pilota ed ogni altro onere. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.45.0020.010 |  |  | h | Noli e trasporti | 134.5 | 0 | 79.0335 | 0
A.02.45.0030 | BETTOLINA | Nolo di bettolina o betta per il trasporto di materiale, della capienza non inferiore a m³ 15 a pieno carico, compresa la mercede dell'operatore ed ogni altro onere per dare il natante pronto ed efficente al servizio cui sarà adibito, escluso solo il rimorchiatore per il traino. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.45.0030.010 |  |  |  |  | 51.38 | 0 | 79.058 | 0
A.02.45.0040 | PONTONE NON SEMOVENTE | Nolo di pontone non semovente per lavori lacuali, compresa la mercede del manovratore, ed ogni altro onere. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.45.0040.010 |  |  | h | Noli e trasporti | 157.7 | 0 | 79.0679 | 0
A.02.45.0050 | ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO | Nolo di escavatore attrezzato come battipalo, con maglio del peso minimo di kg 2000. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.45.0050.005 |  |  | h | Noli e trasporti | 76.72 | 0 | 79.0537 | 0
A.02.45.0070 | BATTIPALO SU PONTONE SEMOVENTE | Nolo di battipalo su pontone semovente per infissione di pali fino a m 15,00 di lunghezza, compreso argano a motore, la mano d'opera per il suo funzionamento ed assistenza alle operazioni di infissione ed estrazione, ed ogni altro onere. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.45.0070.010 | Battipalo su pontone semovente | Battipalo su pontone semovente | h | Noli e trasporti | 150.3 | 0 | 79.0486 | 0
A.02.45.0080 | TRASFERIMENTO BATTIPALO SU PONTONE SEMOVENTE | Trasferimento di battipalo su pontone semovente da un luogo di lavoro all'altro. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.45.0080.005 | · per distanze superiori a m 500 | · per distanze superiori a m 500 | h | Noli e trasporti | 86.07 | 0 | 79.0519 | 0
A.02.50 | PICCOLE ATTREZZATURE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.50.0010 | VIBROCOSTIPATORE A SCOPPIO | Nolo di vibrocostipatore con motore a scoppio accoppiato in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, il carburante, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto all'utilizzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.50.0010.010 | forza di compattazione compresa tra 13,50 kN e 15,00 kN |  | h | Noli e trasporti | 4.8 | 0 | 78.9583 | 0
A.02.50.0020 | SALDATRICE ELETTRICA | Nolo di saldatrice elettrica in condizioni di piena efficienza e completa di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, gli elettrodi, l'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto all'utilizzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.50.0020.010 | potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW |  | h | Noli e trasporti | 5.55 | 0 | 79.0991 | 0
A.02.50.0030 | POMPA A MANO | Nolo di pompa a mano completa di tutti gli accessori compreso l'esercizio e la sorveglianza escluso operatore. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.50.0030.010 |  |  | h | Noli e trasporti | 0.99 | 0 | 78.7879 | 0
A.02.50.0040 | PARANCHI | Nolo di paranchi completi di tutti gli accessori compreso l'esercizio e la sorveglianza escluso operatore. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.50.0040.010 |  |  | h | Noli e trasporti | 1.58 | 0 | 79.1139 | 0
A.02.50.0050 | SALDATRICE ELETTRICA TESTA A TESTA MANUALE | Nolo di saldatrice elettrica testa a testa manuale in condizioni di piena efficienza e completa di allineatore, termoelemento, dispositivo di fresatura, inseri di serraggio e riduzione e ogni altro accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto all'utilizzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.50.0050.010 | diametri fino a 160 mm |  | h | Noli e trasporti | 4.63 | 0 | 79.0497 | 0
A.02.50.0060 | PISTOLA CHIODATRICE | Nolo di pistola chiodatrice a batteria in condizioni di piena efficienza e completa di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto all'utilizzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.50.0060.010 |  |  | h | Noli e trasporti | 1.59 | 0 | 79.2453 | 0
A.02.50.0070 | MOTOSEGA A SCOPPIO | Nolo di motosega con motore a scoppio accoppiato in condizioni di piena efficienza e completa di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, il carburante, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.50.0070.005 | cilindrata fino a 41 cm³ | cilindrata fino a 41 cm³ | h | Noli e trasporti | 4.58 | 0 | 79.0393 | 0
A.02.50.0070.010 | cilindrata oltre 41 cm³ fino a 56 cm³ | cilindrata oltre 41 cm³ fino a 56 cm³ | h | Noli e trasporti | 5.21 | 0 | 79.0787 | 0
A.02.50.0070.015 | cilindrata oltre 56 cm³ | cilindrata oltre 56 cm³ | h | Noli e trasporti | 6 | 0 | 79 | 0
A.02.50.0080 | MOTOSEGA ELETTRICA | Nolo di motosega con motore elettrico accoppiato in condizioni di piena efficienza e completa di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.50.0080.005 |  |  | h | Noli e trasporti | 3.24 | 0 | 79.0123 | 0
A.02.50.0090 | SEGA CIRCOLARE DA BANCO | Nolo di sega circolare da banco con motore elettrico accoppiato in condizioni di piena efficienza e completa di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.50.0090.005 |  |  | h | Noli e trasporti | 2.92 | 0 | 79.1096 | 0
A.02.50.0100 | MOTOSALDATRICE | Nolo di saldatrice con motore a scoppio accoppiato in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed esclusi gli elettrodi e l'operatore addetto. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.50.0100.005 | fino a 170 A, avviamento manuale | fino a 170 A, avviamento manuale | h | Noli e trasporti | 3.86 | 0 | 79.0155 | 0
A.02.50.0100.010 | fino a 170 A, avviamento elettrico | fino a 170 A, avviamento elettrico | h | Noli e trasporti | 5 | 0 | 79 | 0
A.02.50.0100.015 | oltre 170 A fino a 250 A, avviamento elettrico | oltre 170 A fino a 250 A, avviamento elettrico | h | Noli e trasporti | 6.24 | 0 | 79.0064 | 0
A.02.50.0100.020 | oltre 250 A fino a 300 A, avviamento elettrico | oltre 250 A fino a 300 A, avviamento elettrico | h | Noli e trasporti | 7.73 | 0 | 79.0427 | 0
A.02.50.0100.025 | oltre 300 A, avviamento elettrico | oltre 300 A, avviamento elettrico | h | Noli e trasporti | 8.53 | 0 | 79.0152 | 0
A.02.55 | CASSERI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.55.0010 | CASSERI A PANNELLI | Nolo di casseri di qualsiasi genere e forma, retti e/o curvi, in condizioni di piena efficienza, completi di tutti gli accessori e per la durata fino a 10 giorni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, l'olio disarmante, le movimentazioni in cantiere, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto utilizzo dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.55.0010.010 | metallici standard completi · durata fino a 10 giorni |  | m² | Noli e trasporti | 7.69 | 0 | 79.0637 | 0
A.02.55.0010.011 | metallici standard completi · giornaliero successivo |  | m² | Noli e trasporti | 0.35 | 0 | 80 | 0
A.02.60 | PONTEGGI E PIATTAFORME AEREE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.60.0110 | PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 | Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° continui con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di rotazione di almeno 100°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro minima m 17, sbraccio minimo m 7,00 e portata della navicella di 200 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.60.0110.005 | prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore | prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore | h | Noli e trasporti | 43.43 | 0 | 79.0467 | 0
A.02.60.0110.010 | al giorno | al giorno | d | Noli e trasporti | 312.7 | 0 | 79.0598 | 0
A.02.60.0120 | PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 | Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio pantografico con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di rotazione minimo di 300°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro di almeno m 20, sbraccio di almeno m 7,50 e portata della navicella di 500 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.60.0120.005 | prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore | prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore | h | Noli e trasporti | 48.75 | 0 | 79.0564 | 0
A.02.60.0120.010 | al giorno | al giorno | d | Noli e trasporti | 351.9 | 0 | 79.0509 | 0
A.02.60.0130 | PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 30 | Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° continui con navicella di dimensioni variabili, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro di almeno m 30, sbraccio di almeno m 20 con possibilità di impiego anche in negativo sotto il piano stradale e portata della navicella di 250 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.60.0130.005 | prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore | prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore | h | Noli e trasporti | 65.15 | 0 | 79.0483 | 0
A.02.60.0130.010 | al giorno | al giorno | d | Noli e trasporti | 469.2 | 0 | 79.0452 | 0
A.02.65 | ATTREZZATURE FORESTALI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.65.0010 | TRINCIA FORESTALE PER TRATTORE | Nolo di trincia forestale in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.65.0010.005 | leggera, potenza richiesta 80·160 CV, Ø triturazione fino a 25 cm |  | h | Noli e trasporti | 9.77 | 0 | 79.0174 | 0
A.02.65.0010.010 | medio·pesante, potenza richiesta 160·250 CV, Ø triturazione fino a 35 cm |  | h | Noli e trasporti | 18.99 | 0 | 79.0416 | 0
A.02.65.0020 | TRINCIA FORESTALE PER ESCAVATORE / RAGNO | Nolo di trincia forestale in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.65.0020.005 | media, larghezza di lavoro 100 cm |  | h | Noli e trasporti | 7.05 | 0 | 79.0071 | 0
A.02.65.0020.010 | pesante, larghezza lavorazione 125 cm |  | h | Noli e trasporti | 10.69 | 0 | 79.0458 | 0
A.02.65.0030 | FRESA FORESTALE PER TRATTORE | Nolo di fresa forestale in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.65.0030.005 | leggera, potenza richiesta 100·180 CV, Ø triturazione sassi 15·20 cm, legno e ceppi 25·35 cm e profondità di lavoro 25·30 cm |  | h | Noli e trasporti | 21.22 | 0 | 79.0292 | 0
A.02.65.0030.010 | medio·pesante, potenza richiesta 150·300 CV, Ø triturazione sassi 20·25 cm, legno e ceppi 35·45 cm e profondità di lavoro 30·40 cm |  | h | Noli e trasporti | 28.34 | 0 | 79.0402 | 0
A.02.65.0040 | FRESA FORESTALE PER ESCAVATORE / RAGNO | Nolo di fresa forestale in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.65.0040.005 | pesante, larghezza di lavoro 125 cm, per mezzi da 20·35 t e Ø triturazione di 35·40 cm |  | h | Noli e trasporti | 14.51 | 0 | 79.0489 | 0
A.02.65.0040.010 | media, larghezza di lavoro 125 cm, per mezzi da 14·20 t e Ø triturazione di 15·25 cm |  | h | Noli e trasporti | 23.59 | 0 | 79.0589 | 0
A.02.65.0050 | FRESACEPPI FORESTALE | Nolo di fresaceppi forestale in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.65.0050.005 | a disco per escavatore/ragno da 5·15 t e profondità massima di lavoro di 30 cm |  | h | Noli e trasporti | 8.46 | 0 | 79.078 | 0
A.02.65.0055 | PINZA TRONCHI | Nolo di pinza per tronchi da montare su escavatore, con apertura superiore a 1800 mm, completa di rotore continuo e collegamenti idraulici comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.65.0055.005 | con apertura superiore a 1800 mm |  | h | Noli e trasporti | 1.53 | 0 | 79.085 | 0
A.02.65.0060 | RIMORCHIO FORESTALE CON RETARDER E GRU CARICATRICE | Nolo di rimorchio forestale completo di gru caricatrice forestale e dispositivo di frenatura retarder in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.65.0060.005 | portata complessiva 14 t e gru caricatrice con momento di sollevamento minimo pari a 70 kNm |  | h | Noli e trasporti | 18.42 | 0 | 79.0445 | 0
A.02.65.0070 | VERRICELLO FORESTALE | Nolo di verricello forestale in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.65.0070.005 | medio con forza di tiro compresa tra 50 kN e 90 kN |  | h | Noli e trasporti | 4.2 | 0 | 79.0476 | 0
A.02.65.0070.010 | pesante con forza di tiro superiore a 90 kN |  | h | Noli e trasporti | 7.01 | 0 | 79.03 | 0
A.02.65.0080 | GRU A CAVO | Nolo di gru a cavo forestale in condizioni di piena efficienza, per le operazioni di esbosco in salita e in discesa, dotata di motore autonomo e carro con cingoli semovente, completa di fune portante con lunghezza da 500 m a 900 m, funi traenti, carrello, scarpe, chocker e radiocomando, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.65.0080.005 | trifune per l'esbosco in salita e in discesa |  | h | Noli e trasporti | 165.2 | 19.9516 | 59.0981 | 0
A.02.65.0090 | PROCESSORE FORESTALE | Nolo di testata processore forestale con funzione abbattitrice e allestitrice, da montare su escavatore, ragno o harvester medio·pesante, completo di rotatore, innesti idraulica ed elettronica, software di controllo, installazione e taratura. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.65.0090.005 | testata con funzione abbattitrice e allestitrice |  | h | Noli e trasporti | 25.06 | 0 | 79.0503 | 0
A.02.65.0100 | CHIPPERTRUCK O CIPPATRICE SU AUTOCARRO | Nolo di chippertruck o unità meccanica composta cippatrice a motore autonomo e autocarro dedicato, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.65.0100.005 | motore con potenza superiore a 330 kW |  | h | Noli e trasporti | 308.52 | 10.6833 | 68.3683 | 0
A.02.65.0110 | PORTATTREZZI RADIOCOMANDATO | Nolo di macchina portattrezzi radiocomandata con motore con potenza superiore a 25 kW capace di operare su terreni con pendenze superiori a 50°. Dotata di testata trinciante a denti fissi o mobili di larghezza superiore ad 1 m per la macinatura di erbe, arbusti e residui vegetali. Compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.65.0110.005 | motore con potenza superiore a 25 kW |  | h | Noli e trasporti | 73.94 | 44.5767 | 34.4739 | 0
A.02.65.0120 | TRATTORE ALLESTITO CON SPANDICONCIME / SPARAPAGLIA / SEMINATRICE | Nolo di trattore gommato allestito con attrezzatura specifica per il rinverdimento di superfici dissodate, in particolare con spandiconcime, sparapaglia o seminatrice, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.65.0120.005 | potenza oltre 50 kW fino a 75 kW, dotata di attrezzi lavoranti leggeri |  | h | Noli e trasporti | 90.13 | 36.5694 | 42.4831 | 0
A.02.65.0130 | TRATTORE ALLESTITO CON FRESA PESANTE DA PROFONDITA' | Nolo di trattore forestale dotato di fresa di tipo pesante con potenza oltre 180 kW e diametro massimo di triturazione sassi 30 cm, legno e ceppi 40 cm e profondità di lavoro superiore a 40 cm, per terreni con substrato calcareo, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.65.0130.005 | potenza oltre 180 kW |  | h | Noli e trasporti | 212.37 | 15.5201 | 63.5306 | 0
A.02.65.0140 | MINIPALA CINGOLATA CON TRINCIA FORESTALE | Nolo di minipala compatta cingolata completa di trincia forestale e dotata di allestimento forestale, larghezza di lavoro 175 cm e diametro massimo di triturazione di 20 cm, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.02.65.0140.005 | larghezza di lavoro 175 cm |  | h | Noli e trasporti | 98.67 | 33.4043 | 45.6471 | 0
A.04 | ONERI E INDENNITA' | Nei prezzi sotto segnati si intendono compensati tutti gli oneri derivanti dal pagamento delle indennità nonchè le spese generali, gli utili d'Impresa.
A.04.10 | CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO · ATTIVITA DI DEMOLIZIONE | Conferimento di rifiuti recuperabili e riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D), presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m.) ed è comprensivo della selezione dei materiali non più recuperabili nelle categorie previste (EER Elenco Europeo dei Rifiuti), dell'indennità del Centro di raccolta, delle analisi di laboratorio in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori.
A.04.10.0010 | IMP.REC. · CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELEZIONATO | Conferimento di rifiuti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie previste (EER Elenco Europeo dei Rifiuti), dell'indennità del centro di raccolta, delle analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva, in conformità alla normativa vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Conglomerato cementizio armato/non armato EER 17 01 01
A.04.10.0010.005 | · conglomerato cementizio non armato in blocchi fino a 0,50 m3 | · conglomerato cementizio non armato in blocchi fino a 0,50 m3 | t | Indennità | 18.98
A.04.10.0010.010 | · conglomerato cementizio armato in blocchi fino a 0,50 m3 | · conglomerato cementizio armato in blocchi fino a 0,50 m3 | t | Indennità | 25.2
A.04.10.0010.015 | · conglomerato cementizio armato/non armato in blocchi oltre a 0,50 m3 | · conglomerato cementizio armato/non armato in blocchi oltre a 0,50 m3 | t | Indennità | 51.29
A.04.10.0015 | IMP.REC. · MATTONI · MATTONELLE · CERAMICHE, SELEZIONATI | Conferimento di rifiuti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie previste (EER Elenco Europeo dei Rifiuti), dell'indennità del centro di raccolta, delle analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva, in conformità alla normativa vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Mattoni · mattonelle · ceramiche · EER 17 01 02, EER 17 01 03
A.04.10.0015.005 | · contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) fino al 10% | · contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) fino al 10% | t | Indennità | 19.6
A.04.10.0015.010 | · contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) dal 10% al 30% | · contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) dal 10% al 30% | t | Indennità | 31.38
A.04.10.0015.015 | · contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) oltre 30% | · contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) oltre 30% | t | Indennità | 44.39
A.04.10.0016 | IMP.REC. · MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramiche ...) | Conferimento di rifiuti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero o smaltimento. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie previste (EER Elenco Europeo dei Rifiuti), dell'indennità del centro di raccolta, delle analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva, in conformità alla normativa vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Macerie edili miste (laterizi, cementi, ceramiche, calcinacci) · EER 17 01 07, EER 17 09 04, o come indicato nei tipi.
A.04.10.0016.005 | · contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) fino al 20% |  | t | Indennità | 19.97
A.04.10.0016.010 | · contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) oltre il 20% |  | t | Indennità | 30.22
A.04.10.0016.050 | · macerie edili miste sintetiche/imballaggi (plastica, vetro, legno ...) EER 17.09.04 (diverse da quelle di cui ai codici EER 17 09 01, EER 17 09 02 e EER 17 09 03) |  | t | Indennità | 388.29
A.04.10.0016.060 | · macerie edili legnose EER 17 02 01 (diverse da quelle di cui ai codici EER 17 01 07 e EER 17 09 04) |  | t | Indennità | 138.59
A.04.10.0016.070 | · macerie edili guaine EER 17 03 01 (diverse da quelle di cui ai codici EER 17 01 07 e EER 17 09 04) |  | t | Indennità | 2114.86
A.04.10.0016.080 | · macerie edili ingombranti EER 20 03 07 (diverse da quelle di cui ai codici EER 17 01 07 e EER 17 09 04) |  | t | Indennità | 360.37
A.04.10.0020 | IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO E/O CEMENTIZIO | Conferimento di rifiuti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce e conglomerato bituminoso), presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie previste (EER Elenco Europeo dei Rifiuti), dell'indennità del centro di raccolta, delle analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva, in conformità alla normativa vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Rifiuto composto da materiale costituente il corpo stradale misto e/o cementizio EER 17 09 04
A.04.10.0020.005 | · con contenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % | · con contenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % | t | Indennità | 19.52
A.04.10.0020.010 | · con contenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) oltre al 20 % | · con contenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) oltre al 20 % | t | Indennità | 29.88
A.04.10.0025 | IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO | Conferimento di rifiuti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie previste (EER Elenco Europeo dei Rifiuti), dell'indennità del centro di raccolta, delle analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva, in conformità alla normativa vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori.
A.04.10.0025.005 | · fresato EER 17 03 02 |  | t | Indennità | 13.14
A.04.10.0025.010 | · croste EER 17 09 04 |  | t | Indennità | 39.84
A.04.15 | CONFERIMENTO A IMPIANTO DI RECUPERO · ATTIVITA DI SCAVO | Conferimento di materiali inerti recuperabili e riutilizzabili (rifiuto), provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m.) ed è comprensivo dell'indennità del Centro di smaltimento, delle analisi di laboratorio in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori.
A.04.15.0005 | IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE | Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo dell'indennità del centro di raccolta, delle analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. EER 17 05 04
A.04.15.0005.005 | · limi e argille · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV |  | t | Indennità | 14.22
A.04.15.0005.010 | · terra vegetale · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV |  | t | Indennità | 10.86
A.04.15.0005.015 | · sabbie e ghiaie · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV |  | t | Indennità | 9.52
A.04.15.0005.055 | · limi e argille · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV |  | t | Indennità | 24.75
A.04.15.0005.060 | · terra vegetale · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV |  | t | Indennità | 20.33
A.04.15.0005.065 | · sabbie e ghiaie · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV |  | t | Indennità | 17.44
A.04.20 | CONFERIMENTO A SITO COMPATIBILE O AD IMPIANTO DI PRODUZIONE AGGREGATI · ATTIVITA DI SCAVO | Conferimento di materiali inerti recuperabili e riutilizzabili (sottoprodotto), provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, presso impianto autorizzato per le attività di lavorazione e produzione aggregati o sito compatibile, con la caratterizzazione chimica in relazione alla destinazione d'uso. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m.) ed è comprensivo delle analisi di laboratorio in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori.
A.04.20.0010 | SITO COMPATIBILE O IMPIANTO DI PRODUZIONE AGGREGATI · TERRA VEGETALE | Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di terre e rocce, presso impianto autorizzato per le attività di lavorazione e produzione aggregati o sito compatibile, con la caratterizzazione chimica in relazione alla destinazione d'uso prevista nel Piano di Utilizzo redatto in sede progettuale; in caso di mancanza di quest'ultimo, il materiale dovrà essere caratterizzato e gestito come rifiuto. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo delle analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Terra vegetale
A.04.20.0010.005 | · terra vegetale · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV |  | t | Indennità | 4.9
A.04.20.0010.010 | · terra vegetale · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV |  | t | Indennità | 10.76
A.04.20.0015 | SITO COMPATIBILE O IMPIANTO DI PRODUZIONE AGGREGATI· SABBIE E GHIAIE | Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, presso impianto autorizzato per le attività di lavorazione e produzione aggregati o sito compatibile, con la caratterizzazione chimica in relazione alla destinazione d'uso prevista nel Piano di Utilizzo redatto in sede progettuale; in caso di mancanza di quest'ultimo, il materiale dovrà essere caratterizzato e gestito come rifiuto. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo delle analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Sabbie e ghiaie
A.04.20.0015.005 | · sabbie e ghiaie · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV |  | t | Indennità | 3.83
A.04.20.0015.010 | · sabbie e ghiaie · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV |  | t | Indennità | 7.74
A.05 | MATERIALI A PIE' D'OPERA | Materiali a piè' d'opera, inteso alla porta del cantiere. Nel prezzo indicato è compreso e compensato il trasporto dall'impianto ubicato ad una distanza come da cantiere tipo. |  | Materiali piè opera
A.05.01 | AGGREGATI NATURALI | Fornitura in cantiere di aggregati naturali nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Nel prezzo indicato è compreso e compensato il trasporto dall'impianto ubicato ad una distanza come da cantiere tipo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.01.0005 | SABBIA | Sabbia lavata di cava o di fiume, con elementi delle dimensioni di cui ai tipi sotto elencati, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.01.0005.005 | sabbia fine granulometria 0·3 mm | sabbia fine granulometria 0·3 mm | t | Materiali piè opera | 27.91 | 0 | 0 | 79.0577
A.05.01.0005.006 | sabbia fine granulometria 0·3 mm | sabbia fine granulometria 0·3 mm | m³ | Materiali piè opera | 43.26 | 0 | 0 | 79.0569
A.05.01.0005.010 | sabbia media granulometria 0·8 mm | sabbia media granulometria 0·8 mm | t | Materiali piè opera | 21.84 | 0 | 0 | 79.0339
A.05.01.0005.011 | sabbia media granulometria 0·8 mm | sabbia media granulometria 0·8 mm | m³ | Materiali piè opera | 36.03 | 0 | 0 | 79.0452
A.05.01.0010 | GHIAIA | Ghiaia lavata di cava o di fiume, con elementi delle dimensioni di cui ai tipi sotto elencati, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.01.0010.005 | ghiaino granulometria 7·15 mm | ghiaino granulometria 7·15 mm | t | Materiali piè opera | 28.82 | 0 | 0 | 79.0597
A.05.01.0010.006 | ghiaino granulometria 7·15 mm | ghiaino granulometria 7·15 mm | m³ | Materiali piè opera | 38.91 | 0 | 0 | 79.0542
A.05.01.0010.010 | ghiaia granulometria 15·30 mm | ghiaia granulometria 15·30 mm | t | Materiali piè opera | 25.11 | 0 | 0 | 79.0601
A.05.01.0010.011 | ghiaia granulometria 15·30 mm | ghiaia granulometria 15·30 mm | m³ | Materiali piè opera | 33.9 | 0 | 0 | 79.056
A.05.01.0010.015 | misto ghiaino e sabbia granulometria 0·15 mm | misto ghiaino e sabbia granulometria 0·15 mm | t | Materiali piè opera | 22.51 | 0 | 0 | 79.0493
A.05.01.0010.016 | misto ghiaino e sabbia granulometria 0·15 mm | misto ghiaino e sabbia granulometria 0·15 mm | m³ | Materiali piè opera | 39.39 | 0 | 0 | 79.0556
A.05.01.0010.020 | misto ghiaino e sabbia granulometria 0·30 mm | misto ghiaino e sabbia granulometria 0·30 mm | t | Materiali piè opera | 19.78 | 0 | 0 | 79.0597
A.05.01.0010.021 | misto ghiaino e sabbia granulometria 0·30 mm | misto ghiaino e sabbia granulometria 0·30 mm | m³ | Materiali piè opera | 36.6 | 0 | 0 | 79.0437
A.05.01.0040 | TERRA VEGETALE | Terra vegetale, della tipologia di cui ai tipi, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.01.0040.005 | grezza da cava | grezza da cava | m³ | Materiali piè opera | 18.17 | 0 | 0 | 79.0314
A.05.01.0040.010 | selezionata | selezionata | m³ | Materiali piè opera | 24.49 | 0 | 0 | 79.0527
A.05.01.0040.015 | selezionata e vagliata | selezionata e vagliata | m³ | Materiali piè opera | 33.35 | 0 | 0 | 79.0405
A.05.01.0100 | DRENANTE ANTIGELO | Fornitura di drenante antigelo come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.01.0100.005 | AG·N·200b Aggregato granulare naturale per drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 43.18 | 0 | 0 | 79.0412
A.05.01.0110 | DRENANTE | Fornitura di drenante come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.01.0110.005 | AG·N·200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 41.77 | 0 | 0 | 79.052
A.05.01.0120 | ANTICAPILLARE E DRENANTE | Fornitura di anticapillare drenante come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.01.0120.005 | AG·N·40 Aggregato granulare naturale per anticapillare 2/31,5 (Dmax 40 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 36.6 | 0 | 0 | 79.0437
A.05.01.0130 | CORPO DEL RILEVATO | Fornitura di corpo del rilevato come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.01.0130.005 | AM·N·125 Aggregato misto naturale per corpo del rilevato 0/125 (Dmax 125 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 37.96 | 0 | 0 | 79.0569
A.05.01.0140 | SOTTOFONDO | Fornitura di sottofondo come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.01.0140.005 | AM·N·63 Aggregato misto naturale per sottofondo 0/63 (Dmax 63 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 20.34 | 0 | 0 | 79.056
A.05.01.0150 | FONDAZIONE NON LEGATA | Fornitura di fondazione non legata come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.01.0150.005 | AM·N·40 Aggregato misto naturale per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 19.62 | 0 | 0 | 79.052
A.05.01.0160 | BASE NON LEGATA | Fornitura di base non legata come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.01.0160.005 | AM·N·32 Aggregato misto naturale per base non legata 0/31,5 (Dmax 32 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 22.77 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.02 | AGGREGATI RICICLATI | Fornitura di aggregati riciclati, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), provenienti dalla lavorazione dei rifiuti negli impianti di recupero e trattamento regolarmente autorizzata, conformi ai requisiti di eco·compatibilità previsti dalla normativa vigente ed idonei all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento). Nel prezzo indicato è compreso e compensato il trasporto dall'impianto ubicato ad una distanza come da cantiere tipo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.02.0100 | DRENANTE ANTIGELO | Fornitura di drenante antigelo come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.02.0100.045 | AG·R·200b Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 11.1 | 0 | 0 | 79.009
A.05.02.0110 | DRENANTE | Fornitura di drenante come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.02.0110.005 | AG·R·200a Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 6.63 | 0 | 0 | 79.0347
A.05.02.0120 | ANTICAPILLARE E DRENANTE | Fornitura di anticapillare e drenante come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.02.0120.005 | AG·R·40 Aggregato granulare riciclato per anticapillare 2/31,5 (Dmax 40 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 6.43 | 0 | 0 | 79.0047
A.05.02.0130 | CORPO DEL RILEVATO | Fornitura di corpo del rilevato come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.02.0130.005 | AM·R·125a Aggregato misto riciclato per corpo del rilevato 0/125 (Dmax 125 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 7.97 | 0 | 0 | 79.0464
A.05.02.0135 | RINTERRO O COLMATA | Fornitura di rinterro o colmata come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.02.0135.005 | AM·R·14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (Dmax 14 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 6.35 | 0 | 0 | 79.0551
A.05.02.0135.010 | AM·R·40 Aggregato misto riciclato rinterro o colmata 0/40 (Dmax 40 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 7.1 | 0 | 0 | 79.0141
A.05.02.0135.015 | AM·R·125b Aggregato misto riciclato rinterro o colmata 0/125 (Dmax 125 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 6.81 | 0 | 0 | 79.0015
A.05.02.0140 | SOTTOFONDO | Fornitura di sottofondo come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.02.0140.005 | AM·R·63 Aggregato misto riciclato per sottofondo 0/63 (Dmax 63 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 9.7 | 0 | 0 | 79.0722
A.05.02.0150 | FONDAZIONE NON LEGATA | Fornitura di fondazione non legata come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.02.0150.005 | AM·R·40 Aggregato misto riciclato per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 10.99 | 0 | 0 | 79.0719
A.05.02.0160 | BASE NON LEGATA | Fornitura di base non legata come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.02.0160.005 | AM·R·32 Aggregato misto riciclato per base non legata 0/31,5 (Dmax 32 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 11.35 | 0 | 0 | 79.0308
A.05.03 | AGGREGATI LEGATI | Fornitura di aggregati legati, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.03.0150 | FONDAZIONE LEGATA | Fornitura di fondazione legata come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.03.0150.005 | MC·31,5 Miscela di aggregati riciclati legati a cemento per fondazione 0/31,5 (Dmax 31,5 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 21.24 | 0 | 0 | 79.049
A.05.03.0150.010 | MC·20 Miscela di aggregati riciclati legati a cemento per fondazione 0/20 (Dmax 20 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 22.24 | 0 | 0 | 79.0468
A.05.03.0150.015 | MC·14 Miscela di aggregati riciclati legati a cemento per fondazione 0/14 (Dmax 14 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 22.42 | 0 | 0 | 79.0366
A.05.04 | TERRE | Fornitura di terre, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Nel prezzo indicato è compreso e compensato il trasporto dall'impianto ubicato ad una distanza come da cantiere tipo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.04.0120 | ANTICAPILLARE E DRENANTE | Fornitura di anticapillare drenante come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.04.0120.010 | TG·40 Terra granulare per anticapillare 2/31,5 (Dmax 40 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 9.46 | 0 | 0 | 79.0698
A.05.04.0130 | CORPO DEL RILEVATO | Fornitura di corpo del rilevato come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.04.0130.010 | TM·125 Terra mista per corpo del rilevato 0/125 (Dmax verificare paragrafo di riferimento nel capitolato tecnico) |  | m³ | Materiali piè opera | 8.88 | 0 | 0 | 79.0541
A.05.04.0140 | SOTTOFONDO | Fornitura di sottofondo come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e che soddisfi i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.04.0140.010 | TM·63 Terra mista per sottofondo 0/63 (Dmax 63 mm) |  | m³ | Materiali piè opera | 10.36 | 0 | 0 | 79.0541
A.05.05 | PIETRE | Fornitura a piè d'opera di pietre, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.05.0510 | MASSI CALCAREI DA SCOGLIERA | Massi in materiale calcareo da scogliera. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.05.0510.005 | massi calcarei da scogliera | massi calcarei da scogliera | t | Materiali piè opera | 10.06 | 0 | 0 | 79.0258
A.05.05.0510.010 | sassi calcarei tondi da intaso | sassi calcarei tondi da intaso | t | Materiali piè opera | 5.74 | 0 | 0 | 79.0941
A.05.05.0520 | SASSI GREZZI IN CALCARE | Sassi grezzi scelti, provenienti da rocce calcaree, per murature e fondazioni stradali, non lavorato |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.05.0520.005 | sassi grezzi calcarei da taglio per murature | sassi grezzi calcarei da taglio per murature | t | Materiali piè opera | 8.96 | 0 | 0 | 79.0402
A.05.05.0710 | SASSI GREZZI IN GRANITO | Sassi grezzi per muri in granito del Trentino, per murature, non lavorato. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.05.0710.005 | sassi grezzi in granito da taglio per muri | sassi grezzi in granito da taglio per muri | t | Materiali piè opera | 28.75 | 0 | 0 | 79.0609
A.05.06 | PIETRE PER PAVIMENTAZIONI | Fornitura a piè d'opera di pietre per pavimentazioni, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.06.2000 | CUBETTI · NORMALI | Fornitura a pié d'opera di cubetti normali (standard), proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.06.2000.005 | · CUBETTI NORMALI · PORFIDO · 4/6 · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 31.92 | 0 | 0 | 79.0414
A.05.06.2000.010 | · CUBETTI NORMALI · PORFIDO · 6/8 · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 40.46 | 0 | 0 | 79.041
A.05.06.2000.015 | · CUBETTI NORMALI · PORFIDO · 8/10 · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 56.6 | 0 | 0 | 79.0459
A.05.06.2000.020 | · CUBETTI NORMALI · PORFIDO · 10/12 · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 60.39 | 0 | 0 | 79.0528
A.05.06.2000.025 | · CUBETTI NORMALI · PORFIDO · 12/14 · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 74.47 | 0 | 0 | 79.052
A.05.06.2000.030 | · CUBETTI NORMALI · PORFIDO · 14/18 · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 80.8 | 0 | 0 | 79.047
A.05.06.2000.115 | · CUBETTI NORMALI · GRANITO · 8/10 · piano spacco |  | m² | Materiali piè opera | 76.71 | 0 | 0 | 79.051
A.05.06.2000.120 | · CUBETTI NORMALI · GRANITO · 10/12 · piano spacco |  | m² | Materiali piè opera | 94.74 | 0 | 0 | 79.0479
A.05.06.2000.215 | · CUBETTI NORMALI · MARMO · 8/10 · piano spacco |  | m² | Materiali piè opera | 73.11 | 0 | 0 | 79.0453
A.05.06.2000.220 | · CUBETTI NORMALI · MARMO · 10/12 · piano spacco |  | m² | Materiali piè opera | 91.13 | 0 | 0 | 79.0519
A.05.06.2100 | CUBETTI · TESTA QUADRA | Fornitura a pié d'opera di cubetti testa quadra, proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.06.2100.005 | · CUBETTI TESTA QUADRA · PORFIDO · 8/8 spes. 55·80 mm · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 60.4 | 0 | 0 | 79.0563
A.05.06.2100.010 | · CUBETTI TESTA QUADRA · PORFIDO · 9/9 spes. 40·60 mm · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 45.46 | 0 | 0 | 79.0585
A.05.06.2100.016 | · CUBETTI TESTA QUADRA · PORFIDO · 10/10 spess. 40·60 mm · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 50.6 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.06.2100.017 | · CUBETTI TESTA QUADRA · PORFIDO · 10/10 spess. 55·80 mm · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 55.66 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.06.2100.018 | · CUBETTI TESTA QUADRA · PORFIDO · 10/10 spess. 75·110 mm · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 67.05 | 0 | 0 | 79.0455
A.05.06.2200 | BINDERI · NORMALI |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.06.2200.005 | · BINDERI NORMALI · PORFIDO tipo 8·11· largh. 100 mm · spess. 80·110 mm · piano cava |  | m | Materiali piè opera | 10.31 | 0 | 0 | 79.0495
A.05.06.2200.010 | · BINDERI NORMALI · PORFIDO tipo 12·15 · largh. 120 mm · spess. 100·150 mm · piano cava |  | m | Materiali piè opera | 10.99 | 0 | 0 | 79.0719
A.05.06.2200.105 | · BINDERI NORMALI · PORFIDO tipo 5·8 · largh. 100 mm · spess. 50·80 mm · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 44.47 | 0 | 0 | 79.0421
A.05.06.2200.106 | · BINDERI NORMALI · PORFIDO tipo 8·11· largh. 100 mm · spess. 80·110 mm · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 55.9 | 0 | 0 | 79.0519
A.05.06.2300 | LASTRE REGOLARI (o piastrelle) · TRANCIATE · NORMALI | Fornitura a pié d'opera di lastre regolari di pietrografia secondo ai tipi, proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.06.2300.005 | · PORFIDO · 100 a correre · spess. 30·50 mm · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 45 | 0 | 0 | 79.0444
A.05.06.2300.010 | · PORFIDO · 150 a correre · spess. 30·50 mm · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 48.6 | 0 | 0 | 79.0535
A.05.06.2300.015 | · PORFIDO · 200 a correre · spess. 30·50 mm · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 55.81 | 0 | 0 | 79.0539
A.05.06.2300.020 | · PORFIDO · 250 a correre · spess. 30·50 mm · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 57.01 | 0 | 0 | 79.0563
A.05.06.2300.025 | · PORFIDO · 300 a correre · spess. 30·50 mm · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 63.02 | 0 | 0 | 79.0543
A.05.06.2300.030 | · PORFIDO · 350 a correre · spess. 30·50 mm · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 67.83 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.06.2300.035 | · PORFIDO · 400 a correre · spess. 30·50 mm · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 70.23 | 0 | 0 | 79.0545
A.05.06.2300.040 | · PORFIDO · 500 a correre · spess. 30·50 mm · piano cava |  | m² | Materiali piè opera | 90.66 | 0 | 0 | 79.0536
A.05.06.2300.900 | · maggiorazione per spessore 50·90 mm |  | m² | Materiali piè opera | 9.34
A.05.06.2300.910 | · maggiorazione per spessore 60·100 mm (solo per 150, 200, 250, 300) |  | m² | Materiali piè opera | 12.45
A.05.06.2500 | SMOLLERI |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.06.2500.005 | · PORFIDO · largh. superficie a spacco 30·100 mm · entranza 80·130 mm |  | m² | Materiali piè opera | 33.08 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.07 | PIETRE PER OPERE COMPLEMENTARI |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.07.1000 | CORDOLI | Fornitura a pié d'opera di cordoli di petrografia secondo i tipi, proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.07.1000.050 | · CORDOLI · GRANITO · 12/25 · piano superiore piano cava e lati segati · altezza 200·250 mm |  | m | Materiali piè opera | 66.51 | 0 | 0 | 79.0558
A.05.07.1000.051 | · CORDOLI · GRANITO · 12/30 · piano superiore piano cava e lati segati |  | m | Materiali piè opera | 77.37 | 0 | 0 | 79.0487
A.05.07.1000.052 | · CORDOLI · GRANITO · 15/25 · piano superiore piano cava e lati segati · altezza 200·250 mm |  | m | Materiali piè opera | 77.33 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.07.1000.053 | · CORDOLI · GRANITO · 15/30 · piano superiore piano cava e lati segati |  | m | Materiali piè opera | 88.18 | 0 | 0 | 79.0542
A.05.07.1000.060 | · CORDOLI · PORFIDO · 12/25 · piano superiore piano cava e lati segati · altezza 200·250 mm |  | m | Materiali piè opera | 53.48 | 0 | 0 | 79.0576
A.05.07.1000.061 | · CORDOLI · PORFIDO · 12/30 · piano superiore piano cava e lati segati |  | m | Materiali piè opera | 64.91 | 0 | 0 | 79.0479
A.05.07.1000.062 | · CORDOLI · PORFIDO · 15/25 · piano superiore piano cava e lati segati · altezza 200·250 mm |  | m | Materiali piè opera | 67.4 | 0 | 0 | 79.0504
A.05.07.1000.063 | · CORDOLI · PORFIDO · 15/30 · piano superiore piano cava e lati segati |  | m | Materiali piè opera | 71.23 | 0 | 0 | 79.0538
A.05.07.1000.070 | · CORDOLI · CALCARE · 12/25 · piano superiore piano cava e lati segati · altezza 200·250 mm |  | m | Materiali piè opera | 90.55 | 0 | 0 | 79.0502
A.05.07.1000.071 | · CORDOLI · CALCARE · 12/30 · piano superiore piano cava e lati segati |  | m | Materiali piè opera | 108.61 | 0 | 0 | 79.0535
A.05.07.1000.072 | · CORDOLI · CALCARE · 15/25 · piano superiore piano cava e lati segati · altezza 200·250 mm |  | m | Materiali piè opera | 112.18 | 0 | 0 | 79.0515
A.05.07.1000.073 | · CORDOLI · CALCARE · 15/30 · piano superiore piano cava e lati segati |  | m | Materiali piè opera | 135.05 | 0 | 0 | 79.0522
A.05.07.2000 | PLINTI E PEZZI SPECIALI |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.07.2000.005 | · PASSO CARRAIO CLASSICO · PORFIDO · largh. 400x400 mm · spess. > 200 m |  | cad. | Materiali piè opera | 191.4 | 0 | 0 | 79.0387
A.05.07.2000.010 | · PASSO CARRAIO CLASSICO · PORFIDO · largh. 500x500 mm · spess. > 200 m |  | cad. | Materiali piè opera | 242 | 0 | 0 | 79.0413
A.05.07.8000 | MURATURE · RIVESTIMENTI ( di murature in c.a.) |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.07.8000.005 | · TRANCIATO FACCIA A VISTA · PORFIDO · 15/20 · profondità 40·130 mm · largh. 150·200 mm |  | m² | Materiali piè opera | 38.25 | 0 | 0 | 79.0588
A.05.07.8000.105 | · TRANCIATO FACCIA A VISTA · GRANITO · 15/20 · profondità 40·130 mm · largh. 150·200 mm |  | m² | Materiali piè opera | 44.26 | 0 | 0 | 79.0556
A.05.07.8000.305 | · TRANCIATO FACCIA A VISTA · CALCARE · 15/20 · profondità 40·130 mm · largh. 150·200 mm |  | m² | Materiali piè opera | 50.27 | 0 | 0 | 79.0531
A.05.10 | MATERIALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ED INTONACI · CALCESTRUZZI |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0005 | CEMENTI | Cementi. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0005.005 | cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg |  | 100kg | Materiali piè opera | 22.58 | 0 | 0 | 79.0523
A.05.10.0005.010 | cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg |  | 100kg | Materiali piè opera | 23.21 | 0 | 0 | 79.0607
A.05.10.0005.015 | cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg |  | 100kg | Materiali piè opera | 41.23 | 0 | 0 | 79.0444
A.05.10.0006 | CEMENTO FRANCESE |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0006.005 | legante idraulico pronta presa in sacchi di carta da 25 kg |  | 100kg | Materiali piè opera | 21.67 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.10.0025 | MALTE | Malte |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0025.005 | malta secca in sacchi di carta | malta secca in sacchi di carta | 100kg | Materiali piè opera | 42.07 | 0 | 0 | 79.0587
A.05.10.0025.010 | malta colabile antiritiro in sacchi di carta | malta colabile antiritiro in sacchi di carta | kg | Materiali piè opera | 0.89 | 0 | 0 | 78.6517
A.05.10.0025.015 | malta fina autolivellante in sacchi di carta | malta fina autolivellante in sacchi di carta | kg | Materiali piè opera | 1.46 | 0 | 0 | 78.7671
A.05.10.0030 | MALTE DI PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA | Malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la protezione e il trattamento protettivo rialcalinizzante dei ferri d’armatura, messi a nudo dalle precedenti operazioni di demolizione del copriferro e di sabbiatura o pulizia meccanica (escluse), mediante applicazione a pennello di due mani di malta cementizia anticorrosiva monocomponente, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, emissioni di Gas a Effetto Serra compensate, atta a riportare il pH al di sopra di 12, livello minimo per garantire la non corrosione del ferro. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504·7. Il prodotto dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche prestazionali: Tempo di attesa prima di applicare la malta da ripristino: 6·24 h (a +20°C) Adesione al supporto (EN 1542): = 2 MPa Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio (EN 15184): specifica superata Resistenza alla corrosione (EN 15183): specifica superata |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0030.105 | malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la protezione dei ferri di armatura |  | kg | Materiali piè opera | 6.76 | 0 | 0 | 78.9941
A.05.10.0035 | MALTE FLUIDE PER ANCORAGGI | Malta fluida, esente da segregazione, caratterizzata da una totale assenza di ritiro sia in fase plastica che in fase indurita, con eccellente comportamento a fatica, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, emissioni di Gas a Effetto Serra compensate applicabile mediante colatura per l’ancoraggio di precisione di macchinari e di elementi metallici come ad esempio tirafondi, in sedi ricavate nel calcestruzzo che dovrà essere precedentemente pulito e saturato con acqua. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504·3 e dalla EN 1504·6. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali impiegando il 15% di acqua: Resistenza a compressione (EN 12190) : 80 MPa (a 28 gg) Resistenza a flessione (EN 196·1) : 10 MPa (a 28 gg) Modulo elastico a compressione (EN 13412) : 28 GPa (a 28 gg) Adesione al supporto (EN 1542) : = 2 MPa (a 28 gg) Impermeabilità all’acqua · profondità di penetrazione · (EN 12390·8) : < 5 mm Reazione al fuoco (EN 13501·1) (Euroclasse): A1, A1FL |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0035.105 | Malta fluida per ancoraggi |  | kg | Materiali piè opera | 1.39 | 0 | 0 | 79.1367
A.05.10.0040 | BETONCINO CEMENTIZIO | Calcestruzzo predosato fibrorinforzato e a ritiro compensato, a base di cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati, speciali additivi e fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione volumetrica del calcestruzzo armato, mediante colatura entro casseri a tenuta, in uno spessore compreso tra 5 e 10 cm, al fine di aumentare la portata dell’elemento costruttivo e ricostruire un adeguato copriferro. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504·3 per le malte strutturali di classe R4. Le superfici in calcestruzzo, oggetto della ricostruzione, dovranno essere fortemente irruvidite e saturate con acqua e il getto andrà opportunamente contrastato con armatura metallica inserita a metà dello spessore e collegata con le vecchie armature esistenti. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali: Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C) Caratteristiche meccaniche impiegando il 10% di acqua: Resistenza a compressione (EN 12190): 70 MPa (a 28 gg) Resistenza a flessione (EN 12390·5): 7 MPa (a 28 gg) Modulo elastico a compressione (EN 13412): 28 GPa (a 28 gg) Adesione al supporto (EN 1542): > 2 MPa (a 28 gg) Espansione contrastata in aria (UNI 8148 mod.): > 400 µm/m (a 24 h) Prova di inarcamento: convesso Resistenza alla fessurazione “O Ring Test”: nessuna fessura dopo 180 giorni Resistenza alla carbonatazione accelerata (EN 13295): minore del calcestruzzo di riferimento Impermeabilità all’acqua – profondità di penetrazione · (EN 12390·8): < 5 mm Assorbimento capillare (EN 13057): < 0,08 kg/m²·h Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio (RILEM·CEB·FIP RC6·78) · tensione di adesione: > 25 MPa Compatibilità termica misurata come adesione secondo EN 1542: – cicli di gelo·disgelo con sali disgelanti (EN 13687·1): – cicli temporaleschi (EN 13687·2): – cicli termici a secco (13687·4): > 2 MPa (dopo 50 cicli) > 2 MPa (dopo 30 cicli) > 2 MPa (dopo 30 cicli) Reazione al fuoco (EN 13501·1) (Euroclasse): A1 |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0040.105 | Betoncino cementizio colabile, fibrorinforzato e a ritiro compensato, per il ripristino di strutture in calcestruzzo. |  | kg | Materiali piè opera | 1.56 | 0 | 0 | 78.8462
A.05.10.0045 | MALTA MONOCOMPONENTE TISSOTROPICA FIBRORINFORZATA | Malta cementizia tissotropica fibrorinforzata con eccellente comportamento a fatica, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, a emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate per la ricostruzione volumetrica del calcestruzzo armato, particolarmente adatta quando si richiede una facile pompabilità anche per lunghe distanze e notevoli prevalenze. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504·3 per le malte strutturali di classe R4. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali impiegando il 17% di acqua: Resistenza a compressione (EN 12190): 64 MPa (a 28 gg) Resistenza a flessione (EN 196·1): > 8,5 MPa (a 28 gg) Modulo elastico a compressione (EN 13412): 27 GPa (a 28 gg) Adesione al calcestruzzo per trazione diretta (EN 1542): > 2 MPa (a 28 gg) Resistenza alla fessurazione (“O Ring Test”): nessuna fessura dopo 180 gg Resistenza alla carbonatazione accelerata (EN 13295): < del calcestruzzo di riferimento Impermeabilità all’acqua · profondità di penetrazione · (EN 12390·8): < 5 mm Assorbimento capillare (EN 13057): < 0,25 kg/m²·h Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio (RILEM·CEB·FIP RC6·78) · tensione di adesione: > 25 MPa Compatibilità termica ai cicli di gelo·disgelo con sali disgelanti (EN 13687·1), misurata come adesione (EN 1542): > 2 MPa Reazione al fuoco (EN 13501·1) (Euroclasse): A1 |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0045.105 | Passivazione ferri d'armatura eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente |  | kg | Materiali piè opera | 1.76 | 0 | 0 | 78.9773
A.05.10.0050 | MALTA MONOCOMPONENTE TISSOTROPICA FIBRORINFORZATA RASATURE A BASSO SPESSORE | Rasatura idrofuga a tessitura civile fine, di elementi in calcestruzzo, intonaci cementizi e in malta bastarda, vecchie pitture al quarzo, graffiati plastici, all’interno e all’esterno, mediante applicazione a spatola di malta monocomponente di colore grigio o bianco, a base di leganti speciali ad alta resistenza, aggregati selezionati, additivi speciali e polimeri sintetici in polvere. Il prodotto dovrà essere applicato nello spessore massimo di 3 mm e successivamente rifinito con la spatola metallica stessa, o con frattazzo di spugna. Classificazione del prodotto: Rasatura per calcestruzzo marcata CE secondo EN 1504·2 rivestimento (C), principi MC e IR e per intonaco marcata CE secondo EN 998·1 classificata di tipo GP, categoria CS IV. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali: Rapporto dell’impasto: 100 parti di Planitop 210 con 21·24 parti di acqua (5,25·6,0 l di acqua per ogni sacco da 25 kg) Massa volumica dell’impasto (EN 1015·6) (kg/m³): 1.740 Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C Durata dell’impasto: circa 1 h 30’ (a +20°C) Tempo di attesa per la verniciatura: 7 gg Caratteristiche meccaniche impiegando il 22% di acqua: Resistenza a compressione (EN 12190) (N/mm²): > 16 (a 28 gg) Resistenza a flessione (EN 196/1) (N/mm²): > 4 (a 28 gg) Adesione al supporto (EN 1542) (N/mm²): = 1 (a 28 gg) Compatibilità termica ai cicli di gelo·disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1), misurata come adesione (EN 1542) (N/mm²): = 1 Impermeabilità espressa come coefficiente di permeabilità all’acqua libera (EN 1062·3) (kg/m²·h ): W < 0,1 Classe III (bassa permeabilità all’acqua) secondo EN 1062·1 Permeabilità al vapore acqueo – spessore d’aria equivalente S (EN ISO 7783·1) (m): S < 5 Classe I (permeabile al vapore acqueo) Reazione al fuoco (EN 13501·1) (Euroclasse): E Consumo (per mm di spessore) (kg/m²): circa 1,3 |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0050.105 | Malta monocomponente tissotropica fibrorinforzata, a ritiro compensato e resistente ai solfati |  | kg | Materiali piè opera | 1.44 | 0 | 0 | 79.1667
A.05.10.0055 | MALTA CEMENTIZIA TISSOTROPICA BICOMPONENTE, A BASSO MODULO ELASTICO, FIBRORINFORZATA E ADDITIVATA CON INIBITORE DI CORROSIONE | Malta cementizia, tixotropica, premiscelata, bicomponente, con fibre sintetiche e resine polimeriche per la ricostruzione e rasatura di strutture leggermente degradate in cls. La malta dovrà contenere speciali additivi inibitori di corrosione e verrà additivata con additivo SRA (riduttore di ritiro) nella misura dello 0.25% in fase di miscelazione. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: · Resistenza a compressione a 28 gg = 38 MPa (UNI EN 12190); · Resistenza a compressione a 7 gg = 27 MPa (UNI EN 12190); · Resistenza a flessione a 28 gg = 7 MPa (UNI EN 196/1); · Resistenza a flessione a 7 gg = 5 MPa (UNI EN 196/1); · Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 17 GPa (UNI EN 13412); · Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 2 MPa; · Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo·disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) = 2 MPa; · Assorbimento capillare (UNI EN 13057) = 0,5 kg • m·2 • h·0,5. Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera del materiale di riporto che dovrà presentare in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0055.105 | Malta cementizia tissotropica bicomponente, a basso modulo elastico, fibrorinforzata e additivata con inibitore di corrosione a base organica, per il ripristino del calcestruzzo in spessore da 3 a 20 mm, in una sola mano |  | kg | Materiali piè opera | 2.42 | 0 | 0 | 78.9256
A.05.10.0060 | MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE POLIMERO MODIFICATO CON RESINE ACRILICHE PER PROTEZIONE, IMPERMEABILIZZAZIONE E RASATURA | Malta cementizia bicomponente polimero modificata con resine acriliche per la protezione, impermeabilizzazione e rasatura di strutture leggermente degratate in calcestruzzo. Il prodotto risponderà alle seguenti caratteristiche prestazionali: · Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 1 MPa; · Assorbimento capillare (UNI EN 13057) = 0,02 kg • m·2 • h·0,5; · Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo·disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) = 0,6 MPa; · Capacità di fare ponte alla fessure (crack bridging ability) misurata a 23°C (UNI EN 1062/7): · Statica: Classe A3 (apertura della fessura a 0,75 mm); · Dinamica: Classe B2 (apertura della fessura a 0,05 mm); · Crack Bridging statico a ·20°C espresso come larghezza massima della fessura (EN 1062·7): Classe A3 · Elasticità espressa come allungamento dopo 28 gg a +20°C e 50% U.R. (%) =30; · Impermeabilità espressa come coefficiente di permeabilità all'acqua (EN 1062·3) = 0,02 kg / m2 • h0,5; · Permeabilità alla CO2(UNI EN 1062·6) >50; |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0060.105 | Malta cementizia bicomponente polimero modificata con resine acriliche per la protezione, impermeabilizzazione e rasatura |  | kg | Materiali piè opera | 6.97 | 0 | 0 | 79.0531
A.05.10.0065 | RIVESTIMENTO ELASTICO PER LA PROTEZIONE DI SUPPORTI IN CALCESTRUZZO DALLA PENETRAZIONE DI AGENTI AGGRESSIVI | Rivestimento elastico, per la protezione di supporti in calcestruzzo dalla penetrazione di agenti aggressivi presenti nella atmosfera. L’applicazione dovrà avvenire in due strati tramite pennello, rullo o spruzzo previa applicazione di relativo primer (da computarsi a parte). L’applicazione dovrà essere effettuata, previa preparazione del supporto in calcestruzzo, in uno spessore secco non inferiore a 400 µm, previa applicazione di primer monocomponente a base di resine acriliche, in uno spessore secco minimo di 50 µm al fine di regolare l’assorbimento del supporto e migliorare l’adesione del rivestimento. Sono compensati gli oneri del supporto con idrosabbiatura. La finitura inoltre dovrà avere le seguenti caratteristiche: · Aderenza al cls (UNI EN 1542) > 1,9 N/mm2; · Temperatura di applicazione +5°C ÷ +35°C; · Permeabilità CO2 SD= 318 m (UNI EN 1062·6); · Permeabilità al vapore acqueo = 0,5 (UNI EN 7783); · Permeabilità all’acqua (UNI EN 1062·3) = 0,01 kg • m·2 • h·0,5; · Compatibilità termica (cicli di gelo·disgelo con sali disgelanti) misurata come adesione, EN 1542, dopo 50 cicli conforme aderenza = 0,8 MPa; · Resistenza chimica (EN ISO 2812·1 · NH4+ = confomre; · Diffusione degli ioni cloruro (UNI 7928) = 0,0; · Resistenza alla fessurazione (1062·7 statico): A4 (>1,25mm). Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0065.105 | Rivestimento elastico, per la protezione di supporti in calcestruzzo dalla penetrazione di agenti aggressivi |  | kg | Materiali piè opera | 18.52 | 0 | 0 | 79.0497
A.05.10.0066 | CALCE IDRAULICA |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0066.005 | calce idraulica naturale NHL 3,5 in sacchi di carta da 25 kg |  | 100kg | Materiali piè opera | 25.76 | 0 | 0 | 79.0373
A.05.10.0070 | ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI | Additivi iper/super fluidificanti |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0070.010 | iper fluidificante melamminico · p.s. 1,21 (sfuso) | iper fluidificante melamminico · p.s. 1,21 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 1.14 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.10.0070.011 | iper fluidificante melamminico · p.s. 1,21 (cisterne da 1000 l) | iper fluidificante melamminico · p.s. 1,21 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.37 | 0 | 0 | 78.8321
A.05.10.0070.012 | iper fluidificante melamminico · p.s. 1,21 (fusti da 200 l) | iper fluidificante melamminico · p.s. 1,21 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.75 | 0 | 0 | 78.8571
A.05.10.0070.013 | iper fluidificante melamminico · p.s. 1,21 (fusti da 20·10 l) | iper fluidificante melamminico · p.s. 1,21 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 2.42 | 0 | 0 | 78.9256
A.05.10.0070.020 | iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza · p.s. 1,20 (sfuso) | iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza · p.s. 1,20 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.95 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.10.0070.021 | iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza · p.s. 1,20 (cisterne da 1000 l) | iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza · p.s. 1,20 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.21 | 0 | 0 | 79.3388
A.05.10.0070.022 | iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza · p.s. 1,20 (fusti da 200 l) | iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza · p.s. 1,20 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.48 | 0 | 0 | 79.0541
A.05.10.0070.023 | iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza · p.s. 1,20 (fusti da 20·10 l) | iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza · p.s. 1,20 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 2.19 | 0 | 0 | 78.9954
A.05.10.0070.030 | iper fluidificante per cls reoplastici · p.s. 1,19 (sfuso) | iper fluidificante per cls reoplastici · p.s. 1,19 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.89 | 0 | 0 | 78.6517
A.05.10.0070.031 | iper fluidificante per cls reoplastici · p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l) | iper fluidificante per cls reoplastici · p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.13 | 0 | 0 | 78.7611
A.05.10.0070.032 | iper fluidificante per cls reoplastici · p.s. 1,19 (fusti da 200 l) | iper fluidificante per cls reoplastici · p.s. 1,19 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.34 | 0 | 0 | 79.1045
A.05.10.0070.033 | iper fluidificante per cls reoplastici · p.s. 1,19 (fusti da 20·10 l) | iper fluidificante per cls reoplastici · p.s. 1,19 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 2.06 | 0 | 0 | 79.1262
A.05.10.0070.040 | super fluidificante a base di polimeri carbosillati · p.s. 1,12 (sfuso) 2002 AC | super fluidificante a base di polimeri carbosillati · p.s. 1,12 (sfuso) 2002 AC | l | Materiali piè opera | 2.33 | 0 | 0 | 78.97
A.05.10.0070.041 | super fluidificante a base di polimeri carbosillati · p.s. 1,12 (cisterne da 1000 l) 2002 AC | super fluidificante a base di polimeri carbosillati · p.s. 1,12 (cisterne da 1000 l) 2002 AC | l | Materiali piè opera | 2.57 | 0 | 0 | 78.9883
A.05.10.0070.042 | super fluidificante a base di polimeri carbosillati · p.s. 1,12 fusti da 200 l) 2002 AC | super fluidificante a base di polimeri carbosillati · p.s. 1,12 fusti da 200 l) 2002 AC | l | Materiali piè opera | 2.8 | 0 | 0 | 78.9286
A.05.10.0070.043 | super fluidificante a base di polimeri carbosillati · p.s. 1,12 (fusti da 20·10 l) 2002 AC | super fluidificante a base di polimeri carbosillati · p.s. 1,12 (fusti da 20·10 l) 2002 AC | l | Materiali piè opera | 3.34 | 0 | 0 | 79.0419
A.05.10.0070.050 | super fluidificante a base di polimeri carbosillati · p.s. 1,07 (sfuso) 2003 AC | super fluidificante a base di polimeri carbosillati · p.s. 1,07 (sfuso) 2003 AC | l | Materiali piè opera | 1.65 | 0 | 0 | 78.7879
A.05.10.0070.051 | super fluidificante a base di polimeri carbosillati · p.s. 1,07 (cisterne da 1000 l) 2003 AC | super fluidificante a base di polimeri carbosillati · p.s. 1,07 (cisterne da 1000 l) 2003 AC | l | Materiali piè opera | 1.9 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.10.0070.052 | super fluidificante a base di polimeri carbosillati · p.s. 1,07 (fusti da 200 l) 2003 AC | super fluidificante a base di polimeri carbosillati · p.s. 1,07 (fusti da 200 l) 2003 AC | l | Materiali piè opera | 2.15 | 0 | 0 | 79.0698
A.05.10.0070.053 | super fluidificante a base di polimeri carbosillati · p.s. 1,07 (fusti da 20·10 l) 2003 AC | super fluidificante a base di polimeri carbosillati · p.s. 1,07 (fusti da 20·10 l) 2003 AC | l | Materiali piè opera | 2.88 | 0 | 0 | 79.1667
A.05.10.0070.060 | super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale · p.s. 1,20 (sfuso) | super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale · p.s. 1,20 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 1.23 | 0 | 0 | 78.8618
A.05.10.0070.061 | super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale · p.s. 1,20 (cisterne da 1000 l) | super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale · p.s. 1,20 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.47 | 0 | 0 | 78.9116
A.05.10.0070.062 | super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale · p.s. 1,20 (fusti da 200 l) | super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale · p.s. 1,20 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.75 | 0 | 0 | 78.8571
A.05.10.0070.063 | super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale · p.s. 1,20 (fusti da 20·10 l) | super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale · p.s. 1,20 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 2.42 | 0 | 0 | 78.9256
A.05.10.0070.070 | super fluidificante a base acrilica · p.s. 1,08 (sfuso) | super fluidificante a base acrilica · p.s. 1,08 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 1.23 | 0 | 0 | 78.8618
A.05.10.0070.071 | super fluidificante a base acrilica · p.s. 1,08 (cisterne da 1000 l) | super fluidificante a base acrilica · p.s. 1,08 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.47 | 0 | 0 | 78.9116
A.05.10.0070.072 | super fluidificante a base acrilica · p.s. 1,08 (fusti da 200 l) | super fluidificante a base acrilica · p.s. 1,08 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.75 | 0 | 0 | 78.8571
A.05.10.0070.073 | super fluidificante a base acrilica · p.s. 1,08 (fusti da 20·10 l) | super fluidificante a base acrilica · p.s. 1,08 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 2.42 | 0 | 0 | 78.9256
A.05.10.0070.080 | super fluidificante melamminico · p.s. 1,18 (sfuso) | super fluidificante melamminico · p.s. 1,18 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.94 | 0 | 0 | 78.7234
A.05.10.0070.081 | super fluidificante melamminico · p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l) | super fluidificante melamminico · p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.16 | 0 | 0 | 79.3103
A.05.10.0070.082 | super fluidificante melamminico · p.s. 1,18 (fusti da 200 l) | super fluidificante melamminico · p.s. 1,18 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.47 | 0 | 0 | 78.9116
A.05.10.0070.083 | super fluidificante melamminico · p.s. 1,18 (fusti da 20·10 l) | super fluidificante melamminico · p.s. 1,18 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 2.15 | 0 | 0 | 79.0698
A.05.10.0070.090 | super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale · p.s. 1,18 (sfuso) | super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale · p.s. 1,18 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.78 | 0 | 0 | 79.4872
A.05.10.0070.091 | super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale · p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l) | super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale · p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.04 | 0 | 0 | 78.8462
A.05.10.0070.092 | super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale · p.s. 1,18 (fusti da 200 l) | super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale · p.s. 1,18 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.27 | 0 | 0 | 78.7402
A.05.10.0070.093 | super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale · p.s. 1,18 (fusti da 20·10 l) | super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale · p.s. 1,18 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.71 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.10.0070.100 | super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,19 (sfuso) | super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,19 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.78 | 0 | 0 | 79.4872
A.05.10.0070.101 | super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l) | super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.04 | 0 | 0 | 78.8462
A.05.10.0070.102 | super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,19 (fusti da 200 l) | super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,19 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.27 | 0 | 0 | 78.7402
A.05.10.0070.103 | super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,19 (fusti da 20·10 l) | super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,19 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.71 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.10.0070.110 | super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,16 (sfuso) | super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,16 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.73 | 0 | 0 | 79.4521
A.05.10.0070.111 | super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,16 (cisterne da 1000 l) | super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,16 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.96 | 0 | 0 | 79.1667
A.05.10.0070.112 | super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,16 (fusti da 200 l) | super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,16 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.19 | 0 | 0 | 78.9916
A.05.10.0070.113 | super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,16 (fusti da 20·10 l) | super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,16 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.65 | 0 | 0 | 78.7879
A.05.10.0070.120 | super fluidificante neutro · p.s. 1,17 (sfuso) | super fluidificante neutro · p.s. 1,17 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.73 | 0 | 0 | 79.4521
A.05.10.0070.121 | super fluidificante neutro · p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) | super fluidificante neutro · p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.96 | 0 | 0 | 79.1667
A.05.10.0070.122 | super fluidificante neutro · p.s. 1,17 (fusti da 200 l) | super fluidificante neutro · p.s. 1,17 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.19 | 0 | 0 | 78.9916
A.05.10.0070.123 | super fluidificante neutro · p.s. 1,17 (fusti da 20·10 l) | super fluidificante neutro · p.s. 1,17 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.65 | 0 | 0 | 78.7879
A.05.10.0070.130 | super fluidificante integratore di fini · p.s. 1,17 (sfuso) 594 | super fluidificante integratore di fini · p.s. 1,17 (sfuso) 594 | l | Materiali piè opera | 0.71 | 0 | 0 | 78.8732
A.05.10.0070.131 | super fluidificante integratore di fini · p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) 594 | super fluidificante integratore di fini · p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) 594 | l | Materiali piè opera | 0.94 | 0 | 0 | 78.7234
A.05.10.0070.132 | super fluidificante integratore di fini · p.s. 1,17 (fusti da 200 l) 594 | super fluidificante integratore di fini · p.s. 1,17 (fusti da 200 l) 594 | l | Materiali piè opera | 1.15 | 0 | 0 | 79.1304
A.05.10.0070.133 | super fluidificante integratore di fini · p.s. 1,17 (fusti da 20·10 l) 594 | super fluidificante integratore di fini · p.s. 1,17 (fusti da 20·10 l) 594 | l | Materiali piè opera | 1.62 | 0 | 0 | 79.0123
A.05.10.0070.140 | super fluidificante integratore di fini · p.s. 1,17 (sfuso) 595 | super fluidificante integratore di fini · p.s. 1,17 (sfuso) 595 | l | Materiali piè opera | 0.71 | 0 | 0 | 78.8732
A.05.10.0070.141 | super fluidificante integratore di fini · p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) 595 | super fluidificante integratore di fini · p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) 595 | l | Materiali piè opera | 0.94 | 0 | 0 | 78.7234
A.05.10.0070.142 | super fluidificante integratore di fini · p.s. 1,17 (fusti da 200 l) 595 | super fluidificante integratore di fini · p.s. 1,17 (fusti da 200 l) 595 | l | Materiali piè opera | 1.15 | 0 | 0 | 79.1304
A.05.10.0070.143 | super fluidificante integratore di fini · p.s. 1,17 (fusti da 20·10 l) 595 | super fluidificante integratore di fini · p.s. 1,17 (fusti da 20·10 l) 595 | l | Materiali piè opera | 1.62 | 0 | 0 | 79.0123
A.05.10.0070.150 | super fluidificante a lunga lavorabilità · p.s. 1,17 (sfuso) | super fluidificante a lunga lavorabilità · p.s. 1,17 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.62 | 0 | 0 | 79.0323
A.05.10.0070.151 | super fluidificante a lunga lavorabilità · p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) | super fluidificante a lunga lavorabilità · p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.85 | 0 | 0 | 78.8235
A.05.10.0070.152 | super fluidificante a lunga lavorabilità · p.s. 1,17 (fusti da 200 l) | super fluidificante a lunga lavorabilità · p.s. 1,17 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.04 | 0 | 0 | 78.8462
A.05.10.0070.153 | super fluidificante a lunga lavorabilità · p.s. 1,17 (fusti da 20·10 l) | super fluidificante a lunga lavorabilità · p.s. 1,17 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.51 | 0 | 0 | 78.8079
A.05.10.0070.160 | coesivizzante · p.s. 1,12 (sfuso) | coesivizzante · p.s. 1,12 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 1.19 | 0 | 0 | 78.9916
A.05.10.0070.161 | coesivizzante · p.s. 1,12 (cisterne da 1000 l) | coesivizzante · p.s. 1,12 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.42 | 0 | 0 | 78.8732
A.05.10.0070.162 | coesivizzante · p.s. 1,12 (fusti da 200 l) | coesivizzante · p.s. 1,12 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.65 | 0 | 0 | 78.7879
A.05.10.0070.163 | coesivizzante · p.s. 1,12 (fusti da 20·10 l) | coesivizzante · p.s. 1,12 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 2.33 | 0 | 0 | 78.97
A.05.10.0075 | ADDITIVI POLIFUNZIONALI | Additivi polifunzionali |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0075.010 | super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio · p.s. 1,18 (sfuso) | super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio · p.s. 1,18 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.62 | 0 | 0 | 79.0323
A.05.10.0075.011 | super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio · p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l) | super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio · p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.85 | 0 | 0 | 78.8235
A.05.10.0075.012 | super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio · p.s. 1,18 (fusti da 200 l) | super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio · p.s. 1,18 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.04 | 0 | 0 | 78.8462
A.05.10.0075.013 | super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio · p.s. 1,18 (fusti da 20·10 l) | super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio · p.s. 1,18 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.51 | 0 | 0 | 78.8079
A.05.10.0075.020 | fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,19 (sfuso) | fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,19 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.57 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.10.0075.021 | fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l) | fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.8 | 0 | 0 | 78.75
A.05.10.0075.022 | fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,19 (fusti da 200 l) | fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,19 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 0.96 | 0 | 0 | 79.1667
A.05.10.0075.023 | fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,19 (fusti da 20·10 l) | fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità · p.s. 1,19 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.28 | 0 | 0 | 78.9062
A.05.10.0075.030 | super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio · p.s. 1,17 (sfuso) | super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio · p.s. 1,17 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.49 | 0 | 0 | 79.5918
A.05.10.0075.031 | super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio · p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) | super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio · p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.73 | 0 | 0 | 79.4521
A.05.10.0075.032 | super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio · p.s. 1,17 (fusti da 200 l) | super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio · p.s. 1,17 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 0.89 | 0 | 0 | 78.6517
A.05.10.0075.033 | super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio · p.s. 1,17 (fusti da 20·10 l) | super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio · p.s. 1,17 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.28 | 0 | 0 | 78.9062
A.05.10.0080 | ADDITIVI FLUIDIFICANTI | Additivi fluidificanti |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0080.010 | fluidificante neutro · p.s. 1,16 (sfuso) | fluidificante neutro · p.s. 1,16 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.42 | 0 | 0 | 78.5714
A.05.10.0080.011 | fluidificante neutro · p.s. 1,16 (cisterne da 1000 l) | fluidificante neutro · p.s. 1,16 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.65 | 0 | 0 | 78.4615
A.05.10.0080.012 | fluidificante neutro · p.s. 1,16 (fusti da 200 l) | fluidificante neutro · p.s. 1,16 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 0.8 | 0 | 0 | 78.75
A.05.10.0080.013 | fluidificante neutro · p.s. 1,16 (fusti da 20·10 l) | fluidificante neutro · p.s. 1,16 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.13 | 0 | 0 | 78.7611
A.05.10.0080.020 | fluidificante accelerante · p.s. 1,22 (sfuso) | fluidificante accelerante · p.s. 1,22 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.49 | 0 | 0 | 79.5918
A.05.10.0080.021 | fluidificante accelerante · p.s. 1,22 (cisterne da 1000 l) | fluidificante accelerante · p.s. 1,22 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.73 | 0 | 0 | 79.4521
A.05.10.0080.022 | fluidificante accelerante · p.s. 1,22 (fusti da 200 l) | fluidificante accelerante · p.s. 1,22 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 0.89 | 0 | 0 | 78.6517
A.05.10.0080.023 | fluidificante accelerante · p.s. 1,22 (fusti da 20·10 l) | fluidificante accelerante · p.s. 1,22 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.28 | 0 | 0 | 78.9062
A.05.10.0080.030 | fluidificante ritardante · p.s. 1,18 (sfuso) | fluidificante ritardante · p.s. 1,18 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.44 | 0 | 0 | 79.5455
A.05.10.0080.031 | fluidificante ritardante · p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l) | fluidificante ritardante · p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.68 | 0 | 0 | 79.4118
A.05.10.0080.032 | fluidificante ritardante · p.s. 1,18 (fusti da 200 l) | fluidificante ritardante · p.s. 1,18 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 0.85 | 0 | 0 | 78.8235
A.05.10.0080.033 | fluidificante ritardante · p.s. 1,18 (fusti da 20·10 l) | fluidificante ritardante · p.s. 1,18 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.2 | 0 | 0 | 79.1667
A.05.10.0080.040 | fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità · p.s. 1,14 (sfuso) | fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità · p.s. 1,14 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.44 | 0 | 0 | 79.5455
A.05.10.0080.041 | fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità · p.s. 1,14 (cisterne da 1000 l) | fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità · p.s. 1,14 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.68 | 0 | 0 | 79.4118
A.05.10.0080.042 | fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità · p.s. 1,14 (fusti da 200 l) | fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità · p.s. 1,14 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 0.85 | 0 | 0 | 78.8235
A.05.10.0080.043 | fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità · p.s. 1,14 (fusti da 20·10 l) | fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità · p.s. 1,14 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.2 | 0 | 0 | 79.1667
A.05.10.0080.050 | fluidificante per pavimentazioni · p.s. 1,21 (sfuso) | fluidificante per pavimentazioni · p.s. 1,21 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.49 | 0 | 0 | 79.5918
A.05.10.0080.051 | fluidificante per pavimentazioni · p.s. 1,21 (cisterne da 1000 l) | fluidificante per pavimentazioni · p.s. 1,21 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.73 | 0 | 0 | 79.4521
A.05.10.0080.052 | fluidificante per pavimentazioni · p.s. 1,21 (fusti da 200 l) | fluidificante per pavimentazioni · p.s. 1,21 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 0.89 | 0 | 0 | 78.6517
A.05.10.0080.053 | fluidificante per pavimentazioni · p.s. 1,21 (fusti da 20·10 l) | fluidificante per pavimentazioni · p.s. 1,21 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.28 | 0 | 0 | 78.9062
A.05.10.0085 | ADDITIVI ACCELERANTI | Additivi acceleranti. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0085.010 | Additivo accelerante · antigelo esente da cloruri · p. s. 1,11 (sfuso) | Additivo accelerante · antigelo esente da cloruri · p. s. 1,11 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.51 | 0 | 0 | 78.4314
A.05.10.0085.011 | Additivo accelerante · antigelo esente da cloruri · p. s. 1,11 (cisterne da 1000 l) | Additivo accelerante · antigelo esente da cloruri · p. s. 1,11 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.76 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.10.0085.012 | Additivo accelerante · antigelo esente da cloruri · p. s. 1,11 (fusti da 200 l) | Additivo accelerante · antigelo esente da cloruri · p. s. 1,11 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 0.94 | 0 | 0 | 78.7234
A.05.10.0085.013 | Additivo accelerante · antigelo esente da cloruri · p. s. 1,11 (fusti da 20·10 l) | Additivo accelerante · antigelo esente da cloruri · p. s. 1,11 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.35 | 0 | 0 | 79.2593
A.05.10.0085.020 | Additivo accelerante · antigelo · p. s. 1,18 (sfuso) | Additivo accelerante · antigelo · p. s. 1,18 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.46 | 0 | 0 | 78.2609
A.05.10.0085.021 | Additivo accelerante · antigelo · p. s. 1,18 (cisterne da 1000 l) | Additivo accelerante · antigelo · p. s. 1,18 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.71 | 0 | 0 | 78.8732
A.05.10.0085.022 | Additivo accelerante · antigelo · p. s. 1,18 (fusti da 200 l) | Additivo accelerante · antigelo · p. s. 1,18 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 0.89 | 0 | 0 | 78.6517
A.05.10.0085.023 | Additivo accelerante · antigelo · p. s. 1,18 (fusti da 20·10 l) | Additivo accelerante · antigelo · p. s. 1,18 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.24 | 0 | 0 | 79.0323
A.05.10.0090 | ADDITIVI AERANTI | Additivi aeranti. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0090.010 | Additivo aerante · p. s. 1,02 (sfuso) | Additivo aerante · p. s. 1,02 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.48 | 0 | 0 | 79.1667
A.05.10.0090.011 | Additivo aerante · p. s. 1,02 (cisterne da 1000 l) | Additivo aerante · p. s. 1,02 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.68 | 0 | 0 | 79.4118
A.05.10.0090.012 | Additivo aerante · p. s. 1,02 (fusti da 200 l) | Additivo aerante · p. s. 1,02 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 0.87 | 0 | 0 | 79.3103
A.05.10.0090.013 | Additivo aerante · p. s. 1,02 (fusti da 20·10 l) | Additivo aerante · p. s. 1,02 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.24 | 0 | 0 | 79.0323
A.05.10.0090.020 | Additivo aerante per cls leggeri · p. s. 1,00 (sfuso) | Additivo aerante per cls leggeri · p. s. 1,00 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.52 | 0 | 0 | 78.8462
A.05.10.0090.021 | Additivo aerante per cls leggeri · p. s. 1,00 (cisterne da 1000 l) | Additivo aerante per cls leggeri · p. s. 1,00 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.76 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.10.0090.022 | Additivo aerante per cls leggeri · p. s. 1,00 (fusti da 200 l) | Additivo aerante per cls leggeri · p. s. 1,00 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 0.94 | 0 | 0 | 78.7234
A.05.10.0090.023 | Additivo aerante per cls leggeri · p. s. 1,00 (fusti da 20·10 l) | Additivo aerante per cls leggeri · p. s. 1,00 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.35 | 0 | 0 | 79.2593
A.05.10.0090.031 | Additivo coadiuvante di pompaggio · p. s. 1,00 (cisterne da 1000 l) | Additivo coadiuvante di pompaggio · p. s. 1,00 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.89 | 0 | 0 | 78.6517
A.05.10.0090.032 | Additivo coadiuvante di pompaggio · p. s. 1,00 (fusti da 200 l) | Additivo coadiuvante di pompaggio · p. s. 1,00 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.08 | 0 | 0 | 78.7037
A.05.10.0090.033 | Additivo coadiuvante di pompaggio · p. s. 1,00 (fusti da 20·10 l) | Additivo coadiuvante di pompaggio · p. s. 1,00 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.56 | 0 | 0 | 78.8462
A.05.10.0090.040 | Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità · p. s. 1,02 (sfuso) | Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità · p. s. 1,02 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.67 | 0 | 0 | 79.1045
A.05.10.0090.041 | Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità · p. s. 1,02 (cisterne da 1000 l) | Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità · p. s. 1,02 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.89 | 0 | 0 | 78.6517
A.05.10.0090.042 | Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità · p. s. 1,02 (fusti da 200 l) | Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità · p. s. 1,02 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.08 | 0 | 0 | 78.7037
A.05.10.0090.043 | Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità · p. s. 1,02 (fusti da 20·10 l) | Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità · p. s. 1,02 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.56 | 0 | 0 | 78.8462
A.05.10.0095 | ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA | Additivi per cls a consistenza asciutta. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0095.010 | Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta · p. s. 1,05 (sfuso) | Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta · p. s. 1,05 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.57 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.10.0095.011 | Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta · p. s. 1,05 (cisterne da 1000 l) | Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta · p. s. 1,05 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 0.8 | 0 | 0 | 78.75
A.05.10.0095.012 | Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta · p. s. 1,05 (fusti da 200 l) | Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta · p. s. 1,05 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 0.99 | 0 | 0 | 78.7879
A.05.10.0095.013 | Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta · p. s. 1,05 (fusti da 20·10 l) | Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta · p. s. 1,05 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.39 | 0 | 0 | 79.1367
A.05.10.0095.020 | Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta · p. s. 1,01 (sfuso) | Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta · p. s. 1,01 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.82 | 0 | 0 | 79.2683
A.05.10.0095.021 | Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta · p. s. 1,01 (cisterne da 1000 l) | Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta · p. s. 1,01 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.05 | 0 | 0 | 79.0476
A.05.10.0095.022 | Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta · p. s. 1,01 (fusti da 200 l) | Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta · p. s. 1,01 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.24 | 0 | 0 | 79.0323
A.05.10.0095.023 | Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta · p. s. 1,01 (fusti da 20·10 l) | Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta · p. s. 1,01 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.75 | 0 | 0 | 78.8571
A.05.10.0100 | ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI | Additivi impermeabilizzanti. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0100.010 | Additivo impermeabilizzante · p. s. 1,01 (sfuso) | Additivo impermeabilizzante · p. s. 1,01 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 1.42 | 0 | 0 | 78.8732
A.05.10.0100.011 | Additivo impermeabilizzante · p. s. 1,01 (cisterne da 1000 l) | Additivo impermeabilizzante · p. s. 1,01 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.65 | 0 | 0 | 78.7879
A.05.10.0100.012 | Additivo impermeabilizzante · p. s. 1,01 (fusti da 200 l) | Additivo impermeabilizzante · p. s. 1,01 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.84 | 0 | 0 | 78.8043
A.05.10.0100.013 | Additivo impermeabilizzante · p. s. 1,01 (fusti da 20·10 l) | Additivo impermeabilizzante · p. s. 1,01 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 2.66 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.10.0100.020 | Additivo impermeabilizzante/fluidificante · p. s. 1,09 (sfuso) | Additivo impermeabilizzante/fluidificante · p. s. 1,09 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 1.1 | 0 | 0 | 79.0909
A.05.10.0100.021 | Additivo impermeabilizzante/fluidificante · p. s. 1,09 (cisterne da 1000 l) | Additivo impermeabilizzante/fluidificante · p. s. 1,09 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.33 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.10.0100.022 | Additivo impermeabilizzante/fluidificante · p. s. 1,09 (fusti da 200 l) | Additivo impermeabilizzante/fluidificante · p. s. 1,09 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.51 | 0 | 0 | 78.8079
A.05.10.0100.023 | Additivo impermeabilizzante/fluidificante · p. s. 1,09 (fusti da 20·10 l) | Additivo impermeabilizzante/fluidificante · p. s. 1,09 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 2.37 | 0 | 0 | 78.903
A.05.10.0105 | ADDITIVI RITARDANTI | Additivi ritardanti. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0105.010 | Additivo ritardante per cls e malte · p. s. 1,25 (sfuso) | Additivo ritardante per cls e malte · p. s. 1,25 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.84 | 0 | 0 | 78.5714
A.05.10.0105.011 | Additivo ritardante per cls e malte · p. s. 1,25 (cisterne da 1000 l) | Additivo ritardante per cls e malte · p. s. 1,25 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.08 | 0 | 0 | 78.7037
A.05.10.0105.012 | Additivo ritardante per cls e malte · p. s. 1,25 (fusti da 200 l) | Additivo ritardante per cls e malte · p. s. 1,25 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.27 | 0 | 0 | 78.7402
A.05.10.0105.013 | Additivo ritardante per cls e malte · p. s. 1,25 (fusti da 20·10 l) | Additivo ritardante per cls e malte · p. s. 1,25 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.71 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.10.0105.020 | Additivo ritardante per recupero cls · p. s. 1,08 (sfuso) | Additivo ritardante per recupero cls · p. s. 1,08 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 0.96 | 0 | 0 | 79.1667
A.05.10.0105.021 | Additivo ritardante per recupero cls · p. s. 1,08 (cisterne da 1000 l) | Additivo ritardante per recupero cls · p. s. 1,08 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.21 | 0 | 0 | 79.3388
A.05.10.0105.022 | Additivo ritardante per recupero cls · p. s. 1,08 (fusti da 200 l) | Additivo ritardante per recupero cls · p. s. 1,08 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.39 | 0 | 0 | 79.1367
A.05.10.0105.023 | Additivo ritardante per recupero cls · p. s. 1,08 (fusti da 20·10 l) | Additivo ritardante per recupero cls · p. s. 1,08 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 1.35 | 0 | 0 | 79.2593
A.05.10.0110 | ADDITIVI ANTIEVAPORANTI | Additivi antievaporanti. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0110.012 | Additivo anti evaporante · p. s. 1,00 (fusti da 200 l) | Additivo anti evaporante · p. s. 1,00 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.75 | 0 | 0 | 78.8571
A.05.10.0110.013 | Additivo anti evaporante · p. s. 1,00 (fusti da 20·10 l) | Additivo anti evaporante · p. s. 1,00 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 2.42 | 0 | 0 | 78.9256
A.05.10.0115 | DISARMANTI | Disarmanti. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0115.010 | disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto · p. s. 0,87 (sfuso) | disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto · p. s. 0,87 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 1.14 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.10.0115.011 | disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto · p. s. 0,87 (cisterne da 1000 l) | disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto · p. s. 0,87 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.37 | 0 | 0 | 78.8321
A.05.10.0115.012 | disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto · p. s. 0,87 (fusti da 200 l) | disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto · p. s. 0,87 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.71 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.10.0115.013 | disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto · p. s. 0,87 (fusti da 20·10 l) | disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto · p. s. 0,87 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 2.4 | 0 | 0 | 79.1667
A.05.10.0115.020 | disarmante emulsionabile per casseforme in legno · p. s. 0,89 (sfuso) | disarmante emulsionabile per casseforme in legno · p. s. 0,89 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 1.3 | 0 | 0 | 79.2308
A.05.10.0115.021 | disarmante emulsionabile per casseforme in legno · p. s. 0,89 (cisterne da 1000 l) | disarmante emulsionabile per casseforme in legno · p. s. 0,89 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.53 | 0 | 0 | 79.085
A.05.10.0115.022 | disarmante emulsionabile per casseforme in legno · p. s. 0,89 (fusti da 200 l) | disarmante emulsionabile per casseforme in legno · p. s. 0,89 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.97 | 0 | 0 | 79.1878
A.05.10.0115.023 | disarmante emulsionabile per casseforme in legno · p. s. 0,89 (fusti da 20·10 l) | disarmante emulsionabile per casseforme in legno · p. s. 0,89 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 2.7 | 0 | 0 | 78.8889
A.05.10.0115.030 | disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma · p. s. 0,96 (sfuso) | disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma · p. s. 0,96 (sfuso) | l | Materiali piè opera | 1.3 | 0 | 0 | 79.2308
A.05.10.0115.031 | disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma · p. s. 0,96 (cisterne da 1000 l) | disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma · p. s. 0,96 (cisterne da 1000 l) | l | Materiali piè opera | 1.53 | 0 | 0 | 79.085
A.05.10.0115.032 | disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma · p. s. 0,96 (fusti da 200 l) | disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma · p. s. 0,96 (fusti da 200 l) | l | Materiali piè opera | 1.97 | 0 | 0 | 79.1878
A.05.10.0115.033 | disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma · p. s. 0,96 (fusti da 20·10 l) | disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma · p. s. 0,96 (fusti da 20·10 l) | l | Materiali piè opera | 2.7 | 0 | 0 | 78.8889
A.05.10.0120 | ADDITIVI DIVERSIFICATI | Additivi diversificati. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0120.013 | agente espansivo per cls (in sacchi da 25 kg) | agente espansivo per cls (in sacchi da 25 kg) | kg | Materiali piè opera | 2.8 | 0 | 0 | 78.9286
A.05.10.0120.023 | fibre per cls (in sacchi da 25 kg) | fibre per cls (in sacchi da 25 kg) | kg | Materiali piè opera | 7.91 | 0 | 0 | 79.0139
A.05.10.0120.030 | fumi di silice (sfuso) | fumi di silice (sfuso) | kg | Materiali piè opera | 0.43 | 0 | 0 | 79.0698
A.05.10.0120.031 | fumi di silice (grossi sacchi da 500·1000 kg) | fumi di silice (grossi sacchi da 500·1000 kg) | kg | Materiali piè opera | 0.57 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.10.0120.033 | fumi di silice (sacchi da 25 kg) | fumi di silice (sacchi da 25 kg) | kg | Materiali piè opera | 0.6 | 0 | 0 | 78.3333
A.05.10.0125 | SILICATI | Silicati. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.10.0125.010 |  |  | kg | Materiali piè opera | 0.8 | 0 | 0 | 78.75
A.05.11 | CALCESTRUZZI | Fornitura di calcestruzzi a piè d'opera che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Nel prezzo indicato è compreso e compensato il trasporto dall'impianto ubicato ad una distanza come da cantiere tipo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.11.0035 | CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 | Calcestruzzo preconfezionato con cemento tipo 325 ed inerti 0/30, avente una consistenza umida, o plastica o semifluida, che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.11.0035.010 | conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 | conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 | m³ | Materiali piè opera | 103.26 | 0 | 0 | 79.0529
A.05.11.0035.020 | conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 | conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 | m³ | Materiali piè opera | 114.04 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.11.0035.030 | conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 | conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 | m³ | Materiali piè opera | 115.31 | 0 | 0 | 79.0478
A.05.11.0035.040 | conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 | conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 | m³ | Materiali piè opera | 130.66 | 0 | 0 | 79.0525
A.05.11.0035.050 | conglomerato cementizio 350 kg di cemento R 3.25 | conglomerato cementizio 350 kg di cemento R 3.25 | m³ | Materiali piè opera | 141.95 | 0 | 0 | 79.0525
A.05.11.0035.060 | conglomerato cementizio 400 kg di cemento R 3.25 | conglomerato cementizio 400 kg di cemento R 3.25 | m³ | Materiali piè opera | 153.24 | 0 | 0 | 79.0525
A.05.11.0035.070 | conglomerato cementizio 500 kg di cemento R 3.25 | conglomerato cementizio 500 kg di cemento R 3.25 | m³ | Materiali piè opera | 164.53 | 0 | 0 | 79.0525
A.05.11.0036 | CALCESTRUZZI STRUTTURALI | Calcestruzzo strutturale con classe di consistenza minore o uguale a S3, classe d'esposizione X0 · XC1 · XC2 e per le classi di resistenza indicate nei tipi, che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.11.0036.010 | per classe di resistenza C16/20 (solo X0) | per classe di resistenza C16/20 (solo X0) | m³ | Materiali piè opera | 124.8 | 0 | 0 | 79.0625
A.05.11.0036.020 | per classe di resistenza C20/25 (solo X0) | per classe di resistenza C20/25 (solo X0) | m³ | Materiali piè opera | 131.8 | 0 | 0 | 79.0364
A.05.11.0036.030 | per classe di resistenza C25/30 | per classe di resistenza C25/30 | m³ | Materiali piè opera | 135.9 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.11.0036.040 | per classe di resistenza C28/35 | per classe di resistenza C28/35 | m³ | Materiali piè opera | 140 | 0 | 0 | 79.0643
A.05.11.0036.050 | per classe di resistenza C30/37 | per classe di resistenza C30/37 | m³ | Materiali piè opera | 142.4 | 0 | 0 | 79.0379
A.05.11.0036.060 | per classe di resistenza C32/40 | per classe di resistenza C32/40 | m³ | Materiali piè opera | 144.2 | 0 | 0 | 79.0291
A.05.11.0036.070 | per classe di resistenza C35/45 | per classe di resistenza C35/45 | m³ | Materiali piè opera | 158.6 | 0 | 0 | 79.0353
A.05.11.0037 | SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA | Sovraprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per classe di consistenza maggiore a S3 (è applicabile a qualsiasi classe di resistenza e di esposizione) |  | Materiali piè opera
A.05.11.0037.010 | per classe di consistenza S4 | per classe di consistenza S4 | m³ | Materiali piè opera | 3.61
A.05.11.0037.020 | per classe di consistenza S5 | per classe di consistenza S5 | m³ | Materiali piè opera | 7.03
A.05.11.0038 | SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE | Sovraprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per classe di esposizione, come indicata nei tipi. Le verifiche di resistena sul calcestruzzo confezionato e posto in opera saranno svolte ai sensi delle norme austriache ÖNORM B 3303 Prove sui calcestruzzi (edizione 1983) modalità di prova: · cicli di gelo e disgelo (punto 6.9); · cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 6.10); e sulla norma austriaca ÖNORM B 4200 · 10 · Calcestruzzo; produzione e verifiche · Parte 10 (Edizione 1996) valutazione dei risultati : · cicli di gelo e disgelo (punto 4.5.2.2); · cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 4.5.3.3). (è applicabile a qualsiasi classe di resistenza e di consistenza) |  | Materiali piè opera
A.05.11.0038.010 | per classe d'esposizione XC3 (con Rck >= a 35 N/mm2) | per classe d'esposizione XC3 (con Rck >= a 35 N/mm2) | m³ | Materiali piè opera | 4.59
A.05.11.0038.020 | per classe d'esposizione XC4 (con Rck >= a 40 N/mm2) | per classe d'esposizione XC4 (con Rck >= a 40 N/mm2) | m³ | Materiali piè opera | 11.58
A.05.11.0038.030 | per classe d'esposizione XD1 (con Rck >= a 35 N/mm2) | per classe d'esposizione XD1 (con Rck >= a 35 N/mm2) | m³ | Materiali piè opera | 4.69
A.05.11.0038.040 | per classe d'esposizione XD2 (con Rck >= a 40 N/mm2) | per classe d'esposizione XD2 (con Rck >= a 40 N/mm2) | m³ | Materiali piè opera | 11.21
A.05.11.0038.050 | per classe d'esposizione XD3 (con Rck >= a 45 N/mm2) | per classe d'esposizione XD3 (con Rck >= a 45 N/mm2) | m³ | Materiali piè opera | 16.83
A.05.11.0038.060 | per classe d'esposizione XF1 (con Rck >= a 40 N/mm2) | per classe d'esposizione XF1 (con Rck >= a 40 N/mm2) | m³ | Materiali piè opera | 4.69
A.05.11.0038.070 | per classe d'esposizione XF2 (con Rck >= a 30 N/mm2) | per classe d'esposizione XF2 (con Rck >= a 30 N/mm2) | m³ | Materiali piè opera | 11.21
A.05.11.0038.080 | per classe d'esposizione XF3 (con Rck >= a 30 N/mm2) | per classe d'esposizione XF3 (con Rck >= a 30 N/mm2) | m³ | Materiali piè opera | 11.43
A.05.11.0038.090 | per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2) | per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2) | m³ | Materiali piè opera | 19.24
A.05.11.0038.100 | per classe d'esposizione XA1 (con Rck >= a 35 N/mm2) | per classe d'esposizione XA1 (con Rck >= a 35 N/mm2) | m³ | Materiali piè opera | 4.87
A.05.11.0038.110 | per classe d'esposizione XA2 (con Rck >= a 40 N/mm2) | per classe d'esposizione XA2 (con Rck >= a 40 N/mm2) | m³ | Materiali piè opera | 11.73
A.05.11.0038.120 | per classe d'esposizione XA3 (con Rck >= a 45 N/mm2) | per classe d'esposizione XA3 (con Rck >= a 45 N/mm2) | m³ | Materiali piè opera | 18.64
A.05.11.0039 | SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI | Sovraprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per particolari condizioni come indicato nei tipi. (è applicabile a qualsiasi classe di resistenza, di consistenza e d'esposizione) |  | Materiali piè opera
A.05.11.0039.010 | per inerti con granulometria <= a 20 mm | per inerti con granulometria <= a 20 mm | m³ | Materiali piè opera | 12.57
A.05.11.0039.020 | per utilizzo di quantitativi <= a 6,00 mc | per utilizzo di quantitativi <= a 6,00 mc | m³ | Materiali piè opera | 9.47
A.05.12 | MASSETTI | Fornitura in cantiere di massetti idraulici premiscelati di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.12.0005 | MASSETTI |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.12.0005.005 | massetto comune |  | kg | Materiali piè opera | 0.19 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.12.0005.010 | massetto autolivellante |  | kg | Materiali piè opera | 0.25 | 0 | 0 | 80
A.05.12.0005.015 | massetto alleggerito |  | l | Materiali piè opera | 0.27 | 0 | 0 | 77.7778
A.05.15 | MATERIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.15.0010 | CORDONATE | Cordonate. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.15.0010.005 | vibrocompresse 8·10x25x100 cm | vibrocompresse 8·10x25x100 cm | m | Materiali piè opera | 10.21 | 0 | 0 | 79.0402
A.05.15.0010.010 | vibrocompresse 10·12x20x100 cm | vibrocompresse 10·12x20x100 cm | m | Materiali piè opera | 10.36 | 0 | 0 | 79.0541
A.05.15.0010.015 | vibrocompresse 12·15x25x100 cm | vibrocompresse 12·15x25x100 cm | m | Materiali piè opera | 12.73 | 0 | 0 | 79.0652
A.05.15.0010.020 | vibrocompresse 12·15x30x100 cm | vibrocompresse 12·15x30x100 cm | m | Materiali piè opera | 13.41 | 0 | 0 | 79.0455
A.05.15.0011 | CORDONATE STRADALI |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.15.0011.005 | cordonate stradali |  | m | Materiali piè opera | 53.79 | 0 | 0 | 79.0482
A.05.15.0012 | POZZETTI PREFABBRICATI |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.15.0012.010 | pozzetto prefabbricato 30x30x30 cm |  | cad. | Materiali piè opera | 9.37 | 0 | 0 | 79.0822
A.05.15.0012.020 | pozzetto prefabbricato 40x40x40 cm |  | cad. | Materiali piè opera | 12.41 | 0 | 0 | 79.0492
A.05.15.0012.030 | pozzetto prefabbricato 50x50x50 cm |  | cad. | Materiali piè opera | 20.89 | 0 | 0 | 79.033
A.05.15.0012.040 | pozzetto prefabbricato 60x60x60 cm |  | cad. | Materiali piè opera | 42.1 | 0 | 0 | 79.0499
A.05.15.0012.050 | pozzetto prefabbricato 80x80x80 cm |  | cad. | Materiali piè opera | 89.44 | 0 | 0 | 79.0474
A.05.15.0012.060 | pozzetto prefabbricato 100x100x100 cm rinforzati |  | cad. | Materiali piè opera | 146.97 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.15.0012.070 | pozzetto prefabbricato 120x120x120 cm rinforzati |  | cad. | Materiali piè opera | 312.28 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.15.0012.080 | pozzetto prefabbricato 150x150x150 cm rinforzati |  | cad. | Materiali piè opera | 708.48 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.15.0013 | PROLUNGHE | Fornitura in cantiere di prolunghe di pozzetti per opere edili in conglomerato cementizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.15.0013.010 | prolunghe prefabbricate 30x30x30 cm | prolunghe prefabbricate 30x30x30 cm | cad. | Materiali piè opera | 6.44 | 0 | 0 | 79.0373
A.05.15.0013.020 | prolunghe prefabbricate 40x40x20 cm | prolunghe prefabbricate 40x40x20 cm | cad. | Materiali piè opera | 7.97 | 0 | 0 | 79.0464
A.05.15.0013.025 | prolunghe prefabbricate 40x40x40 cm | prolunghe prefabbricate 40x40x40 cm | cad. | Materiali piè opera | 9.74 | 0 | 0 | 79.0554
A.05.15.0013.030 | prolunghe prefabbricate 50x50x20 cm | prolunghe prefabbricate 50x50x20 cm | cad. | Materiali piè opera | 11.22 | 0 | 0 | 79.0553
A.05.15.0013.035 | prolunghe prefabbricate 50x50x50 cm | prolunghe prefabbricate 50x50x50 cm | cad. | Materiali piè opera | 15.73 | 0 | 0 | 79.021
A.05.15.0013.040 | prolunghe prefabbricate 60x60x20 cm | prolunghe prefabbricate 60x60x20 cm | cad. | Materiali piè opera | 18.98 | 0 | 0 | 79.0306
A.05.15.0013.045 | prolunghe prefabbricate 60x60x60 cm | prolunghe prefabbricate 60x60x60 cm | cad. | Materiali piè opera | 31.84 | 0 | 0 | 79.0515
A.05.15.0020 | CANALI IN CLS COMPLETI DI GRIGLIA COPRENTE | Canali in cls completi di griglia coprente. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.15.0020.010 | canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 100 | canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 100 | m | Materiali piè opera | 65.4 | 0 | 0 | 79.052
A.05.15.0020.020 | canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 150 | canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 150 | m | Materiali piè opera | 89.54 | 0 | 0 | 79.0485
A.05.15.0020.030 | canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 200 | canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 200 | m | Materiali piè opera | 127.49 | 0 | 0 | 79.0493
A.05.15.0025 | CANALETTE AD EMBRICE | Canalette ad embrice. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.15.0025.005 | · elementi correnti |  | cad. | Materiali piè opera | 26.54 | 0 | 0 | 79.058
A.05.15.0025.010 | · canalette ad embrice prefabbricate dimensioni 500x440x210 mm |  | m | Materiali piè opera | 79.62 | 0 | 0 | 79.058
A.05.15.0035 | PLINTI PER RECINZIONI | Plinti per recinzioni. |  | Materiali piè opera
A.05.15.0035.005 | prefabbricato in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=48 con foro avente superficie di almeno cm² 25 | prefabbricato in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=48 con foro avente superficie di almeno cm² 25 | cad. | Materiali piè opera | 15.73
A.05.15.0040 | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE | Plinti per pali di illuminazione. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.15.0040.005 | plinti prefabbricati dimensioni 40x75x60 cm | plinti prefabbricati dimensioni 40x75x60 cm | cad. | Materiali piè opera | 73.22 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.15.0040.010 | plinti prefabbricati dimensioni 70x110x80 cm | plinti prefabbricati dimensioni 70x110x80 cm | cad. | Materiali piè opera | 151.66 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.15.0356 | POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO | Pozzetto caditoia stradale sifonato prefabbricato in calcestruzzo vibrato circolare diam. interno 450 mm, prodotto secondo le norne DIN 4052, costituito da una base ad incastro (H. rif. 300 mm), da un modulo sifonato ad incastro, con curva DN 160 in PVC incorporata nel manicotto e relativa guarnizione (H. rif. 450 mm), da una prolunga di rialzo ad incastro (H. rif. 200 mm), da un anello di ripartizione dei carichi e di sostegno cestello ad incastro (H. rif. 60 mm), da una caditoia e relativo telaio in ghisa, da un imbuto di raccordo, da un portacestello e relativo cestello in acciaio zincato a caldo di forma tronco conica (H 25 cm). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.15.0356.005 |  |  | cad. | Materiali piè opera | 238.78 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.16 | MATERIALI PER RESTAURO E CONSERVAZIONE |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.16.0010 | INERTI SPECIALI | Fornitura in cantiere di materiali a pie' d'opera, nei prezzi di seguito esposti si intendono compresi e compensati gli oneri relativi a trasporti, al carico e allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'impresa. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.16.0010.015 | ossido di alluminio 180 mesch | ossido di alluminio 180 mesch | kg | Materiali piè opera | 4.68 | 0 | 0 | 79.0598
A.05.16.0010.020 | polvere di marmo vari colori di macinatura tipo polvere | polvere di marmo vari colori di macinatura tipo polvere | kg | Materiali piè opera | 1.9 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.16.0010.030 | marmo granulare vari colori macinatura tipo 000 | marmo granulare vari colori macinatura tipo 000 | kg | Materiali piè opera | 2.66 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.16.0010.050 | Calcio carbonato amorfo | Calcio carbonato amorfo | kg | Materiali piè opera | 2.53 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.16.0010.051 | Calcio carbonato amorfo puro precipitato extra leggero | Calcio carbonato amorfo puro precipitato extra leggero | kg | Materiali piè opera | 2.09 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.16.0030 | LEGANTI | Fornitura in cantiere di materiali a pie' d'opera, nei prezzi di seguito esposti si intendono compresi e compensati gli oneri relativi a trasporti, al carico e allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'impresa. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.16.0030.030 | calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili per malte di allettamento e intonaco tipo NHL5 | calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili per malte di allettamento e intonaco tipo NHL5 | 100kg | Materiali piè opera | 110.63 | 0 | 0 | 79.0473
A.05.16.0030.032 | calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili per iniezioni e consolidamenti tipo NHL5 | calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili per iniezioni e consolidamenti tipo NHL5 | 100kg | Materiali piè opera | 59.7 | 0 | 0 | 79.0452
A.05.16.0030.035 | calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili tipo NHL3,5 | calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili tipo NHL3,5 | 100kg | Materiali piè opera | 111.32 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.16.0030.040 | Crema di calce stagionata 3 anni cotta a legna | Crema di calce stagionata 3 anni cotta a legna | 100kg | Materiali piè opera | 0 | 0 | 0 | 0
A.05.16.0030.050 | Grassello calce stagionato minimo due anni | Grassello calce stagionato minimo due anni | 100kg | Materiali piè opera | 163.19 | 0 | 0 | 79.049
A.05.16.0030.070 | Stucco per lacune di intonaco | Stucco per lacune di intonaco | 100kg | Materiali piè opera | 208.7 | 0 | 0 | 79.0609
A.05.16.0030.090 | Cemento reoplastico espansivo ( per iniezione di barre per consolidamenti verticali) | Cemento reoplastico espansivo ( per iniezione di barre per consolidamenti verticali) | 100kg | Materiali piè opera | 132.83 | 0 | 0 | 79.0484
A.05.16.0040 | MALTE SPECIALI | Fornitura in cantiere di materiali a pie' d'opera, nei prezzi di seguito esposti si intendono compresi e compensati gli oneri relativi a trasporti, al carico e allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'impresa. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.16.0040.055 | Rinzaffo risanante a base di calce idraulica naturale NHL 5 da applicare come strato iniziale prima dell'intonaco macroporoso. | Rinzaffo risanante a base di calce idraulica naturale NHL 5 da applicare come strato iniziale prima dell'intonaco macroporoso. | kg | Materiali piè opera | 1 | 0 | 0 | 79
A.05.16.0040.060 | Intonaco macroporoso risanante a base di calce idraulica naturale NHL 5 | Intonaco macroporoso risanante a base di calce idraulica naturale NHL 5 | kg | Materiali piè opera | 1.3 | 0 | 0 | 79.2308
A.05.16.0040.070 | Malta per iniezioni a base di finissima calce idrata priva di sali solubili,usata per consolidamento intonaci in fase di distacco |  | kg | Materiali piè opera | 3.2 | 0 | 0 | 79.0625
A.05.16.0040.075 | Malta da iniezioni per il consolidamento di affreschi, intonaci, stucchi, in fase di distacco |  | kg | Materiali piè opera | 11.49 | 0 | 0 | 79.0252
A.05.16.0040.080 | Malta da iniezioni a basso peso specifico per il consolidamento di affreschi, intonaci, stucchi, in fase di distacco notevoli |  | kg | Materiali piè opera | 12.25 | 0 | 0 | 79.0204
A.05.16.0050 | LATERIZI | Fornitura in cantiere di materiali a pie' d'opera, nei prezzi di seguito esposti si intendono compresi e compensati gli oneri relativi a trasporti, al carico e allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'impresa. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.16.0050.005 | mattone pieno ordinario in cotto dim. cm 12x25x5,5 |  | cad. | Materiali piè opera | 1.33 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.16.0050.010 | mattonelle in cotto per pavimenti dim. cm 12x25x3,30 |  | cad. | Materiali piè opera | 1.65 | 0 | 0 | 78.7879
A.05.16.0080 | ADDITIVI E RESINE | Fornitura in cantiere di materiali a pie' d'opera, nei prezzi di seguito esposti si intendono compresi e compensati gli oneri relativi a trasporti, al carico e allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'impresa. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.16.0080.005 | Resine acriliche in emulsione tipo paraloid B 72 | Resine acriliche in emulsione tipo paraloid B 72 | kg | Materiali piè opera | 18.85 | 0 | 0 | 79.0451
A.05.16.0080.006 | Resina acrilica in emulsione primal AC·33 | Resina acrilica in emulsione primal AC·33 | kg | Materiali piè opera | 4.93 | 0 | 0 | 79.1075
A.05.16.0080.010 | Stucco epossidico bicomponente per ricostruzione del legno esente da sostanze abrasive Beton . | Stucco epossidico bicomponente per ricostruzione del legno esente da sostanze abrasive Beton . | kg | Materiali piè opera | 65.78 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.16.0080.015 | Stucco epossidico bicomponente per ricostruzione del legno esente da sostanze abrasive Primer . | Stucco epossidico bicomponente per ricostruzione del legno esente da sostanze abrasive Primer . | kg | Materiali piè opera | 61.99 | 0 | 0 | 79.045
A.05.16.0080.016 | Resina epossidica catalizzata per pietra e murature | Resina epossidica catalizzata per pietra e murature | kg | Materiali piè opera | 24.04 | 0 | 0 | 79.0349
A.05.16.0080.060 | Resina epossidica liquida + indurente lento per restauro strutture lesionate in calcestruzzo, legno, pietra, cotto. | Resina epossidica liquida + indurente lento per restauro strutture lesionate in calcestruzzo, legno, pietra, cotto. | kg | Materiali piè opera | 77.17 | 0 | 0 | 79.0463
A.05.16.0080.070 | Resina epossidica liquida + indurente rapido per restauro strutture lesionate in calcestruzzo, legno, pietra, cotto. | Resina epossidica liquida + indurente rapido per restauro strutture lesionate in calcestruzzo, legno, pietra, cotto. | kg | Materiali piè opera | 44.28 | 0 | 0 | 79.0425
A.05.16.0090 | CONSOLIDANTI E IDROREPELLENTI | Fornitura in cantiere di materiali a pie' d'opera, nei prezzi di seguito esposti si intendono compresi e compensati gli oneri relativi a trasporti, al carico e allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'impresa. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.16.0090.005 | Preconsolidante e consolidante per pietra naturale, intonaci, stucchi e cotto. | Preconsolidante e consolidante per pietra naturale, intonaci, stucchi e cotto. | kg | Materiali piè opera | 25.68 | 0 | 0 | 79.0498
A.05.16.0090.010 | Idrorepellente pronto all'uso per pietra naturale, intonaci, stucchi e cotto. | Idrorepellente pronto all'uso per pietra naturale, intonaci, stucchi e cotto. | kg | Materiali piè opera | 7.84 | 0 | 0 | 79.0816
A.05.16.0100 | BARRE PER ARMATURE | Fornitura in cantiere di materiali a pie' d'opera, nei prezzi di seguito esposti si intendono compresi e compensati gli oneri relativi a trasporti, al carico e allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'impresa. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.16.0100.080 | Barre in vetroresina diam. 3 mm | Barre in vetroresina diam. 3 mm | m | Materiali piè opera | 1.52 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.16.0100.100 | Barre in vetroresina diam. 6 mm | Barre in vetroresina diam. 6 mm | m | Materiali piè opera | 2.28 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.16.0100.120 | Barre in vetroresina diam. 10 mm | Barre in vetroresina diam. 10 mm | m | Materiali piè opera | 5.82 | 0 | 0 | 79.0378
A.05.16.0100.130 | Barre in vetroresina diam. 12 mm | Barre in vetroresina diam. 12 mm | m | Materiali piè opera | 8.6 | 0 | 0 | 79.0698
A.05.16.0100.140 | Barre in vetroresina diam. 14 mm | Barre in vetroresina diam. 14 mm | m | Materiali piè opera | 10.85 | 0 | 0 | 79.0783
A.05.16.0100.150 | Barre in vetroresina diam. 20 mm | Barre in vetroresina diam. 20 mm | m | Materiali piè opera | 25.05 | 0 | 0 | 79.0419
A.05.16.0100.170 | Barre a.r. 85/105 tipo Diwidag in acciaio ad alta resistenza | Barre a.r. 85/105 tipo Diwidag in acciaio ad alta resistenza | kg | Materiali piè opera | 4.37 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.16.0100.180 | Barre in acciaio di cucitura | Barre in acciaio di cucitura | kg | Materiali piè opera | 1.29 | 0 | 0 | 78.9922
A.05.16.0100.190 | Barre in titanio diam. 6 mm | Barre in titanio diam. 6 mm | m | Materiali piè opera | 17.71 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.16.0100.200 | Barre in titanio diam. 12.5 mm | Barre in titanio diam. 12.5 mm | m | Materiali piè opera | 35.42 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.16.0120 | ACCESSORI E MINUTERIA | Fornitura in cantiere di materiali a pie' d'opera, nei prezzi di seguito esposti si intendono compresi e compensati gli oneri relativi a trasporti, al carico e allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'impresa. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.16.0120.019 | spazzola in saggina grande | spazzola in saggina grande | cad. | Materiali piè opera | 5.19 | 0 | 0 | 78.9981
A.05.16.0120.020 | spazzola in setole di acciaio | spazzola in setole di acciaio | cad. | Materiali piè opera | 5.31 | 0 | 0 | 79.096
A.05.16.0120.030 | dissuasori per volatili meccanici del tipo multispilli/ricci | dissuasori per volatili meccanici del tipo multispilli/ricci | m | Materiali piè opera | 12.65 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.16.0120.040 | dissuasori per volatili meccanici del tipo a spilli | dissuasori per volatili meccanici del tipo a spilli | m | Materiali piè opera | 9.74 | 0 | 0 | 79.0554
A.05.16.0120.050 | centralina per impianto dissuasione volatili di alimentazione 12 volt da trasformatore o da cella fotovoltaica distanza max 200 mt |  | cad. | Materiali piè opera | 872.9 | 0 | 0 | 79.0469
A.05.16.0120.060 | dissuasore per volatili elettrostatico |  | m | Materiali piè opera | 15.18 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.16.0220 | MANTI DI COPERTURA | Fornitura in cantiere di materiali a pie' d'opera, nei prezzi di seguito esposti si intendono compresi e compensati gli oneri relativi a trasporti, al carico e allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'impresa. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.16.0220.010 | coppi vecchi di recupero tipo comune 32 pz/m², compreso gancio | coppi vecchi di recupero tipo comune 32 pz/m², compreso gancio | cad. | Materiali piè opera | 1.39 | 0 | 0 | 79.1367
A.05.16.0220.015 | coppi di colmo vecchi di recupero 2,7 pezzi/ml |  | cad. | Materiali piè opera | 6.2 | 0 | 0 | 79.0323
A.05.16.0220.020 | coppo antichizzato maschio·femmina 28 pezzi/m² compreso gancio 14 pezzi/m² | coppo antichizzato maschio·femmina 28 pezzi/m² compreso gancio 14 pezzi/m² | cad. | Materiali piè opera | 1.14 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.16.0220.025 | coppo antichizzato di gronda 5,5 pezzi/m², prima fila di partenza |  | cad. | Materiali piè opera | 1.39 | 0 | 0 | 79.1367
A.05.16.0220.030 | coppo antichizzato di colmo a pagoda striato 2,7 pezzi/ml |  | cad. | Materiali piè opera | 6.33 | 0 | 0 | 78.9889
A.05.16.0220.050 | scandole in legno di larice I scelta a spacco |  | cad. | Materiali piè opera | 0.7 | 0 | 0 | 78.5714
A.05.16.0220.060 | lastre di pietra della Lessinia spessore 8·10 cm, pezzatura variabile, per nuove coperture (grandi quantità) | lastre di pietra della Lessinia spessore 8·10 cm, pezzatura variabile, per nuove coperture (grandi quantità) | m² | Materiali piè opera | 49.34 | 0 | 0 | 79.0434
A.05.16.0220.070 | lastre di pietra della Lessinia spessore 8·10 cm, pezzatura variabile, per integrazioni di coperture (piccole quantità) | lastre di pietra della Lessinia spessore 8·10 cm, pezzatura variabile, per integrazioni di coperture (piccole quantità) | m² | Materiali piè opera | 63.25 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.22 | MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI | Nel prezzo indicato è compreso e compensato il trasporto dall'impianto ubicato ad una distanza come da cantiere tipo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.22.0010 | BITUMI | Fornitura in cantiere di bitume nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.22.0010.005 | Bitume tal quale |  | kg | Materiali piè opera | 0.66 | 0 | 0 | 78.7879
A.05.22.0010.006 | Bitume tal quale per miscele a tiepido |  | kg | Materiali piè opera | 0.73 | 0 | 0 | 79.4521
A.05.22.0010.010 | Bitume modificato con polimeri |  | kg | Materiali piè opera | 0.83 | 0 | 0 | 79.5181
A.05.22.0010.011 | Bitume modificato con polimeri per miscele a tiepido |  | kg | Materiali piè opera | 0.91 | 0 | 0 | 79.1209
A.05.22.0010.012 | Bitume modificato ad alto modulo |  | kg | Materiali piè opera | 0.88 | 0 | 0 | 78.75
A.05.22.0010.013 | Bitume modificato ad alto modulo per miscele a tiepido |  | kg | Materiali piè opera | 0.94 | 0 | 0 | 80.1064
A.05.22.0010.030 | Bitume trasparente |  | kg | Materiali piè opera | 3.42 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.22.0020 | EMULSIONI | Emulsioni. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.22.0020.020 | C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) |  | kg | Materiali piè opera | 0.89 | 0 | 0 | 78.6517
A.05.22.0020.030 | C 65 BP 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume modificato) |  | kg | Materiali piè opera | 1.04 | 0 | 0 | 78.8462
A.05.22.0020.040 | C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastibilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) |  | kg | Materiali piè opera | 0.9 | 0 | 0 | 78.8889
A.05.25 | CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO | Fornitura di conglomerati bituminosi a caldo che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Nel prezzo indicato è compreso e compensato il trasporto dall'impianto ubicato ad una distanza come da cantiere tipo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.25.0005 | CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO A BASE | Fornitura di conglomerato bituminoso caldo tipo A base, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.25.0005.101 | · Base A·c a caldo con bitume tal quale e Dmax 40 mm · franco stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 6.31 | 0 | 0 | 79.0808
A.05.25.0005.105 | · Base A·c a caldo con bitume tal quale e Dmax 40 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 7.38 | 4.3089 | 7.1138 | 67.6152
A.05.25.0005.110 | · Base A·M·c a caldo con bitume modificato Dmax 40 mm · franco stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 6.86 | 0 | 0 | 79.0087
A.05.25.0005.115 | · Base A·M·c a caldo con bitume modificato Dmax 40 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 7.92 | 4.0152 | 6.6288 | 68.4343
A.05.25.0010 | CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO B BINDER | Fornitura di conglomerato bituminoso caldo tipo B binder, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.25.0010.101 | · Binder B·c a caldo con bitume tal quale e Dmax 31,5 mm · franco stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 6.87 | 0 | 0 | 79.0393
A.05.25.0010.105 | · Binder B·c a caldo con bitume tal quale e Dmax 31,5 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 7.98 | 4.1604 | 6.8797 | 68.0451
A.05.25.0010.110 | · Binder B·M·c a caldo con bitume modificato e Dmax 31,5 mm · franco stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 7.54 | 0 | 0 | 79.0451
A.05.25.0010.115 | · Binder B·M·c a caldo con bitume modificato e Dmax 31,5 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 8.65 | 3.8382 | 6.3468 | 68.9017
A.05.25.0010.120 | · Binder B·AM·c a caldo ad elevate prestazioni con bitume modificato e Dmax 31,5 mm · franco stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 8.21 | 0 | 0 | 79.0499
A.05.25.0010.125 | · Binder B·AM·c a caldo ad elevate prestazioni con bitume modificato e Dmax 31,5 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 9.33 | 3.5584 | 5.8842 | 69.5606
A.05.25.0015 | CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO E MULTIFUNZIONALE | Fornitura di conglomerato bituminoso caldo tipo E multifunzionale, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.25.0015.101 | · Unico E·c a caldo con bitume tal quale e Dmax 31,5 mm · stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 7.21 | 0 | 0 | 79.0569
A.05.25.0015.105 | · Unico E·c a caldo con bitume tal quale e Dmax 31,5 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 8.33 | 3.9856 | 6.5906 | 68.4274
A.05.25.0015.110 | · Unico E·M·c a caldo con bitume modificato e Dmax 31,5 mm · stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 7.92 | 0 | 0 | 79.0404
A.05.25.0015.115 | · Unico E·M·c a caldo con bitume modificato e Dmax 31,5 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 9.03 | 3.6766 | 6.0797 | 69.3245
A.05.25.0020 | CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO C USURA | Fornitura di conglomerato bituminoso caldo tipo C usura, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.25.0020.101 | · Usura C·c a caldo con bitume tal quale e Dmax 10 mm · stabilimento di produzioneartigianato |  | 100kg | Materiali piè opera | 8.12 | 0 | 0 | 79.064
A.05.25.0020.105 | · Usura C·c a caldo con bitume tal quale e Dmax 10 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 9.24 | 3.5931 | 5.9416 | 69.4805
A.05.25.0025 | CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO D USURA | Fornitura di conglomerato bituminoso caldo tipo D usura, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.25.0025.101 | · Usura D·c a caldo con bitume tal quale e Dmax 12,5 mm · stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 7.97 | 0 | 0 | 79.0464
A.05.25.0025.105 | · Usura D·c a caldo con bitume tal quale e Dmax 12,5 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 9.16 | 3.8537 | 6.3755 | 68.7773
A.05.25.0030 | CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO D Mod. USURA | Fornitura di conglomerato bituminoso caldo tipo D mod. usura, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.25.0030.110 | · Usura D·M·c a caldo con bitume modificato e Dmax 12,5 mm · stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 8.82 | 0 | 0 | 79.0249
A.05.25.0030.115 | · Usura D·M·c a caldo con bitume modificato e Dmax 12,5 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 10 | 3.53 | 5.84 | 69.7
A.05.25.0040 | CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO SMA USURA ANTISDRUCCIOLO | Fornitura di conglomerato bituminoso caldo tipo SMA usura, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.25.0040.110 | · Usura SMA·c antisdrucciolo a caldo con bitume modificato e Dmax 14 mm · stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 10.25 | 0 | 0 | 79.0244
A.05.25.0040.115 | · Usura SMA·c antisdrucciolo a caldo con bitume modificato e Dmax 14 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 11.54 | 3.3449 | 5.5286 | 70.1906
A.05.25.0045 | MALTA BITUMINOSA | Conglomerato tipo malta bituminosa, avente granulometria di mm 0·4 confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.25.0045.001 | · franco stabilimento di produzione | · franco stabilimento di produzione | 100kg | Materiali piè opera | 6.49 | 2.8814 | 0 | 76.1787
A.05.25.0045.005 | · a piè d'opera | · a piè d'opera | 100kg | Materiali piè opera | 7.67 | 7.0013 | 7.5489 | 64.4589
A.05.26 | CONGLOMERATI BITUMINOSI A TIEPIDO | Fornitura di conglomerati bituminosi a tiepido che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Nel prezzo indicato è compreso e compensato il trasporto dall'impianto ubicato ad una distanza come da cantiere tipo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.26.0005 | CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO A BASE | Fornitura di conglomerato bituminoso tiepido tipo A base, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Il prezzo è da intendersi per una produzione minima di 600 t; per produzioni inferiori, il progettista e il direttore dei lavori dovranno effettuare opportuni approfondimenti ed applicare eventuali maggiorazioni di prezzo (non proporzionali) . |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.26.0005.101 | · Base A·t a tiepido con bitume tal quale e Dmax 40 mm · franco stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 6.82 | 0 | 0 | 79.0323
A.05.26.0005.105 | · Base A·t a tiepido con bitume tal quale e Dmax 40 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 7.89 | 4.0304 | 6.654 | 68.3143
A.05.26.0005.110 | · Base A·M·t a tiepido con bitume modificato e Dmax 40 mm · franco stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 7.36 | 0 | 0 | 79.0761
A.05.26.0005.115 | · Base A·M·t a tiepido con bitume modificato e Dmax 40 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 8.43 | 3.7722 | 6.2278 | 69.0391
A.05.26.0010 | CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO B BINDER | Fornitura di conglomerato bituminoso tiepido tipo B binder, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Il prezzo è da intendersi per una produzione minima di 600 t; per produzioni inferiori, il progettista e il direttore dei lavori dovranno effettuare opportuni approfondimenti ed applicare eventuali maggiorazioni di prezzo (non proporzionali). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.26.0010.101 | · Binder B·t a tiepido con bitume tal quale e Dmax 31,5 mm · franco stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 7.43 | 0 | 0 | 79.004
A.05.26.0010.105 | · Binder B·t a tiepido con bitume tal quale e Dmax 31,5 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 8.54 | 3.8876 | 6.4286 | 68.7354
A.05.26.0010.110 | · Binder B·M·t a tiepido con bitume modificato e Dmax 31,5 mm · franco stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 8.1 | 0 | 0 | 79.0123
A.05.26.0010.115 | · Binder B·M·t a tiepido con bitume modificato e Dmax 31,5 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 9.21 | 3.6048 | 5.9609 | 69.4897
A.05.26.0010.120 | · Binder B·AM·t a tiepido ad elevate prestazioni con bitume modificato e Dmax 31,5 mm · franco stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 8.82 | 0 | 0 | 79.0249
A.05.26.0010.125 | · Binder B·AM·t a tiepido ad elevate prestazioni con bitume modificato e Dmax 31,5 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 9.93 | 3.3434 | 5.5287 | 70.1913
A.05.26.0015 | CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO E MULTIFUNZIONALE | Fornitura di conglomerato bituminoso tiepido tipo E multifunzionale, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Il prezzo è da intendersi per una produzione minima di 600 t; per produzioni inferiori, il progettista e il direttore dei lavori dovranno effettuare opportuni approfondimenti ed applicare eventuali maggiorazioni di prezzo (non proporzionali). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.26.0015.101 | · Unico E·t a tiepido con bitume tal quale e Dmax 31,5 mm · stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 7.78 | 0 | 0 | 79.0488
A.05.26.0015.105 | · Unico E·t a tiepido con bitume tal quale e Dmax 31,5 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 8.9 | 3.7303 | 6.1685 | 69.1011
A.05.26.0015.110 | · Unico E·M·t a tiepido con bitume modificato e Dmax 31,5 mm · stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 8.49 | 0 | 0 | 79.0342
A.05.26.0015.115 | · Unico E·M·t a tiepido con bitume modificato e Dmax 31,5 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 9.6 | 3.4583 | 5.7188 | 69.8958
A.05.26.0025 | CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO D USURA | Fornitura di conglomerato bituminoso tiepido tipo D usura, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Il prezzo è da intendersi per una produzione minima di 600 t; per produzioni inferiori, il progettista e il direttore dei lavori dovranno effettuare opportuni approfondimenti ed applicare eventuali maggiorazioni di prezzo (non proporzionali). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.26.0025.101 | · Usura D·t a tiepido con bitume tal quale e Dmax 12,5 mm · stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 8.6 | 0 | 0 | 79.0698
A.05.26.0025.105 | · Usura D·t a tiepido con bitume tal quale e Dmax 12,5 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 9.79 | 3.6057 | 5.9653 | 69.4586
A.05.26.0030 | CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO D Mod. USURA | Fornitura di conglomerato bituminoso tiepido tipo D Mod. usura, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Il prezzo è da intendersi per una produzione minima di 600 t; per produzioni inferiori, il progettista e il direttore dei lavori dovranno effettuare opportuni approfondimenti ed applicare eventuali maggiorazioni di prezzo (non proporzionali). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.26.0030.110 | · Usura D·M·t a tiepido con bitume modificato e Dmax 12,5 mm · stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 9.44 | 0 | 0 | 79.0254
A.05.26.0030.115 | · Usura D·M·t a tiepido con bitume modificato e Dmax 12,5 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 10.62 | 3.3239 | 5.4991 | 70.2448
A.05.26.0040 | CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO SMA USURA ANTISDRUCCIOLO | Fornitura di conglomerato bituminoso tiepido tipo SMA usura, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Il prezzo è da intendersi per una produzione minima di 600 t; per produzioni inferiori, il progettista e il direttore dei lavori dovranno effettuare opportuni approfondimenti ed applicare eventuali maggiorazioni di prezzo (non proporzionali). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.26.0040.110 | · Usura SMA·t antisdrucciolo a tiepido con bitume modificato e Dmax 14 mm · stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 11.1 | 0 | 0 | 79.009
A.05.26.0040.115 | · Usura SMA·t antisdrucciolo a tiepido con bitume modificato e Dmax 14 mm · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 12.39 | 3.1154 | 5.1493 | 70.7829
A.05.30 | CONGLOMERATI BITUMINOSI A FREDDO | Fornitura di conglomerati bituminosi a freddo che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Nel prezzo indicato è compreso e compensato il trasporto dall'impianto ubicato ad una distanza come da cantiere tipo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.30.0050 | CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPRISTINI LOCALIZZATI | Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per ripristini localizzati, come specificato nei tipi, prodotti a caldo e stesi a freddo per la chiusura di buche e per l'esecuzione di ripristini localizzati della pavimentazione, lavorabili a freddo con comportamento sostanzialmente plastico e sensibile alle temperature ambientali, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.30.0050.101 | · CB·P·BP ripristini localizzati e riempimento buche esclusivamente su aree pedonali · stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 3.88 | 0 | 0 | 79.1237
A.05.30.0050.105 | · CB·P·BP ripristini localizzati e riempimento buche esclusivamente su aree pedonali · a pié d'opera |  | 100kg | Materiali piè opera | 5.07 | 6.9625 | 11.5187 | 60.5523
A.05.30.0050.110 | · CB·P·AP ripristini localizzati e riempimento buche su aree soggette a traffico veicolare · stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 4.53 | 0 | 0 | 79.0287
A.05.30.0050.115 | · CB·P·AP ripristini localizzati e riempimento buche su aree soggette a traffico veicolare · a pié d'opera |  | 100kg | Materiali piè opera | 5.72 | 6.1713 | 10.2098 | 62.5874
A.05.30.0050.120 | · CB·P·ID reattivo in presenza di acqua per ripristini localizzati e riempimento buche su aree soggette a traffico veicolare · stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 5.17 | 0 | 0 | 79.1103
A.05.30.0050.125 | · CB·P·ID reattivo in presenza di acqua per ripristini localizzati e riempimento buche su aree soggette a traffico veicolare · a pié d'opera |  | 100kg | Materiali piè opera | 6.36 | 5.5503 | 9.1824 | 64.3082
A.05.31 | CONGLOMERATI BITUMINOSI RICICLATO A FREDDO | Nel prezzo indicato è compreso e compensato il trasporto dall'impianto ubicato ad una distanza come da cantiere tipo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.31.0005 | CONGLOMERATO BITUMINOSO RICICLATO PER STRATO DI BASE O SOTTOBASE | Fornitura di conglomerato bituminoso riciclato per strato di base o sottobase, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.31.0005.101 | · Base CB·R riciclato a freddo · stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 4.85 | 0 | 0 | 78.9691
A.05.31.0005.105 | · Base CB·R riciclato a freddo · a pié d'opera |  | 100kg | Materiali piè opera | 6.03 | 5.8541 | 9.6849 | 63.5158
A.05.35 | CONGLOMERATI BITUMINOSI CHIARI | Fornitura di conglomerati bituminosi chiari che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Nel prezzo indicato è compreso e compensato il trasporto dall'impianto ubicato ad una distanza come da cantiere tipo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.35.0015 | CONGLOMERATI BITUMINOSI CALDO TIPO E chiaro MULTIFUNZIONALE | Fornitura di conglomerato bituminoso caldo tipo E chiaro multifunzionale, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Il prezzo è da intendersi per una produzione minima di 70 t; per produzioni inferiori, il progettista e il direttore dei lavori dovranno effettuare opportuni approfondimenti ed applicare eventuali maggiorazioni di prezzo (non proporzionali). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.35.0015.101 | · Unico E chiaro a caldo · stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 33.87 | 0 | 0 | 79.0375
A.05.35.0015.105 | · Unico E chiaro a caldo · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 34.98 | 0.94911 | 1.5695 | 76.5294
A.05.35.0020 | CONGLOMERATI BITUMINOSI CALDO TIPO C chiaro USURA | Fornitura di conglomerato bituminoso caldo tipo C chiaro usura, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Il prezzo è da intendersi per una produzione minima di 70 t; per produzioni inferiori, il progettista e il direttore dei lavori dovranno effettuare opportuni approfondimenti ed applicare eventuali maggiorazioni di prezzo (non proporzionali). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.35.0020.101 | · Usura C chiaro a caldo · stabilimento di produzioneartigianato |  | 100kg | Materiali piè opera | 34.71 | 0 | 0 | 79.055
A.05.35.0020.105 | · Usura C chiaro a caldo · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 35.83 | 0.9266 | 1.5322 | 76.5839
A.05.35.0025 | CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO TIPO D chiaro USURA | Fornitura di conglomerato bituminoso caldo tipo D chiaro usura, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Il prezzo è da intendersi per una produzione minima di 70 t; per produzioni inferiori, il progettista e il direttore dei lavori dovranno effettuare opportuni approfondimenti ed applicare eventuali maggiorazioni di prezzo (non proporzionali). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.35.0025.101 | · Usura D chiaro a caldo · stabilimento di produzione |  | 100kg | Materiali piè opera | 34.54 | 0 | 0 | 79.0388
A.05.35.0025.105 | · Usura D chiaro a caldo · a piè d'opera. |  | 100kg | Materiali piè opera | 35.72 | 0.98824 | 1.6349 | 76.4278
A.05.40 | STRUTTURE IN CLS, PREF., IMPALCATI, TRAVI GIUNTI E APPOGGI PONTI |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.40.0502 | TRAVI IN C.A.P. PER PONTI | Travi in c.a.p. per ponti. |  | Materiali piè opera
A.05.40.0502.005 | oltre ml. 10,00 fino a ml. 15,00 |  | m | Materiali piè opera | 358.38
A.05.40.0502.010 | oltre ml. 15,00 fino a ml. 20,00 |  | m | Materiali piè opera | 407.55
A.05.40.0502.015 | oltre ml. 20,00 fino a ml. 25,00 |  | m | Materiali piè opera | 423.01
A.05.45 | MATERIALI FERROSI | Nel prezzo indicato è compreso e compensato il trasporto dall'impianto ubicato ad una distanza come da cantiere tipo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.0010 | CHIODERIA | Fornitura di chioderia, che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.0010.005 | chiodi comuni edilizia | chiodi comuni edilizia | kg | Materiali piè opera | 1.49 | 0 | 0 | 79.1946
A.05.45.0010.010 | chiodi comuni edilizia lunghezza 5·8 cm | chiodi comuni edilizia lunghezza 5·8 cm | kg | Materiali piè opera | 1.49 | 0 | 0 | 79.1946
A.05.45.0010.015 | chiodi comuni edilizia lunghezza 16·20 cm | chiodi comuni edilizia lunghezza 16·20 cm | kg | Materiali piè opera | 1.84 | 0 | 0 | 78.8043
A.05.45.0010.030 | chiodi acciaio zincato aderenza migliorata diametro 4x100 mm | chiodi acciaio zincato aderenza migliorata diametro 4x100 mm | cad. | Materiali piè opera | 0.05 | 0 | 0 | 80
A.05.45.0010.035 | chiodi acciaio zincato aderenza migliorata diametro 6x180 mm | chiodi acciaio zincato aderenza migliorata diametro 6x180 mm | cad. | Materiali piè opera | 0.06
A.05.45.0110 | FILO DI FERRO | Fornitura di filo di ferro, che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.0110.005 | filo di acciaio plasticato recinzioni diametro 3 mm | filo di acciaio plasticato recinzioni diametro 3 mm | m | Materiali piè opera | 0.08 | 0 | 0 | 75
A.05.45.0110.110 | filo di ferro per armatura | filo di ferro per armatura | kg | Materiali piè opera | 1.51 | 0 | 0 | 78.8079
A.05.45.0110.210 | filo di ferro zincato del diametro di mm 3 | filo di ferro zincato del diametro di mm 3 | kg | Materiali piè opera | 1.51 | 0 | 0 | 78.8079
A.05.45.0210 | DISTANZIATORI METALLICI | Fornitura di distanziatori metallici che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.0210.005 | distanziatori metallici per casseforme 25·35 cm | distanziatori metallici per casseforme 25·35 cm | 100pz. | Materiali piè opera | 20.91 | 0 | 0 | 79.0531
A.05.45.1030 | ACCIAIO PER CLS NORMALE, CONTROLLATO IN STABILIMENTO | Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro per cemento armato, controllato in stabilimento, che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). L'acciaio deve essere qualificato all'origine, deve portare impressa, come prescritto dalla Normativa Vigente, il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione. Tutte le forniture dovranno essere accompagnato dalla documentazione prevista dalla Normativa Vigente. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.1030.010 | ferro tondino del tipo B450 C | ferro tondino del tipo B450 C | kg | Materiali piè opera | 1.35 | 0 | 0 | 79.037
A.05.45.1040 | RETE ELETTROSALDATA | Rete elettrosaldata in barre di acciaio di qualsiasi diametro e maglia, per cemento armato, controllato in stabilimento, che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). L'acciaio deve essere qualificato all'origine, deve portare impressa, come prescritto dalla Normativa Vigente, il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione. Tutte le forniture dovranno essere accompagnato dalla documentazione prevista dalla Normativa Vigente. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.1040.015 | ad aderenza migliorata tipo B450C | ad aderenza migliorata tipo B450C | kg | Materiali piè opera | 1.52 | 0 | 0 | 78.8816
A.05.45.1050 | ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. | Acciaio in barre per strutture in cemento armato precompresso avente f pyk minimo = 800 N/mm² e f/ptk minimo = 1.050 N/mm², che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.1050.005 | controllato in stabilimento | controllato in stabilimento | kg | Materiali piè opera | 1.8 | 0 | 0 | 78.8889
A.05.45.1135 | DISTANZIATORI METALLICI PER ARMATURA | Fornitura di distanziatori metallici per armatura, che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.1135.005 |  |  | 100pz. | Materiali piè opera | 20.91 | 0 | 0 | 79.0531
A.05.45.1510 | FILI IN ACCIAIO PER C.A.P. | Fili di qualsiasi diametro compreso fra 4 e 12 mm in acciaio aventi f p(0,2)k minimo = 1.450 N/mm² e f ptk minimo = 1.650 N/mm², per cemento armato precompresso, che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.1510.005 | controllato in stabilimento | controllato in stabilimento | kg | Materiali piè opera | 1.35 | 0 | 0 | 79.037
A.05.45.1510.010 | non controllato in stabilimento | non controllato in stabilimento | kg | Materiali piè opera | 1.23 | 0 | 0 | 78.8618
A.05.45.1530 | TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. | Trefolo formato da fili di acciaio di qualsiasi diametro aventi f/p(1)k = 1.600 N/mm² e f/ptk minimo = 1.800 N/mm², per cemento armato precompresso, che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.1530.005 | controllato in stabilimento | controllato in stabilimento | kg | Materiali piè opera | 1.8 | 0 | 0 | 78.8889
A.05.45.1530.010 | non controllato in stabilimento | non controllato in stabilimento | kg | Materiali piè opera | 1.44 | 0 | 0 | 78.8889
A.05.45.3010 | RETI PLASTICATE PER RECINZIONI | Reti platicate per recinzioni. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.3010.005 | altezza cm 150 | altezza cm 150 | m | Materiali piè opera | 8.1 | 0 | 0 | 79.0123
A.05.45.3010.010 | altezza cm 175 | altezza cm 175 | m | Materiali piè opera | 9.44 | 0 | 0 | 79.0254
A.05.45.3010.015 | altezza cm 200 | altezza cm 200 | m | Materiali piè opera | 10.78 | 0 | 0 | 79.0353
A.05.45.3020 | PALETTI DI SOSTEGNO PER RECINZIONI | Piantoni e saette per recinzioni costituiti da profilati in acciaio a T plastificati colori a scelta della D.L. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.3020.005 | paletti altezza cm 175 | paletti altezza cm 175 | cad. | Materiali piè opera | 6.59 | 0 | 0 | 79.0592
A.05.45.3020.010 | paletti altezza cm 235 | paletti altezza cm 235 | cad. | Materiali piè opera | 9.84 | 0 | 0 | 79.065
A.05.45.3020.015 | saetta altezza cm 150 | saetta altezza cm 150 | cad. | Materiali piè opera | 5.2 | 0 | 0 | 79.0385
A.05.45.3030 | TENDIFILO PER RECINZIONI | Tendifilo per recinzioni. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.3030.005 | tendifilo per recinzioni | tendifilo per recinzioni | cad. | Materiali piè opera | 0.94 | 0 | 0 | 78.7234
A.05.45.5010 | PROFILATI NON ZINCATI | Materiale a piè d'opera di profilati in acciaio non zincati, che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.5010.010 | INFRASTRUTTURE STRADALI · lamiere in acciaio Fe430/S275 spessore 10 mm |  | kg | Materiali piè opera | 1.26 | 0 | 0 | 79.2063
A.05.45.5010.020 | INFRASTRUTTURE STRADALI · travi in acciaio Fe430/S275 altezza fino 200 mm |  | kg | Materiali piè opera | 1.37 | 0 | 0 | 78.9781
A.05.45.5010.025 | INFRASTRUTTURE STRADALI · travi in acciaio Fe430/S275 altezza oltre 200 mm |  | kg | Materiali piè opera | 1.41 | 0 | 0 | 78.9362
A.05.45.5010.030 | INFRASTRUTTURE STRADALI · laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 |  | kg | Materiali piè opera | 1.2 | 0 | 0 | 78.75
A.05.45.5010.510 | INFRASTRUTTURE GENERICHE · lamiere in acciaio Fe430/S275 spessore 10 mm |  | kg | Materiali piè opera | 2.86 | 0 | 0 | 79.021
A.05.45.5010.520 | INFRASTRUTTURE GENERICHE · travi in acciaio Fe430/S275 altezza fino 200 mm |  | kg | Materiali piè opera | 2.74 | 0 | 0 | 78.9051
A.05.45.5010.525 | INFRASTRUTTURE GENERICHE · travi in acciaio Fe430/S275 altezza oltre 200 mm |  | kg | Materiali piè opera | 2.86 | 0 | 0 | 79.1608
A.05.45.5010.530 | INFRASTRUTTURE GENERICHE · laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 |  | kg | Materiali piè opera | 2.63 | 0 | 0 | 79.1635
A.05.45.5015 | PROFILATI ZINCATI | Materiale a piè d'opera di profilati in acciaio zincati, che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.5015.010 | INFRASTRUTTURE STRADALI · lamiere in acciaio Fe430/S275 spessore 10 mm zincati |  | kg | Materiali piè opera | 2.21 | 0 | 0 | 79.1855
A.05.45.5015.020 | INFRASTRUTTURE STRADALI · travi in acciaio Fe430/S275 altezza fino 200 mm zincati |  | kg | Materiali piè opera | 2.32 | 0 | 0 | 78.8793
A.05.45.5015.025 | INFRASTRUTTURE STRADALI · travi in acciaio Fe430/S275 altezza oltre 200 mm zincati |  | kg | Materiali piè opera | 2.35 | 0 | 0 | 79.1489
A.05.45.5015.030 | INFRASTRUTTURE STRADALI · laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 zincati |  | kg | Materiali piè opera | 2.15 | 0 | 0 | 79.0698
A.05.45.5015.510 | INFRASTRUTTURE GENERICHE · lamiere un acciaio Fe430/S275 zincati |  | kg | Materiali piè opera | 4.19 | 0 | 0 | 78.9976
A.05.45.5015.520 | INFRASTRUTTURE GENERICHE · travi in acciaio Fe430/S275 altezza fino 200 mm zincati |  | kg | Materiali piè opera | 4.01 | 0 | 0 | 79.0524
A.05.45.5015.525 | INFRASTRUTTURE GENERICHE · travi in acciaio Fe430/S275 altezza oltre 200 mm zincati |  | kg | Materiali piè opera | 4.14 | 0 | 0 | 78.9855
A.05.45.5015.530 | INFRASTRUTTURE GENERICHE · laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 zincati |  | kg | Materiali piè opera | 3.62 | 0 | 0 | 79.0055
A.05.45.5020 | PROFILATI IN ACCIAIO INOX | Materiale a piè d'opera di profilati in acciaio inox, che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.5020.010 | INFRASTRUTTURE STRADALI · lamiere in acciaio inox |  | kg | Materiali piè opera | 8.79 | 0 | 0 | 79.0671
A.05.45.5020.020 | INFRASTRUTTURE STRADALI · travi in acciaio inox |  | kg | Materiali piè opera | 8.89 | 0 | 0 | 79.0776
A.05.45.5020.030 | INFRASTRUTTURE STRADALI · laminati mercantili in acciaio inox |  | kg | Materiali piè opera | 8.73 | 0 | 0 | 79.0378
A.05.45.5020.510 | INFRASTRUTTURE GENERICHE · lamiere in acciaio inox |  | kg | Materiali piè opera | 10.45 | 0 | 0 | 79.0431
A.05.45.5020.520 | INFRASTRUTTURE GENERICHE · travi in acciaio inox |  | kg | Materiali piè opera | 10.27 | 0 | 0 | 79.0652
A.05.45.5020.530 | INFRASTRUTTURE GENERICHE · laminati mercantili in acciaio inox |  | kg | Materiali piè opera | 9.88 | 0 | 0 | 79.0486
A.05.45.6005 | CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.6005.005 | chiusura leggera con peso fino a 30 kg | chiusura leggera con peso fino a 30 kg | kg | Materiali piè opera | 5.07 | 0 | 0 | 79.0927
A.05.45.6005.010 | chiusura pesante con peso oltre 30 kg | chiusura pesante con peso oltre 30 kg | kg | Materiali piè opera | 4.44 | 0 | 0 | 79.0541
A.05.45.6005.015 | chiusura quadrangolare per riempimento | chiusura quadrangolare per riempimento | kg | Materiali piè opera | 5.09 | 0 | 0 | 78.9784
A.05.45.6005.025 | chiusura circolare stagna con foro Ø 600 mm | chiusura circolare stagna con foro Ø 600 mm | kg | Materiali piè opera | 4.66 | 0 | 0 | 78.97
A.05.45.6005.050 | griglia caditoia | griglia caditoia | kg | Materiali piè opera | 4.97 | 0 | 0 | 79.0744
A.05.45.6010 | CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.6010.005 | chiusura circolare stagna con foro Ø 600 mm | chiusura circolare stagna con foro Ø 600 mm | kg | Materiali piè opera | 4.59 | 0 | 0 | 79.085
A.05.45.6010.010 | chiusura divisibile | chiusura divisibile | kg | Materiali piè opera | 3.23 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.45.6010.015 | chiusura circolare con foro Ø 600 mm | chiusura circolare con foro Ø 600 mm | kg | Materiali piè opera | 2.95 | 0 | 0 | 78.9831
A.05.45.6010.050 | griglia circolare con foro Ø 600 mm | griglia circolare con foro Ø 600 mm | kg | Materiali piè opera | 3.23 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.45.6015 | CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C 250 |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.6015.005 | leggere con peso fino 30 kg | leggere con peso fino 30 kg | kg | Materiali piè opera | 2.24 | 0 | 0 | 79.0179
A.05.45.6015.010 | pesanti con peso oltre 30 kg | pesanti con peso oltre 30 kg | kg | Materiali piè opera | 2.28 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.45.6020 | CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400 | Fornitura in cantiere di coronamenti e chiusure in ghisa lamellare marchiati classe D 400 di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.45.6020.005 | dimensioni 700x700 mm e peso circa 80 kg |  | kg | Materiali piè opera | 2.43 | 0 | 0 | 79.0123
A.05.46 | BARRIERE DI SICUREZZA E PANNELLI DI PROTEZIONE | Nel prezzo indicato è compreso e compensato il trasporto dall'impianto ubicato ad una distanza come da cantiere tipo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.0490 | CATADIOTTRI | Catadiottri completi di supporti. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.0490.005 | centro onda monofacciale | centro onda monofacciale | cad. | Materiali piè opera | 4.3 | 0 | 0 | 79.0698
A.05.46.0490.010 | centro onda bifacciale | centro onda bifacciale | cad. | Materiali piè opera | 4.43 | 0 | 0 | 79.0068
A.05.46.0510 | BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE | Fornitura di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale certificata CE, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Strade), rette o curve aventi R >= m 30,00 , con struttura in acciaio zincato e/o Corten (secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, dei dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella normativa vigente. Nel prezzo sono esclusi i gruppi terminali da pagare col relativo prezzo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.0510.010 | classe di contenimento N2 | classe di contenimento N2 | m | Materiali piè opera | 33.8 | 0 | 0 | 79.1657
A.05.46.0510.015 | classe di contenimento H1 | classe di contenimento H1 | m | Materiali piè opera | 58.7 | 0 | 0 | 79.063
A.05.46.0510.020 | classe di contenimento H2 | classe di contenimento H2 | m | Materiali piè opera | 76.6 | 0 | 0 | 79
A.05.46.0510.025 | classe di contenimento H3 | classe di contenimento H3 | m | Materiali piè opera | 136.5 | 0 | 0 | 79.0315
A.05.46.0510.030 | classe di contenimento H4 | classe di contenimento H4 | m | Materiali piè opera | 153.4 | 0 | 0 | 79.06
A.05.46.0520 | BARRIERE STRADALI BORDO PONTE | Fornitura di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Strade), rette o curve aventi R >= m 30,00 con struttura in acciaio zincato e/o Corten (secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, dei dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella normativa vigente. Nel prezzo sono esclusi i gruppi terminali da pagare col relativo prezzo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.0520.020 | classe di contenimento H2 | classe di contenimento H2 | m | Materiali piè opera | 131 | 0 | 0 | 78.8313
A.05.46.0520.025 | classe di contenimento H3 | classe di contenimento H3 | m | Materiali piè opera | 192 | 0 | 0 | 79.1266
A.05.46.0520.030 | classe di contenimento H4 | classe di contenimento H4 | m | Materiali piè opera | 219 | 0 | 0 | 79.074
A.05.46.0530 | BARRIERE STRADALI SPARTITRAFFICO | Fornitura di barriere stradali di sicurezza spartitraffico, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Strade), rette o curve aventi R >= m 30,00 con struttura in acciaio zincato e/o Corten (secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, dei dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella normativa vigente. Nel prezzo sono esclusi i gruppi terminali da pagare col relativo prezzo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.0530.020 | classe di contenimento H2 · struttura in acciaio | classe di contenimento H2 · struttura in acciaio | m | Materiali piè opera | 191.5 | 0 | 0 | 79.0569
A.05.46.0530.025 | classe di contenimento H3 · struttura in acciaio | classe di contenimento H3 · struttura in acciaio | m | Materiali piè opera | 314 | 0 | 0 | 79.1194
A.05.46.0530.030 | classe di contenimento H4 · struttura in acciaio | classe di contenimento H4 · struttura in acciaio | m | Materiali piè opera | 352 | 0 | 0 | 79.0196
A.05.46.0540 | REALIZZAZIONE TERMINALE NON CERTIFICATO | Fornitura di elemento terminale (destro o sinistro) non certificato e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Strade), secondo quanto specificato nei tipi, per barriere in acciaio zincate o corten (bordo laterale, bordo ponte, spartitraffico), composto da elemento terminale, bulloneria, palo e distanziatore di inizio o fine tratta, tirante inclinato. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.0540.005 | · sospeso manina o tubo |  | cad. | Materiali piè opera | 48.53 | 0 | 0 | 79.0439
A.05.46.0540.010 | · a terra |  | cad. | Materiali piè opera | 102.26 | 0 | 0 | 79.0534
A.05.46.0550 | REALIZZAZIONE TERMINALE CERTIFICATO | Fornitura di terminali stradali testati presso centri prova accreditati, secondo normativa europea ENV1317·4 e/o EN1317·7 e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Strade), completi di rapporto di prova e manuale di installazione, costituiti da moduli a scorrimento, paletti, guide in acciaio o di altro materiale previsto riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando l'energia cinetica di impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli a scorrimento. Gli elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova e, in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461. Nel prezzo è compresa la fornitura di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati. Nel prezzo si intende compresa e compensata la fornitura delle connessioni con i dispositivi di ritenuta esistenti. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.0550.010 | · terminale classe P1/T50 certificato |  | cad. | Materiali piè opera | 1405.29 | 0 | 0 | 79.0513
A.05.46.0550.015 | · terminale classe P2/T80 certificato |  | cad. | Materiali piè opera | 2215.47 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.46.0550.020 | · terminale classe P4/T110 certificato |  | cad. | Materiali piè opera | 3549.48 | 0 | 0 | 79.0513
A.05.46.0610 | BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE · mista legno acciaio | Barriere stradali di sicurezza bordo laterale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Strade), rette o curve aventi R >= m 30,00 con struttura in acciaio zincato o in acciaio Corten ed in legno secondo i tipi. Completa di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio. | cad. | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.0610.020 | · classe di contenimento H2 · struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio | · classe di contenimento H2 · struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio | m | Materiali piè opera | 194 | 0 | 0 | 78.9845
A.05.46.0610.025 | · classe di contenimento H2 · struttura in legno lamellare ed anima in acciaio | · classe di contenimento H2 · struttura in legno lamellare ed anima in acciaio | m | Materiali piè opera | 189 | 0 | 0 | 79.0423
A.05.46.0620 | BARRIERE STRADALI BORDO PONTE · mista legno acciaio | Barriere stradali di sicurezza bordo ponte, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Strade), rette o curve aventi R >= m 30,00 con struttura in acciaio zincato o in acciaio Corten ed in legno secondo i tipi. Completa di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.0620.020 | · classe di contenimento H2 · struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio | · classe di contenimento H2 · struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio | m | Materiali piè opera | 237 | 0 | 0 | 78.9494
A.05.46.0620.025 | · classe di contenimento H2 · struttura in legno lamellare ed anima in acciaio | · classe di contenimento H2 · struttura in legno lamellare ed anima in acciaio | m | Materiali piè opera | 245 | 0 | 0 | 79.1306
A.05.46.0630 | BARRIERE STRADALI PEZZO SPECIALE INIZIALE · mista legno acciaio | Barriere stradali di sicurezza pezzo iniziale speciale interrato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Strade), rette o curve aventi R >= m 30,00 con struttura in acciaio zincato o in acciaio Corten ed in legno secondo i tipi. Completa di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.0630.020 | · classe di contenimento H2 · struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio | · classe di contenimento H2 · struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio | cad. | Materiali piè opera | 601 | 0 | 0 | 78.9884
A.05.46.0630.025 | · classe di contenimento H2 BL · struttura in legno lamellare ed anima in acciaio | · classe di contenimento H2 BL · struttura in legno lamellare ed anima in acciaio | cad. | Materiali piè opera | 796 | 0 | 0 | 79.0553
A.05.46.0630.026 | · classe di contenimento H2 BP · struttura in legno lamellare ed anima in acciaio | · classe di contenimento H2 BP · struttura in legno lamellare ed anima in acciaio | cad. | Materiali piè opera | 838 | 0 | 0 | 79.0453
A.05.46.0640 | BARRIERE STRADALI PEZZO TERMINALE SOSPESO · mista legno acciaio | Barriere stradali di sicurezza pezzo terminale sospeso, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Strade), rette o curve aventi R >= m 30,00 con struttura in acciaio zincato o in acciaio Corten ed in legno secondo i tipi. Completa di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.0640.020 | · classe di contenimento H2 · struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio | · classe di contenimento H2 · struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio | cad. | Materiali piè opera | 168 | 0 | 0 | 78.8571
A.05.46.0640.025 | · classe di contenimento H2 BL · struttura in legno lamellare ed anima in acciaio | · classe di contenimento H2 BL · struttura in legno lamellare ed anima in acciaio | cad. | Materiali piè opera | 279 | 0 | 0 | 79.1398
A.05.46.0640.026 | · classe di contenimento H2 BP · struttura in legno lamellare ed anima in acciaio | · classe di contenimento H2 BP · struttura in legno lamellare ed anima in acciaio | cad. | Materiali piè opera | 349 | 0 | 0 | 79.0831
A.05.46.0650 | CORRIMANO · mista legno acciaio | Corrimano realizzato con struttura mista in acciaio zincato o in acciaio Corten ed in legno di abete o similare. Completo di tutti gli materiali. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.0650.020 | classe di contenimento H2 · struttura in legno ed anima in acciaio | classe di contenimento H2 · struttura in legno ed anima in acciaio | m | Materiali piè opera | 57.9 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.46.0660 | PROTEZIONE TESTA MONTANTI BARRIERE STRADALI |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.0660.005 |  |  | m | Materiali piè opera | 32.04 | 0 | 0 | 79.0574
A.05.46.2010 | PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 PER PARAPETTO A TELAI | Palo di sostegno tipo IPE 120, in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), avente altezza di mm 1300 per la formazione di parapetto a telai, che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Strade). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.2010.005 | acciaio tipo S235 | acciaio tipo S235 | cad. | Materiali piè opera | 30.27 | 0 | 0 | 79.0552
A.05.46.2010.010 | acciaio tipo S275 | acciaio tipo S275 | cad. | Materiali piè opera | 30.27 | 0 | 0 | 79.0552
A.05.46.2030 | TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S235 | Telaio ad U 65 x 40 x 5 in acciaio S235 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), per parapetti, completo di piastrina di collegamento e bulloneria, che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Strade). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.2030.005 | pannello per interasse m 1,50 | pannello per interasse m 1,50 | cad. | Materiali piè opera | 80.61 | 0 | 0 | 79.0473
A.05.46.2030.010 | pannello per interasse m 2,00 | pannello per interasse m 2,00 | cad. | Materiali piè opera | 107.47 | 0 | 0 | 79.0546
A.05.46.2040 | TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S275 | Telaio ad U 65 x 40 x 5 in acciaio S275 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), per parapetti, completo di piastrina di collegamento e bulloneria, che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Strade). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.2040.005 | pannello per interasse m 1,50 | pannello per interasse m 1,50 | cad. | Materiali piè opera | 82.21 | 0 | 0 | 79.0536
A.05.46.2040.010 | pannello per interasse m 2,00 | pannello per interasse m 2,00 | cad. | Materiali piè opera | 109.63 | 0 | 0 | 79.0477
A.05.46.2050 | TERMINALE PER PARAPETTI A TELAI | Terminale in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), per parapetti, che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Strade). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.2050.005 | acciaio tipo S235 | acciaio tipo S235 | cad. | Materiali piè opera | 49.26 | 0 | 0 | 79.0499
A.05.46.2050.010 | acciaio tipo S275 | acciaio tipo S275 | cad. | Materiali piè opera | 50.25 | 0 | 0 | 79.0428
A.05.46.3010 | PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235 | Pannelli di protezione di lunghezza mm 3000/3600/4000 aventi altezza di mm 1975, in rete da posizionarsi a ridosso della barriera di sicurezza e/o dei parapetti, composto da: · telaio ad U di mm 60 x 30 x 3 in acciaio S235 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66); · rete ondulata con maglia di mm 50 x 50 costituita da filo di ø mm 2,6 minimo; · eventuale lamiera, con spessore di mm 2,0, nella parte inferiore; completi di staffe per il bloccaggio e relativa bulloneria e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Strade) |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.3010.005 | pannello con sola rete | pannello con sola rete | m | Materiali piè opera | 100.76 | 0 | 0 | 79.0492
A.05.46.3010.010 | pannello con rete e lamiera | pannello con rete e lamiera | m | Materiali piè opera | 167.93 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.46.3020 | PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S275 | Pannelli di protezione di lunghezza mm 3000/3600/4000 aventi altezza di mm 1975, in rete da posizionarsi a ridosso della barriera di sicurezza e/o dei parapetti, composto da: · telaio ad U di mm 60 x 30 x 3 in acciaio S275 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66); · rete ondulata con maglia di mm 50 x 50 costituita da filo di ø mm 2,6 minimo; · eventuale lamiera, con spessore di mm 2,0, nella parte inferiore; completi di staffe per il bloccaggio e relativa bulloneria e che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Strade) |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.46.3020.005 | pannello con sola rete | pannello con sola rete | m | Materiali piè opera | 105.8 | 0 | 0 | 79.0482
A.05.46.3020.010 | pannello con rete e lamiera | pannello con rete e lamiera | m | Materiali piè opera | 176.33 | 0 | 0 | 79.0495
A.05.60 | SEGNALETICA VERTICALE | Tutti i segnali devono essere dotati di bordo con scatolatura perimetrale e qualora siano da posare su un unico sostegno, devono essere dotati di traverse chiuse ed estese fino alla prossimità del bordo del segnale e dotate di cave per attacchi. Per i segnali di direzione in genere e per i pannelli modulari di curva 90x90 cm e pannelli Fig. II 466 e Fig. II 467 i traversi per gli attacchi devono essere a corsoio aperto ed estesi sino in prossimità dei bordi scatolati. Tutti i segnali devono essere provvisti di marcatura CE in conformità alla norma EN 12899·1 e di certificato di costanza della prestazione con relativo allegato con descrizione dei prodotti rilasciato da organismo abilitato. I segnali devono offrire una resistenza ai carichi distribuiti ed in particolare all’azione del vento (WL) con valore minimo WL8. La faccia a vista deve essere sempre stampata e totalmente in pellicola a pezzo unico completamente rifrangente microprismatica. La pellicola di livello prestazionale base (classe 2) deve avere un coefficiente di riflessione minimo in conformità a quanto riportato per le classe RA2 come da EN12899·1. La pellicola di livello prestazionale superiore (classe 2 speciale) deve avere un coefficiente di riflessione minimo rispondente a quanto riportato sia per la classe RA3A che per la classe RA3B nella norma DIN 67520:2013. Tutti i segnali sono da intendersi completi di staffe, controstaffe, fermatesta, dadi, bulloni e viti in ferro zincato come da certificati di costanza della prestazione e relativi allegati. Le Imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285, devono adottare un sistema di garanzia della qualità rispondente ai criteri ed alle prescrizioni contenute nelle norme europee internazionali EN ISO 9001/2, e deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie EN 45000. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.0005 | SOVRAPREZZO PER SEGNALETICA VERTICALE IN CLASSE 2 SPECIALE | Sovrapprezzo per segnaletica verticale con pellicola di livello prestazionale superiore (classe 2 speciale) con coefficiente di riflessione minimo rispondente a quanto riportato sia per la classe RA3A che per la classe RA3B nella norma DIN 67520:2013. Il sovraprezzo sarà pagato per ogni singolo segnale in aggiunta al prezzo previsto per la classe 2. |  | Materiali piè opera
A.05.60.0005.005 | segnali di formato ridotto |  | cad. | Materiali piè opera | 15
A.05.60.0005.010 | segnali di formato piccolo |  | cad. | Materiali piè opera | 20
A.05.60.0005.015 | segnali di formato normale |  | cad. | Materiali piè opera | 40
A.05.60.0005.020 | segnali di formato grande |  | cad. | Materiali piè opera | 105
A.05.60.0005.025 | segnali di formato extra |  | cad. | Materiali piè opera | 216
A.05.60.0005.030 | segnali con prezzo calcolato al m2 |  | m² | Materiali piè opera | 80
A.05.60.0010 | SOSTEGNI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO | Sostegni per segnali verticali in acciaio zincato completi di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione, aventi le lunghezze come indicato all' ordine. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.0010.005 | del diametro mm 60 e spess. mm 3 | del diametro mm 60 e spess. mm 3 | m | Materiali piè opera | 14.11 | 0 | 0 | 79.022
A.05.60.0010.015 | del diametro mm 90 e spess. mm 3,2 | del diametro mm 90 e spess. mm 3,2 | m | Materiali piè opera | 23.18 | 0 | 0 | 79.0336
A.05.60.0011 | SOSTEGNO TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO AD Y | Sostegno tubolare ø 60mm in acciaio zincato completi di tappi di chiusura in plastica, con struttura ad Y per il posizionamento dei delineatori modulari di curva e/o la segnalazione delle isole di traffico. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.0011.005 |  |  | cad. | Materiali piè opera | 77.87 | 0 | 0 | 79.0548
A.05.60.0020 | CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA | Sovraprezzo ai segnali temporanei per la fornitura di idoneo cavalletto metallico a sostegno dei medesimi, completo di agganci in sostituzione delle staffe e bulloni. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.0020.005 | tipo basso per segnali con diametro o lato fino a cm 90 | tipo basso per segnali con diametro o lato fino a cm 90 | cad. | Materiali piè opera | 28 | 0 | 0 | 79.0357
A.05.60.0020.010 | tipo pesante per segnali con diametro o lato fino a cm 90 | tipo pesante per segnali con diametro o lato fino a cm 90 | cad. | Materiali piè opera | 43.1 | 0 | 0 | 79.0487
A.05.60.0020.015 | tipo pesante per segnali compositi, con diametro o lato fino a cm 90, maggiorato in altezza |  | cad. | Materiali piè opera | 45.34 | 0 | 0 | 79.0472
A.05.60.0020.020 | tipo pesante per segnali triangolari con lato di cm 120 | tipo pesante per segnali triangolari con lato di cm 120 | cad. | Materiali piè opera | 107.47 | 0 | 0 | 79.0546
A.05.60.0030 | SACCHETTI DI APPESANTIMENTO | Fornitura di sacchetto di appesantimento per cavalletti metallici. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.0030.005 | senza scritte | senza scritte | cad. | Materiali piè opera | 6.19 | 0 | 0 | 78.9984
A.05.60.0030.010 | con scritte e/o stemmi indicati dalla D.L. | con scritte e/o stemmi indicati dalla D.L. | cad. | Materiali piè opera | 7.72 | 0 | 0 | 79.0155
A.05.60.0510 | PANNELLO INTEGRATIVO (dist.·estesa·validità·limitazione) | Pannello integrativo come da mod. II 1 a mod. II 4 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.0510.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 59.33 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.60.0510.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 28.08 | 0 | 0 | 79.0598
A.05.60.0510.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 82.29 | 0 | 0 | 79.0497
A.05.60.0530 | PANNELLO INTEGRATIVO (inizio·continuazione·fine) | Pannello integrativo come mod. II 5 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.0530.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 20.67 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.60.0530.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 16.33 | 0 | 0 | 79.057
A.05.60.0530.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 54.17 | 0 | 0 | 79.0474
A.05.60.0550 | PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO | Pannello integrativo come mod. II 6/a · 6/b · 6/f · 6/l · 6/p2 e 6/q2 e mod. II 7 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.0550.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 177.38 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.60.0550.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato ridotto | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato ridotto | cad. | Materiali piè opera | 48.39 | 0 | 0 | 79.0453
A.05.60.0550.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 67.62 | 0 | 0 | 79.0447
A.05.60.0550.065 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 477.1 | 0 | 0 | 79.0442
A.05.60.0570 | PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo) | Pannello integrativo come da mod. II 6/c a mod. II 6/p1del D.P.R. 16/12/92 n° 495, (esclusi 6/f, 6/l, 6/m e 6/n) in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.0570.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 59.33 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.60.0570.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 28.08 | 0 | 0 | 79.0598
A.05.60.0570.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 82.29 | 0 | 0 | 79.0497
A.05.60.0590 | PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione) | Pannello integrativo come mod. II 6/m · 6/n · 6/q1 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.0590.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 34.85 | 0 | 0 | 79.0531
A.05.60.0590.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 23.09 | 0 | 0 | 79.0385
A.05.60.0590.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 64.57 | 0 | 0 | 79.046
A.05.60.0610 | SEGNALE COMPOSITO | Segnale composito come mod. II 8 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.0610.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 274.3 | 0 | 0 | 79.0376
A.05.60.0610.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato ridotto | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato ridotto | cad. | Materiali piè opera | 63.81 | 0 | 0 | 79.0472
A.05.60.0610.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 109.51 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.60.0610.065 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 739.7 | 0 | 0 | 79.055
A.05.60.1010 | SEGNALI DI PERICOLO | Segnali di pericolo come da fig. II 1 a fig. II 35 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 (escluse figg. II 10 e 11), in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.1010.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 71.44 | 0 | 0 | 79.0454
A.05.60.1010.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 47.92 | 0 | 0 | 79.0484
A.05.60.1010.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 159.97 | 0 | 0 | 79.0523
A.05.60.1030 | CROCE DI S. ANDREA | Segnali Croce di S.Andrea come da fig. II 10/a e 10/c del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.1030.010 | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | cad. | Materiali piè opera | 260 | 0 | 0 | 79.0462
A.05.60.1040 | DOPPIA CROCE S. ANDREA | Segnali Croce di S. Andrea doppia come da fig. II 10/b e 10/d del D.P.R. 16/12/92 n°495, in alluminio. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.1040.010 | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | cad. | Materiali piè opera | 402.8 | 0 | 0 | 79.0566
A.05.60.1050 | PANNELLI DISTANZIOMETRICI | Pannelli distanziometrici come da fig. II 11/a, 11/b e 11/c del D.P.R. 16/12/92 n° 495, delle dimensioni di cm 135x35 con barre/a oblique/a rosse/a, in alluminio. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.1050.010 | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | cad. | Materiali piè opera | 110.68 | 0 | 0 | 79.0477
A.05.60.1510 | SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI | Segnali di precedenza come da fig. II 36 a fig. II 43 escluse figg. II 37·41·42 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.1510.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 71.44 | 0 | 0 | 79.0454
A.05.60.1510.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 47.92 | 0 | 0 | 79.0484
A.05.60.1510.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 159.97 | 0 | 0 | 79.0523
A.05.60.1530 | SEGNALI OTTAGONALI DI STOP | Segnali ottagonali di STOP come fig. II 37 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.1530.005 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 151.4 | 0 | 0 | 79.0489
A.05.60.1530.010 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 67.62 | 0 | 0 | 79.0447
A.05.60.1530.015 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 269.9 | 0 | 0 | 79.0626
A.05.60.1540 | SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI | Segnali di precedenza come fig. II 41 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.1540.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 67.62 | 0 | 0 | 79.0447
A.05.60.1540.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 47.15 | 0 | 0 | 79.0456
A.05.60.1540.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 141.91 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.60.1560 | SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI | Segnali di precedenza come figg. II 42·44·45 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.1560.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 67.62 | 0 | 0 | 79.0447
A.05.60.1560.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 48.39 | 0 | 0 | 79.0453
A.05.60.1560.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 162.3 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.60.2010 | SEGNALI DI DIVIETO | Segnali di divieto come da fig. II 46 a fig. II 75 del D.P.R. n° 495, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.2010.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 67.62 | 0 | 0 | 79.0447
A.05.60.2010.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 47.15 | 0 | 0 | 79.0456
A.05.60.2010.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 141.91 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.60.2030 | SEGNALI DI PARCHEGGIO | Segnali di parcheggio e di regolazione flessibile della sosta in centro abitato come figg. II 76 e 79/d del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.2030.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 67.62 | 0 | 0 | 79.0447
A.05.60.2030.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 48.39 | 0 | 0 | 79.0453
A.05.60.2030.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 162.3 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.60.2050 | SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO | Segnali di preavviso di parcheggio, di passo carrabile, di sosta consentita a particolari categorie, come figg. II 77·78·e 79 esclusa fig. II 79d del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.2050.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 274.3 | 0 | 0 | 79.0376
A.05.60.2050.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato ridotto | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato ridotto | cad. | Materiali piè opera | 63.81 | 0 | 0 | 79.0472
A.05.60.2050.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 109.51 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.60.2050.065 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 738 | 0 | 0 | 79.0515
A.05.60.2510 | SEGNALI DI OBBLIGO | Segnali di obbligo come da fig. II 80 a fig. II 99 esclusa fig. II 97 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.2510.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 67.62 | 0 | 0 | 79.0447
A.05.60.2510.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 47.15 | 0 | 0 | 79.0456
A.05.60.2510.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 141.91 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.60.3010 | SIMBOLI | Simboli di cui all' art. 125 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, dalla fig. II 100 alla fig. II 231, formato normale, da applicare su segnali esistenti. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3010.010 | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | cad. | Materiali piè opera | 7.59 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.60.3020 | SEGNALI DI PREAVVISO E PRESELEZIONE | Segnali di preavviso di intersezione e di preselezione di cui agli artt. 126 e 127 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, schema di intersezione, simbologie e nomi di località come sarà indicato all' ordine. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3020.005 | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | m² | Materiali piè opera | 298.6 | 0 | 0 | 79.0388
A.05.60.3030 | SEGNALI DI DIREZIONE URBANI | Segnali di direzione urbani come fig. II 248 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza); all' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3030.005 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 86.65 | 0 | 0 | 79.0537
A.05.60.3030.010 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 64.74 | 0 | 0 | 79.0547
A.05.60.3030.015 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 133.07 | 0 | 0 | 79.0486
A.05.60.3040 | SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI | Segnali di direzione extraurbani come fig. II 249 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3040.005 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 159.05 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.60.3040.010 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 105.72 | 0 | 0 | 79.0484
A.05.60.3040.015 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 500.3 | 0 | 0 | 79.0466
A.05.60.3040.020 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato extra | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato extra | cad. | Materiali piè opera | 810.2 | 0 | 0 | 79.0496
A.05.60.3050 | SEGNALI DI DIREZIONE | Segnali di direzione di cui all' artt. 128 da fig. II 250 a fig. II 252 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, schema di intersezione, simbologie e nomi di località come sarà indicato all' ordine. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3050.005 | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | m² | Materiali piè opera | 298.6 | 0 | 0 | 79.0388
A.05.60.3510 | SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA | Segnali di identificazione strada di cui all' artt. 129 da fig. II 256 a fig. II 260 e fig. II 293 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie e nomi di strada come sarà indicato all' ordine, con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3510.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 40 x 40 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 40 x 40 | cad. | Materiali piè opera | 48.39 | 0 | 0 | 79.0453
A.05.60.3510.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 60 x 60 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 60 x 60 | cad. | Materiali piè opera | 67.62 | 0 | 0 | 79.0447
A.05.60.3510.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 20 x 40 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 20 x 40 | cad. | Materiali piè opera | 25.71 | 0 | 0 | 79.0354
A.05.60.3510.065 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 30 x 60 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 30 x 60 | cad. | Materiali piè opera | 51.44 | 0 | 0 | 79.0435
A.05.60.3530 | SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA | Segnale bifacciale di progressiva chilometrica di cui all' artt. 129 fig. II 261 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio, avente dimensioni, simbologie e numero di chilometrica come sarà indicato all' ordine, con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3530.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 25 x 25 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 25 x 25 | cad. | Materiali piè opera | 19.32 | 0 | 0 | 79.0373
A.05.60.3530.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 40 x 40 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 40 x 40 | cad. | Materiali piè opera | 48.39 | 0 | 0 | 79.0453
A.05.60.3530.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 50 x 50 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 50 x 50 | cad. | Materiali piè opera | 60.86 | 0 | 0 | 79.0503
A.05.60.3530.065 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 70 x 70 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 70 x 70 | cad. | Materiali piè opera | 95.23 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.60.3550 | SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA | Gruppo segnaletico costituito da telaio ad archetto realizzato in tubolare di acciaio diametro 42 mm spessore 3 mm, con dimensioni come da particolare costruttivo, munito di speciali guide interne atte a contenere e fissare il segnale bifacciale di progressiva ettometrica di cui all' artt. 129 fig. II 262 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio avente dimensioni, simbologie e numero di ettometrica come sarà indicato all' ordine completo di bulloneria in acciaio inox, con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3550.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 20 x 20 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 20 x 20 | cad. | Materiali piè opera | 60.01 | 0 | 0 | 79.0535
A.05.60.3550.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 25 x 25 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di cm 25 x 25 | cad. | Materiali piè opera | 61.91 | 0 | 0 | 79.0502
A.05.60.3570 | SEGNALE PROGRESSIVA DISTANZIOMETR. INTEGRATA CON SEGNALE CONFERMA | Segnale di progressiva distanziometrica integrata con segnale di conferma su strade extraurbane di cui all' artt. 129 da fig. II 263 a fig. II 265 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture e classe della pellicola come sarà indicato all' ordine. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3570.010 | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | m² | Materiali piè opera | 298.6 | 0 | 0 | 79.0388
A.05.60.3580 | SEGNALE BIFACCIALE DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA | Segnale bifacciale di progressiva distanziometrica di cui all' artt. 129 da fig. II 266 a fig II 268 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni di cm 40 x 60, simbologie, diciture e classe della pellicola come sarà indicato all' ordine. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3580.010 | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | cad. | Materiali piè opera | 63.81 | 0 | 0 | 79.0472
A.05.60.3590 | SEGNALE DI IDENTIFICAZIONE STRADA + FRECCIA DI DIREZIONE | Segnale di identificazione del numero di strada di cui all' artt. 129 da fig. II 269 a fig II 271 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola di classe 2 (alta rifrangenza) aventi dimensioni, simbologie, diciture come sarà indicato all' ordine. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3590.005 | Classe 2 (alta rifrangenza) · monofacciale | Classe 2 (alta rifrangenza) · monofacciale | m² | Materiali piè opera | 298.6 | 0 | 0 | 79.0388
A.05.60.3600 | SEGNALE DI ITINERARIO, INIZIO E FINE | Segnale di itinerario extraurbano, di inizio e fine del centro abitato, della provincia o della regione di cui all' artt. 130 e 131 da fig. II 272 a fig II 276 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture e classe di pellicola come sarà indicato all' ordine. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3600.010 | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | m² | Materiali piè opera | 298.6 | 0 | 0 | 79.0388
A.05.60.3610 | SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE | Segnali di localizzazione di cui all' artt. 131 da fig. II 277 a fig. II 284 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio avente dimensioni, simbologie e diciture come sarà indicato all' ordine, con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3610.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 109.51 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.60.3610.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 63.81 | 0 | 0 | 79.0472
A.05.60.3610.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 274.3 | 0 | 0 | 79.0376
A.05.60.3630 | SEGNALI DI CONFERMA | Segnali di conferma di cui all' artt. 132 da fig. II 285 a fig. II 289 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture e classe di pellicola come sarà indicato all' ordine. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3630.010 | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | m² | Materiali piè opera | 298.6 | 0 | 0 | 79.0388
A.05.60.3640 | SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO | Segnali di nome della strada e segnali turistici e di territorio di cui all' artt. 133 e 134 come fig. II 292 · 294a · 296 · 297 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture come sarà indicato all' ordine, con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3640.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 86.65 | 0 | 0 | 79.0537
A.05.60.3640.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 64.74 | 0 | 0 | 79.0547
A.05.60.3640.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 116.18 | 0 | 0 | 79.0498
A.05.60.3660 | SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI | Segnali turistici e di territorio extraurbani di cui all' artt. 134 fig. II 294b del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola di classe 2 (alta rifrangenza) aventi dimensioni, simbologie, diciture come sarà indicato all' ordine. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3660.005 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 159.05 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.60.3660.010 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 105.72 | 0 | 0 | 79.0484
A.05.60.3660.015 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 500.3 | 0 | 0 | 79.0466
A.05.60.3660.020 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato extra | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato extra | cad. | Materiali piè opera | 810.2 | 0 | 0 | 79.0496
A.05.60.3670 | SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E ALBERGHIERA | Segnali di localizzazione territoriale di cui all' artt. 134 fig. II 295 e da fig. II 298 a fig. II 301 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture e classe di pellicola come sarà indicato all' ordine. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.3670.010 | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | m² | Materiali piè opera | 298.6 | 0 | 0 | 79.0388
A.05.60.4010 | SEGNALE UTILE PER LA GUIDA | Segnale utile per la guida come da fig. II 302 a fig. II 319 e fig. II 324 e 327 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.4010.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 67.62 | 0 | 0 | 79.0447
A.05.60.4010.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 48.39 | 0 | 0 | 79.0453
A.05.60.4010.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 162.3 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.60.4030 | SEGNALE UTILE PER LA GUIDA | Segnale utile per la guida come da fig. II 320 a fig. II 326 esclusa fig. II 324 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.4030.010 | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | m² | Materiali piè opera | 298.6 | 0 | 0 | 79.0388
A.05.60.4040 | SEGNALE DI PIAZZOLA | Segnale di piazzola come fig. II 328 e fig. II 329 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.4040.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 274.3 | 0 | 0 | 79.0376
A.05.60.4040.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato ridotto | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato ridotto | cad. | Materiali piè opera | 63.81 | 0 | 0 | 79.0472
A.05.60.4040.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 109.51 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.60.4040.065 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 739.7 | 0 | 0 | 79.0564
A.05.60.4060 | SEGNALE DI TRANSITABILITA' | Segnale di transitabilità come fig. II 330 del D.P.R. 16/12/92 n°495, formato normale, delle dimensioni di cm 90x135, in alluminio compreso sistema fissaggio dei pannelli integrativi. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.4060.010 | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | cad. | Materiali piè opera | 274.3 | 0 | 0 | 79.0376
A.05.60.4070 | PANNELLI INTEGRATIVI AL SEGNALE DI TRANSITABILITA' | Pannelli integrativi (al segnale di transitabilità di cui alla voce precedente) come da fig. II 331 a fig. II 336 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale, in alluminio. All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.4070.010 | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | cad. | Materiali piè opera | 43.36 | 0 | 0 | 79.059
A.05.60.4510 | SEGNALI USO O VARIAZIONE CORSIE | Segnali indicanti l'uso o una variazione permanente del numero delle corsie come da fig. II 337 a fig. II 347 e fig. II 352 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio. All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.4510.010 | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | m² | Materiali piè opera | 298.6 | 0 | 0 | 79.0388
A.05.60.4520 | SENSO UNICO PARALLELO | Segnale di senso unico parallelo come fig. II 348 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, delle dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.4520.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 25 x 80 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 25 x 80 | cad. | Materiali piè opera | 48.58 | 0 | 0 | 79.0449
A.05.60.4520.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 25 x 100 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 25 x 100 | cad. | Materiali piè opera | 64.74 | 0 | 0 | 79.0547
A.05.60.4540 | SENSO UNICO FRONTALE | Segnale di senso unico frontale come fig. II 349 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.4540.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 67.62 | 0 | 0 | 79.0447
A.05.60.4540.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 48.39 | 0 | 0 | 79.0453
A.05.60.4540.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 162.3 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.60.4560 | PREAVVISO DI DEVIAZIONE | Segnali di preavviso di deviazione/direzione consigliata come figg. II 350 e fig. II 351 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.4560.005 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 274.3 | 0 | 0 | 79.0376
A.05.60.4560.010 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato ridotto | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato ridotto | cad. | Materiali piè opera | 63.81 | 0 | 0 | 79.0472
A.05.60.4560.015 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 109.51 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.60.4560.020 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 739.7 | 0 | 0 | 79.0564
A.05.60.5010 | SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI | Segnali di indicazione servizi come da fig. II 353 a fig. II 374 e fig. II 377 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio con pellicola: All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5010.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 109.51 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.60.5010.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 63.81 | 0 | 0 | 79.0472
A.05.60.5010.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 274.3 | 0 | 0 | 79.0376
A.05.60.5030 | SEGNALI INDICAZIONE TAXI | Segnali di indicazione Taxi come fig. II 375 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5030.010 | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | cad. | Materiali piè opera | 57.72 | 0 | 0 | 79.0541
A.05.60.5040 | SEGNALI INDICAZIONE AREA DI SERVIZIO | Segnali di indicazione area di servizio come fig. II 376 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio. All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5040.010 | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | m² | Materiali piè opera | 298.6 | 0 | 0 | 79.0388
A.05.60.5050 | SEGNALI INDICAZIONE ORGANI DI POLIZIA | Segnali di indicazione organi di plizia come da fig. II 378 a fig. II 381 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio delle dimensioni di cm 90x60. All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5050.010 | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | · con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | cad. | Materiali piè opera | 109.51 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.60.5510 | TABELLA LAVORI | Segnale temporaneo di tabella lavori in alluminio avente dimensioni, schema delle nomenclature e nomi, come verrà indicato all' ordine. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5510.010 | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | m² | Materiali piè opera | 298.6 | 0 | 0 | 79.0388
A.05.60.5520 | SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE | Segnale temporaneo come da fig. II 383 a fig. II 390 (esclusa fig. 388) e fig. II 404 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5520.005 | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato normale | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 41.39 | 0 | 0 | 79.0529
A.05.60.5520.010 | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 26.2 | 0 | 0 | 79.0458
A.05.60.5520.015 | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato grande | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 95.23 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.60.5530 | SEGNALE TEMPORANEO (macchine operatrici) | Segnale temporaneo come da fig. II 388 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, compreso pannello integrativo che verrà indicato all' ordine, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5530.005 | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato normale | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 87.67 | 0 | 0 | 79.0464
A.05.60.5530.010 | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 48.5 | 0 | 0 | 79.0515
A.05.60.5530.015 | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato grande | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 159.23 | 0 | 0 | 79.0492
A.05.60.5540 | SEGNALE TEMPORANEO (segnaletica orizzontale) | Segnale temporaneo come da fig. II 391 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, compreso pannello integrativo che verrà indicato all' ordine, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5540.005 | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato normale | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 169.22 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.60.5540.010 | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 71.84 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.60.5540.015 | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato grande | Classe 1 (normale rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 464.6 | 0 | 0 | 79.0573
A.05.60.5550 | BARRIERA NORMALE | Barriera normale come fig. II 392 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale delle dimensioni indicate nei tipi, montata su apposito cavalletto metallico, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5550.005 | Classe 1 (normale rifrangenza) · cm 100 x 25 | Classe 1 (normale rifrangenza) · cm 100 x 25 | cad. | Materiali piè opera | 44.45 | 0 | 0 | 79.0551
A.05.60.5550.010 | Classe 1 (normale rifrangenza) · cm 125 x 25 | Classe 1 (normale rifrangenza) · cm 125 x 25 | cad. | Materiali piè opera | 44.45 | 0 | 0 | 79.0551
A.05.60.5550.015 | Classe 1 (normale rifrangenza) · cm 150 x 25 | Classe 1 (normale rifrangenza) · cm 150 x 25 | cad. | Materiali piè opera | 68.6 | 0 | 0 | 79.0525
A.05.60.5560 | BARRIERA DIREZIONALE | Barriera direzionale come fig. II 393a del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale delle dimensioni come indicato nei tipi, in allumionio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5560.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 60 x 60 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 60 x 60 | cad. | Materiali piè opera | 85.16 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.60.5560.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 60 x 240 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 60 x 240 | cad. | Materiali piè opera | 340.6 | 0 | 0 | 79.0399
A.05.60.5560.060 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 90 x 90 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 90 x 90 | cad. | Materiali piè opera | 188 | 0 | 0 | 79.0426
A.05.60.5560.065 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 90 x 360 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 90 x 360 | cad. | Materiali piè opera | 751.9 | 0 | 0 | 79.0544
A.05.60.5580 | PALETTO DI DELIMITAZIONE | Paletto di delimitazione come fig. II 394 e fig. II 471 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, delle dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5580.005 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 20 x 80 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 20 x 80 | cad. | Materiali piè opera | 54.71 | 0 | 0 | 79.0532
A.05.60.5580.010 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 25 x 100 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 25 x 100 | cad. | Materiali piè opera | 86.97 | 0 | 0 | 79.0502
A.05.60.5580.015 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 20 x 40 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 20 x 40 | cad. | Materiali piè opera | 25.02 | 0 | 0 | 79.0568
A.05.60.5590 | DELINEATORI MODULARI DI CURVA | Delineatori modulari di curva come fig. II 395 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5590.005 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 60 x 60 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 60 x 60 | cad. | Materiali piè opera | 85.16 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.60.5590.010 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 90 x 90 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 90 x 90 | cad. | Materiali piè opera | 188 | 0 | 0 | 79.0426
A.05.60.5600 | CONO | Cono come fig. 396 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in gomma colore rosso con anelli bianco rifrangente, avente altezza come indicato nei tipi. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5600.005 | cm 30 | cm 30 | cad. | Materiali piè opera | 11.44 | 0 | 0 | 79.021
A.05.60.5600.010 | cm 50 | cm 50 | cad. | Materiali piè opera | 23.34 | 0 | 0 | 79.0488
A.05.60.5610 | DELINEATORE FLESSIBILE | Delineatore flessibile come fig.II 397 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in gomma di colore rosso con anelli bianco rifrangente, avente altezza (escluso basamento) pari a cm 33. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5610.005 |  |  | cad. | Materiali piè opera | 18.09 | 0 | 0 | 79.0492
A.05.60.5620 | BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI | Barriera di recinzione per chiusini come fig. II 402 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio , montata su apposito cavalletto metallico, con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5620.005 | Classe 1 (normale rifrangenza) | Classe 1 (normale rifrangenza) | cad. | Materiali piè opera | 118.09 | 0 | 0 | 79.0499
A.05.60.5630 | PALETTA DA MOVIERI | Paletta da movieri come fig. II 403 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, del diametro di cm 30. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5630.005 | in PVC | in PVC | cad. | Materiali piè opera | 20.95 | 0 | 0 | 79.0453
A.05.60.5630.010 | in alluminio | in alluminio | cad. | Materiali piè opera | 26.67 | 0 | 0 | 79.0401
A.05.60.5640 | TEMPORANEO DI DEVIAZIONE | Segnale temporaneo di deviazione come da fig. II 405 a fig. II 414 esclusa fig. II 407 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio avente dimensioni, schema di intersezione, simbologie e nomi di località come sarà indicato all' ordine. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5640.010 | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | m² | Materiali piè opera | 298.6 | 0 | 0 | 79.0388
A.05.60.5650 | TEMPORANEO DI DIREZIONE | Segnale temporaneo di direzione come fig. II 407 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio, avente dimensioni, simbologie e nomi di località come sarà indicato all' ordine con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.5650.005 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale | cad. | Materiali piè opera | 167.92 | 0 | 0 | 79.0495
A.05.60.5650.010 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo | cad. | Materiali piè opera | 114.32 | 0 | 0 | 79.05
A.05.60.5650.015 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato grande | cad. | Materiali piè opera | 498.6 | 0 | 0 | 79.0433
A.05.60.5650.020 | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato extra | Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato extra | cad. | Materiali piè opera | 640 | 0 | 0 | 79.0469
A.05.60.6010 | DELINEATORI NORMALI DI MARGINE | Delineatori normali di margine per strade a doppio senso di marcia come fig. II 463 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, o altro tipo omologato ed accettato dalla D.L., aventi dimensioni, colore e caratteristiche fisiche e chimiche come riportato nell' art. 173 del D.P.R. 16/12/92 n° 495. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.6010.005 | sezione triangolare | sezione triangolare | cad. | Materiali piè opera | 11.44 | 0 | 0 | 79.021
A.05.60.6010.010 | sezione circolare | sezione circolare | cad. | Materiali piè opera | 11.44 | 0 | 0 | 79.021
A.05.60.6020 | DELINEATORI FISSI PER GALLERIE | Delineatori per gallerie come fig. II 464 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, aventi dimensioni di cm 20 x 80, in alluminio, completi di idoneo sostegno di tipo fisso e con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.6020.005 | Classe 2 (alta rifrangenza) · monofacciale | Classe 2 (alta rifrangenza) · monofacciale | cad. | Materiali piè opera | 53.07 | 0 | 0 | 79.0465
A.05.60.6020.010 | Classe 2 (alta rifrangenza) · bifacciale | Classe 2 (alta rifrangenza) · bifacciale | cad. | Materiali piè opera | 66.87 | 0 | 0 | 79.0489
A.05.60.6030 | DELINEATORI PIEGHEVOLE PER GALLERIE | Delineatori per gallerie come fig. II 464 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, aventi dimensioni di cm 20 x 80, in alluminio, completi di idoneo sostegno di tipo pieghevole, con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.6030.005 | Classe 2 (alta rifrangenza) · monofacciale | Classe 2 (alta rifrangenza) · monofacciale | cad. | Materiali piè opera | 102.44 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.60.6030.010 | Classe 2 (alta rifrangenza) · bifacciale | Classe 2 (alta rifrangenza) · bifacciale | cad. | Materiali piè opera | 116.25 | 0 | 0 | 79.0538
A.05.60.6040 | DELINEATORE PER CURVA STRETTA O TORNANTE | Delineatore di curva stretta o tornante come fig. II 466 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale avente dimensioni di cm 60*240, in alluminio. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.6040.010 | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | cad. | Materiali piè opera | 272.2 | 0 | 0 | 79.0558
A.05.60.6050 | DELINEATORE PER INTERSEZIONE A T | Delineatore per intersezione a T come fig. II 467 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale avente dimensioni di cm 90*360, in alluminio. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.6050.010 | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) | cad. | Materiali piè opera | 530.5 | 0 | 0 | 79.0443
A.05.60.6060 | DELINEATORE MODULARE DI CURVA | Delineatore modulare di curva come fig. II 468 del D.P.R. 16712/92 n° 495, avente dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.6060.050 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 60 x 60 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 60 x 60 | cad. | Materiali piè opera | 61.13 | 0 | 0 | 79.0447
A.05.60.6060.055 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 90 x 90 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 90 x 90 | cad. | Materiali piè opera | 151.51 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.60.6080 | DELINEATORE SPECIALE OSTACOLO | Delineatore speciale di ostacolo come fig. II 472 del D.P.R. 16712/92 n° 495, avente dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola: |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.6080.005 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 40 x 50 | Classe 2 (alta rifrangenza) · cm 40 x 50 | cad. | Materiali piè opera | 57.56 | 0 | 0 | 79.0479
A.05.60.6090 | INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE | Indicatore di direzione in polietilene di colore giallo approvati con D.M. dal Ministero dei LL.PP. da posare in opera mediante appesantimento dello stesso e/o fissaggio alla pavimentazione mediante idonei tasselli, ove vi sia la neccessità di separare due correnti di traffico in movimento nello stesso senso, vi siano degli ostacoli in careggiata, davanti a cuspidi di svincolo ecc.... L'indicatore dovrà avere una visibilità diurna e nottura assicurata da due freccie direzionali applicate frontalmente in pellicola rifrangente per garantirne la visibilità ache a distanza. La classe della rifrangenza dovrà essere concordata con il D.L. e con al Stazione Appaltante. All'atto della fornitura del prodotto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare alla D.L. ed alla Stazione Appaltante, a garanzia della fornitura: · che il materiale è stato prodotto da una Azienta in possesso del sistema di qualità; · copia del Certificato di Omologazione. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.60.6090.005 | Diamtro 1,00 m | Diamtro 1,00 m | cad. | Materiali piè opera | 556.6 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.60.6090.010 | Diamtro 1,50 m | Diamtro 1,50 m | cad. | Materiali piè opera | 771.65 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.60.6090.015 | Diamtro 2,00 m | Diamtro 2,00 m | cad. | Materiali piè opera | 1125.85 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.61 | SEGNALETICA ORIZZONTALE |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.61.0010 | VERNICI RIFRANGENTI | Vernici rifrangenti aventi una viscosità corrispondente a 70 · 90 unità Krèbs, percentuale minima in sfere rotonde del 92% ed indice di rifrazione di 1,52. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.61.0010.005 | colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% | colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% | kg | Materiali piè opera | 1.87 | 0 | 0 | 79.1444
A.05.61.0010.010 | colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre il 12% fino al 14% | colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre il 12% fino al 14% | kg | Materiali piè opera | 2.06 | 0 | 0 | 79.1262
A.05.61.0010.015 | colore giallo | colore giallo | kg | Materiali piè opera | 2.57 | 0 | 0 | 78.9883
A.05.61.0020 | VERNICI NORMALI | Vernici normali per uso stradale aventi una viscosità corrispondente a 70 · 90 unità Krèbs. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.61.0020.005 | colore giallo | colore giallo | kg | Materiali piè opera | 1.8 | 0 | 0 | 78.8889
A.05.61.0020.010 | colore azzurro | colore azzurro | kg | Materiali piè opera | 3.8 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.61.0020.015 | colore nero | colore nero | kg | Materiali piè opera | 2.58 | 0 | 0 | 79.0698
A.05.61.0030 | DILUENTE | Diluente per uso stradale rispondente ai requisiti di qualità. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.61.0030.005 | Diluente a rapida essicazione | Diluente a rapida essicazione | l | Materiali piè opera | 2.28 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.70 | TUBAZIONI PER FOGNATURE ED ACCESSORI |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0205 | TUBI IN GRES | Tubazioni in gres ceramico con giunto a bicchiere, secondo norme UNI EN 295, verniciate internamente ed o esternamente con vernice, dotate all'estremità di guarnizioni elastiche in poliuretano fissate in stabilimento durante il ciclo di produzione. Le tubazioni dovranno essere certificate CE. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0205.005 | diametro cm 20 | diametro cm 20 | m | Materiali piè opera | 28.21 | 0 | 0 | 79.05
A.05.70.0205.010 | diametro cm 25 | diametro cm 25 | m | Materiali piè opera | 38.15 | 0 | 0 | 79.0564
A.05.70.0205.015 | diametro cm 30 | diametro cm 30 | m | Materiali piè opera | 50.41 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.70.0205.020 | diametro cm 35 | diametro cm 35 | m | Materiali piè opera | 70.39 | 0 | 0 | 79.0453
A.05.70.0205.025 | diametro cm 40 | diametro cm 40 | m | Materiali piè opera | 76.56 | 0 | 0 | 79.0491
A.05.70.0205.030 | diametro cm 50 | diametro cm 50 | m | Materiali piè opera | 114.22 | 0 | 0 | 79.0492
A.05.70.0205.035 | diametro cm 60 | diametro cm 60 | m | Materiali piè opera | 159.3 | 0 | 0 | 79.0333
A.05.70.0205.040 | diametro cm 70 | diametro cm 70 | m | Materiali piè opera | 222.3 | 0 | 0 | 79.0373
A.05.70.0205.045 | diametro cm 80 | diametro cm 80 | m | Materiali piè opera | 284.6 | 0 | 0 | 79.0583
A.05.70.0206 | TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA | Tubazioni in gres ceramico con giunto a bicchiere, secondo norme UNI EN 295, classe rinforzata, verniciate internamente o internamente ed esternamente, dotate all'estremità di guarnizioni elastiche in poliuretano o in EPDM fissate in stabilimento durante il ciclo di produzione. Le tubazioni dovranno essere certificate CE. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0206.005 | DN 200 · classe 240 kN/m² · FN = 48 kN/m |  | m | Materiali piè opera | 34.95 | 0 | 0 | 79.0558
A.05.70.0206.010 | DN 250 · classe 240 kN/m² · FN = 60 kN/m |  | m | Materiali piè opera | 45.31 | 0 | 0 | 79.0554
A.05.70.0206.015 | DN 300 · classe 240 kN/m² · FN = 72 kN/m |  | m | Materiali piè opera | 62.25 | 0 | 0 | 79.0522
A.05.70.0206.025 | DN 400 · classe 160 kN/m² · FN = 64 kN/m |  | m | Materiali piè opera | 90.61 | 0 | 0 | 79.0531
A.05.70.0210 | FONDELLI IN GRES | Fondelli in gres ceramico, verniciate internamente ed esternamente con vernice vetrina, secondo norme UNI EN 295, 1/2 di circonferenza (180°). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0210.005 | diametro cm 20 | diametro cm 20 | m | Materiali piè opera | 14.8 | 0 | 0 | 79.0541
A.05.70.0210.010 | diametro cm 25 | diametro cm 25 | m | Materiali piè opera | 16.04 | 0 | 0 | 79.0524
A.05.70.0210.015 | diametro cm 30 | diametro cm 30 | m | Materiali piè opera | 21.3 | 0 | 0 | 79.061
A.05.70.0210.020 | diametro cm 35 | diametro cm 35 | m | Materiali piè opera | 27.39 | 0 | 0 | 79.0434
A.05.70.0210.025 | diametro cm 40 | diametro cm 40 | m | Materiali piè opera | 31.56 | 0 | 0 | 79.0558
A.05.70.0210.030 | diametro cm 45 | diametro cm 45 | m | Materiali piè opera | 38.96 | 0 | 0 | 79.0554
A.05.70.0210.035 | diametro cm 50 | diametro cm 50 | m | Materiali piè opera | 52.55 | 0 | 0 | 79.0485
A.05.70.0210.040 | diametro cm 60 | diametro cm 60 | m | Materiali piè opera | 72.36 | 0 | 0 | 79.0492
A.05.70.0210.045 | diametro cm 70 | diametro cm 70 | m | Materiali piè opera | 87.08 | 0 | 0 | 79.0537
A.05.70.0215 | TAPPI IN GRES | Fornitura di tappi in gres con relativi serratappi in metallo, chiusura a vite e guarnizioni in gomma. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0215.005 | diametro cm 20 | diametro cm 20 | cad. | Materiali piè opera | 31.74 | 0 | 0 | 79.0485
A.05.70.0215.010 | diametro cm 25 | diametro cm 25 | cad. | Materiali piè opera | 39.14 | 0 | 0 | 79.0496
A.05.70.0215.015 | diametro cm 30 | diametro cm 30 | cad. | Materiali piè opera | 51.8 | 0 | 0 | 79.0541
A.05.70.0219 | SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI TUBAZIONI IN GHISA | Sovrapprezzo alle voci A.5.70.220 · A.5.70.231 · E.01.05.0005 · E.01.05.0016 (tubazioni in ghisa sferoidale secondo norme UNI EN 598) per l'applicazione di un rivestimento esterno protettivo contro terreni aggressivi o per particolari condizioni di posa, previsti dall'allegato B) della suddetta norma. Il rivestimento esterno potrà essere realizzato indifferentemente mediante uno strato aderente di polietilene secondo la norma EN14628, di spessore min. 1,5 mm, applicato sulla superficie esterna del tubo con l'intermediazione di uno strato di adesivo termofusibile secondo una tecnica di coestrusione, oppure rivestimento in fibra di cemento rinforzato (UNI EN 15542) di tipo d’altoforno, riportato a strati di minimo 5 mm. con rete avvolgente di armatura, ovvero mediante rivestimento esterno con uno strato di poliuretano, secondo la norma EN15189, applicato per proiezione sulla superficie esterna del tubo (spessore min. 900 micron); sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno bicchiere). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0219.001 | · DN 80 mm | · DN 80 mm | m | Materiali piè opera | 7.78 | 0 | 0 | 79.0488
A.05.70.0219.002 | · DN 100 mm | · DN 100 mm | m | Materiali piè opera | 7.87 | 0 | 0 | 79.0343
A.05.70.0219.003 | · DN 125 mm | · DN 125 mm | m | Materiali piè opera | 10.75 | 0 | 0 | 79.0698
A.05.70.0219.004 | · DN 150 mm | · DN 150 mm | m | Materiali piè opera | 11.56 | 0 | 0 | 79.0657
A.05.70.0219.005 | · DN 200 mm | · DN 200 mm | m | Materiali piè opera | 16.21 | 0 | 0 | 79.0253
A.05.70.0219.010 | · DN 250 mm | · DN 250 mm | m | Materiali piè opera | 21.82 | 0 | 0 | 79.0559
A.05.70.0219.015 | · DN 300 mm | · DN 300 mm | m | Materiali piè opera | 26.02 | 0 | 0 | 79.0546
A.05.70.0219.016 | · DN 350 mm | · DN 350 mm | m | Materiali piè opera | 35.59 | 0 | 0 | 79.0391
A.05.70.0219.020 | · DN 400 mm | · DN 400 mm | m | Materiali piè opera | 40.06 | 0 | 0 | 79.0564
A.05.70.0219.022 | · DN 450 mm | · DN 450 mm | m | Materiali piè opera | 49.96 | 0 | 0 | 79.0432
A.05.70.0219.025 | · DN 500 mm | · DN 500 mm | m | Materiali piè opera | 55.69 | 0 | 0 | 79.0447
A.05.70.0219.030 | · DN 600 mm | · DN 600 mm | m | Materiali piè opera | 70.5 | 0 | 0 | 79.0496
A.05.70.0220 | TUBI IN GHISA SFEROIDALE · GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO · | Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura secondo norma UNI EN 598, rivestite internamente come indicato al punto 4.4 della suddetta norma ed esternamente con zinco e uno strato di finitura, dotate di giunto elastico automatico a bicchiere e anello di tenuta in gomma. Le condotte dovranno essere fabbricate in stabilimento operante in regime di Qualità Aziendale secondo la norma UNI EN 9001 certificata da Organismo terzo di certificazione accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021, accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di Certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, inteso ad assicurare la conformità della fornitura alla norma EN 598/2009. Le forniture dovranno comunque essere accompagnate da certificati di collaudo tipo 2.2 secondo la norma EN10204. Qualora si rendesse necessario l'impiego di tubazioni per fognatura a pressioni più elevate, possono essere richiesti spessori di tubo speciali, riconosciuti con un aumento in percentuale del 5% sul prezzo del tubo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0220.003 | DN 100 mm | DN 100 mm | m | Materiali piè opera | 52.47 | 0 | 0 | 79.0547
A.05.70.0220.004 | DN 125 mm | DN 125 mm | m | Materiali piè opera | 71.65 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.70.0220.005 | DN 150 mm | DN 150 mm | m | Materiali piè opera | 77.11 | 0 | 0 | 79.0559
A.05.70.0220.010 | DN 200 mm | DN 200 mm | m | Materiali piè opera | 108.06 | 0 | 0 | 79.0487
A.05.70.0220.015 | DN 250 mm | DN 250 mm | m | Materiali piè opera | 145.5 | 0 | 0 | 79.0515
A.05.70.0220.020 | DN 300 mm | DN 300 mm | m | Materiali piè opera | 173.45 | 0 | 0 | 79.0487
A.05.70.0220.022 | DN 350 mm | DN 350 mm | m | Materiali piè opera | 237.25 | 0 | 0 | 79.0516
A.05.70.0220.025 | DN 400 mm | DN 400 mm | m | Materiali piè opera | 267.11 | 0 | 0 | 79.0498
A.05.70.0220.027 | DN 450 mm | DN 450 mm | m | Materiali piè opera | 333 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.70.0220.030 | DN 500 mm | DN 500 mm | m | Materiali piè opera | 371.2 | 0 | 0 | 79.0598
A.05.70.0220.035 | DN 600 mm | DN 600 mm | m | Materiali piè opera | 470 | 0 | 0 | 79.0468
A.05.70.0231 | TUBI IN GHISA SFEROIDALE · GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO · | Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura secondo norma UNI EN 598, rivestite internamente come indicato al punto 4.4 della suddetta norma ed esternamente con zinco e uno strato di finitura, dotate di dispositivo speciale per antisfilamento che può essere, per esempio, di tipo non meccanico con inserti metallici, oppure a doppia camera, una per l'alloggiamento della guarnizione di tenuta idraulica e l'altra con inserti metallici, oppure di tipo meccanico con cordone saldato sull'estremità liscia ed anello di tenuta in gomma, oppure di diversa tipologia purché corrispondenti ai requisiti richiesti dalla norma. Le condotte dovranno essere fabbricate in stabilimento operante in regime di Qualità Aziendale secondo la norma UNI EN 9001 certificata da Organismo terzo di certificazione accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021, accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di Certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, inteso ad assicurare la conformità della fornitura alla norma EN 598/2009. Le forniture dovranno comunque essere accompagnate da certificati di collaudo tipo 2.2 secondo la norma EN10204. Qualora si rendesse necessario l'impiego di tubazioni per fognatura a pressioni più elevate, possono essere richiesti spessori di tubo speciali, riconosciuti con un aumento in percentuale del 5% sul prezzo del tubo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0231.010 | con inserti metallici DN 100 mm | con inserti metallici DN 100 mm | m | Materiali piè opera | 66.96 | 0 | 0 | 79.0472
A.05.70.0231.015 | con inserti metallici DN 125 mm | con inserti metallici DN 125 mm | m | Materiali piè opera | 91.45 | 0 | 0 | 79.0487
A.05.70.0231.020 | con inserti metallici DN 150 mm | con inserti metallici DN 150 mm | m | Materiali piè opera | 98.39 | 0 | 0 | 79.0527
A.05.70.0231.025 | con inserti metallici DN 200 mm | con inserti metallici DN 200 mm | m | Materiali piè opera | 137.9 | 0 | 0 | 79.05
A.05.70.0231.030 | con inserti metallici DN 250 mm | con inserti metallici DN 250 mm | m | Materiali piè opera | 185.67 | 0 | 0 | 79.0489
A.05.70.0231.035 | con inserti metallici DN 300 mm | con inserti metallici DN 300 mm | m | Materiali piè opera | 221.35 | 0 | 0 | 79.0513
A.05.70.0231.110 | a doppia camera DN 100 mm | a doppia camera DN 100 mm | m | Materiali piè opera | 74.33 | 0 | 0 | 79.0529
A.05.70.0231.115 | a doppia camera DN 125 mm | a doppia camera DN 125 mm | m | Materiali piè opera | 101.52 | 0 | 0 | 79.0485
A.05.70.0231.120 | a doppia camera DN 150 mm | a doppia camera DN 150 mm | m | Materiali piè opera | 109.23 | 0 | 0 | 79.0534
A.05.70.0231.125 | a doppia camera DN 200 mm | a doppia camera DN 200 mm | m | Materiali piè opera | 153.08 | 0 | 0 | 79.0502
A.05.70.0231.130 | a doppia camera DN 250 mm | a doppia camera DN 250 mm | m | Materiali piè opera | 206.13 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.70.0231.135 | a doppia camera DN 300 mm | a doppia camera DN 300 mm | m | Materiali piè opera | 245.73 | 0 | 0 | 79.0502
A.05.70.0231.140 | a doppia camera DN 400 mm | a doppia camera DN 400 mm | m | Materiali piè opera | 336.1 | 0 | 0 | 79.0568
A.05.70.0231.145 | a doppia camera DN 500 mm | a doppia camera DN 500 mm | m | Materiali piè opera | 378.4 | 0 | 0 | 79.0539
A.05.70.0231.150 | a doppia camera DN 600 mm | a doppia camera DN 600 mm | m | Materiali piè opera | 471.7 | 0 | 0 | 79.0587
A.05.70.0231.210 | con cordone saldato DN 100 mm | con cordone saldato DN 100 mm | m | Materiali piè opera | 77.74 | 0 | 0 | 79.0455
A.05.70.0231.215 | con cordone saldato DN 125 mm | con cordone saldato DN 125 mm | m | Materiali piè opera | 106.16 | 0 | 0 | 79.0505
A.05.70.0231.220 | con cordone saldato DN 150 mm | con cordone saldato DN 150 mm | m | Materiali piè opera | 114.23 | 0 | 0 | 79.051
A.05.70.0231.225 | con cordone saldato DN 200 mm | con cordone saldato DN 200 mm | m | Materiali piè opera | 160.1 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.70.0231.230 | con cordone saldato DN 250 mm | con cordone saldato DN 250 mm | m | Materiali piè opera | 215.58 | 0 | 0 | 79.0519
A.05.70.0231.235 | con cordone saldato DN 300 mm | con cordone saldato DN 300 mm | m | Materiali piè opera | 256.99 | 0 | 0 | 79.0498
A.05.70.0231.240 | con cordone saldato DN 350 mm | con cordone saldato DN 350 mm | m | Materiali piè opera | 351.5 | 0 | 0 | 79.0583
A.05.70.0231.245 | con cordone saldato DN 400 mm | con cordone saldato DN 400 mm | m | Materiali piè opera | 395.7 | 0 | 0 | 79.0599
A.05.70.0231.250 | con cordone saldato DN 450 mm | con cordone saldato DN 450 mm | m | Materiali piè opera | 493.4 | 0 | 0 | 79.0454
A.05.70.0231.255 | con cordone saldato DN 500 mm | con cordone saldato DN 500 mm | m | Materiali piè opera | 550 | 0 | 0 | 79.0527
A.05.70.0231.260 | con cordone saldato DN 600 mm | con cordone saldato DN 600 mm | m | Materiali piè opera | 696.3 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.70.0234 | SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn TUBAZIONI IN GHISA | Sovrapprezzo alle voci A.5.70.220 · A.5.70.231 · E.01.05.0005 · E.01.05.0016 (tubazioni in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 598) per il rivestimento esterno di protezione, contro terreni aggressivi o per particolari condizioni di posa prevista nell'allegato B) della suddetta norma, con maggiorazione dello strato di zinco o l'adozione di lega zinco·alluminio ricoperto con uno strato di finitura in vernice epossidica. Il sovrapprezzo sarà riconosciuto, qualora sia richiesto un ricoprimento di densità maggiore a quello già presente nella produzione di serie dichiarata nel catalogo dal fabbricante. Per ogni 100 gr/m2 di maggiorazione della densità dello strato. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0234.001 | · DN 80 mm | · DN 80 mm | m | Materiali piè opera | 2.08 | 0 | 0 | 78.8462
A.05.70.0234.002 | · DN 100 mm | · DN 100 mm | m | Materiali piè opera | 2.1 | 0 | 0 | 79.0476
A.05.70.0234.003 | · DN 125 mm | · DN 125 mm | m | Materiali piè opera | 2.87 | 0 | 0 | 79.0941
A.05.70.0234.004 | · DN 150 mm | · DN 150 mm | m | Materiali piè opera | 3.09 | 0 | 0 | 78.9644
A.05.70.0234.005 | · DN 200 mm | · DN 200 mm | m | Materiali piè opera | 4.33 | 0 | 0 | 78.9838
A.05.70.0234.010 | · DN 250 mm | · DN 250 mm | m | Materiali piè opera | 5.82 | 0 | 0 | 79.0378
A.05.70.0234.015 | · DN 300 mm | · DN 300 mm | m | Materiali piè opera | 6.93 | 0 | 0 | 79.0765
A.05.70.0234.016 | · DN 350 mm | · DN 350 mm | m | Materiali piè opera | 9.49 | 0 | 0 | 79.0306
A.05.70.0234.020 | · DN 400 mm | · DN 400 mm | m | Materiali piè opera | 10.69 | 0 | 0 | 79.0458
A.05.70.0234.022 | · DN 450 mm | · DN 450 mm | m | Materiali piè opera | 13.32 | 0 | 0 | 79.0541
A.05.70.0234.024 | · DN 500 mm | · DN 500 mm | m | Materiali piè opera | 14.85 | 0 | 0 | 79.0572
A.05.70.0234.030 | · DN 600 mm | · DN 600 mm | m | Materiali piè opera | 18.8 | 0 | 0 | 79.0426
A.05.70.0241 | TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666 | Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di scarico interrate civili ed industriali non in pressione conformi alla norma UNI EN 12666 |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0241.025 | SN 2 ·diametro esterno mm 250 | SN 2 ·diametro esterno mm 250 | m | Materiali piè opera | 35.48 | 0 | 0 | 79.0586
A.05.70.0241.030 | SN 2 ·diametro esterno mm 315 | SN 2 ·diametro esterno mm 315 | m | Materiali piè opera | 56.15 | 0 | 0 | 79.0561
A.05.70.0241.035 | SN 2 ·diametro esterno mm 355 | SN 2 ·diametro esterno mm 355 | m | Materiali piè opera | 73.55 | 0 | 0 | 79.0483
A.05.70.0241.040 | SN 2 ·diametro esterno mm 400 | SN 2 ·diametro esterno mm 400 | m | Materiali piè opera | 90.33 | 0 | 0 | 79.0546
A.05.70.0241.045 | SN 2 ·diametro esterno mm 450 | SN 2 ·diametro esterno mm 450 | m | Materiali piè opera | 117.87 | 0 | 0 | 79.0532
A.05.70.0241.050 | SN 2 ·diametro esterno mm 500 | SN 2 ·diametro esterno mm 500 | m | Materiali piè opera | 145.31 | 0 | 0 | 79.0517
A.05.70.0241.060 | SN 2 ·diametro esterno mm 630 | SN 2 ·diametro esterno mm 630 | m | Materiali piè opera | 236 | 0 | 0 | 79.0593
A.05.70.0241.070 | SN 2 ·diametro esterno mm 800 | SN 2 ·diametro esterno mm 800 | m | Materiali piè opera | 379.3 | 0 | 0 | 79.0614
A.05.70.0241.075 | SN 2 ·diametro esterno mm 1000 | SN 2 ·diametro esterno mm 1000 | m | Materiali piè opera | 591.6 | 0 | 0 | 79.0568
A.05.70.0242 | TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519·1 | Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di scarico all’interno dei fabbricati conformi alla norma UNI EN 1519·1 |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0242.015 | ·diam. esterno 40 mm | ·diam. esterno 40 mm | m | Materiali piè opera | 2.94 | 0 | 0 | 78.9456
A.05.70.0242.020 | ·diam. esterno 50 mm | ·diam. esterno 50 mm | m | Materiali piè opera | 3.66 | 0 | 0 | 79.0437
A.05.70.0242.025 | ·diam. esterno 63 mm | ·diam. esterno 63 mm | m | Materiali piè opera | 4.69 | 0 | 0 | 79.0405
A.05.70.0242.030 | ·diam. esterno 75 mm | ·diam. esterno 75 mm | m | Materiali piè opera | 5.55 | 0 | 0 | 79.0811
A.05.70.0242.035 | ·diam. esterno 90 mm | ·diam. esterno 90 mm | m | Materiali piè opera | 7.9 | 0 | 0 | 79.0886
A.05.70.0242.040 | ·diam. esterno 110 mm | ·diam. esterno 110 mm | m | Materiali piè opera | 11.77 | 0 | 0 | 79.0654
A.05.70.0242.045 | ·diam. esterno 125 mm | ·diam. esterno 125 mm | m | Materiali piè opera | 15.24 | 0 | 0 | 79.0354
A.05.70.0242.055 | ·diam. esterno 160 mm | ·diam. esterno 160 mm | m | Materiali piè opera | 24.77 | 0 | 0 | 79.0472
A.05.70.0242.065 | ·diam. esterno 200 mm | ·diam. esterno 200 mm | m | Materiali piè opera | 38.31 | 0 | 0 | 79.0472
A.05.70.0242.075 | ·diam. esterno 250 mm | ·diam. esterno 250 mm | m | Materiali piè opera | 59.64 | 0 | 0 | 79.051
A.05.70.0242.085 | ·diam. esterno 315 mm | ·diam. esterno 315 mm | m | Materiali piè opera | 94.69 | 0 | 0 | 79.0527
A.05.70.0243 | TUBI IN PEAD FESSURATO | Fornitura di tubazioni in polietilene alta densità fessurato, avente superficie liscia, colore nero, e con stampata la marcatura indicante la ditta produttrice e/o il nome commerciale, il diametro esterno, il tipo, la data, la linea ed il turno di produzione. Le barre di lunghezza 6 metri, dovranno avere i requisiti dimensionali (diametri, spessori e tolleranze) previsti dalla norma UNI EN 12201·2; le fessure drenanti saranno realizzate perpendicolarmente all'asse del tubo, occupando i 2/3 della circonferenza, alternandole tra loro in modo da ridurre la conseguente perdita di resistenza allo schiacciamento. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0243.055 | D. esterno 75 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | D. esterno 75 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 8.15 | 0 | 0 | 79.0184
A.05.70.0243.060 | D. esterno 90 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | D. esterno 90 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 10.4 | 0 | 0 | 79.0385
A.05.70.0243.065 | D. esterno 110 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | D. esterno 110 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 14.41 | 0 | 0 | 79.0423
A.05.70.0243.070 | D. esterno 125 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | D. esterno 125 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 17.45 | 0 | 0 | 79.0258
A.05.70.0243.075 | D. esterno 140 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | D. esterno 140 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 21.57 | 0 | 0 | 79.045
A.05.70.0243.080 | D. esterno 160 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | D. esterno 160 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 26.96 | 0 | 0 | 79.043
A.05.70.0243.085 | D. esterno 180 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | D. esterno 180 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 33.07 | 0 | 0 | 79.0445
A.05.70.0243.090 | D. esterno 200 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | D. esterno 200 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 40.16 | 0 | 0 | 79.0588
A.05.70.0243.095 | D. esterno 225 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | D. esterno 225 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 49.83 | 0 | 0 | 79.0488
A.05.70.0243.100 | D. esterno 250 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | D. esterno 250 mm SDR 17 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 60.13 | 0 | 0 | 79.0454
A.05.70.0243.155 | D. esterno 75 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | D. esterno 75 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 10.45 | 0 | 0 | 79.0431
A.05.70.0243.160 | D. esterno 90 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | D. esterno 90 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 13.8 | 0 | 0 | 79.058
A.05.70.0243.165 | D. esterno 110 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | D. esterno 110 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 19.7 | 0 | 0 | 79.0355
A.05.70.0243.170 | D. esterno 125 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | D. esterno 125 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 24.47 | 0 | 0 | 79.0356
A.05.70.0243.175 | D. esterno 140 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | D. esterno 140 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 30.12 | 0 | 0 | 79.0505
A.05.70.0243.180 | D. esterno 160 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | D. esterno 160 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 38.24 | 0 | 0 | 79.0533
A.05.70.0243.185 | D. esterno 180 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | D. esterno 180 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 47.24 | 0 | 0 | 79.0432
A.05.70.0243.190 | D. esterno 200 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | D. esterno 200 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 57.56 | 0 | 0 | 79.0479
A.05.70.0243.195 | D. esterno 225 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | D. esterno 225 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 71.66 | 0 | 0 | 79.0539
A.05.70.0243.200 | D. esterno 250 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | D. esterno 250 mm SDR 11 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 76.39 | 0 | 0 | 79.0549
A.05.70.0243.255 | D. esterno 75 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | D. esterno 75 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 17.24 | 0 | 0 | 79.0603
A.05.70.0243.260 | D. esterno 90 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | D. esterno 90 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 22.78 | 0 | 0 | 79.0606
A.05.70.0243.265 | D. esterno 110 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | D. esterno 110 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 32.5 | 0 | 0 | 79.0462
A.05.70.0243.270 | D. esterno 125 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | D. esterno 125 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 40.37 | 0 | 0 | 79.0438
A.05.70.0243.275 | D. esterno 140 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | D. esterno 140 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 49.7 | 0 | 0 | 79.0543
A.05.70.0243.280 | D. esterno 160 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | D. esterno 160 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 63.1 | 0 | 0 | 79.0491
A.05.70.0243.285 | D. esterno 180 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | D. esterno 180 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 77.95 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.70.0243.290 | D. esterno 200 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | D. esterno 200 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 94.98 | 0 | 0 | 79.0482
A.05.70.0243.295 | D. esterno 225 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | D. esterno 225 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 118.25 | 0 | 0 | 79.0529
A.05.70.0243.300 | D. esterno 250 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | D. esterno 250 mm SDR 7,4 · 1·2 Fessure · | m | Materiali piè opera | 144.64 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0243.455 | D. esterno 75 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | D. esterno 75 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 9.56 | 0 | 0 | 79.0795
A.05.70.0243.460 | D. esterno 90 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | D. esterno 90 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 12.08 | 0 | 0 | 79.0563
A.05.70.0243.465 | D. esterno 110 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | D. esterno 110 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 15.7 | 0 | 0 | 79.0446
A.05.70.0243.470 | D. esterno 125 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | D. esterno 125 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 18.74 | 0 | 0 | 79.0288
A.05.70.0243.475 | D. esterno 140 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | D. esterno 140 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 22.86 | 0 | 0 | 79.0464
A.05.70.0243.480 | D. esterno 160 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | D. esterno 160 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 28.25 | 0 | 0 | 79.0442
A.05.70.0243.485 | D. esterno 180 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | D. esterno 180 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 34.37 | 0 | 0 | 79.0515
A.05.70.0243.490 | D. esterno 200 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | D. esterno 200 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 41.71 | 0 | 0 | 79.0458
A.05.70.0243.495 | D. esterno 225 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | D. esterno 225 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 51.38 | 0 | 0 | 79.058
A.05.70.0243.500 | D. esterno 250 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | D. esterno 250 mm SDR 17 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 62.2 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0243.555 | D. esterno 75 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | D. esterno 75 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 12.4 | 0 | 0 | 79.0323
A.05.70.0243.560 | D. esterno 90 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | D. esterno 90 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 16.02 | 0 | 0 | 79.0262
A.05.70.0243.565 | D. esterno 110 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | D. esterno 110 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 21.25 | 0 | 0 | 79.0588
A.05.70.0243.570 | D. esterno 125 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | D. esterno 125 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 26.02 | 0 | 0 | 79.0546
A.05.70.0243.575 | D. esterno 140 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | D. esterno 140 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 31.68 | 0 | 0 | 79.0404
A.05.70.0243.580 | D. esterno 160 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | D. esterno 160 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 39.8 | 0 | 0 | 79.0452
A.05.70.0243.585 | D. esterno 180 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | D. esterno 180 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 48.79 | 0 | 0 | 79.0531
A.05.70.0243.590 | D. esterno 200 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | D. esterno 200 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 59.37 | 0 | 0 | 79.0467
A.05.70.0243.595 | D. esterno 225 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | D. esterno 225 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 73.48 | 0 | 0 | 79.0555
A.05.70.0243.600 | D. esterno 250 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | D. esterno 250 mm SDR 11 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 89.47 | 0 | 0 | 79.0544
A.05.70.0243.655 | D. esterno 75 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | D. esterno 75 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 20.44 | 0 | 0 | 79.0607
A.05.70.0243.660 | D. esterno 90 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | D. esterno 90 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 26.41 | 0 | 0 | 79.061
A.05.70.0243.665 | D. esterno 110 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | D. esterno 110 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 35.05 | 0 | 0 | 79.0585
A.05.70.0243.670 | D. esterno 125 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | D. esterno 125 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 42.93 | 0 | 0 | 79.0589
A.05.70.0243.675 | D. esterno 140 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | D. esterno 140 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 52.26 | 0 | 0 | 79.0471
A.05.70.0243.680 | D. esterno 160 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | D. esterno 160 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 65.67 | 0 | 0 | 79.0467
A.05.70.0243.685 | D. esterno 180 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | D. esterno 180 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 80.51 | 0 | 0 | 79.0461
A.05.70.0243.690 | D. esterno 200 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | D. esterno 200 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 97.95 | 0 | 0 | 79.0505
A.05.70.0243.695 | D. esterno 225 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | D. esterno 225 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 121.25 | 0 | 0 | 79.0515
A.05.70.0243.700 | D. esterno 250 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | D. esterno 250 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · | m | Materiali piè opera | 147.64 | 0 | 0 | 79.0504
A.05.70.0244 | TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe | Fornitura di tubazioni in polietilene alta densità (PEAD) idonei per condotte di scarico interrate, prodotte da azienda certificata ISO 9001. Requisiti prestazionali e dimensionali applicabili riferiti alle norme UNI 11434 Profilo di parete strutturato di tipo spiralato liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato conforme ai requisiti della norma UNI 11434 interamente inglobata in due strati di polietilene. Giunzione realizzata con bicchiere femmina pre saldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno s'innesta l'elemento maschio munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0244.009 | · Diam. interno mm 250 · SN 8 |  | m | Materiali piè opera | 64.52 | 0 | 0 | 79.0453
A.05.70.0244.010 | · Diam. interno mm 300 · SN 8 | · Diam. interno mm 300 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 77.42 | 0 | 0 | 79.0493
A.05.70.0244.012 | · Diam. interno mm 400 · SN 8 | · Diam. interno mm 400 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 107.02 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.70.0244.014 | · Diam. interno mm 500 · SN 8 | · Diam. interno mm 500 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 134.34 | 0 | 0 | 79.0531
A.05.70.0244.016 | · Diam. interno mm 600 · SN 8 | · Diam. interno mm 600 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 165.46 | 0 | 0 | 79.0523
A.05.70.0244.018 | · Diam. interno mm 700 · SN 8 | · Diam. interno mm 700 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 182.92 | 0 | 0 | 79.051
A.05.70.0244.020 | · Diam. interno mm 800 · SN 8 | · Diam. interno mm 800 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 177.61 | 0 | 0 | 79.0496
A.05.70.0244.022 | · Diam. interno mm 900 · SN 8 | · Diam. interno mm 900 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 231.5 | 0 | 0 | 79.0497
A.05.70.0244.024 | · Diam. interno mm 1000 · SN 8 | · Diam. interno mm 1000 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 308.91 | 0 | 0 | 79.0522
A.05.70.0244.026 | · Diam. interno mm 1100 · SN 8 | · Diam. interno mm 1100 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 365.08 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.70.0244.028 | · Diam. interno mm 1200 · SN 8 | · Diam. interno mm 1200 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 418.21 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.70.0244.030 | · Diam. interno mm 1300 · SN 8 | · Diam. interno mm 1300 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 541.17 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.70.0244.032 | · Diam. interno mm 1400 · SN 8 | · Diam. interno mm 1400 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 733.55 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.70.0244.034 | · Diam. interno mm 1500 · SN 8 | · Diam. interno mm 1500 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 845.88 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0244.036 | · Diam. interno mm 1600 · SN 8 | · Diam. interno mm 1600 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 795.43 | 0 | 0 | 79.0516
A.05.70.0244.039 | · Diam. interno mm 250 · SN 12 |  | m | Materiali piè opera | 65.27 | 0 | 0 | 79.0562
A.05.70.0244.040 | · Diam. interno mm 300 · SN 12 | · Diam. interno mm 300 · SN 12 | m | Materiali piè opera | 78.94 | 0 | 0 | 79.0474
A.05.70.0244.042 | · Diam. interno mm 400 · SN 12 | · Diam. interno mm 400 · SN 12 | m | Materiali piè opera | 109.3 | 0 | 0 | 79.0485
A.05.70.0244.044 | · Diam. interno mm 500 · SN 12 | · Diam. interno mm 500 · SN 12 | m | Materiali piè opera | 140.42 | 0 | 0 | 79.0486
A.05.70.0244.046 | · Diam. interno mm 600 · SN 12 | · Diam. interno mm 600 · SN 12 | m | Materiali piè opera | 179.88 | 0 | 0 | 79.0527
A.05.70.0244.048 | · Diam. interno mm 700 · SN 12 | · Diam. interno mm 700 · SN 12 | m | Materiali piè opera | 206.45 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.70.0244.050 | · Diam. interno mm 800 · SN 12 | · Diam. interno mm 800 · SN 12 | m | Materiali piè opera | 211 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.70.0244.052 | · Diam. interno mm 900 · SN 12 | · Diam. interno mm 900 · SN 12 | m | Materiali piè opera | 273.24 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0244.054 | · Diam. interno mm 1000 · SN 12 | · Diam. interno mm 1000 · SN 12 | m | Materiali piè opera | 365.84 | 0 | 0 | 79.051
A.05.70.0244.056 | · Diam. interno mm 1100 · SN 12 | · Diam. interno mm 1100 · SN 12 | m | Materiali piè opera | 425.04 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0244.058 | · Diam. interno mm 1200 · SN 12 | · Diam. interno mm 1200 · SN 12 | m | Materiali piè opera | 466.79 | 0 | 0 | 79.0505
A.05.70.0244.060 | · Diam. interno mm 1300 · SN 12 | · Diam. interno mm 1300 · SN 12 | m | Materiali piè opera | 560.9 | 0 | 0 | 79.0515
A.05.70.0244.062 | · Diam. interno mm 1400 · SN 12 | · Diam. interno mm 1400 · SN 12 | m | Materiali piè opera | 635.28 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.70.0244.064 | · Diam. interno mm 1500 · SN 12 | · Diam. interno mm 1500 · SN 12 | m | Materiali piè opera | 697.52 | 0 | 0 | 79.0515
A.05.70.0244.066 | · Diam. interno mm 1600 · SN 12 | · Diam. interno mm 1600 · SN 12 | m | Materiali piè opera | 808.34 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.70.0244.069 | · Diam. interno mm 250 · SN 16 |  | m | Materiali piè opera | 69.07 | 0 | 0 | 79.0502
A.05.70.0244.070 | · Diam. interno mm 300 · SN 16 | · Diam. interno mm 300 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 82.73 | 0 | 0 | 79.0523
A.05.70.0244.072 | · Diam. interno mm 400 · SN 16 | · Diam. interno mm 400 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 114.61 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.70.0244.074 | · Diam. interno mm 500 · SN 16 | · Diam. interno mm 500 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 141.93 | 0 | 0 | 79.0531
A.05.70.0244.076 | · Diam. interno mm 600 · SN 16 | · Diam. interno mm 600 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 192.03 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.70.0244.078 | · Diam. interno mm 700 · SN 16 | · Diam. interno mm 700 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 217.83 | 0 | 0 | 79.0525
A.05.70.0244.080 | · Diam. interno mm 800 · SN 16 | · Diam. interno mm 800 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 220.87 | 0 | 0 | 79.051
A.05.70.0244.082 | · Diam. interno mm 900 · SN 16 | · Diam. interno mm 900 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 277.79 | 0 | 0 | 79.0525
A.05.70.0244.084 | · Diam. interno mm 1000 · SN 16 | · Diam. interno mm 1000 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 411.38 | 0 | 0 | 79.051
A.05.70.0244.086 | · Diam. interno mm 1100 · SN 16 | · Diam. interno mm 1100 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 461.47 | 0 | 0 | 79.0517
A.05.70.0244.088 | · Diam. interno mm 1200 · SN 16 | · Diam. interno mm 1200 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 516.88 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.70.0244.090 | · Diam. interno mm 1300 · SN 16 | · Diam. interno mm 1300 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 628.45 | 0 | 0 | 79.0516
A.05.70.0244.092 | · Diam. interno mm 1400 · SN 16 | · Diam. interno mm 1400 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 692.21 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.70.0244.094 | · Diam. interno mm 1500 · SN 16 | · Diam. interno mm 1500 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 789.36 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0244.096 | · Diam. interno mm 1600 · SN 16 | · Diam. interno mm 1600 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 893.72 | 0 | 0 | 79.0516
A.05.70.0244.099 | · Diam. interno mm 250 · SN 20 |  | m | Materiali piè opera | 78.18 | 0 | 0 | 79.0483
A.05.70.0244.100 | · Diam. interno mm 300 · SN 20 | · Diam. interno mm 300 · SN 20 | m | Materiali piè opera | 94.88 | 0 | 0 | 79.0472
A.05.70.0244.102 | · Diam. interno mm 400 · SN 20 | · Diam. interno mm 400 · SN 20 | m | Materiali piè opera | 129.79 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.70.0244.104 | · Diam. interno mm 500 · SN 20 | · Diam. interno mm 500 · SN 20 | m | Materiali piè opera | 161.67 | 0 | 0 | 79.0499
A.05.70.0244.106 | · Diam. interno mm 600 · SN 20 | · Diam. interno mm 600 · SN 20 | m | Materiali piè opera | 217.83 | 0 | 0 | 79.0525
A.05.70.0244.108 | · Diam. interno mm 700 · SN 20 | · Diam. interno mm 700 · SN 20 | m | Materiali piè opera | 246.68 | 0 | 0 | 79.0498
A.05.70.0244.110 | · Diam. interno mm 800 · SN 20 | · Diam. interno mm 800 · SN 20 | m | Materiali piè opera | 253.51 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.70.0244.112 | · Diam. interno mm 900 · SN 20 | · Diam. interno mm 900 · SN 20 | m | Materiali piè opera | 318.02 | 0 | 0 | 79.0516
A.05.70.0244.114 | · Diam. interno mm 1000 · SN 20 | · Diam. interno mm 1000 · SN 20 | m | Materiali piè opera | 471.34 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.70.0244.116 | · Diam. interno mm 1100 · SN 20 | · Diam. interno mm 1100 · SN 20 | m | Materiali piè opera | 529.02 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.70.0244.118 | · Diam. interno mm 1200 · SN 20 | · Diam. interno mm 1200 · SN 20 | m | Materiali piè opera | 592.02 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0244.120 | · Diam. interno mm 1300 · SN 20 | · Diam. interno mm 1300 · SN 20 | m | Materiali piè opera | 718.77 | 0 | 0 | 79.0517
A.05.70.0244.122 | · Diam. interno mm 1400 · SN 20 | · Diam. interno mm 1400 · SN 20 | m | Materiali piè opera | 791.64 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.70.0244.124 | · Diam. interno mm 1500 · SN 20 | · Diam. interno mm 1500 · SN 20 | m | Materiali piè opera | 898.66 | 0 | 0 | 79.051
A.05.70.0244.126 | · Diam. interno mm 1600 · SN 20 | · Diam. interno mm 1600 · SN 20 | m | Materiali piè opera | 1018.58 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.70.0246 | TUBI IN POLIETILENE PEAD CORRUGATI DRENANTI | Fornitura di tubazioni in polietilene alta densità a doppia parete, corrugati esternamente e lisci internamente coestrusi con superficie di captazione forata. Le barre di lunghezza 6 metri, dovranno essere dotate di appositi bicchieri di giunzione, con da guarnizione elastometrica. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0246.035 | D. esterno 200 mm SN 4 KN/m² · 2 Fori | D. esterno 200 mm SN 4 KN/m² · 2 Fori | m | Materiali piè opera | 9.65 | 0 | 0 | 79.0674
A.05.70.0246.045 | D. esterno 250 mm SN 4 KN/m² · 2 Fori | D. esterno 250 mm SN 4 KN/m² · 2 Fori | m | Materiali piè opera | 18.32 | 0 | 0 | 79.0393
A.05.70.0246.050 | D. esterno 315 mm SN 4 KN/m² · 2 Fori | D. esterno 315 mm SN 4 KN/m² · 2 Fori | m | Materiali piè opera | 23.62 | 0 | 0 | 79.0432
A.05.70.0246.055 | D. esterno 400 mm SN 4 KN/m² · 2 Fori | D. esterno 400 mm SN 4 KN/m² · 2 Fori | m | Materiali piè opera | 32.65 | 0 | 0 | 79.0505
A.05.70.0246.065 | D. esterno 500 mm SN 4 KN/m² · 2 Fori | D. esterno 500 mm SN 4 KN/m² · 2 Fori | m | Materiali piè opera | 51.78 | 0 | 0 | 79.046
A.05.70.0246.075 | D. esterno 630 mm SN 4 KN/m² · 2 Fori | D. esterno 630 mm SN 4 KN/m² · 2 Fori | m | Materiali piè opera | 79.9 | 0 | 0 | 79.0488
A.05.70.0246.125 | D. esterno 160 mm SN 8 KN/m² · 2 Fori | D. esterno 160 mm SN 8 KN/m² · 2 Fori | m | Materiali piè opera | 7.98 | 0 | 0 | 79.0727
A.05.70.0246.135 | D. esterno 200 mm SN 8 KN/m² · 2 Fori | D. esterno 200 mm SN 8 KN/m² · 2 Fori | m | Materiali piè opera | 12.41 | 0 | 0 | 79.0492
A.05.70.0246.145 | D. esterno 250 mm SN 8 KN/m² · 2 Fori | D. esterno 250 mm SN 8 KN/m² · 2 Fori | m | Materiali piè opera | 19.73 | 0 | 0 | 79.0674
A.05.70.0246.150 | D. esterno 315 mm SN 8 KN/m² · 2 Fori | D. esterno 315 mm SN 8 KN/m² · 2 Fori | m | Materiali piè opera | 27.78 | 0 | 0 | 79.0497
A.05.70.0246.155 | D. esterno 400 mm SN 8 KN/m² · 2 Fori | D. esterno 400 mm SN 8 KN/m² · 2 Fori | m | Materiali piè opera | 38.22 | 0 | 0 | 79.0424
A.05.70.0246.165 | D. esterno 500 mm SN 8 KN/m² · 2 Fori | D. esterno 500 mm SN 8 KN/m² · 2 Fori | m | Materiali piè opera | 63.96 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.70.0246.175 | D. esterno 630 mm SN 8 KN/m² · 2 Fori | D. esterno 630 mm SN 8 KN/m² · 2 Fori | m | Materiali piè opera | 87.15 | 0 | 0 | 79.0476
A.05.70.0250 | TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4 | Tubo strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476 tipo B, certificato dal marchio PIIP/a rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici, con classe di rigidità pari SN 4 kN/m2, in barre da 6 o 12 m, con giunzione mediante manicotto in PEAD a marchio P IIP e UNI/IIP e guarnizione a labbro in EPDM. Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione. Marcatura secondo norma contenente: nome commerciale, marchio IIP UNI e riferimento normativo, diametro nominale, classe di rigidità, materiale, tipo profilo, codice d'applicazione d'area, giorno/mese/anno ora/minuti di produzione. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0250.012 | DN 200 mm. barre da m 6 | DN 200 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 9.31 | 0 | 0 | 79.0548
A.05.70.0250.014 | DN 250 mm. barre da m 6 | DN 250 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 16.08 | 0 | 0 | 79.0423
A.05.70.0250.016 | DN 315 mm. barre da m 6 | DN 315 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 22.47 | 0 | 0 | 79.0387
A.05.70.0250.018 | DN 350 mm. barre da m 6 | DN 350 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 23.42 | 0 | 0 | 79.035
A.05.70.0250.020 | DN 400 mm. barre da m 6 | DN 400 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 33.38 | 0 | 0 | 79.0593
A.05.70.0250.022 | DN 465 mm. barre da m 6 | DN 465 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 41.29 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.70.0250.023 | DN 500 mm. barre da m 6 | DN 500 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 54.97 | 0 | 0 | 79.0431
A.05.70.0250.024 | DN 580 mm. barre da m 6 | DN 580 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 71.66 | 0 | 0 | 79.0539
A.05.70.0250.026 | DN 630 mm. barre da m 6 | DN 630 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 87.39 | 0 | 0 | 79.0479
A.05.70.0250.028 | DN 700 mm. barre da m 6 | DN 700 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 114.15 | 0 | 0 | 79.0539
A.05.70.0250.030 | DN 800 mm. barre da m 6 | DN 800 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 146.87 | 0 | 0 | 79.0495
A.05.70.0250.032 | DN 930 mm. barre da m 6 | DN 930 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 203.73 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.70.0250.034 | DN 1000 mm. barre da m 6 | DN 1000 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 227.07 | 0 | 0 | 79.0505
A.05.70.0250.036 | DN 1200 mm. barre da m 6 | DN 1200 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 344.88 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.70.0250.054 | DN 250 mm. barre da m 12 | DN 250 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 15.12 | 0 | 0 | 79.0344
A.05.70.0250.056 | DN 315 mm. barre da m 12 | DN 315 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 21.18 | 0 | 0 | 79.0368
A.05.70.0250.058 | DN 350 mm. barre da m 12 | DN 350 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 22.02 | 0 | 0 | 79.0645
A.05.70.0250.060 | DN 400 mm. barre da m 12 | DN 400 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 29.73 | 0 | 0 | 79.0447
A.05.70.0250.062 | DN 465 mm. barre da m 12 | DN 465 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 38.51 | 0 | 0 | 79.0444
A.05.70.0250.063 | DN 500 mm. barre da m 12 | DN 500 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 51.08 | 0 | 0 | 79.0525
A.05.70.0250.064 | DN 580 mm. barre da m 12 | DN 580 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 66.89 | 0 | 0 | 79.0552
A.05.70.0250.066 | DN 630 mm. barre da m 12 | DN 630 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 80.96 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0250.068 | DN 700 mm. barre da m 12 | DN 700 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 100.86 | 0 | 0 | 79.0502
A.05.70.0250.070 | DN 800 mm. barre da m 12 | DN 800 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 132.51 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.70.0250.072 | DN 930 mm. barre da m 12 | DN 930 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 177.4 | 0 | 0 | 79.053
A.05.70.0250.074 | DN 1000 mm. barre da m 12 | DN 1000 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 197.21 | 0 | 0 | 79.0528
A.05.70.0250.076 | DN 1200 mm. barre da m 12 | DN 1200 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 302.13 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.70.0252 | TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8 | Tubo strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476 tipo B, certificato dal marchio PIIP/a rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici, con classe di rigidità pari SN 8 kN/m2, in barre da 6 o 12 m, con giunzione mediante manicotto in PEAD a marchio P IIP e UNI/IIP e guarnizione a labbro in EPDM. Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione. Marcatura secondo norma contenente: nome commerciale, marchio IIP UNI e riferimento normativo, diametro nominale, classe di rigidità, materiale, tipo profilo, codice d'applicazione d'area, giorno/mese/anno ora/minuti di produzione |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0252.010 | DN 160 mm. barre da m 6 | DN 160 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 7.7 | 0 | 0 | 79.0909
A.05.70.0252.012 | DN 200 mm. barre da m 6 | DN 200 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 11.99 | 0 | 0 | 79.0659
A.05.70.0252.014 | DN 250 mm. barre da m 6 | DN 250 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 14.54 | 0 | 0 | 79.0234
A.05.70.0252.016 | DN 315 mm. barre da m 6 | DN 315 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 27.5 | 0 | 0 | 79.0545
A.05.70.0252.018 | DN 350 mm. barre da m 6 | DN 350 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 32.08 | 0 | 0 | 79.0524
A.05.70.0252.020 | DN 400 mm. barre da m 6 | DN 400 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 40.1 | 0 | 0 | 79.0524
A.05.70.0252.022 | DN 465 mm. barre da m 6 | DN 465 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 52.73 | 0 | 0 | 79.0442
A.05.70.0252.023 | DN 500 mm. barre da m 6 | DN 500 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 69.64 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.70.0252.024 | DN 580 mm. barre da m 6 | DN 580 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 82.05 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.70.0252.026 | DN 630 mm. barre da m 6 | DN 630 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 96.14 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0252.028 | DN 700 mm. barre da m 6 | DN 700 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 134.36 | 0 | 0 | 79.0488
A.05.70.0252.030 | DN 800 mm. barre da m 6 | DN 800 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 173.25 | 0 | 0 | 79.0534
A.05.70.0252.032 | DN 930 mm. barre da m 6 | DN 930 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 235.35 | 0 | 0 | 79.0525
A.05.70.0252.034 | DN 1000 mm. barre da m 6 | DN 1000 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 250.19 | 0 | 0 | 79.0519
A.05.70.0252.036 | DN 1200 mm. barre da m 6 | DN 1200 mm. barre da m 6 | m | Materiali piè opera | 367.86 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.70.0252.054 | DN 250 mm. barre da m 12 | DN 250 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 16.84 | 0 | 0 | 79.038
A.05.70.0252.056 | DN 315 mm. barre da m 12 | DN 315 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 26.2 | 0 | 0 | 79.0458
A.05.70.0252.058 | DN 350 mm. barre da m 12 | DN 350 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 30.69 | 0 | 0 | 79.0486
A.05.70.0252.060 | DN 400 mm. barre da m 12 | DN 400 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 38.03 | 0 | 0 | 79.0429
A.05.70.0252.062 | DN 465 mm. barre da m 12 | DN 465 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 49.96 | 0 | 0 | 79.0432
A.05.70.0252.063 | DN 500 mm. barre da m 12 | DN 500 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 65.76 | 0 | 0 | 79.045
A.05.70.0252.064 | DN 580 mm. barre da m 12 | DN 580 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 77.28 | 0 | 0 | 79.0502
A.05.70.0252.066 | DN 630 mm. barre da m 12 | DN 630 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 89.73 | 0 | 0 | 79.0483
A.05.70.0252.068 | DN 700 mm. barre da m 12 | DN 700 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 121.06 | 0 | 0 | 79.0517
A.05.70.0252.070 | DN 800 mm. barre da m 12 | DN 800 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 158.88 | 0 | 0 | 79.0534
A.05.70.0252.072 | DN 930 mm. barre da m 12 | DN 930 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 209.03 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.70.0252.074 | DN 1000 mm. barre da m 12 | DN 1000 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 220.34 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.70.0252.076 | DN 1200 mm. barre da m 12 | DN 1200 mm. barre da m 12 | m | Materiali piè opera | 325.14 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.70.0253 | TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE | Fornitura di tubazioni in polietilene alta densità strutturato con parete interna liscia di colore chiaro, parete esterna corrugata di colore scuro, per condotte di scarico interrate non in pressione, dotate di apposito bicchiere di giunzione, apposita guarnizione elastometrica in EPDM di tenuta, conforme alle norme 681·1 e di guarnizione a base bentonitica espandibile a contatto con liqudi già premontata in fabbrica e opportunamente protetta per evitare che durante il trasporto e lo stoccaggio si attivi accidentalmente a contatto con acqua o umidità esterna. Prodotto in conformità alla norma EN 13476 tipo B, certificato dal marchio PIIP/a e IIP rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici, con classe di rigidità pari SN 4 · 8 kN/m2, in barre da 6 m. Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295·3 Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione. Marcatura secondo norma contenente: nome commerciale, marchio IIP UNI e riferimento normativo, diametro nominale, classe di rigidità, materiale, tipo profilo, codice d'applicazione d'area, giorno/mese/anno ora/minuti di produzione. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0253.038 | DN 250 mm SN 4 kN/m2 | DN 250 mm SN 4 kN/m2 | m | Materiali piè opera | 18.29 | 0 | 0 | 79.0596
A.05.70.0253.040 | DN 315 mm SN 4 kN/m2 | DN 315 mm SN 4 kN/m2 | m | Materiali piè opera | 26.86 | 0 | 0 | 79.0395
A.05.70.0253.042 | DN 400 mm SN 4 kN/m2 | DN 400 mm SN 4 kN/m2 | m | Materiali piè opera | 39.86 | 0 | 0 | 79.0517
A.05.70.0253.044 | DN 500 mm SN 4 kN/m2 | DN 500 mm SN 4 kN/m2 | m | Materiali piè opera | 62.69 | 0 | 0 | 79.0557
A.05.70.0253.046 | DN 630 mm SN 4 kN/m2 | DN 630 mm SN 4 kN/m2 | m | Materiali piè opera | 102.86 | 0 | 0 | 79.0492
A.05.70.0253.048 | DN 800 mm SN 4 kN/m2 | DN 800 mm SN 4 kN/m2 | m | Materiali piè opera | 171.07 | 0 | 0 | 79.0495
A.05.70.0253.050 | DN 935 mm SN 4 kN/m2 | DN 935 mm SN 4 kN/m2 | m | Materiali piè opera | 239.63 | 0 | 0 | 79.051
A.05.70.0253.138 | DN 250 mm SN 16 kN/m2 | DN 250 mm SN 16 kN/m2 | m | Materiali piè opera | 20.04 | 0 | 0 | 79.0419
A.05.70.0253.140 | DN 315 mm SN 16 kN/m2 | DN 315 mm SN 16 kN/m2 | m | Materiali piè opera | 31.88 | 0 | 0 | 79.0464
A.05.70.0253.142 | DN 400 mm SN 16 kN/m2 | DN 400 mm SN 16 kN/m2 | m | Materiali piè opera | 46.59 | 0 | 0 | 79.0513
A.05.70.0253.144 | DN 500 mm SN 16 kN/m2 | DN 500 mm SN 16 kN/m2 | m | Materiali piè opera | 77.37 | 0 | 0 | 79.0487
A.05.70.0253.146 | DN 630 mm SN 16 kN/m2 | DN 630 mm SN 16 kN/m2 | m | Materiali piè opera | 111.61 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.70.0253.148 | DN 800 mm SN 16 kN/m2 | DN 800 mm SN 16 kN/m2 | m | Materiali piè opera | 197.44 | 0 | 0 | 79.0519
A.05.70.0253.150 | DN 935 mm SN 16 kN/m2 | DN 935 mm SN 16 kN/m2 | m | Materiali piè opera | 272.17 | 0 | 0 | 79.0499
A.05.70.0255 | TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916 | Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso (senza rivestimento interno in resine) non armato a sezione circolare, con incastro a bicchiere, con base di appoggio piana, per il convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di tenuta conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 bar. Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN 1916. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: · Resistenza allo schiacciamento classe 100 kN/m² · Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar) |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0255.005 | diametro cm 30 | diametro cm 30 | m | Materiali piè opera | 19.52 | 0 | 0 | 79.0471
A.05.70.0255.010 | diametro cm 40 | diametro cm 40 | m | Materiali piè opera | 22.4 | 0 | 0 | 79.0625
A.05.70.0255.015 | diametro cm 50 | diametro cm 50 | m | Materiali piè opera | 29.58 | 0 | 0 | 79.0399
A.05.70.0255.020 | diametro cm 60 | diametro cm 60 | m | Materiali piè opera | 36.65 | 0 | 0 | 79.045
A.05.70.0255.025 | diametro cm 80 | diametro cm 80 | m | Materiali piè opera | 81.85 | 0 | 0 | 79.047
A.05.70.0255.030 | diametro cm 100 | diametro cm 100 | m | Materiali piè opera | 85.72 | 0 | 0 | 79.0481
A.05.70.0255.035 | diametro cm 120 | diametro cm 120 | m | Materiali piè opera | 153.07 | 0 | 0 | 79.0488
A.05.70.0260 | TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE | Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con rivestimento interno in resine epossidiche o epossibituminose, non armato, a sezione circolare, con incastro a bicchiere, con base di appoggio piana, per il convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di tenuta conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 bar. Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN 1916. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: · Resistenza allo schiacciamento classe 100 kN/m² · Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar) |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0260.005 | diametro cm 30 | diametro cm 30 | m | Materiali piè opera | 26.49 | 0 | 0 | 79.0487
A.05.70.0260.010 | diametro cm 40 | diametro cm 40 | m | Materiali piè opera | 31.7 | 0 | 0 | 79.0536
A.05.70.0260.015 | diametro cm 50 | diametro cm 50 | m | Materiali piè opera | 41.2 | 0 | 0 | 79.0534
A.05.70.0260.020 | diametro cm 60 | diametro cm 60 | m | Materiali piè opera | 50.59 | 0 | 0 | 79.0472
A.05.70.0260.025 | diametro cm 80 | diametro cm 80 | m | Materiali piè opera | 80.3 | 0 | 0 | 79.0535
A.05.70.0260.030 | diametro cm 100 | diametro cm 100 | m | Materiali piè opera | 108.97 | 0 | 0 | 79.0493
A.05.70.0260.035 | diametro cm 120 | diametro cm 120 | m | Materiali piè opera | 180.96 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.70.0265 | MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO | Tubazioni in calcestruzzo a sezione semicircolare, con base di appoggio piana,per il convogliamento di acque meteoriche. Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN 1916. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0265.005 | DN 200 mm | DN 200 mm | m | Materiali piè opera | 10.47 | 0 | 0 | 79.0831
A.05.70.0265.010 | DN 300 mm | DN 300 mm | m | Materiali piè opera | 13.73 | 0 | 0 | 79.024
A.05.70.0265.015 | DN 400 mm | DN 400 mm | m | Materiali piè opera | 16.38 | 0 | 0 | 79.0598
A.05.70.0268 | TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 | Tubazioni in calcestruzzo armato, con gabbia elettrosaldata in acciaio Feb44K, centrifugati (senza rivestimento interno in resine) a sezione circolare, con incastro a bicchiere, per il convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di tenuta conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna minima di 0,5 bar. Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN 1916. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: · Resistenza alla rottura classe = o >150 kN/m² · Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0268.010 | diametro interno mm. 400 | diametro interno mm. 400 | m | Materiali piè opera | 26.41 | 0 | 0 | 79.061
A.05.70.0268.015 | diametro interno mm. 500 | diametro interno mm. 500 | m | Materiali piè opera | 30.65 | 0 | 0 | 79.0538
A.05.70.0268.020 | diametro interno mm. 600 | diametro interno mm. 600 | m | Materiali piè opera | 38.06 | 0 | 0 | 79.0594
A.05.70.0268.025 | diametro interno mm. 700 | diametro interno mm. 700 | m | Materiali piè opera | 47.72 | 0 | 0 | 79.0444
A.05.70.0268.030 | diametro interno mm. 800 | diametro interno mm. 800 | m | Materiali piè opera | 56.71 | 0 | 0 | 79.0513
A.05.70.0268.040 | diametro interno mm. 1000 | diametro interno mm. 1000 | m | Materiali piè opera | 75.76 | 0 | 0 | 79.0523
A.05.70.0268.045 | diametro interno mm. 1200 | diametro interno mm. 1200 | m | Materiali piè opera | 117.05 | 0 | 0 | 79.0517
A.05.70.0268.050 | diametro interno mm. 1400 | diametro interno mm. 1400 | m | Materiali piè opera | 153.41 | 0 | 0 | 79.0496
A.05.70.0268.055 | diametro interno mm. 1500 | diametro interno mm. 1500 | m | Materiali piè opera | 172.86 | 0 | 0 | 79.0524
A.05.70.0268.060 | diametro interno mm. 1600 | diametro interno mm. 1600 | m | Materiali piè opera | 182.78 | 0 | 0 | 79.0513
A.05.70.0268.065 | diametro interno mm. 1800 | diametro interno mm. 1800 | m | Materiali piè opera | 229.75 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.70.0268.070 | diametro interno mm. 2000 | diametro interno mm. 2000 | m | Materiali piè opera | 289.98 | 0 | 0 | 79.0503
A.05.70.0269 | TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE | Tubazioni in calcestruzzo armato, con gabbia elettrosaldata in acciaio Feb44K, centrifugati, con rivestimento interno in resine epossidiche o epossibituminose, a sezione circolare, con incastro a bicchiere, per il convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di tenuta conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna minima di 0,5 bar. Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN 1916. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: · Resistenza alla rottura classe = o >150 kN/m² · Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar). |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0269.010 | diametro interno mm. 400 | diametro interno mm. 400 | m | Materiali piè opera | 37.14 | 0 | 0 | 79.0522
A.05.70.0269.015 | diametro interno mm. 500 | diametro interno mm. 500 | m | Materiali piè opera | 44.06 | 0 | 0 | 79.0513
A.05.70.0269.020 | diametro interno mm. 600 | diametro interno mm. 600 | m | Materiali piè opera | 54.16 | 0 | 0 | 79.0436
A.05.70.0269.025 | diametro interno mm. 700 | diametro interno mm. 700 | m | Materiali piè opera | 66.49 | 0 | 0 | 79.0495
A.05.70.0269.030 | diametro interno mm. 800 | diametro interno mm. 800 | m | Materiali piè opera | 78.17 | 0 | 0 | 79.0457
A.05.70.0269.040 | diametro interno mm. 1000 | diametro interno mm. 1000 | m | Materiali piè opera | 102.58 | 0 | 0 | 79.0505
A.05.70.0269.045 | diametro interno mm. 1200 | diametro interno mm. 1200 | m | Materiali piè opera | 149.23 | 0 | 0 | 79.0525
A.05.70.0269.050 | diametro interno mm. 1400 | diametro interno mm. 1400 | m | Materiali piè opera | 190.96 | 0 | 0 | 79.0532
A.05.70.0269.055 | diametro interno mm. 1500 | diametro interno mm. 1500 | m | Materiali piè opera | 213.1 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.70.0269.060 | diametro interno mm. 1600 | diametro interno mm. 1600 | m | Materiali piè opera | 225.69 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.70.0269.065 | diametro interno mm. 1800 | diametro interno mm. 1800 | m | Materiali piè opera | 278.04 | 0 | 0 | 79.0498
A.05.70.0269.070 | diametro interno mm. 2000 | diametro interno mm. 2000 | m | Materiali piè opera | 343.63 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.70.0270 | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m) | Fornitura di tubazioni a barre di lunghezza di m 6,00 in polipropilene SN 8 rinforzato con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto coestruso a bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681; la guarnizione è preinserita in fabbrica con relativo anello antisfilamento. In alternativa al bicchiere le tubazioni possono essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni come sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile. (compreso) La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: · strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; · strato portante in polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo; · strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0270.030 | DN 110 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 8.29 | 0 | 0 | 79.0109
A.05.70.0270.032 | DN 125 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 11.15 | 0 | 0 | 79.0135
A.05.70.0270.034 | DN 160 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 17.56 | 0 | 0 | 79.0433
A.05.70.0270.036 | DN 200 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 28.61 | 0 | 0 | 79.0633
A.05.70.0270.038 | DN 250 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 43.02 | 0 | 0 | 79.0563
A.05.70.0270.040 | DN 315 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 58.22 | 0 | 0 | 79.045
A.05.70.0270.042 | DN 400 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 101.73 | 0 | 0 | 79.0524
A.05.70.0270.044 | DN 500 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 156.89 | 0 | 0 | 79.049
A.05.70.0270.230 | DN 110 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 7.87 | 0 | 0 | 79.0343
A.05.70.0270.232 | DN 125 mm· con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 10.6 | 0 | 0 | 79.0566
A.05.70.0270.234 | DN 160 mm· con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 16.69 | 0 | 0 | 79.0294
A.05.70.0270.236 | DN 200 mm· con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 27.19 | 0 | 0 | 79.0364
A.05.70.0270.238 | DN 250 mm· con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 40.87 | 0 | 0 | 79.0555
A.05.70.0270.240 | DN 315 mm· con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 55.31 | 0 | 0 | 79.0454
A.05.70.0270.242 | DN 400 mm· con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 96.63 | 0 | 0 | 79.0541
A.05.70.0270.244 | DN 500 mm· con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 149.04 | 0 | 0 | 79.0526
A.05.70.0272 | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m) | Fornitura di tubazioni a barre di lunghezza di m 6,00 in polipropilene SN 12 rinforzato con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto coestruso a bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681; la guarnizione è preinserita in fabbrica con relativo anello antisfilamento. In alternativa al bicchiere le tubazioni possono essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni come sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile. (compreso) La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: · strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; · strato portante in polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo; · strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0272.034 | DN 160 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 20.13 | 0 | 0 | 79.0363
A.05.70.0272.036 | DN 200 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 33.55 | 0 | 0 | 79.0462
A.05.70.0272.038 | DN 250 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 47.07 | 0 | 0 | 79.0525
A.05.70.0272.040 | DN 315 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 63.74 | 0 | 0 | 79.0555
A.05.70.0272.042 | DN 400 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 111.89 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.70.0272.044 | DN 500 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 174.94 | 0 | 0 | 79.05
A.05.70.0272.046 | DN 630 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 335.48 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.70.0272.234 | DN 160 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 19.13 | 0 | 0 | 79.0382
A.05.70.0272.236 | DN 200 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 31.87 | 0 | 0 | 79.0398
A.05.70.0272.238 | DN 250 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 44.72 | 0 | 0 | 79.0474
A.05.70.0272.240 | DN 315 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 60.56 | 0 | 0 | 79.0456
A.05.70.0272.242 | DN 400 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 106.3 | 0 | 0 | 79.0499
A.05.70.0272.244 | DN 500 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 166.2 | 0 | 0 | 79.0493
A.05.70.0272.246 | DN 630 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 318.7 | 0 | 0 | 79.0524
A.05.70.0273 | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 6,00 m) | Fornitura di tubazioni a barre di lunghezza di m 6,00 in polipropilene SN 16 rinforzato con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto coestruso a bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681; la guarnizione è preinserita in fabbrica con relativo anello antisfilamento. In alternativa al bicchiere le tubazioni possono essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni come sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile. (compreso) La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: · strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; · strato portante in polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo; · strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0273.034 | DN 160 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 22.2 | 0 | 0 | 79.0541
A.05.70.0273.036 | DN 200 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 36.51 | 0 | 0 | 79.0468
A.05.70.0273.038 | DN 250 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 49.23 | 0 | 0 | 79.0575
A.05.70.0273.040 | DN 315 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 70.26 | 0 | 0 | 79.0492
A.05.70.0273.042 | DN 400 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 123.34 | 0 | 0 | 79.0498
A.05.70.0273.044 | DN 500 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 193.39 | 0 | 0 | 79.0527
A.05.70.0273.046 | DN 630 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 372.97 | 0 | 0 | 79.0519
A.05.70.0273.234 | DN 160 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 21.1 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.70.0273.236 | DN 200 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 34.69 | 0 | 0 | 79.043
A.05.70.0273.238 | DN 250 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 46.77 | 0 | 0 | 79.0464
A.05.70.0273.240 | DN 315 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 66.74 | 0 | 0 | 79.053
A.05.70.0273.242 | DN 400 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 117.18 | 0 | 0 | 79.0493
A.05.70.0273.244 | DN 500 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 183.73 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.70.0273.246 | DN 630 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 354.33 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.70.0274 | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m) | Fornitura di tubazioni a barre di lunghezza di m 3,00 in polipropilene SN 8 rinforzato con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto coestruso a bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681; la guarnizione è preinserita in fabbrica con relativo anello antisfilamento. In alternativa al bicchiere le tubazioni possono essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni come sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile. (compreso) La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: · strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; · strato portante in polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo; · strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0274.030 | DN 110 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 10.16 | 0 | 0 | 79.0354
A.05.70.0274.032 | DN 125 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 14.11 | 0 | 0 | 79.022
A.05.70.0274.034 | DN 160 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 18.26 | 0 | 0 | 79.0252
A.05.70.0274.036 | DN 200 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 31.87 | 0 | 0 | 79.0398
A.05.70.0274.038 | DN 250 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 48.06 | 0 | 0 | 79.047
A.05.70.0274.040 | DN 315 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 66.4 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.70.0274.042 | DN 400 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 113.96 | 0 | 0 | 79.0541
A.05.70.0274.044 | DN 500 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 183.14 | 0 | 0 | 79.0488
A.05.70.0274.230 | DN 110 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 9.65 | 0 | 0 | 79.0674
A.05.70.0274.232 | DN 125 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 13.4 | 0 | 0 | 79.0299
A.05.70.0274.234 | DN 160 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 17.34 | 0 | 0 | 79.0657
A.05.70.0274.236 | DN 200 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 30.27 | 0 | 0 | 79.0552
A.05.70.0274.238 | DN 250 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 45.64 | 0 | 0 | 79.0535
A.05.70.0274.240 | DN 315 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 63.09 | 0 | 0 | 79.0458
A.05.70.0274.242 | DN 400 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 108.26 | 0 | 0 | 79.0504
A.05.70.0274.244 | DN 500 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 173.98 | 0 | 0 | 79.0493
A.05.70.0275 | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m) | Fornitura di tubazioni a barre di lunghezza di m 3,00 in polipropilene SN 12 rinforzato con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto coestruso a bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681; la guarnizione è preinserita in fabbrica con relativo anello antisfilamento. In alternativa al bicchiere le tubazioni possono essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni come sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile. (compreso) La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: · strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; · strato portante in polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo; · strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0275.034 | DN 160 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 20.92 | 0 | 0 | 79.0631
A.05.70.0275.036 | DN 200 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 36.31 | 0 | 0 | 79.0416
A.05.70.0275.038 | DN 250 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 52.79 | 0 | 0 | 79.0491
A.05.70.0275.040 | DN 315 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 73.12 | 0 | 0 | 79.0481
A.05.70.0275.042 | DN 400 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 126.1 | 0 | 0 | 79.0484
A.05.70.0275.044 | DN 500 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 195.37 | 0 | 0 | 79.05
A.05.70.0275.046 | DN 630 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 402.57 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.70.0275.234 | DN 160 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 19.87 | 0 | 0 | 79.0639
A.05.70.0275.236 | DN 200 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 34.5 | 0 | 0 | 79.0435
A.05.70.0275.238 | DN 250 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 50.15 | 0 | 0 | 79.0429
A.05.70.0275.240 | DN 315 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 69.46 | 0 | 0 | 79.0527
A.05.70.0275.242 | DN 400 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 119.8 | 0 | 0 | 79.0484
A.05.70.0275.244 | DN 500 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 185.6 | 0 | 0 | 79.0517
A.05.70.0275.246 | DN 630 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 382.45 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.70.0276 | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 3 ,00 m) | Fornitura di tubazioni a barre di lunghezza di m 3,00 in polipropilene SN 16 rinforzato con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto coestruso a bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681; la guarnizione è preinserita in fabbrica con relativo anello antisfilamento. In alternativa al bicchiere le tubazioni possono essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni come sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile. (compreso) La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: · strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; · strato portante in polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo; · strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0276.034 | DN 160 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 22.69 | 0 | 0 | 79.0657
A.05.70.0276.036 | DN 200 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 37.99 | 0 | 0 | 79.0471
A.05.70.0276.038 | DN 250 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 57.52 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.70.0276.040 | DN 315 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 82.49 | 0 | 0 | 79.052
A.05.70.0276.042 | DN 400 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 145.05 | 0 | 0 | 79.0486
A.05.70.0276.044 | DN 500 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 230.89 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.70.0276.046 | DN 630 mm · a bicchiere |  |  | Materiali piè opera | 443.03 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.70.0276.234 | DN 160 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 17.04 | 0 | 0 | 100
A.05.70.0276.236 | DN 200 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 36.08 | 0 | 0 | 79.0466
A.05.70.0276.238 | DN 250 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 54.65 | 0 | 0 | 79.0485
A.05.70.0276.240 | DN 315 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 78.37 | 0 | 0 | 79.0481
A.05.70.0276.242 | DN 400 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 137.8 | 0 | 0 | 79.0493
A.05.70.0276.244 | DN 500 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 219.34 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.70.0276.246 | DN 630 mm · con giunto a manicotto |  |  | Materiali piè opera | 420.88 | 0 | 0 | 79.051
A.05.70.0277 | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m) | Fornitura di tubazioni a barre di lunghezza di m 1,00 in polipropilene SN 8 rinforzato con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto coestruso a bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681; la guarnizione è preinserita in fabbrica con relativo anello antisfilamento. In alternativa al bicchiere le tubazioni possono essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni come sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile. (compreso) La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: · strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; · strato portante in polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo; · strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0277.030 | DN 110 mm · a bicchiere |  |  | Materiali piè opera | 11.15 | 0 | 0 | 79.0135
A.05.70.0277.032 | DN 125 mm · a bicchiere |  |  | Materiali piè opera | 15.99 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.70.0277.034 | DN 160 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 19.73 | 0 | 0 | 79.0674
A.05.70.0277.036 | DN 200 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 35.42 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0277.038 | DN 250 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 55.85 | 0 | 0 | 79.051
A.05.70.0277.040 | DN 315 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 81.61 | 0 | 0 | 79.0467
A.05.70.0277.042 | DN 400 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 138.83 | 0 | 0 | 79.0535
A.05.70.0277.044 | DN 500 mm · a bicchiere |  |  | Materiali piè opera | 221.81 | 0 | 0 | 79.0496
A.05.70.0277.230 | DN 110 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 10.53 | 0 | 0 | 79.0123
A.05.70.0277.232 | DN 125 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 15.18 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0277.234 | DN 160 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 18.75 | 0 | 0 | 79.04
A.05.70.0277.236 | DN 200 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 33.65 | 0 | 0 | 79.049
A.05.70.0277.238 | DN 250 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 53.05 | 0 | 0 | 79.0575
A.05.70.0277.240 | DN 315 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 77.52 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.70.0277.242 | DN 400 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 131.88 | 0 | 0 | 79.0491
A.05.70.0277.244 | DN 500 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 210.72 | 0 | 0 | 79.0528
A.05.70.0278 | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m) | Fornitura di tubazioni a barre di lunghezza di m 1,00 in polipropilene SN 12 rinforzato con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto coestruso a bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681; la guarnizione è preinserita in fabbrica con relativo anello antisfilamento. In alternativa al bicchiere le tubazioni possono essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni come sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile. (compreso) La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: · strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; · strato portante in polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo; · strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0278.034 | DN 160 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 22 | 0 | 0 | 79.0455
A.05.70.0278.036 | DN 200 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 40.25 | 0 | 0 | 79.0559
A.05.70.0278.038 | DN 250 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 61.67 | 0 | 0 | 79.0498
A.05.70.0278.040 | DN 315 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 89.59 | 0 | 0 | 79.049
A.05.70.0278.042 | DN 400 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 149.49 | 0 | 0 | 79.0488
A.05.70.0278.044 | DN 500 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 239.07 | 0 | 0 | 79.0522
A.05.70.0278.046 | DN 630 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 495.32 | 0 | 0 | 79.0519
A.05.70.0278.234 | DN 160 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 20.9 | 0 | 0 | 79.0431
A.05.70.0278.236 | DN 200 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 38.24 | 0 | 0 | 79.0533
A.05.70.0278.238 | DN 250 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 58.6 | 0 | 0 | 79.0444
A.05.70.0278.240 | DN 315 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 85.11 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.70.0278.242 | DN 400 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 142.01 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.70.0278.244 | DN 500 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 227.12 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.70.0278.246 | DN 630 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 470.56 | 0 | 0 | 79.0505
A.05.70.0279 | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 1,00 m) | Fornitura di tubazioni a barre di lunghezza di m 1,00 in polipropilene SN 16 rinforzato con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto coestruso a bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681; la guarnizione è preinserita in fabbrica con relativo anello antisfilamento. In alternativa al bicchiere le tubazioni possono essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni come sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile. (compreso) La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: · strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; · strato portante in polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo; · strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0279.034 | DN 160 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 24.67 | 0 | 0 | 79.0434
A.05.70.0279.036 | DN 200 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 44.01 | 0 | 0 | 79.0502
A.05.70.0279.038 | DN 250 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 68.58 | 0 | 0 | 79.0464
A.05.70.0279.040 | DN 315 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 105.29 | 0 | 0 | 79.0483
A.05.70.0279.042 | DN 400 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 175.63 | 0 | 0 | 79.0526
A.05.70.0279.044 | DN 500 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 281.21 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.70.0279.046 | DN 630 mm · a bicchiere |  | m | Materiali piè opera | 546.63 | 0 | 0 | 79.0516
A.05.70.0279.234 | DN 160 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 23.44 | 0 | 0 | 79.0529
A.05.70.0279.236 | DN 200 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 41.81 | 0 | 0 | 79.0481
A.05.70.0279.238 | DN 250 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 65.15 | 0 | 0 | 79.0483
A.05.70.0279.240 | DN 315 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 100.01 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.70.0279.242 | DN 400 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 166.85 | 0 | 0 | 79.053
A.05.70.0279.244 | DN 500 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 267.16 | 0 | 0 | 79.05
A.05.70.0279.246 | DN 630 mm · con giunto a manicotto |  | m | Materiali piè opera | 519.3 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.70.0280 | TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 corrugato (barre da 6,00 m) | Fornitura di tubazioni in polipropilene strutturato con parete interna liscia di colore chiaro, parete esterna corrugata di colore scuro, per condotte di scarico interrate non in pressione, dotate di apposito bicchiere di giunzione, apposita guarnizione elastometrica in EPDM di tenuta, conforme alle norme 681·1 e di guarnizione a base bentonitica espandibile a contatto con liqudi già premontata in fabbrica e opportunamente protetta per evitare che durante il trasporto e lo stoccaggio si attivi accidentalmente a contatto con acqua o umidità. Prodotto in conformità alla norma EN 13476 tipo B, certificato dal marchio PIIP/a e IIP rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici, con classe di rigidità pari SN 16 kN/m2, in barre da 6 m. Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295·3 Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione. Marcatura secondo norma contenente: nome commerciale, marchio IIP UNI e riferimento normativo, diametro nominale, classe di rigidità, materiale, tipo profilo, codice d'applicazione d'area, giorno/mese/anno ora/minuti di produzione |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0280.038 | DN 250 mm | DN 250 mm | m | Materiali piè opera | 18.12 | 0 | 0 | 79.0287
A.05.70.0280.040 | DN 315 mm | DN 315 mm | m | Materiali piè opera | 29.53 | 0 | 0 | 79.0383
A.05.70.0280.042 | DN 400 mm | DN 400 mm | m | Materiali piè opera | 43.19 | 0 | 0 | 79.0461
A.05.70.0280.044 | DN 500 mm | DN 500 mm | m | Materiali piè opera | 71.97 | 0 | 0 | 79.0468
A.05.70.0280.046 | DN 630 mm | DN 630 mm | m | Materiali piè opera | 105.6 | 0 | 0 | 79.053
A.05.70.0280.048 | DN 800 mm | DN 800 mm | m | Materiali piè opera | 193.27 | 0 | 0 | 79.05
A.05.70.0280.050 | DN 935 mm | DN 935 mm | m | Materiali piè opera | 266.97 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.70.0281 | TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO | Fornitura di tubazioni in barre di m 6,00, monostrato in polipropilene (HPP), per la realizzazione di condotte di scarico non in pressione, dotate di giunti a bicchiere con anelli di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all'invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681; le guarnizione devono essere premontate in fabbrica come il relativo anello antisfilamento. In alternativa al bicchiere le tubazioni possono essere munite di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni come sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile; Tubi e raccordi devono essere prodotti dallo stesso fabbricante, devono rispondere alla Normativa UNI EN 1852·1, essere marchiate C E, riportare le marcature previste dalla norma e resistere a una pressione idraulica dell' intero sistema di giunzione a 0,5 bar in pressione e a 0,3 bar in depressione. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0281.020 | · Diam. esterno mm 160 · SN 16 con manicotto |  | m | Materiali piè opera | 22.78 | 0 | 0 | 79.0606
A.05.70.0281.025 | · Diam. esterno mm 200 · SN 16 con manicotto |  | m | Materiali piè opera | 35.45 | 0 | 0 | 79.0409
A.05.70.0281.030 | · Diam. esterno mm 250 · SN 16 con manicotto | · Diam. esterno mm 250 · SN 16 con manicotto | m | Materiali piè opera | 56.29 | 0 | 0 | 79.0549
A.05.70.0281.035 | · Diam. esterno mm 315 · SN 16 con manicotto |  | m | Materiali piè opera | 85.89 | 0 | 0 | 79.0546
A.05.70.0281.040 | · Diam. esterno mm 400 · SN 16 con manicotto | · Diam. esterno mm 400 · SN 16 con manicotto | m | Materiali piè opera | 144.34 | 0 | 0 | 79.0495
A.05.70.0281.045 | · Diam. esterno mm 500 · SN 16 con manicotto | · Diam. esterno mm 500 · SN 16 con manicotto | m | Materiali piè opera | 226.82 | 0 | 0 | 79.0495
A.05.70.0281.050 | · Diam. esterno mm 630 · SN 16 con manicotto | · Diam. esterno mm 630 · SN 16 con manicotto | m | Materiali piè opera | 345.73 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.70.0282 | TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO | Fornitura di tubazioni in barre di m 6,00, monostrato in polipropilene HM, per la realizzazione di condotte di scarico non in pressione, dotate di giunti a bicchiere con anelli di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all'invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681; la guarnizione deve essere premontate in fabbrica come il relativo anello antisfilamento. In alternativa al bicchiere le tubazioni possono essere munite di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni come sopra, premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile; Tubi e raccordi devono essere prodotti dallo stesso fabbricante, devono rispondere alla Normativa UNI EN 1852, essere marchiate C E, riportare le marcature previste dalla norma e resistere a una pressione idraulica dell' intero sistema di giunzione a 0,5 bar in pressione e a 0,3 bar in depressione. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0282.410 | · Diam. esterno mm 110 · SN 10 con manicotto | · Diam. esterno mm 110 · SN 10 con manicotto | m | Materiali piè opera | 7.78 | 0 | 0 | 79.0488
A.05.70.0282.420 | · Diam. esterno mm 160 · SN 10 con manicotto | · Diam. esterno mm 160 · SN 10 con manicotto | m | Materiali piè opera | 14.9 | 0 | 0 | 79.0604
A.05.70.0282.425 | · Diam. esterno mm 200 · SN 10 con manicotto | · Diam. esterno mm 200 · SN 10 con manicotto | m | Materiali piè opera | 23.25 | 0 | 0 | 79.0538
A.05.70.0282.430 | · Diam. esterno mm 250 · SN 10 con manicotto | · Diam. esterno mm 250 · SN 10 con manicotto | m | Materiali piè opera | 36.57 | 0 | 0 | 79.0539
A.05.70.0282.435 | · Diam. esterno mm 315 · SN 10 con manicotto | · Diam. esterno mm 315 · SN 10 con manicotto | m | Materiali piè opera | 55.93 | 0 | 0 | 79.0452
A.05.70.0282.445 | · Diam. esterno mm 400 · SN 10 con manicotto | · Diam. esterno mm 400 · SN 10 con manicotto | m | Materiali piè opera | 94.07 | 0 | 0 | 79.0475
A.05.70.0282.450 | · Diam. esterno mm 500 · SN 10 con manicotto | · Diam. esterno mm 500 · SN 10 con manicotto | m | Materiali piè opera | 147.87 | 0 | 0 | 79.0492
A.05.70.0282.455 | · Diam. esterno mm 630 · SN 10 con manicotto | · Diam. esterno mm 630 · SN 10 con manicotto | m | Materiali piè opera | 225.42 | 0 | 0 | 79.0524
A.05.70.0282.620 | · Diam. esterno mm 160 · SN 16 con manicotto | · Diam. esterno mm 160 · SN 16 con manicotto | m | Materiali piè opera | 15.99 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.70.0282.625 | · Diam. esterno mm 200 · SN 16 con manicotto | · Diam. esterno mm 200 · SN 16 con manicotto | m | Materiali piè opera | 25 | 0 | 0 | 79.04
A.05.70.0282.630 | · Diam. esterno mm 250 · SN 16 con manicotto | · Diam. esterno mm 250 · SN 16 con manicotto | m | Materiali piè opera | 39.61 | 0 | 0 | 79.0457
A.05.70.0282.635 | · Diam. esterno mm 315 · SN 16 con manicotto | · Diam. esterno mm 315 · SN 16 con manicotto | m | Materiali piè opera | 60.15 | 0 | 0 | 79.0524
A.05.70.0282.640 | · Diam. esterno mm 400 · SN 16 con manicotto | · Diam. esterno mm 400 · SN 16 con manicotto | m | Materiali piè opera | 101.14 | 0 | 0 | 79.0488
A.05.70.0282.645 | · Diam. esterno mm 500 · SN 16 con manicotto | · Diam. esterno mm 500 · SN 16 con manicotto | m | Materiali piè opera | 158.92 | 0 | 0 | 79.0524
A.05.70.0282.650 | · Diam. esterno mm 630 · SN 16 con manicotto | · Diam. esterno mm 630 · SN 16 con manicotto | m | Materiali piè opera | 242.31 | 0 | 0 | 79.0516
A.05.70.0283 | TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE | Fornitura di tubo strutturato in Polipropilene (PP HM) per la realizzazione di condotte di scarico non in pressione, a doppia parete esterno corrugato, interno liscio di colore bianco, con sistema di giunzione con bicchiere preformato ed integrato nella barra senza punti di saldatura avente la stessa rigidità del tubo. Il tubo deve essere rispondente alla Normativa UNI EN 13476·3 classe di rigidità (SN4 · SN8 · SN16) kN/m2 misurata secondo UNI EN ISO 9969, con marchio di conformità di prodotto rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici IIP. Il Tubo dovrà essere fornito in barre, ogni barra sarà dotata di speciale guarnizione in EPDM secondo Norma UNI EN 681/1. Il tubo dovrà essere marchiato C E ed inoltre riportare le marcature previste dalla norma di riferimento e il relativo marchio di certificazione IIP. o prova di tenuta idraulica del sistema di giunzione a 0,5 bar in pressione e a 0,3 bar in depressione. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0283.020 | · Diam. interno mm 200 · SN 4 | · Diam. interno mm 200 · SN 4 | m | Materiali piè opera | 8.5 | 0 | 0 | 79.0588
A.05.70.0283.025 | · Diam. interno mm 250 · SN 4 | · Diam. interno mm 250 · SN 4 | m | Materiali piè opera | 13.28 | 0 | 0 | 79.0663
A.05.70.0283.030 | · Diam. interno mm 300 · SN 4 | · Diam. interno mm 300 · SN 4 | m | Materiali piè opera | 19.39 | 0 | 0 | 79.0614
A.05.70.0283.035 | · Diam. interno mm 400 · SN 4 | · Diam. interno mm 400 · SN 4 | m | Materiali piè opera | 31.79 | 0 | 0 | 79.05
A.05.70.0283.040 | · Diam. interno mm 500 · SN 4 | · Diam. interno mm 500 · SN 4 | m | Materiali piè opera | 47.99 | 0 | 0 | 79.0581
A.05.70.0283.045 | · Diam. interno mm 600 · SN 4 | · Diam. interno mm 600 · SN 4 | m | Materiali piè opera | 82.35 | 0 | 0 | 79.0528
A.05.70.0283.050 | · Diam. interno mm 800 · SN 4 | · Diam. interno mm 800 · SN 4 | m | Materiali piè opera | 36.86 | 0 | 0 | 79.0559
A.05.70.0283.055 | · Diam. interno mm 1000 · SN 4 | · Diam. interno mm 1000 · SN 4 | m | Materiali piè opera | 63.45 | 0 | 0 | 79.0544
A.05.70.0283.070 | · Diam. interno mm 200 · SN 8 | · Diam. interno mm 200 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 10.27 | 0 | 0 | 79.0652
A.05.70.0283.075 | · Diam. interno mm 250 · SN 8 | · Diam. interno mm 250 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 15.41 | 0 | 0 | 79.0396
A.05.70.0283.080 | · Diam. interno mm 300 · SN 8 | · Diam. interno mm 300 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 22.49 | 0 | 0 | 79.0574
A.05.70.0283.085 | · Diam. interno mm 400 · SN 8 | · Diam. interno mm 400 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 36.89 | 0 | 0 | 79.0458
A.05.70.0283.090 | · Diam. interno mm 500 · SN 8 | · Diam. interno mm 500 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 55.34 | 0 | 0 | 79.0567
A.05.70.0283.095 | · Diam. interno mm 600 · SN 8 | · Diam. interno mm 600 · SN 8 | m | Materiali piè opera | 92.09 | 0 | 0 | 79.0531
A.05.70.0283.130 | · Diam. interno mm 300 · SN 16 | · Diam. interno mm 300 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 26.93 | 0 | 0 | 79.0568
A.05.70.0283.135 | · Diam. interno mm 400 · SN 16 | · Diam. interno mm 400 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 45.96 | 0 | 0 | 79.047
A.05.70.0283.140 | · Diam. interno mm 500 · SN 16 | · Diam. interno mm 500 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 71.56 | 0 | 0 | 79.0525
A.05.70.0283.145 | · Diam. interno mm 600 · SN 16 | · Diam. interno mm 600 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 117.19 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.70.0283.150 | · Diam. interno mm 800 · SN 16 | · Diam. interno mm 800 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 208.27 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.70.0283.155 | · Diam. interno mm 1000 · SN 16 | · Diam. interno mm 1000 · SN 16 | m | Materiali piè opera | 320.88 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0284 | TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO | Fornitura di tubazioni in barre di 5 o 6 metri, monostrato in polipropilene con addittivi minerali (PP·MD), per la realizzazione di condotte di scarico non in pressione, dotate di giunti a bicchiere con anelli di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all'invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681; le guarnizione devono essere premontate in fabbrica come il relativo anello antisfilamento. In alternativa al bicchiere le tubazioni possono essere munite di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni come sopra, premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile, comprese nel prezzo; Tubi e raccordi devono essere prodotti dallo stesso fabbricante, devono rispondere alla Normativa UNI EN 14758·1, essere marchiate C E, riportare le marcature previste dalla norma e resistere a una pressione idraulica dell' intero sistema di giunzione a 0,5 bar in pressione e a 0,3 bar in depressione. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0284.210 | · Diam. esterno mm 110 · SN 10 con bicchiere | · Diam. esterno mm 110 · SN 10 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 6.25 | 0 | 0 | 79.04
A.05.70.0284.215 | · Diam. esterno mm 125 · SN 10 con bicchiere | · Diam. esterno mm 125 · SN 10 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 8.3 | 0 | 0 | 79.0361
A.05.70.0284.220 | · Diam. esterno mm 160 · SN 10 con bicchiere | · Diam. esterno mm 160 · SN 10 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 12.26 | 0 | 0 | 79.0375
A.05.70.0284.225 | · Diam. esterno mm 200 · SN 10 con bicchiere | · Diam. esterno mm 200 · SN 10 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 20.33 | 0 | 0 | 79.0457
A.05.70.0284.230 | · Diam. esterno mm 250 · SN 10 con bicchiere | · Diam. esterno mm 250 · SN 10 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 32.74 | 0 | 0 | 79.047
A.05.70.0284.235 | · Diam. esterno mm 315 · SN 10 con bicchiere | · Diam. esterno mm 315 · SN 10 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 50.09 | 0 | 0 | 79.0577
A.05.70.0284.240 | · Diam. esterno mm 400 · SN 10 con bicchiere | · Diam. esterno mm 400 · SN 10 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 81.99 | 0 | 0 | 79.0462
A.05.70.0284.245 | · Diam. esterno mm 500 · SN 10 con bicchiere | · Diam. esterno mm 500 · SN 10 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 136.32 | 0 | 0 | 79.0493
A.05.70.0284.250 | · Diam. esterno mm 630 · SN 10 con bicchiere | · Diam. esterno mm 630 · SN 10 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 212.05 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.70.0284.310 | · Diam. esterno mm 110 · SN 16 con bicchiere | · Diam. esterno mm 110 · SN 16 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 8.24 | 0 | 0 | 79.0049
A.05.70.0284.315 | · Diam. esterno mm 125 · SN 16 con bicchiere | · Diam. esterno mm 125 · SN 16 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 13.46 | 0 | 0 | 79.049
A.05.70.0284.320 | · Diam. esterno mm 160 · SN 16 con bicchiere | · Diam. esterno mm 160 · SN 16 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 15.28 | 0 | 0 | 79.0576
A.05.70.0284.325 | · Diam. esterno mm 200 · SN 16 con bicchiere | · Diam. esterno mm 200 · SN 16 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 23.86 | 0 | 0 | 79.0444
A.05.70.0284.330 | · Diam. esterno mm 250 · SN 16 con bicchiere | · Diam. esterno mm 250 · SN 16 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 37.41 | 0 | 0 | 79.043
A.05.70.0284.335 | · Diam. esterno mm 315 · SN 16 con bicchiere | · Diam. esterno mm 315 · SN 16 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 58.28 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.70.0284.340 | · Diam. esterno mm 400 · SN 16 con bicchiere | · Diam. esterno mm 400 · SN 16 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 92.52 | 0 | 0 | 79.0532
A.05.70.0284.345 | · Diam. esterno mm 500 · SN 16 con bicchiere | · Diam. esterno mm 500 · SN 16 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 149.78 | 0 | 0 | 79.0493
A.05.70.0284.350 | · Diam. esterno mm 630 · SN 16 con bicchiere | · Diam. esterno mm 630 · SN 16 con bicchiere | m | Materiali piè opera | 227.19 | 0 | 0 | 79.0528
A.05.70.0285 | TUBI IN PVC UNI·EN 1401·1 SN 4 SDR 41 Area UD | Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (pvc) per fognature e scarichi interrati civili ed industriali, non in pressione secondo normativa UNI·EN 1401·1 SN4 (SDR41) area di applicazione UD. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0285.005 | diametro mm 110 | diametro mm 110 | m | Materiali piè opera | 4.83 | 0 | 0 | 79.089
A.05.70.0285.010 | diametro mm 125 | diametro mm 125 | m | Materiali piè opera | 5.43 | 0 | 0 | 79.0055
A.05.70.0285.015 | diametro mm 160 | diametro mm 160 | m | Materiali piè opera | 8.46 | 0 | 0 | 79.078
A.05.70.0285.020 | diametro mm 200 | diametro mm 200 | m | Materiali piè opera | 12.65 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0285.025 | diametro mm 250 | diametro mm 250 | m | Materiali piè opera | 20.13 | 0 | 0 | 79.0363
A.05.70.0285.030 | diametro mm 315 | diametro mm 315 | m | Materiali piè opera | 31.9 | 0 | 0 | 79.0596
A.05.70.0285.035 | diametro mm 400 | diametro mm 400 | m | Materiali piè opera | 51.73 | 0 | 0 | 79.045
A.05.70.0285.040 | diametro mm 500 | diametro mm 500 | m | Materiali piè opera | 82.88 | 0 | 0 | 79.0541
A.05.70.0286 | TUBI IN PVC UNI·EN 1401·1 SN 2 SDR 51 Area U | Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (pvc) per fognature e scarichi interrati civili ed industriali, non in pressione secondo normativa UNI·EN 1401·1 SN2 (SDR51) area di applicazione U. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0286.005 | diametro mm 160 | diametro mm 160 | m | Materiali piè opera | 7.24 | 0 | 0 | 79.0055
A.05.70.0286.010 | diametro mm 200 | diametro mm 200 | m | Materiali piè opera | 10.87 | 0 | 0 | 79.0248
A.05.70.0286.015 | diametro mm 250 | diametro mm 250 | m | Materiali piè opera | 17.24 | 0 | 0 | 79.0603
A.05.70.0286.020 | diametro mm 315 | diametro mm 315 | m | Materiali piè opera | 27.35 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.70.0286.025 | diametro mm 400 | diametro mm 400 | m | Materiali piè opera | 43.91 | 0 | 0 | 79.0481
A.05.70.0286.030 | diametro mm 500 | diametro mm 500 | m | Materiali piè opera | 70.94 | 0 | 0 | 79.0527
A.05.70.0287 | TUBI IN PVC UNI·EN 1401·1 SN 8 SDR 34 Area UD | Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (pvc) per fognature e scarichi interrati civili ed industriali, non in pressione secondo normativa UNI·EN 1401·1 SN8 (SDR34) area di applicazione UD. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0287.005 | diametro mm 110 | diametro mm 110 | m | Materiali piè opera | 4.83 | 0 | 0 | 79.089
A.05.70.0287.010 | diametro mm 125 | diametro mm 125 | m | Materiali piè opera | 5.43 | 0 | 0 | 79.0055
A.05.70.0287.015 | diametro mm 160 | diametro mm 160 | m | Materiali piè opera | 8.46 | 0 | 0 | 79.078
A.05.70.0287.020 | diametro mm 200 | diametro mm 200 | m | Materiali piè opera | 12.65 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0287.025 | diametro mm 250 | diametro mm 250 | m | Materiali piè opera | 20.13 | 0 | 0 | 79.0363
A.05.70.0287.030 | diametro mm 315 | diametro mm 315 | m | Materiali piè opera | 31.9 | 0 | 0 | 79.0596
A.05.70.0287.035 | diametro mm 400 | diametro mm 400 | m | Materiali piè opera | 62.97 | 0 | 0 | 79.0535
A.05.70.0287.040 | diametro mm 500 | diametro mm 500 | m | Materiali piè opera | 82.88 | 0 | 0 | 79.0541
A.05.70.0290 | RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC | Raccordi e pezzi speciali in cloruro di polivinile, di tipo pesante, per scarichi interrati civili ed industriali, rispondenti alle norme UNI EN 1401·1 |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0290.005 | curve, manicotti e raccordi diam. 110 | curve, manicotti e raccordi diam. 110 | cad. | Materiali piè opera | 3.72 | 0 | 0 | 79.0323
A.05.70.0290.010 | curve, manicotti e raccordi diam. 125 | curve, manicotti e raccordi diam. 125 | cad. | Materiali piè opera | 4.18 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.70.0290.015 | curve, manicotti e raccordi diam. 160 | curve, manicotti e raccordi diam. 160 | cad. | Materiali piè opera | 8.97 | 0 | 0 | 79.0412
A.05.70.0290.020 | curve, manicotti e raccordi diam. 200 | curve, manicotti e raccordi diam. 200 | cad. | Materiali piè opera | 16.45 | 0 | 0 | 79.0274
A.05.70.0290.025 | curve, manicotti e raccordi diam. 250 | curve, manicotti e raccordi diam. 250 | cad. | Materiali piè opera | 39.25 | 0 | 0 | 79.0573
A.05.70.0290.030 | deviazioni diam. 110 | deviazioni diam. 110 | cad. | Materiali piè opera | 6.91 | 0 | 0 | 79.0159
A.05.70.0290.035 | deviazioni diam. 125 | deviazioni diam. 125 | cad. | Materiali piè opera | 8.84 | 0 | 0 | 79.0724
A.05.70.0290.040 | deviazioni diam. 160 | deviazioni diam. 160 | cad. | Materiali piè opera | 18.71 | 0 | 0 | 79.0486
A.05.70.0290.045 | deviazioni diam. 200 | deviazioni diam. 200 | cad. | Materiali piè opera | 29.6 | 0 | 0 | 79.0541
A.05.70.0290.050 | deviazioni diam. 250 | deviazioni diam. 250 | cad. | Materiali piè opera | 80.51 | 0 | 0 | 79.0461
A.05.70.0290.055 | innesto a sella diam. 160 | innesto a sella diam. 160 | cad. | Materiali piè opera | 20.48 | 0 | 0 | 79.0527
A.05.70.0290.060 | innesto a sella diam. 200 | innesto a sella diam. 200 | cad. | Materiali piè opera | 26.06 | 0 | 0 | 79.0483
A.05.70.0290.065 | innesto a sella diam. 250 | innesto a sella diam. 250 | cad. | Materiali piè opera | 39.85 | 0 | 0 | 79.0464
A.05.70.0290.070 | tappi diam. 110 | tappi diam. 110 | cad. | Materiali piè opera | 2.08 | 0 | 0 | 78.8462
A.05.70.0290.075 | tappi diam. 125 | tappi diam. 125 | cad. | Materiali piè opera | 2.34 | 0 | 0 | 79.0598
A.05.70.0290.080 | tappi diam. 160 | tappi diam. 160 | cad. | Materiali piè opera | 5.07 | 0 | 0 | 79.0927
A.05.70.0290.085 | tappi diam. 200 | tappi diam. 200 | cad. | Materiali piè opera | 7.65 | 0 | 0 | 79.085
A.05.70.0290.090 | tappi diam. 250 | tappi diam. 250 | cad. | Materiali piè opera | 27.78 | 0 | 0 | 79.0497
A.05.70.0291 | TUBI PVC·U PER BASSE TEMPERATURE | Fornitura di tubazioni a barre in PVC·U a parete compatta conformi alla norma europea UNI EN 1401·1 con requisiti meccanici aggiuntivi atti a garantire la prova di resistenza all’urto a ·10°c secondo EN 1411, marcati secondo norma e provvisti del simbolo cristallo di ghiaccio nella marcatura. Classificati con codice d’ applicazione U o UD. Il sistema di giunzione a bicchiere, con anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' invecchiamento in elastomero conforme alle norme EN 681·1 681·2; la guarnizione è preinserita in fabbrica con relativo anello antisfilamento. |  | Materiali piè opera
A.05.70.0291.010 | diametro mm. 110 · SN 4 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 6.26
A.05.70.0291.011 | diametro mm. 125 · SN 4 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 5.97
A.05.70.0291.012 | diametro mm. 160 · SN 4 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 11.35
A.05.70.0291.013 | diametro mm. 200 · SN 4 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 17.38
A.05.70.0291.014 | diametro mm. 250 · SN 4 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 28.11
A.05.70.0291.015 | diametro mm. 315 · SN 4 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 43.78
A.05.70.0291.016 | diametro mm. 400 · SN 4 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 71.44
A.05.70.0291.017 | diametro mm. 500 · SN 4 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 114.75
A.05.70.0291.030 | diametro mm. 110 · SN 4 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 6.58
A.05.70.0291.031 | diametro mm. 125 · SN 4 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 7.62
A.05.70.0291.032 | diametro mm. 160 · SN 4 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 11.92
A.05.70.0291.033 | diametro mm. 200 · SN 4 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 18.24
A.05.70.0291.034 | diametro mm. 250 · SN 4 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 30.7
A.05.70.0291.035 | diametro mm. 315 · SN 4 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 48.08
A.05.70.0291.036 | diametro mm. 400 · SN 4 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 77.9
A.05.70.0291.037 | diametro mm. 500 · SN 4 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 135.09
A.05.70.0291.050 | diametro mm. 110 · SN 4 · barre da m. 2 |  | m | Materiali piè opera | 7.2
A.05.70.0291.051 | diametro mm. 125 · SN 4 · barre da m. 2 |  | m | Materiali piè opera | 7.98
A.05.70.0291.052 | diametro mm. 160 · SN 4 · barre da m. 2 |  | m | Materiali piè opera | 12.49
A.05.70.0291.053 | diametro mm. 200 · SN 4 · barre da m. 2 |  | m | Materiali piè opera | 19.14
A.05.70.0291.054 | diametro mm. 250 · SN 4 · barre da m. 2 |  | m | Materiali piè opera | 33.6
A.05.70.0291.055 | diametro mm. 315 · SN 4 · barre da m. 2 |  | m | Materiali piè opera | 53.14
A.05.70.0291.056 | diametro mm. 400 · SN 4 · barre da m. 2 |  | m | Materiali piè opera | 86.4
A.05.70.0291.057 | diametro mm. 500 · SN 4 · barre da m. 2 |  | m | Materiali piè opera | 139.32
A.05.70.0291.070 | diametro mm. 110 · SN 8 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 6.26
A.05.70.0291.071 | diametro mm. 125 · SN 8 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 8.51
A.05.70.0291.072 | diametro mm. 160 · SN 8 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 13.66
A.05.70.0291.073 | diametro mm. 200 · SN 8 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 20.91
A.05.70.0291.074 | diametro mm. 250 · SN 8 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 32.51
A.05.70.0291.075 | diametro mm. 315 · SN 8 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 52.69
A.05.70.0291.076 | diametro mm. 400 · SN 8 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 86.4
A.05.70.0291.077 | diametro mm. 500 · SN 8 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 134.98
A.05.70.0291.090 | diametro mm. 110 · SN 8 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 6.58
A.05.70.0291.091 | diametro mm. 125 · SN 8 barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 9.37
A.05.70.0291.092 | diametro mm. 160 · SN 8 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 15.05
A.05.70.0291.093 | diametro mm. 200 · SN 8 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 23.12
A.05.70.0291.094 | diametro mm. 250 · SN 8 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 36.42
A.05.70.0291.095 | diametro mm. 315 · SN 8 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 59.01
A.05.70.0291.096 | diametro mm. 400 · SN 8 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 96.76
A.05.70.0291.097 | diametro mm. 500 · SN 8 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 151.17
A.05.70.0292 | TUBI PVC·U A TRIPLOSTRATO | Fornitura di tubazioni a barre in PVC·U triplostrato, con parete liscia interna ed esterna in PVC·U ad alte prestazioni, strato centrale formato da PVC·U microcellulare espanso a celle chiuse, tali da garantire la rigidità anulare richiesta in conformità alla norma EN 13476·2 tipo A1. Classificati con codice d’ applicazione U o UD. Il sistema di giunzione a bicchiere, con anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' invecchiamento in elastomero conforme alle norme EN 681·1 681·2; la guarnizione è preinserita in fabbrica con relativo anello antisfilamento. |  | Materiali piè opera
A.05.70.0292.010 | diametro mm. 110 · SN 4 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 4.34
A.05.70.0292.011 | diametro mm. 125 · SN 4 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 4.96
A.05.70.0292.012 | diametro mm. 160 · SN 4 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 7.76
A.05.70.0292.013 | diametro mm. 200 · SN 4 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 11.89
A.05.70.0292.014 | diametro mm. 250 · SN 4 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 19.25
A.05.70.0292.015 | diametro mm. 315 · SN 4 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 30.5
A.05.70.0292.016 | diametro mm. 400 · SN 4 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 52.12
A.05.70.0292.017 | diametro mm. 500 · SN 4 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 78.08
A.05.70.0292.030 | diametro mm. 110 · SN 4 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 4.78
A.05.70.0292.031 | diametro mm. 125 · SN 4 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 5.45
A.05.70.0292.032 | diametro mm. 160 · SN 4 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 8.08
A.05.70.0292.033 | diametro mm. 200 · SN 4 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 12.39
A.05.70.0292.034 | diametro mm. 250 · SN 4 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 21.61
A.05.70.0292.035 | diametro mm. 315 · SN 4 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 33.97
A.05.70.0292.036 | diametro mm. 400 · SN 4 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 57.86
A.05.70.0292.037 | diametro mm. 500 · SN 4 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 91.65
A.05.70.0292.050 | diametro mm. 110 · SN 4 · barre da m. 2 |  | m | Materiali piè opera | 5.36
A.05.70.0292.051 | diametro mm. 125 · SN 4 · barre da m. 2 |  | m | Materiali piè opera | 6.17
A.05.70.0292.052 | diametro mm. 160 · SN 4 · barre da m. 2 |  | m | Materiali piè opera | 9.2
A.05.70.0292.053 | diametro mm. 200 · SN 4 · barre da m. 2 |  | m | Materiali piè opera | 14.18
A.05.70.0292.054 | diametro mm. 250 · SN 4 · barre da m. 2 |  | m | Materiali piè opera | 24.07
A.05.70.0292.055 | diametro mm. 315 · SN 4 · barre da m. 2 |  | m | Materiali piè opera | 37.63
A.05.70.0292.056 | diametro mm. 400 · SN 4 · barre da m. 2 |  | m | Materiali piè opera | 63.54
A.05.70.0292.057 | diametro mm. 500 · SN 4 · barre da m. 2 |  | m | Materiali piè opera | 104.68
A.05.70.0292.070 | diametro mm. 110 · SN 8 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 4.28
A.05.70.0292.071 | diametro mm. 125 · SN 8 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 6.06
A.05.70.0292.072 | diametro mm. 160 · SN 8 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 9.63
A.05.70.0292.073 | diametro mm. 200 · SN 8 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 14.71
A.05.70.0292.074 | diametro mm. 250 · SN 8 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 23.59
A.05.70.0292.075 | diametro mm. 315 · SN 8 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 38.01
A.05.70.0292.076 | diametro mm. 400 · SN 8 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 64.82
A.05.70.0292.077 | diametro mm. 500 · SN 8 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 102.91
A.05.70.0292.090 | diametro mm. 110 · SN 8 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 4.28
A.05.70.0292.091 | diametro mm. 125 · SN 8 barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 6.06
A.05.70.0292.092 | diametro mm. 160 · SN 8 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 9.63
A.05.70.0292.093 | diametro mm. 200 · SN 8 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 14.71
A.05.70.0292.094 | diametro mm. 250 · SN 8 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 23.59
A.05.70.0292.095 | diametro mm. 315 · SN 8 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 38.01
A.05.70.0292.096 | diametro mm. 400 · SN 8 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 64.82
A.05.70.0292.097 | diametro mm. 500 · SN 8 · barre da m. 5 |  | m | Materiali piè opera | 102.91
A.05.70.0292.110 | diametro mm. 110 · SN 8 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 4.93
A.05.70.0292.111 | diametro mm. 125 · SN 8 barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 6.72
A.05.70.0292.112 | diametro mm. 160 · SN 8 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 10.67
A.05.70.0292.113 | diametro mm. 200 · SN 8 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 16.23
A.05.70.0292.114 | diametro mm. 250 · SN 8 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 26.06
A.05.70.0292.115 | diametro mm. 315 · SN 8 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 42
A.05.70.0292.116 | diametro mm. 400 · SN 8 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 71.51
A.05.70.0292.117 | diametro mm. 500 · SN 8 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 113.61
A.05.70.0292.130 | diametro mm. 110 · SN 16 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 6.71
A.05.70.0292.131 | diametro mm. 125 · SN 16 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 8.91
A.05.70.0292.132 | diametro mm. 160 · SN 16 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 12.9
A.05.70.0292.133 | diametro mm. 200 · SN 16 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 20.75
A.05.70.0292.134 | diametro mm. 250 · SN 16 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 31.94
A.05.70.0292.135 | diametro mm. 315 · SN 16 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 51.61
A.05.70.0292.136 | diametro mm. 400 · SN 16 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 105
A.05.70.0292.137 | diametro mm. 500 · SN 16 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 166.34
A.05.70.0292.138 | diametro mm. 630 · SN 16 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 260.77
A.05.70.0292.139 | diametro mm. 710 · SN 16 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 389.65
A.05.70.0292.140 | diametro mm. 800 · SN 16 · barre da m. 6 |  | m | Materiali piè opera | 486.51
A.05.70.0292.150 | diametro mm. 110 · SN 16 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 8
A.05.70.0292.151 | diametro mm. 125 · SN 16 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 9.8
A.05.70.0292.152 | diametro mm. 160 · SN 16 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 14.27
A.05.70.0292.153 | diametro mm. 200 · SN 16 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 22.97
A.05.70.0292.154 | diametro mm. 250 · SN 16 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 35.33
A.05.70.0292.155 | diametro mm. 315 · SN 16 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 57.07
A.05.70.0292.156 | diametro mm. 400 · SN 16 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 116
A.05.70.0292.157 | diametro mm. 500 · SN 16 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 183.34
A.05.70.0292.158 | diametro mm. 630 · SN 16 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 384.8
A.05.70.0292.159 | diametro mm. 710 · SN 16 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 577.45
A.05.70.0292.160 | diametro mm. 800 · SN 16 · barre da m. 3 |  | m | Materiali piè opera | 721
A.05.70.0293 | TUBAZIONI IN PVC·O BIORIENTATE | Fornitura di tubazioni in cloruro di polivinile ad orientazione molecolare PVC·O (biorientato) per condotte in pressione destinate al convogliamento di fluidi in pressione, acqua potabile, acque per uso irriguo, industriale e fognature, prodotte in conformità alla norma ISO 16422. Il sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione elastica a labbro conforme alla norma UNI EN 681·1·2 preinserita in fabbrica con relativo anello in polipropilene di rinforzo, tale da risultare un corpo unico con la tubazione. Le tubazioni in barre saranno prodotte in stabilimenti che operano in regime di qualità aziendale secondo EN ISO 9001:2015 e corredate di marchio di conformità del prodotto alla norma di riferimento rilasciato da istituto di certificazione abilitato secondo EN ISO 45011. I tubi dovranno riportare in maniera visibile ed indelebile la seguente marcatura minima: · nome del fabbricante · marchio di qualità del prodotto · norma di riferimento · PVC·O · diametro · spessore · PN · dati identificativi del lotto di produzione. I raccordi dello stesso o superiore PN della tubazione, dovranno essere in PVC ·U stampato o termoformato conformi alla norma UNI·EN 1452 con giunzione a bicchiere ed anello di gomma. In alternativa ai raccordi in PVC si potranno utilizzare raccordi in acciaio saldato o in ghisa sferoidale con giunzione sempre a bicchiere ed anello di gomma. L'idoneità dei raccordi e dei pezzi speciali dovrà essere garantita dal produttore per l'utilizzo con tubi in PVC·O. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0293.010 | PN 12,5 diametro esterno mm. 90 |  | m | Materiali piè opera | 6.95 | 0 | 0 | 78.9928
A.05.70.0293.011 | PN 12,5 diametro esterno mm. 110 | PN 12,5 diametro esterno mm. 110 | m | Materiali piè opera | 9.03 | 0 | 0 | 79.0698
A.05.70.0293.012 | PN 12,5 diametro esterno mm. 125 |  | m | Materiali piè opera | 11.12 | 0 | 0 | 79.0468
A.05.70.0293.013 | PN 12,5 diametro esterno mm. 140 | PN 12,5 diametro esterno mm. 140 | m | Materiali piè opera | 13.98 | 0 | 0 | 79.0415
A.05.70.0293.014 | PN 12,5 diametro esterno mm. 160 | PN 12,5 diametro esterno mm. 160 | m | Materiali piè opera | 17.69 | 0 | 0 | 79.0277
A.05.70.0293.015 | PN 12,5 diametro esterno mm. 200 | PN 12,5 diametro esterno mm. 200 | m | Materiali piè opera | 27.63 | 0 | 0 | 79.0445
A.05.70.0293.016 | PN 12,5 diametro esterno mm. 225 |  | m | Materiali piè opera | 34.59 | 0 | 0 | 79.0402
A.05.70.0293.017 | PN 12,5 diametro esterno mm. 250 | PN 12,5 diametro esterno mm. 250 | m | Materiali piè opera | 43.87 | 0 | 0 | 79.0517
A.05.70.0293.018 | PN 12,5 diametro esterno mm. 315 | PN 12,5 diametro esterno mm. 315 | m | Materiali piè opera | 68.31 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0293.019 | PN 12,5 diametro esterno mm. 355 |  | m | Materiali piè opera | 88.85 | 0 | 0 | 79.0546
A.05.70.0293.020 | PN 12,5 diametro esterno mm. 400 | PN 12,5 diametro esterno mm. 400 | m | Materiali piè opera | 116.03 | 0 | 0 | 79.0485
A.05.70.0293.021 | PN 12,5 diametro esterno mm. 450 |  | m | Materiali piè opera | 146.64 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.70.0293.022 | PN 12,5 diametro esterno mm. 500 |  | m | Materiali piè opera | 179.98 | 0 | 0 | 79.0532
A.05.70.0293.023 | PN 12,5 diametro esterno mm. 630 |  | m | Materiali piè opera | 284.31 | 0 | 0 | 79.051
A.05.70.0293.024 | PN 12,5 diametro esterno mm. 710 |  | m | Materiali piè opera | 352.04 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.70.0293.025 | PN 12,5 diametro esterno mm. 800 |  | m | Materiali piè opera | 432.83 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.70.0293.030 | PN 16 diametro esterno mm. 90 |  | m | Materiali piè opera | 7.08 | 0 | 0 | 79.096
A.05.70.0293.031 | PN 16 diametro esterno mm. 110 | PN 16 diametro esterno mm. 110 | m | Materiali piè opera | 9.43 | 0 | 0 | 79.0032
A.05.70.0293.032 | PN 16 diametro esterno mm. 125 |  | m | Materiali piè opera | 11.58 | 0 | 0 | 79.0155
A.05.70.0293.033 | PN 16 diametro esterno mm. 140 | PN 16 diametro esterno mm. 140 | m | Materiali piè opera | 14.75 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.70.0293.034 | PN 16 diametro esterno mm. 160 | PN 16 diametro esterno mm. 160 | m | Materiali piè opera | 19.37 | 0 | 0 | 79.0398
A.05.70.0293.035 | PN 16 diametro esterno mm. 200 | PN 16 diametro esterno mm. 200 | m | Materiali piè opera | 30.03 | 0 | 0 | 79.0543
A.05.70.0293.037 | PN 16 diametro esterno mm. 250 | PN 16 diametro esterno mm. 250 | m | Materiali piè opera | 48.1 | 0 | 0 | 79.0437
A.05.70.0293.038 | PN 16 diametro esterno mm. 315 | PN 16 diametro esterno mm. 315 | m | Materiali piè opera | 74.95 | 0 | 0 | 79.0527
A.05.70.0293.039 | PN 16 diametro esterno mm. 355 |  | m | Materiali piè opera | 101.34 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.70.0293.040 | PN 16 diametro esterno mm. 400 | PN 16 diametro esterno mm. 400 | m | Materiali piè opera | 126.24 | 0 | 0 | 79.0478
A.05.70.0293.041 | PN 16 diametro esterno mm. 450 |  | m | Materiali piè opera | 162.96 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.70.0293.042 | PN 16 diametro esterno mm. 500 |  | m | Materiali piè opera | 193.44 | 0 | 0 | 79.0529
A.05.70.0293.043 | PN 16 diametro esterno mm. 630 |  | m | Materiali piè opera | 310.63 | 0 | 0 | 79.0522
A.05.70.0293.044 | PN 16 diametro esterno mm. 710 |  | m | Materiali piè opera | 385.59 | 0 | 0 | 79.0503
A.05.70.0293.045 | PN 16 diametro esterno mm. 800 |  | m | Materiali piè opera | 474.17 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.70.0293.050 | PN 20 diametro esterno mm. 90 |  | m | Materiali piè opera | 7.48 | 0 | 0 | 79.0107
A.05.70.0293.051 | PN 20 diametro esterno mm. 110 |  | m | Materiali piè opera | 10.21 | 0 | 0 | 79.0402
A.05.70.0293.052 | PN 20 diametro esterno mm. 125 |  | m | Materiali piè opera | 13.13 | 0 | 0 | 79.0556
A.05.70.0293.053 | PN 20 diametro esterno mm. 140 |  | m | Materiali piè opera | 16.84 | 0 | 0 | 79.038
A.05.70.0293.054 | PN 20 diametro esterno mm. 160 |  | m | Materiali piè opera | 22.04 | 0 | 0 | 79.0381
A.05.70.0293.055 | PN 20 diametro esterno mm. 200 |  | m | Materiali piè opera | 34.19 | 0 | 0 | 79.0582
A.05.70.0293.056 | PN 20 diametro esterno mm. 225 |  | m | Materiali piè opera | 43.35 | 0 | 0 | 79.0542
A.05.70.0293.057 | PN 20 diametro esterno mm. 250 |  | m | Materiali piè opera | 54.66 | 0 | 0 | 79.0523
A.05.70.0293.058 | PN 20 diametro esterno mm. 315 |  | m | Materiali piè opera | 85.41 | 0 | 0 | 79.054
A.05.70.0293.059 | PN 20 diametro esterno mm. 355 |  | m | Materiali piè opera | 115.24 | 0 | 0 | 79.0524
A.05.70.0293.060 | PN 20 diametro esterno mm. 400 |  | m | Materiali piè opera | 143.62 | 0 | 0 | 79.0489
A.05.70.0293.061 | PN 20 diametro esterno mm. 450 |  | m | Materiali piè opera | 185.77 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.70.0293.062 | PN 20 diametro esterno mm. 500 |  | m | Materiali piè opera | 219.9 | 0 | 0 | 79.0496
A.05.70.0293.063 | PN 20 diametro esterno mm. 630 |  | m | Materiali piè opera | 352.56 | 0 | 0 | 79.0504
A.05.70.0293.064 | PN 20 diametro esterno mm. 710 |  | m | Materiali piè opera | 438.75 | 0 | 0 | 79.0519
A.05.70.0293.065 | PN 20 diametro esterno mm. 800 |  | m | Materiali piè opera | 540.74 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.70.0293.070 | PN 25 diametro esterno mm. 90 |  | m | Materiali piè opera | 10.34 | 0 | 0 | 79.0135
A.05.70.0293.071 | PN 25 diametro esterno mm. 110 | PN 25 diametro esterno mm. 110 | m | Materiali piè opera | 13.78 | 0 | 0 | 79.0276
A.05.70.0293.072 | PN 25 diametro esterno mm. 125 |  | m | Materiali piè opera | 17.75 | 0 | 0 | 79.0423
A.05.70.0293.073 | PN 25 diametro esterno mm. 140 | PN 25 diametro esterno mm. 140 | m | Materiali piè opera | 20.86 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.70.0293.074 | PN 25 diametro esterno mm. 160 | PN 25 diametro esterno mm. 160 | m | Materiali piè opera | 28.67 | 0 | 0 | 79.0373
A.05.70.0293.075 | PN 25 diametro esterno mm. 200 | PN 25 diametro esterno mm. 200 | m | Materiali piè opera | 44.47 | 0 | 0 | 79.0421
A.05.70.0293.076 | PN 25 diametro esterno mm. 225 |  | m | Materiali piè opera | 52.71 | 0 | 0 | 79.0552
A.05.70.0293.077 | PN 25 diametro esterno mm. 250 | PN 25 diametro esterno mm. 250 | m | Materiali piè opera | 70.73 | 0 | 0 | 79.0471
A.05.70.0293.078 | PN 25 diametro esterno mm. 315 | PN 25 diametro esterno mm. 315 | m | Materiali piè opera | 106.54 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.70.0293.079 | PN 25 diametro esterno mm. 355 |  | m | Materiali piè opera | 137.03 | 0 | 0 | 79.0484
A.05.70.0293.080 | PN 25 diametro esterno mm. 400 | PN 25 diametro esterno mm. 400 | m | Materiali piè opera | 181.02 | 0 | 0 | 79.052
A.05.70.0293.081 | PN 25 diametro esterno mm. 450 |  | m | Materiali piè opera | 233.54 | 0 | 0 | 79.0528
A.05.70.0293.082 | PN 25 diametro esterno mm. 500 |  | m | Materiali piè opera | 292.37 | 0 | 0 | 79.0505
A.05.70.0293.083 | PN 25 diametro esterno mm. 630 |  | m | Materiali piè opera | 446.03 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.70.0295 | TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 | Fornitura di tubazioni in PVC rigido a parete struttura per fognature SN 4 (barre da 6 m) con superficie interna ed esterna liscia, con parete a fori disposti in posizione longitudinale e di forma geometrica tale da garantire la rigidità anulare richiesta in conformità alla norma EN 13476 tipo A1; con giunto a bicchiere e anello di guarnizione preinserito in fabbrica, unito con lo stesso a conformazione calibrata, atto a prevenire, in sede di montaggio, fenomeni di fuoriuscita dell' elastometro dalla sede del bicchiere. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0295.020 | diametro mm 200 | diametro mm 200 | m | Materiali piè opera | 16.9 | 0 | 0 | 79.0533
A.05.70.0295.025 | diametro mm 250 | diametro mm 250 | m | Materiali piè opera | 26.72 | 0 | 0 | 79.0419
A.05.70.0295.030 | diametro mm 315 | diametro mm 315 | m | Materiali piè opera | 42.63 | 0 | 0 | 79.0523
A.05.70.0295.035 | diametro mm 400 | diametro mm 400 | m | Materiali piè opera | 69.07 | 0 | 0 | 79.0502
A.05.70.0295.040 | diametro mm 500 | diametro mm 500 | m | Materiali piè opera | 107.58 | 0 | 0 | 79.0482
A.05.70.0295.045 | diametro mm 630 | diametro mm 630 | m | Materiali piè opera | 177.32 | 0 | 0 | 79.0492
A.05.70.0296 | TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8 | Fornitura di tubazioni in PVC rigido a parete struttura per fognature SN 8 (barre da 6 m) con superficie interna ed esterna liscia, con parete a fori disposti in posizione longitudinale e di forma geometrica tale da garantire la rigidità anulare richiesta in conformità alla norma EN 13476 tipo A1; con giunto a bicchiere e anello di guarnizione preinserito in fabbrica, unito con lo stesso a conformazione calibrata, atto a prevenire, in sede di montaggio, fenomeni di fuoriuscita dell' elastometro dalla sede del bicchiere. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0296.020 | diametro mm 200 | diametro mm 200 | m | Materiali piè opera | 20.1 | 0 | 0 | 79.0547
A.05.70.0296.025 | diametro mm 250 | diametro mm 250 | m | Materiali piè opera | 32.57 | 0 | 0 | 79.0605
A.05.70.0296.030 | diametro mm 315 | diametro mm 315 | m | Materiali piè opera | 51.55 | 0 | 0 | 79.0495
A.05.70.0296.035 | diametro mm 400 | diametro mm 400 | m | Materiali piè opera | 88.11 | 0 | 0 | 79.0489
A.05.70.0296.040 | diametro mm 500 | diametro mm 500 | m | Materiali piè opera | 131.03 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.70.0296.045 | diametro mm 630 | diametro mm 630 | m | Materiali piè opera | 220.83 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.70.0297 | TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 | Fornitura di tubazioni in PVC rigido a parete struttura per fognature SN 16 (barre da 6 m) con superficie interna ed esterna liscia, con parete a fori disposti in posizione longitudinale e di forma geometrica tale da garantire la rigidità anulare richiesta in conformità alla norma EN 13476 tipo A1; con giunto a bicchiere e anello di guarnizione preinserito in fabbrica, unito con lo stesso a conformazione calibrata, atto a prevenire, in sede di montaggio, fenomeni di fuoriuscita dell' elastometro dalla sede del bicchiere. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0297.020 | diametro mm 200 | diametro mm 200 | m | Materiali piè opera | 31.17 | 0 | 0 | 79.0504
A.05.70.0297.025 | diametro mm 250 | diametro mm 250 | m | Materiali piè opera | 46.98 | 0 | 0 | 79.0549
A.05.70.0297.030 | diametro mm 315 | diametro mm 315 | m | Materiali piè opera | 77.91 | 0 | 0 | 79.0528
A.05.70.0297.035 | diametro mm 400 | diametro mm 400 | m | Materiali piè opera | 128.37 | 0 | 0 | 79.0527
A.05.70.0297.040 | diametro mm 500 | diametro mm 500 | m | Materiali piè opera | 210.75 | 0 | 0 | 79.051
A.05.70.0297.045 | diametro mm 630 | diametro mm 630 | m | Materiali piè opera | 338.74 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.70.0300 | CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA | Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio della classe D400 secondo normativa UNI EN 124. Compreso nel prezzo l'onere dell'impressione sul chiusino mediante fusione della scritta Collettore intercomunale di fognatura nera . |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0300.005 |  |  | kg | Materiali piè opera | 2.43 | 0 | 0 | 79.0123
A.05.70.0305 | CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE | Chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D400 secondo normativa UNI EN124, avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice e telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero, compreso di telaio con fori ed asole di fissaggio. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0305.005 | Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 | Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 | cad. | Materiali piè opera | 221.1 | 0 | 0 | 79.0592
A.05.70.0305.010 | Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10 | Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10 | cad. | Materiali piè opera | 209.7 | 0 | 0 | 79.0653
A.05.70.0310 | SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA | Sovrapprezzo alle voci A.5.70.305 · E.01.06.0110.005 · E.01.06.0110.010 per l'impressione sul chiusino mediante fusione della scritta COLLETTORE INTERCOMUNALE DI FOGNATURA NERA . |  | Materiali piè opera
A.05.70.0310.005 |  |  | cad. | Materiali piè opera | 9.68
A.05.70.0345 | GRADINI ANTISCIVOLO | Gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0345.005 |  |  | cad. | Materiali piè opera | 13.92 | 0 | 0 | 79.023
A.05.70.0400 | ELEMENTO BASE · pozzetto prefabbricato · fondello in prfv · | Fornitura di elemento di base prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso, non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma interna circolare, con elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di tenuta incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 bar, realizzato con cls a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206·1 in classe di esposizione XA2 (UNI 11104) classe di resistenza C 32/40 con cemento resistente ai solfati norna UNI 9156. Il fondo dovrà essere marchiato CE, secondo regolamento UE n° 305/2011 con dichiarazione di prestazione garantita del fabbricante che certifica la rispondenza alla norna UNI EN 1917. Si richiede quindi l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: * Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo Rck=40 N/mm² * Tenuta all' acqua. · nessuna perdita interna ed esterna dal giunto a 50 kPa (0,5 bar). * durabilità secondo norma UNI EN 1917 Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti perimetrali del fondo del pozzetto saranno realizzate con un rivestimento in PRFV, resistente all'abrasione ed alle acque reflue, incorporato stabilmente nel getto. L'elemento di fondo dovrà essere previsto di idonei chiodi, ganci integrati in fase di produzione, marcati CE, per la movimentazione in sicurezza. Gli innesti delle tubazioni d'entrata e uscita e le canalette di scorrimento dovranno essere realizzati secondo le angolazioni e le pendenze di progetto. Qualora la pendenza del fondello superi il 2% si applicherà il sovrapprezzo contenuto nella voce E.1.3.407. Nel prezzo è compreso l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato a norma UNI EN 681. |  | Materiali piè opera
A.05.70.0400.002 | Diam. Inter. cm 60 · entrata/uscita in linea DN 150 mm · H. p. scorr. cm. 105 |  | cad. | Materiali piè opera | 498.8
A.05.70.0400.004 | Diam. Inter. cm 60 · entrata/uscita in linea DN 200 mm · H. p. scorr. cm. 110 |  | cad. | Materiali piè opera | 400.4
A.05.70.0400.005 | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea DN 150 mm · | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea DN 150 mm · | cad. | Materiali piè opera | 539.6
A.05.70.0400.006 | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea DN 200 mm · | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea DN 200 mm · | cad. | Materiali piè opera | 614.3
A.05.70.0400.007 | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea DN 250 mm · | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea DN 250 mm · | cad. | Materiali piè opera | 767.3
A.05.70.0400.008 | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea DN 300 mm · | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea DN 300 mm · | cad. | Materiali piè opera | 881.2
A.05.70.0400.020 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 150 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 150 mm · | cad. | Materiali piè opera | 629.7
A.05.70.0400.025 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 200 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 200 mm · | cad. | Materiali piè opera | 703.1
A.05.70.0400.030 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 250 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 250 mm · | cad. | Materiali piè opera | 730.9
A.05.70.0400.035 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 300 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 300 mm · | cad. | Materiali piè opera | 819.5
A.05.70.0400.040 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 400 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 400 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1124.3
A.05.70.0400.045 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 500 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 500 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1419.1
A.05.70.0400.050 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 600 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 600 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1712.6
A.05.70.0400.120 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 150 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 150 mm · | cad. | Materiali piè opera | 955.7
A.05.70.0400.125 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 200 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 200 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1007.6
A.05.70.0400.130 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 250 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 250 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1056.9
A.05.70.0400.135 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 300 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 300 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1180.9
A.05.70.0400.140 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 400 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 400 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1332.7
A.05.70.0400.145 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 500 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 500 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1676.8
A.05.70.0400.150 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 600 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 600 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1963.9
A.05.70.0400.175 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 150 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 150 mm · | cad. | Materiali piè opera | 2052.6
A.05.70.0400.176 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 200 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 200 mm · | cad. | Materiali piè opera | 2081.7
A.05.70.0400.177 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 250 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 250 mm · | cad. | Materiali piè opera | 2155.1
A.05.70.0400.178 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 300 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 300 mm · | cad. | Materiali piè opera | 2182.9
A.05.70.0400.179 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 400 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 400 mm · | cad. | Materiali piè opera | 2829.3
A.05.70.0400.180 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 500 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 500 mm · | cad. | Materiali piè opera | 3208.8
A.05.70.0400.181 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 600 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 600 mm · | cad. | Materiali piè opera | 3588.3
A.05.70.0400.182 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 700 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 700 mm · | cad. | Materiali piè opera | 3984.2
A.05.70.0400.183 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 800 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 800 mm · | cad. | Materiali piè opera | 4652.2
A.05.70.0400.184 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 900 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 900 mm · | cad. | Materiali piè opera | 5131.6
A.05.70.0400.185 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 1000 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in linea DN 1000 mm · | cad. | Materiali piè opera | 6084.1
A.05.70.0400.186 | Diam. Inter. cm 60 · entrata/uscita in curva DN 150 mm · H. p. scorr. cm. 95 |  | cad. | Materiali piè opera | 522.8
A.05.70.0400.188 | Diam. Inter. cm 60 · entrata/uscita in curva DN 200 mm · H. p. scorr. cm. 100 |  | cad. | Materiali piè opera | 622.8
A.05.70.0400.190 | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in curva DN 150 mm · | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in curva DN 150 mm · | cad. | Materiali piè opera | 609.2
A.05.70.0400.192 | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in curva DN 200 mm · | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in curva DN 200 mm · | cad. | Materiali piè opera | 677.5
A.05.70.0400.194 | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in curva DN 250 mm · | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in curva DN 250 mm · | cad. | Materiali piè opera | 831.9
A.05.70.0400.200 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 150 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 150 mm · | cad. | Materiali piè opera | 698
A.05.70.0400.205 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 200 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 200 mm · | cad. | Materiali piè opera | 729.7
A.05.70.0400.210 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 250 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 250 mm · | cad. | Materiali piè opera | 815.7
A.05.70.0400.215 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 300 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 300 mm · | cad. | Materiali piè opera | 908
A.05.70.0400.220 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 400 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 400 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1205.3
A.05.70.0400.225 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 500 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 500 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1487.4
A.05.70.0400.230 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 600 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 600 mm · | cad. | Materiali piè opera | 2222.4
A.05.70.0400.320 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 150 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 150 mm · | cad. | Materiali piè opera | 936.7
A.05.70.0400.325 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 200 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 200 mm · | cad. | Materiali piè opera | 983.5
A.05.70.0400.330 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 250 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 250 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1026.5
A.05.70.0400.335 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 300 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 300 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1134.1
A.05.70.0400.340 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 400 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 400 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1268.2
A.05.70.0400.345 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 500 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 500 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1566.7
A.05.70.0400.350 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 600 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 600 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1817
A.05.70.0400.380 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 150 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 150 mm · | cad. | Materiali piè opera | 2289.1
A.05.70.0400.385 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 200 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 200 mm · | cad. | Materiali piè opera | 2319.5
A.05.70.0400.390 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 250 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 250 mm · | cad. | Materiali piè opera | 2391.6
A.05.70.0400.395 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 300 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 300 mm · | cad. | Materiali piè opera | 2419.4
A.05.70.0400.400 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 400 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 400 mm · | cad. | Materiali piè opera | 3067.1
A.05.70.0400.405 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 500 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 500 mm · | cad. | Materiali piè opera | 3450.4
A.05.70.0400.410 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 600 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 600 mm · | cad. | Materiali piè opera | 3837
A.05.70.0400.415 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 700 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 700 mm · | cad. | Materiali piè opera | 4221
A.05.70.0400.420 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 800 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 800 mm · | cad. | Materiali piè opera | 4889
A.05.70.0400.425 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 900 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 900 mm · | cad. | Materiali piè opera | 5369
A.05.70.0400.430 | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 1000 mm · | Diam. Inter. cm 150 · entrata ed uscita in curva DN 1000 mm · | cad. | Materiali piè opera | 6321
A.05.70.0405 | ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina · | Fornitura di elemento di base prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso, non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma interna circolare, con elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di tenuta incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 bar, realizzato con cls a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 in classe di esposizione XA2 (UNI 11104) classe di resistenza C 32/40 con cemento resistente ai solfati UNI 9156. Il fondo dovrà essere marchiato CE, secondo regolamento UE n° 305/2011 con dichiarazione di prestazione garantita del fabbricante che certifica la rispondenza alla norna UNI EN 1917. Si richiede quindi l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: * Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo Rck=40 N/mm² * Tenuta all' acqua. · nessuna perdita interna ed esterna dal giunto a 50 kPa (0,5 bar). * durabilità secondo norma UNI EN 1917. Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti perimetrali del fondo del pozzetto saranno rivestite con uno strato di resina epossidica dello spessore minimo di mm 1.00, resistente all'abrasione ed alle acque reflue. L'elemento di fondo dovrà essere previsto di idonei chiodi, ganci integrati in fase di produzione, marcati CE, per la movimentazione in sicurezza. Gli innesti delle tubazioni d'entrata e uscita e le canalette di scorrimento dovranno essere realizzati secondo le angolazioni e le pendenze di progetto. Qualora la pendenza del fondello superi il 2% si applicherà il sovrapprezzo contenuto nella voce E.1.3.407. Nel prezzo è compreso l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato a norma UNI EN 681. |  | Materiali piè opera
A.05.70.0405.011 | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea DN 200 mm · | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea DN 200 mm · | cad. | Materiali piè opera | 303.9
A.05.70.0405.012 | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea DN 250 mm · | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea DN 250 mm · | cad. | Materiali piè opera | 306.3
A.05.70.0405.013 | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea DN 300 mm · | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea DN 300 mm · | cad. | Materiali piè opera | 310.9
A.05.70.0405.020 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 150 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 150 mm · | cad. | Materiali piè opera | 330.2
A.05.70.0405.025 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 200 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 200 mm · | cad. | Materiali piè opera | 350.5
A.05.70.0405.030 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 250 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 250 mm · | cad. | Materiali piè opera | 360.9
A.05.70.0405.035 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 300 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 300 mm · | cad. | Materiali piè opera | 385.3
A.05.70.0405.045 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 400 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea DN 400 mm · | cad. | Materiali piè opera | 518.4
A.05.70.0405.120 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 150 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 150 mm · | cad. | Materiali piè opera | 486.6
A.05.70.0405.125 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 200 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 200 mm · | cad. | Materiali piè opera | 502.2
A.05.70.0405.130 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 250 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 250 mm · | cad. | Materiali piè opera | 517.4
A.05.70.0405.135 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 300 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 300 mm · | cad. | Materiali piè opera | 559.1
A.05.70.0405.145 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 400 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 400 mm · | cad. | Materiali piè opera | 672
A.05.70.0405.150 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 500 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 500 mm · | cad. | Materiali piè opera | 749.9
A.05.70.0405.155 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 600 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 600 mm · | cad. | Materiali piè opera | 816.8
A.05.70.0405.165 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 800 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in linea DN 800 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1119.8
A.05.70.0405.192 | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in curva DN 200 mm · | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in curva DN 200 mm · | cad. | Materiali piè opera | 309.5
A.05.70.0405.194 | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in curva DN 250 mm · | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in curva DN 250 mm · | cad. | Materiali piè opera | 394.8
A.05.70.0405.196 | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in curva DN 300 mm · | Diam. Inter. cm 80 · entrata ed uscita in curva DN 300 mm · | cad. | Materiali piè opera | 317.1
A.05.70.0405.200 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 150 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 150 mm · | cad. | Materiali piè opera | 348.1
A.05.70.0405.205 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 200 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 200 mm · | cad. | Materiali piè opera | 364.6
A.05.70.0405.210 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 250 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 250 mm · | cad. | Materiali piè opera | 378.5
A.05.70.0405.215 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 300 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 300 mm · | cad. | Materiali piè opera | 403.2
A.05.70.0405.225 | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 400 mm · | Diam. Inter. cm 100 · entrata ed uscita in curva DN 400 mm · | cad. | Materiali piè opera | 536
A.05.70.0405.320 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 150 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 150 mm · | cad. | Materiali piè opera | 498.7
A.05.70.0405.325 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 200 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 200 mm · | cad. | Materiali piè opera | 514.5
A.05.70.0405.330 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 250 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 250 mm · | cad. | Materiali piè opera | 530.3
A.05.70.0405.335 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 300 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 300 mm · | cad. | Materiali piè opera | 573.3
A.05.70.0405.345 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 400 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 400 mm · | cad. | Materiali piè opera | 688.4
A.05.70.0405.350 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 500 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 500 mm · | cad. | Materiali piè opera | 768.1
A.05.70.0405.355 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 600 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 600 mm · | cad. | Materiali piè opera | 837.7
A.05.70.0405.365 | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 800 mm · | Diam. Inter. cm 120 · entrata ed uscita in curva DN 800 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1141.3
A.05.70.0407 | SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL FONDO IN PRFV E IN RESINA | Sovrapprezzo alle voci A.5.70.400 · A.5.70.405 · E.1.6.200 · E.01.06.0205 per la risagomatura del fondello in PRFV o in RESINA qualora la pendenza della canaletta di scorrimento sia superiore al 2%, indipendentemente dal diametro delle condotte, dal tratto rettilineo anzichè in curva e dal numero degli innesti laterali. |  | Materiali piè opera
A.05.70.0407.003 | · per diam. 800 mm | · per diam. 800 mm | cad. | Materiali piè opera | 179.31
A.05.70.0407.005 | · per diam. 1000 mm | · per diam. 1000 mm | cad. | Materiali piè opera | 314.2
A.05.70.0407.010 | · per diam. 1200 mm | · per diam. 1200 mm | cad. | Materiali piè opera | 407.76
A.05.70.0410 | SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI · fondello in PRFV · | Sovrapprezzo alle voci A.5.70.400 · E.01.06.0200 per la realizzazione di innesto laterale nel fondo dei pozzetti prefabbricati. |  | Materiali piè opera
A.05.70.0410.005 | Innesto laterale fino a DN 150 | Innesto laterale fino a DN 150 | cad. | Materiali piè opera | 155.9
A.05.70.0410.010 | Innesto laterale da DN 160 a DN 300 | Innesto laterale da DN 160 a DN 300 | cad. | Materiali piè opera | 182.2
A.05.70.0410.015 | Innesto laterale DN 300 a DN 600 | Innesto laterale DN 300 a DN 600 | cad. | Materiali piè opera | 284.5
A.05.70.0410.020 | Innesto laterale DN 700 a DN 800 | Innesto laterale DN 700 a DN 800 | cad. | Materiali piè opera | 437.4
A.05.70.0412 | SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI · fondello in RESINA · | Sovrapprezzo alle voci A.5.70.405 · E.01.06.0205 per la realizzazione di innesto laterale nel fondo dei pozzetti prefabbricati. |  | Materiali piè opera
A.05.70.0412.005 | Innesto laterale fino a DN 150 | Innesto laterale fino a DN 150 | cad. | Materiali piè opera | 46.52
A.05.70.0412.010 | Innesto laterale da DN 160 a DN 300 | Innesto laterale da DN 160 a DN 300 | cad. | Materiali piè opera | 62.25
A.05.70.0412.015 | Innesto laterale oltre DN 300 | Innesto laterale oltre DN 300 | cad. | Materiali piè opera | 87.54
A.05.70.0415 | ELEMENTO CAMERA · pozzetto prefabbricato | Fornitura di elemento ad anello prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma interna circolare, con elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di tenuta incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 realizzato con cls a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 in classe di esposizione XA2 (UNI 11104) classe di resistenza C 32/40 con cemento resistente ai solfati UNI 9156. L'anello dovrà essere marchiato CE, secondo regolamento UE n° 305/2011 con dichiarazione di prestazione garantita del fabbricante che certifica la rispondenza alla norna UNI EN 1917. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: * Resistenza · non inferiore a Rck = 40 N/mm² * Tenuta all' acqua. · nessuna perdita interna ed esterna dal giunto a 30 kPa (0,3 bar) * durabilità secondo norma UNI EN 1917 L'elemento camera dovrà essere previsto di idonei chiodi, ganci integrati in fase di produzione, marcati CE, per la movimentazione in sicurezza. Nel prezzo è compreso l'onere della guarnizione di tenuta per i collegamenti tra gli elementi verticali, incorporata nell'elemento, il maniglione passamano e i gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene atti a costituire la scaletta di accesso al pozzetto, secondo EN 13101. I gradini dovranno essere inseriti in bussole, già predisposte in fase di realizzazione del getto. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0415.020 | Diametro interno netto cm 100 · Altezza 250 mm · | Diametro interno netto cm 100 · Altezza 250 mm · | cad. | Materiali piè opera | 135.42 | 0 | 0 | 79.0504
A.05.70.0415.025 | Diametro interno netto cm 100 · Altezza 500 mm · | Diametro interno netto cm 100 · Altezza 500 mm · | cad. | Materiali piè opera | 193.31 | 0 | 0 | 79.0492
A.05.70.0415.030 | Diametro interno netto cm 100 · Altezza 1000 mm · | Diametro interno netto cm 100 · Altezza 1000 mm · | cad. | Materiali piè opera | 308.5 | 0 | 0 | 79.06
A.05.70.0415.050 | Diametro interno netto cm 120 · Altezza 250 mm · | Diametro interno netto cm 120 · Altezza 250 mm · | cad. | Materiali piè opera | 153.13 | 0 | 0 | 79.0505
A.05.70.0415.055 | Diametro interno netto cm 120 · Altezza 500 mm · | Diametro interno netto cm 120 · Altezza 500 mm · | cad. | Materiali piè opera | 218.61 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.70.0415.060 | Diametro interno netto cm 120 · Altezza 1000 mm · | Diametro interno netto cm 120 · Altezza 1000 mm · | cad. | Materiali piè opera | 345.3 | 0 | 0 | 79.0617
A.05.70.0415.080 | Diametro interno netto cm 150 · Altezza 500 mm · | Diametro interno netto cm 150 · Altezza 500 mm · | cad. | Materiali piè opera | 596.84 | 0 | 0 | 79.0513
A.05.70.0415.085 | Diametro interno netto cm 150 · Altezza 750 mm · | Diametro interno netto cm 150 · Altezza 750 mm · | cad. | Materiali piè opera | 747.38 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.70.0415.090 | Diametro interno netto cm 150 · Altezza 1000 mm · | Diametro interno netto cm 150 · Altezza 1000 mm · | cad. | Materiali piè opera | 931 | 0 | 0 | 79.0548
A.05.70.0415.095 | Diametro interno netto cm 150 · Altezza 1500 mm · | Diametro interno netto cm 150 · Altezza 1500 mm · | cad. | Materiali piè opera | 1104.3 | 0 | 0 | 79.0546
A.05.70.0420 | ANELLI RAGGIUNGI QUOTA ø 625 mm · pozzetti prefabbricati | Elementi di compensazione ( raggiungi quota · ø 625 mm interno) in calcestruzzo vibro compresso a prestazione garantita in accordo alla EN 206 in classe di esposizione XA2 (UNI 11104) classe di resistenza C32/40 con cemento resistente ai solfati UNI 9156. L’elemento raggiungi quota dovrà essere marchiato CE, secondo il regolamento UE n°305/2011 con dichiarazione di prestazione garantita del fabbricante che certifica la rispondenza alla norma EN 1917. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0420.020 | Raggiungi quota h. 5 cm. | Raggiungi quota h. 5 cm. | cad. | Materiali piè opera | 48.22 | 0 | 0 | 79.0543
A.05.70.0420.025 | Raggiungi quota h. 10 cm. | Raggiungi quota h. 10 cm. | cad. | Materiali piè opera | 58.34 | 0 | 0 | 79.0538
A.05.70.0420.030 | Raggiungi quota h. 15 cm. | Raggiungi quota h. 15 cm. | cad. | Materiali piè opera | 62.14 | 0 | 0 | 79.0473
A.05.70.0425 | SOLETTA ARMATA · pozzetto prefabbricato | Fornitura di soletta prefabbricata piana di copertura in calcestruzzo vibrocompresso armato di forma circolare, con elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di tenuta incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,3 bar, realizzata con cls a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 in classe di esposizione XA2 – XD3 – XC4 (UNI 11104) classe di resistenza C 32/40 con cemento resistente ai solfati La soletta dovrà essere marchiato CE, secondo regolamento UE n° 305/2011 con dichiarazione di prestazione garantita del fabbricante che certifica la rispondenza alla norna UNI EN 1917. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: * Dimensioni apertura Ø mm 625 * Resistenza meccanica. Verticale · non inferiore a 600 kN * Tenuta all' acqua. · nessuna perdita interna ed esterna dal giunto a 30 kPa (0,3 bar) * durabilità secondo norma UNI EN 1917 L'elemento soletta armata dovrà essere previsto di idonei chiodi, ganci integrati in fase di produzione, marcati CE, per la movimentazione in sicurezza. Nel prezzo è compreso l'onere della guarnizione di tenuta per i collegamenti tra gli elementi verticali, incorporata nell'elemento e il foro per il posizionamento del chiusino. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0425.010 | diam. 80 cm | diam. 80 cm | cad. | Materiali piè opera | 246.16 | 0 | 0 | 79.0502
A.05.70.0425.020 | diam. 100 cm | diam. 100 cm | cad. | Materiali piè opera | 298 | 0 | 0 | 79.0604
A.05.70.0425.030 | diam. 120 cm | diam. 120 cm | cad. | Materiali piè opera | 406.8 | 0 | 0 | 79.056
A.05.70.0425.040 | di riduzione diam. 150 cm a diam. 120 cm | di riduzione diam. 150 cm a diam. 120 cm | cad. | Materiali piè opera | 677.5 | 0 | 0 | 79.0554
A.05.70.0435 | ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO · pozzetto prefabbricato | Fornitura di elemento monolitico troncoconico di diametro 80/100/120 riduzione 62,5 prefabbricato in calcestruzzo vibro compresso non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma interna circolare, con elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di tenuta incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,3 bar, realizzato con cls a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 in classe di esposizione XA2 (UNI 11104) classe di resistenza C 32/40 con cemento resistente ai solfati UNI 9156. L'elemento monolitico troncoconico dovrà essere marchiato CE, secondo regolamento UE n° 305/2011 con dichiarazione di prestazione garantita del fabbricante che certifica la rispondenza alla norna UNI EN 1917. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: * Dimensioni apertura Ø mm 625 * Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo Rck=40 N/mm² * Tenuta all' acqua. · nessuna perdita interna ed esterna dal giunto a 30 kPa (0,3 bar) * durabilità secondo norma UNI EN 1917 L'elemento monolitico troncoconico dovrà essere previsto di idonei chiodi, ganci integrati in fase di produzione, marcati CE, per la movimentazione in sicurezza. Nel prezzo è compreso l'onere della guarnizione di tenuta per i collegamenti tra gli elementi verticali, incorporata nell'elemento, il maniglione passamano e i gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene atti a costituire la scaletta di accesso al pozzetto secondo EN 13101. I gradini dovranno essere inseriti in bussole, già predisposte in fase di realizzazione del getto. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0435.002 | Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 40 | Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 40 | cad. | Materiali piè opera | 246.98 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.70.0435.003 | Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 65 | Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 65 | cad. | Materiali piè opera | 267.2 | 0 | 0 | 79.0419
A.05.70.0435.004 | Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 90 | Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 90 | cad. | Materiali piè opera | 325.4 | 0 | 0 | 79.0412
A.05.70.0435.005 | Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 65 |  | cad. | Materiali piè opera | 304.9 | 0 | 0 | 79.0423
A.05.70.0435.010 | Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 90 |  | cad. | Materiali piè opera | 346.6 | 0 | 0 | 79.0537
A.05.70.0435.015 | Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 115 |  | cad. | Materiali piè opera | 404.8 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0435.020 | Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 140 |  | cad. | Materiali piè opera | 474.9 | 0 | 0 | 79.0482
A.05.70.0435.025 | Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 165 |  | cad. | Materiali piè opera | 536.4 | 0 | 0 | 79.0455
A.05.70.0435.030 | Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 190 |  | cad. | Materiali piè opera | 571.8 | 0 | 0 | 79.0486
A.05.70.0435.050 | Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 40 |  | cad. | Materiali piè opera | 293.5 | 0 | 0 | 79.046
A.05.70.0435.055 | Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 65 |  | cad. | Materiali piè opera | 315 | 0 | 0 | 79.0476
A.05.70.0435.060 | Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 90 |  | cad. | Materiali piè opera | 356.7 | 0 | 0 | 79.058
A.05.70.0435.065 | Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 115 |  | cad. | Materiali piè opera | 414.9 | 0 | 0 | 79.0552
A.05.70.0435.070 | Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 140 |  | cad. | Materiali piè opera | 485 | 0 | 0 | 79.0515
A.05.70.0435.075 | Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 165 |  | cad. | Materiali piè opera | 546.5 | 0 | 0 | 79.0485
A.05.70.0435.080 | Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 190 |  | cad. | Materiali piè opera | 581.9 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0435.095 | Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 65 |  | cad. | Materiali piè opera | 330.9 | 0 | 0 | 79.0571
A.05.70.0435.100 | Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 90 |  | cad. | Materiali piè opera | 375.2 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.70.0435.105 | Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 115 |  | cad. | Materiali piè opera | 504.2 | 0 | 0 | 79.0559
A.05.70.0435.110 | Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 140 |  | cad. | Materiali piè opera | 575.1 | 0 | 0 | 79.0471
A.05.70.0435.115 | Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 165 |  | cad. | Materiali piè opera | 637.1 | 0 | 0 | 79.0457
A.05.70.0435.120 | Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 190 |  | cad. | Materiali piè opera | 681.3 | 0 | 0 | 79.0547
A.05.70.0449 | PIASTRA RIPARTITRICE DI CARICO · per pozzetti in PE/PP | Fornitura di elemento prefabbricato, piastra in calcestruzzo armato ripartitrice di carico, delle dimensioni minime 1200x1200x150 mm con sede di appoggio e foro centrale Ø mm 625 per il completamento del pozzetto prefabbricato in polipropilene e/o in polietilene, marchiata CE, secondo normativa e provvista idonei chiodi, ganci integrati in fase di produzione, marcati CE, per la movimentazione in sicurezza. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di I° categoria. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0449.020 | · 1200x1200x150 mm con sede di appoggio e foro centrale Ø mm 625 | · 1200x1200x150 mm con sede di appoggio e foro centrale Ø mm 625 | cad. | Materiali piè opera | 188.49 | 0 | 0 | 79.0493
A.05.70.0450 | ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP | Fornitura di fondo prefabbricato in polipropilene secondo UNI EN 13598·2 senza parti riciclate e additivi espansi, di forma interna ed esterna circolare con elemento ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'areazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità. Il fondo deve avere una base di appoggio piana e orizzontale con pareti verticali. Fanno parte indispensabile del fondo, il piano di calpestio aniscivolo, gli elementi integrati pioli, in acciaio anti·corrosione o in plastica irrobustita, per formazione della scala di accesso, gli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita e la canaletta di scorrimento che dovranno essere realizzati secondo le angolazioni e le pendenze di progetto, le guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato e la guarnizione del fondo UNI EN 681·1 per l'incastro dell'anello canna . Il tutto deve essere marchiato CE secondo normativa. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di I° categoria e la tenuta idraulica ad una pressione minima interna di 0.5 bar dell'intero sistema pozzetto. Qualora la pendenza del fondo superi il 2% si applicherà il sovrapprezzo contenuto nella voce E.1.3.460. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0450.030 | Diam. inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea 180° · per DN 160 mm. |  | cad. | Materiali piè opera | 365.27 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.70.0450.032 | Diam. inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea 180° · per DN 200 mm. |  | cad. | Materiali piè opera | 443.89 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.70.0450.034 | Diam. inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea 180° · per DN 250 mm. |  | cad. | Materiali piè opera | 486.24 | 0 | 0 | 79.0515
A.05.70.0450.036 | Diam. inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea 180° · per DN 315 mm. | Diam. inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea 180° · per DN 315 mm. | cad. | Materiali piè opera | 525.2 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.70.0450.040 | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° · per DN 160 mm. | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° · per DN 160 mm. | cad. | Materiali piè opera | 691.64 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.70.0450.042 | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° · per DN 200 mm. | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° · per DN 200 mm. | cad. | Materiali piè opera | 756.15 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.70.0450.044 | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° · per DN 250 mm. | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° · per DN 250 mm. | cad. | Materiali piè opera | 803.59 | 0 | 0 | 79.0515
A.05.70.0450.046 | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° · per DN 315 mm. | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° · per DN 315 mm. | cad. | Materiali piè opera | 847.23 | 0 | 0 | 79.0517
A.05.70.0450.048 | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° · per DN 400 mm. | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° · per DN 400 mm. | cad. | Materiali piè opera | 1202.07 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.70.0455 | ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP · per dispersione di energia | Fornitura di fondo prefabbricato in polipropilene a dispersione energia secondo UNI EN 13598·2 senza parti riciclate e additivi espansi, di forma interna ed esterna circolare con elemento ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'areazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità. Il fondo deve avere una base di appoggio piana e orizzontale con pareti verticali. Fanno parte indispensabile del fondo, il fondello a dispersione energia, gli elementi integrati pioli, in acciaio anti·corrosione o in plastica irrobustita, per formazione della scala di accesso, gli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita, le guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato e la guarnizione del fondo UNI EN 681·1 per l'incastro dell'anello canna . Il tutto deve essere marchiato CE secondo normativa. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di I° categoria e la tenuta idraulica ad una pressione minima interna di 0.5 bar dell'intero sistema pozzetto. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0455.040 | Diametro interno cm 100 · entrata ed uscita DN 160 |  | cad. | Materiali piè opera | 1802.63 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.70.0455.042 | Diametro interno cm 100 · entrata ed uscita DN 200 | Diametro interno cm 100 · entrata ed uscita DN 200 | cad. | Materiali piè opera | 1878.53 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.70.0455.044 | Diametro interno cm 100 · entrata ed uscita DN 250 |  | cad. | Materiali piè opera | 1992.38 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.70.0455.046 | Diametro interno cm 100 · entrata ed uscita DN 315 |  | cad. | Materiali piè opera | 2129.88 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0455.048 | Diametro interno cm 100 · entrata ed uscita DN 400 | Diametro interno cm 100 · entrata ed uscita DN 400 | cad. | Materiali piè opera | 2590.09 | 0 | 0 | 79.0513
A.05.70.0460 | SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP | Sovrapprezzo alle voci A.5.70.450 · E.1.6.300 per la risagomatura del fondello in polipropilene qualora la pendenza della canaletta di scorrimento sia superiore al 2% indipendentemente dal numero degli innesti laterali. |  | Materiali piè opera
A.05.70.0460.030 | Diam. inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea 180° · per DN 160 mm. |  | cad. | Materiali piè opera | 73.05
A.05.70.0460.032 | Diam. inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea 180° · per DN 200 mm. |  | cad. | Materiali piè opera | 88.78
A.05.70.0460.034 | Diam. inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea 180° · per DN 250 mm. |  | cad. | Materiali piè opera | 97.25
A.05.70.0460.036 | Diam. inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea 180° · per DN 315 mm. | Diam. inter. cm 80 · entrata ed uscita in linea 180° · per DN 315 mm. | cad. | Materiali piè opera | 105.05
A.05.70.0460.040 | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° · per DN 160 mm. | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° · per DN 160 mm. | cad. | Materiali piè opera | 138.33
A.05.70.0460.042 | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° · per DN 200 mm. | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° · per DN 200 mm. | cad. | Materiali piè opera | 151.23
A.05.70.0460.044 | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° · per DN 250 mm. | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° · per DN 250 mm. | cad. | Materiali piè opera | 160.72
A.05.70.0460.046 | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° · per DN 315 mm. | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° · per DN 315 mm. | cad. | Materiali piè opera | 169.45
A.05.70.0460.048 | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° · per DN 400 mm. | Diam. inter. cm 100 · entrata ed uscita in linea 180° · per DN 400 mm. | cad. | Materiali piè opera | 240.41
A.05.70.0465 | SOVRAPPREZZO PER ENTRATA E USCITA IN CURVA · POZZ. IN PP | Sovrapprezzo alle voci A.5.70.450 · E.1.6.300 per la risagomatura del fondello in polipropilene qualora la la canaletta di scorrimento non sia in linea a 180° o curva a 90° indipendentemente dal numero degli innesti laterali. |  | Materiali piè opera
A.05.70.0465.040 | · per diam. 1000 · si applica un sovrapprezzo del 25% sul costo del fondo | · per diam. 1000 · si applica un sovrapprezzo del 25% sul costo del fondo | x | Materiali piè opera | 0
A.05.70.0470 | SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI · fondello in PP | Sovrapprezzo alla voce A.5.70.450 · E.1.6.300 per la realizzazione di innesto laterale nel fondo dei pozzetti prefabbricati in PP. |  | Materiali piè opera
A.05.70.0470.030 | innesto laterale DN 110 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 170.78
A.05.70.0470.032 | innesto laterale DN 160 mm | innesto laterale DN 160 mm | cad. | Materiali piè opera | 210.62
A.05.70.0470.034 | innesto laterale DN 200 mm | innesto laterale DN 200 mm | cad. | Materiali piè opera | 237.95
A.05.70.0470.036 | innesto laterale DN 250 mm | innesto laterale DN 250 mm | cad. | Materiali piè opera | 283.49
A.05.70.0470.038 | innesto laterale DN 315 mm | innesto laterale DN 315 mm | cad. | Materiali piè opera | 340.41
A.05.70.0470.040 | innesto laterale DN 400 mm | innesto laterale DN 400 mm | cad. | Materiali piè opera | 340.41
A.05.70.0470.042 | innesto laterale DN 500 mm | innesto laterale DN 500 mm | cad. | Materiali piè opera | 340.41
A.05.70.0480 | ELEMENTO CAMERA · pozzetto prefabbricato in PP | Elemento ad anello prefabbricato in polipropilene, di forma interna circolare, con elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità. Fanno parte indispensabile dell'anello, gli elementi integrati pioli, in acciaio anti·corrosione o in plastica irrobustita, per formazione della scala di accesso e la guarnizione di tenuta UNI EN 681·1 di collegamento tra gli elementi verticali, il tutto marchiato CE secondo normativa. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di I° categoria e la tenuta idraulica ad una pressione minima interna di 0.5 bar dell'intero sistema pozzetto. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0480.010 | Diam. inter. mm 800 · H. 125 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 129.98 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.70.0480.012 | Diam. inter. mm 800 · H. 250 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 167.93 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.70.0480.014 | Diam. inter. mm 800 · H. 375 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 220.11 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0480.016 | Diam. inter. mm 800 · H. 500 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 262.8 | 0 | 0 | 79.0525
A.05.70.0480.018 | Diam. inter. mm 800 · H. 625 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 313.09 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.70.0480.020 | Diam. inter. mm 800 · H. 750 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 348.19 | 0 | 0 | 79.0517
A.05.70.0480.022 | Diam. inter. mm 800 · H. 875 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 419.35 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.70.0480.030 | Diam. inter. mm 1000 · H. 125 mm | Diam. inter. mm 1000 · H. 125 mm | cad. | Materiali piè opera | 324.47 | 0 | 0 | 79.052
A.05.70.0480.032 | Diam. inter. mm 1000 · H. 250 mm | Diam. inter. mm 1000 · H. 250 mm | cad. | Materiali piè opera | 349.14 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0480.034 | Diam. inter. mm 1000 · H. 500 mm | Diam. inter. mm 1000 · H. 500 mm | cad. | Materiali piè opera | 411.76 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.70.0480.036 | Diam. inter. mm 1000 · H. 750 mm | Diam. inter. mm 1000 · H. 750 mm | cad. | Materiali piè opera | 577.79 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.70.0480.038 | Diam. inter. mm 1000 · H. 1000 mm | Diam. inter. mm 1000 · H. 1000 mm | cad. | Materiali piè opera | 649.89 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.70.0485 | RIDUZIONE TRONCOCONICA · pozzetto prefabbricato in PP | Elemento conico prefabbricato in polipropilene riduzione 62,5 per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità. Fanno parte indispensabile della riduzione conica, gli elementi integrati pioli, in acciaio anti·corrosione o in plastica irrobustita, rinforzata per formazione della scala di accesso e la guarnizione di tenuta UNI EN 681·1 di collegamento tra gli elementi verticali, il tutto marchiato CE secondo normativa. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di I° categoria e la tenuta idraulica ad una pressione minima interna di 0.5 bar dell'intero sistema pozzetto. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0485.005 | · Diam. interno 800 mm. · H. 500 mm | · Diam. interno 800 mm. · H. 500 mm | cad. | Materiali piè opera | 383.3 | 0 | 0 | 79.0504
A.05.70.0485.007 | · Diam. interno 800 mm. · H. 875 mm. | · Diam. interno 800 mm. · H. 875 mm. | cad. | Materiali piè opera | 455.4 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0485.020 | · Diam. inter. mm 1000 · H. variabile utile Max 820 mm Min. 570 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 476.27 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.70.0490 | ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE | Fondo prefabbricato in polietilene, sia in linea che in curva, secondo UNI EN 13598·2 in materia prima vergine al 100%, senza parti riciclate e additivi espansi, di forma interna ed esterna circolare con elemento ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'areazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità. Il fondo del pozzetto a contatto con il terreno deve avere una base di appoggio piana e orizzontale con pareti verticali. Fanno parte indispensabile del fondo, il piano di calpestio aniscivolo, gli elementi integrati pioli, in acciaio anti·corrosione o in plastica irrobustita, per formazione della scala di accesso, gli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita e la canaletta di scorrimento che dovranno essere realizzati secondo le angolazioni e le pendenze di progetto, le guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato e la guarnizione del fondo UNI EN 681·1 per l'incastro dell'anello canna , il tutto marchiato CE secondo normativa Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di I° categoria e la tenuta idraulica ad una pressione minima interna di 0.5 bar dell'intero sistema pozzetto. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0490.040 | · Diam. interno 1000 mm. · entrata ed uscita in linea o in curva · per DN 160 mm. |  | cad. | Materiali piè opera | 388.99 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.70.0490.042 | · Diam. interno 1000 mm. · entrata ed uscita in linea o in curva · per DN 200 mm. | · Diam. interno 1000 mm. · entrata ed uscita in linea o in curva · per DN 200 mm. | cad. | Materiali piè opera | 414.6 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.70.0490.044 | · Diam. interno 1000 mm. · entrata ed uscita in linea o in curva · per DN 250 mm. | · Diam. interno 1000 mm. · entrata ed uscita in linea o in curva · per DN 250 mm. | cad. | Materiali piè opera | 469.63 | 0 | 0 | 79.0516
A.05.70.0490.046 | · Diam. interno 1000 mm. · entrata ed uscita in linea o in curva · per DN 315 mm. | · Diam. interno 1000 mm. · entrata ed uscita in linea o in curva · per DN 315 mm. | cad. | Materiali piè opera | 489.56 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.70.0490.048 | · Diam. interno 1000 mm. · entrata ed uscita in linea o in curva · per DN 400 mm. | · Diam. interno 1000 mm. · entrata ed uscita in linea o in curva · per DN 400 mm. | cad. | Materiali piè opera | 648.95 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.70.0495 | SOVRAPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE | Sovrapprezzo alle voci A.5.70.490 · E.01.06.0400 per la risagomatura del fondello in polietilene qualora la pendenza della canaletta di scorrimento sia superiore al 2% indipendentemente dal numero degli innesti laterali. |  | Materiali piè opera
A.05.70.0495.040 | · per diam. 1000 · si applica un sovrapprezzo del 25% sul costo del fondo | · per diam. 1000 · si applica un sovrapprezzo del 25% sul costo del fondo | x | Materiali piè opera | 0
A.05.70.0500 | SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI · fondello in PE | Sovrapprezzo alle voci A.5.70.490 · E.01.06.0400 per la realizzazione di innesto laterale nel fondo dei pozzetti prefabbricati in PE. |  | Materiali piè opera
A.05.70.0500.020 | · per diam. 1000 · si applica un sovrapprezzo del 10% sul costo del fondo indipendentemente dal numero di innesti. | · per diam. 1000 · si applica un sovrapprezzo del 10% sul costo del fondo indipendentemente dal numero di innesti. | x | Materiali piè opera | 0
A.05.70.0505 | ELEMENTO CAMERA · pozzetto prefabbricato in PE | Elemento ad anello prefabbricato in polietilene, secondo UNI EN 13598·2 in materia prima vergine al 100%, senza parti riciclate e additivi espansi, di forma interna ed esterna circolare, con elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità. Fanno parte indispensabile dell'anello, gli elementi integrati pioli, in acciaio anti·corrosione o in plastica irrobustita, per formazione della scala di accesso e la guarnizione di tenuta UNI EN 681·1 di collegamento tra gli elementi verticali, il tutto marchiato CE secondo normativa . Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di I° categoria e la tenuta idraulica ad una pressione minima interna di 0.5 bar dell'intero sistema pozzetto. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0505.040 | · Diam. inter. mm 1000 · H. 125 mm | · Diam. inter. mm 1000 · H. 125 mm | cad. | Materiali piè opera | 161.92 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.70.0505.042 | · Diam. inter. mm 1000 · H. 250 mm. | · Diam. inter. mm 1000 · H. 250 mm. | cad. | Materiali piè opera | 175.84 | 0 | 0 | 79.0491
A.05.70.0505.044 | · Diam. inter. mm 1000 · H. 500 mm. | · Diam. inter. mm 1000 · H. 500 mm. | cad. | Materiali piè opera | 247.06 | 0 | 0 | 79.0496
A.05.70.0505.046 | · Diam. inter. mm 1000 · H. 750 mm. | · Diam. inter. mm 1000 · H. 750 mm. | cad. | Materiali piè opera | 297.28 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.70.0505.048 | · Diam. inter. mm 1000 · H. 1000 mm. | · Diam. inter. mm 1000 · H. 1000 mm. | cad. | Materiali piè opera | 347.88 | 0 | 0 | 79.0502
A.05.70.0510 | RIDUZIONE TRONCOCONICA ·pozzetto prefabbricato in PE· | Elemento conico prefabbricato in polietilene riduzione 62,5 secondo UNI EN 13598·2 in materia prima vergine al 100%, senza parti riciclate e additivi espansi, per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità. Fanno parte indispensabile della riduzione conica, gli elementi integrati pioli, in acciaio anti·corrosione o in plastica irrobustita per formazione della scala di accesso e la guarnizione di tenuta UNI EN 681·1 di collegamento tra gli elementi verticali, il tutto marchiato CE secondo normativa. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di I° categoria e la tenuta idraulica ad una pressione minima interna di 0.5 bar dell'intero sistema pozzetto. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.70.0510.010 | Diam. inter. mm 1000 · H. di riferimento utile circa 650 mm. | Diam. inter. mm 1000 · H. di riferimento utile circa 650 mm. | cad. | Materiali piè opera | 298.54 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.72 | TUBAZIONI PER ACQUEDOTTI ED ACCESSORI |  |  | Materiali piè opera
A.05.72.0220 | TUBI IN GHISA SFEROIDALE · GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO · | Fornitura di condotte in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 545:2010, rivestite internamente come indicato al punto 4.5.3.1 della suddetta norma ed esternamente con zinco, di massa minima 200 g/m2, ed uno strato di finitura, dotate di giunto elastico automatico a bicchiere ed anello di tenuta in gomma. Lo strato di rivestimento interno sarà costituita in genere da malta cementizia d'altoforno conforme alla norma EN197·1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197·1 all’Allegato ZA. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. I tubi, i raccordi ed i pezzi speciali devono essere certificati per risultare a tenuta stagna alla pressione di prova ammissibile PEA, definita in funzione della classe di pressione C. Le pressioni di funzionamento ammissibile (PFA) in condizioni di esercizio e quella massima ammissibile (PMA) rispettivamente dei tubi e dei raccordi sono riportate nell'allegato A) delle suddette norme UNI EN 545:2010. Qualora la tipologia del giunto, in funzione del diametro, imponga delle limitazioni ai valori sopraindicati, tali limitazioni devono essere esplicitamente dichiarate nel catalogo del fabbricante per poter essere opportunamente valutate nella redazione del progetto. In particolare per i giunti vanno certificate le prove eseguite secondo le modalità contemplate nella suddetta norma. Le condotte dovranno essere fabbricate in stabilimento operante in regime di Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN 9001: certificata da Organismo terzo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021. Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Qualora particolari situazioni di carattere tecnico lo richiedano, ad insindacabile richiesta della Stazione Appaltante potrà essere richiesto, con onere a carico dell'Appaltatore, che il generico elemento tubolare o pezzo speciale venga sottoposto a collaudo alla presenza di proprio personale presso la fabbrica di produzione del fornitore. Le forniture dovranno essere comunque accompagnate da certificati di collaudo tipo 2.2 secondo la Norma EN10204. I prezzi di seguito esposti si intendo riferiti alla classe di pressione C40, ottemperante alle prescrizioni della citata Norma UNI EN 545:2010 con le rispettive prestazioni in termini di PFA, PMA e PEA riportate nell'appendice A). In particolare, gli spessori minimi del tubo dovranno risultare rispondenti, in funzione del diametro nominale DN e della classe di pressione richiesta, a quanto indicato nella tabella 17 della suddetta Norma. Per ogni classe di pressione in maggiorazione o in riduzione si applica rispettivamente un incremento, o un decremento, del prezzo pari al 4%, a parità di diametro. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.72.0220.004 | DN 60 mm | DN 60 mm | m | Materiali piè opera | 43.99 | 0 | 0 | 79.0407
A.05.72.0220.005 | DN 80 mm | DN 80 mm | m | Materiali piè opera | 52.79 | 0 | 0 | 79.0491
A.05.72.0220.010 | DN 100 mm | DN 100 mm | m | Materiali piè opera | 53.41 | 0 | 0 | 79.0489
A.05.72.0220.015 | DN 125 mm | DN 125 mm | m | Materiali piè opera | 72.93 | 0 | 0 | 79.0484
A.05.72.0220.020 | DN 150 mm | DN 150 mm | m | Materiali piè opera | 78.48 | 0 | 0 | 79.052
A.05.72.0220.025 | DN 200 mm | DN 200 mm | m | Materiali piè opera | 109.98 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.72.0220.030 | DN 250 mm | DN 250 mm | m | Materiali piè opera | 148.11 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.72.0220.035 | DN 300 mm | DN 300 mm | m | Materiali piè opera | 176.56 | 0 | 0 | 79.0496
A.05.72.0220.037 | DN 350 mm | DN 350 mm | m | Materiali piè opera | 241.5 | 0 | 0 | 79.0476
A.05.72.0220.040 | DN 400 mm | DN 400 mm | m | Materiali piè opera | 271.9 | 0 | 0 | 79.0438
A.05.72.0220.042 | DN 450 mm | DN 450 mm | m | Materiali piè opera | 338.9 | 0 | 0 | 79.0587
A.05.72.0220.045 | DN 500 mm | DN 500 mm | m | Materiali piè opera | 377.9 | 0 | 0 | 79.0447
A.05.72.0220.050 | DN 600 mm | DN 600 mm | m | Materiali piè opera | 478.4 | 0 | 0 | 79.0447
A.05.72.0229 | TUBI IN GHISA SFEROIDALE · ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO · | Fornitura di condotte in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 545:2010, con giunto elastico antisfilamento a bicchiere, rivestite internamente come indicato al punto 4.5.3.1 della suddetta norma ed esternamente con zinco, di massa minima 200 g/m2, ed uno strato di finitura, dotate di dispositivo speciale per antisfilamento che può essere, per esempio, di tipo non meccanico con inserti metallici, oppure a doppia camera, una per l'alloggiamento della guarnizione di tenuta idraulica e l'altra con inserti metallici, oppure di tipo meccanico con cordone saldato sull'estremità liscia ed anello di tenuta in gomma, oppure di diversa tipologia purchè rispondenti ai requisiti richiesti dalla Norma. Lo strato di rivestimento interno sarà costituita in genere da malta cementizia d'altoforno conforme alla norma EN197·1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197·1 all’Allegato ZA. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. I tubi, i raccordi ed i pezzi speciali devono essere certificati per risultare a tenuta stagna alla pressione di prova ammissibile PEA, definita in funzione della classe di pressione C. Le pressioni di funzionamento ammissibile (PFA) in condizioni di esercizio e quella massima ammissibile (PMA) rispettivamente dei tubi e dei raccordi sono riportate nell'allegato A) delle suddette norme UNI EN 545:2010. Qualora la tipologia del giunto, in funzione del diametro, imponga delle limitazioni ai valori sopraindicati, tali limitazioni devono essere esplicitamente dichiarate nel catalogo del fabbricante per poter essere opportunamente valutate nella redazione del progetto. In particolare per i giunti vanno certificate le prove eseguite secondo le modalità contemplate nella suddetta norma. Le condotte dovranno essere fabbricate in stabilimento operante in regime di Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN 9001: certificata da Organismo terzo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021. Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Qualora particolari situazioni di carattere tecnico lo richiedano, ad insindacabile richiesta della Stazione Appaltante potrà essere richiesto, con onere a carico dell'Appaltatore, che il generico elemento tubolare o pezzo speciale venga sottoposto a collaudo alla presenza di proprio personale presso la fabbrica di produzione del fornitore. Le forniture dovranno essere comunque accompagnate da certificati di collaudo tipo 2.2 secondo la Norma EN10204. I prezzi di seguito esposti si intendo riferiti alla classe di pressione C40, ottemperante alle prescizioni della citata Norma UNI EN 545:2010 con le rispettive prestazioni in termini di PFA, PMA e PEA riportate nell'appendice A). In particolare, gli spessori minimi del tubo dovranno risultare rispondenti, in funzione del diametro nominale DN e della classe di pressione richiesta, a quanto indicato nella tabella 17 della suddetta Norma. Per ogni classe di pressione in maggiorazione o in riduzione si applica rispettivamente un incremento, o un decremento, del prezzo pari al 4%, a parità di diametro. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.72.0229.010 | con inserti metallici DN 60 mm | con inserti metallici DN 60 mm | m | Materiali piè opera | 56.12 | 0 | 0 | 79.0449
A.05.72.0229.015 | con inserti metallici DN 80 mm | con inserti metallici DN 80 mm | m | Materiali piè opera | 67.36 | 0 | 0 | 79.0529
A.05.72.0229.020 | con inserti metallici DN 100 mm | con inserti metallici DN 100 mm | m | Materiali piè opera | 68.15 | 0 | 0 | 79.0462
A.05.72.0229.025 | con inserti metallici DN 125 mm | con inserti metallici DN 125 mm | m | Materiali piè opera | 93 | 0 | 0 | 79.0538
A.05.72.0229.030 | con inserti metallici DN 150 mm | con inserti metallici DN 150 mm | m | Materiali piè opera | 100.14 | 0 | 0 | 79.0493
A.05.72.0229.035 | con inserti metallici DN 200 mm | con inserti metallici DN 200 mm | m | Materiali piè opera | 140.35 | 0 | 0 | 79.0524
A.05.72.0229.040 | con inserti metallici DN 250 mm | con inserti metallici DN 250 mm | m | Materiali piè opera | 188.99 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.72.0229.045 | con inserti metallici DN 300 mm | con inserti metallici DN 300 mm | m | Materiali piè opera | 225.31 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.72.0229.050 | con inserti metallici DN 350 mm | con inserti metallici DN 350 mm | m | Materiali piè opera | 308.19 | 0 | 0 | 79.0519
A.05.72.0229.055 | con inserti metallici DN 400 mm | con inserti metallici DN 400 mm | m | Materiali piè opera | 346.94 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.72.0229.060 | con inserti metallici DN 450 mm | con inserti metallici DN 450 mm | m | Materiali piè opera | 432.53 | 0 | 0 | 79.0512
A.05.72.0229.065 | con inserti metallici DN 500 mm | con inserti metallici DN 500 mm | m | Materiali piè opera | 482.19 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.72.0229.070 | con inserti metallici DN 600 mm | con inserti metallici DN 600 mm | m | Materiali piè opera | 610.6 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.72.0229.115 | a doppia camera DN 80 mm | a doppia camera DN 80 mm | m | Materiali piè opera | 75.03 | 0 | 0 | 79.0484
A.05.72.0229.120 | a doppia camera DN 100 mm | a doppia camera DN 100 mm | m | Materiali piè opera | 75.9 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.72.0229.125 | a doppia camera DN 125 mm | a doppia camera DN 125 mm | m | Materiali piè opera | 103.65 | 0 | 0 | 79.0545
A.05.72.0229.130 | a doppia camera DN 150 mm | a doppia camera DN 150 mm | m | Materiali piè opera | 111.56 | 0 | 0 | 79.0516
A.05.72.0229.135 | a doppia camera DN 200 mm | a doppia camera DN 200 mm | m | Materiali piè opera | 156.34 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.72.0229.140 | a doppia camera DN 250 mm | a doppia camera DN 250 mm | m | Materiali piè opera | 210.51 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.72.0229.145 | a doppia camera DN 300 mm | a doppia camera DN 300 mm | m | Materiali piè opera | 250.96 | 0 | 0 | 79.0524
A.05.72.0229.150 | a doppia camera DN 400 mm | a doppia camera DN 400 mm | m | Materiali piè opera | 386.5 | 0 | 0 | 79.0453
A.05.72.0229.155 | a doppia camera DN 500 mm | a doppia camera DN 500 mm | m | Materiali piè opera | 537.1 | 0 | 0 | 79.0542
A.05.72.0229.160 | a doppia camera DN 600 mm | a doppia camera DN 600 mm | m | Materiali piè opera | 680 | 0 | 0 | 79.05
A.05.72.0229.215 | con cordone saldato DN 80 mm | con cordone saldato DN 80 mm | m | Materiali piè opera | 81.06 | 0 | 0 | 79.0526
A.05.72.0229.220 | con cordone saldato DN 100 mm | con cordone saldato DN 100 mm | m | Materiali piè opera | 82 | 0 | 0 | 79.0488
A.05.72.0229.225 | con cordone saldato DN 125 mm | con cordone saldato DN 125 mm | m | Materiali piè opera | 111.99 | 0 | 0 | 79.0517
A.05.72.0229.230 | con cordone saldato DN 150 mm | con cordone saldato DN 150 mm | m | Materiali piè opera | 120.52 | 0 | 0 | 79.0491
A.05.72.0229.235 | con cordone saldato DN 200 mm | con cordone saldato DN 200 mm | m | Materiali piè opera | 168.9 | 0 | 0 | 79.0527
A.05.72.0229.240 | con cordone saldato DN 250 mm | con cordone saldato DN 250 mm | m | Materiali piè opera | 227.45 | 0 | 0 | 79.0503
A.05.72.0229.245 | con cordone saldato DN 300 mm | con cordone saldato DN 300 mm | m | Materiali piè opera | 271.12 | 0 | 0 | 79.0499
A.05.72.0229.250 | con cordone saldato DN 350 mm | con cordone saldato DN 350 mm | m | Materiali piè opera | 370.8 | 0 | 0 | 79.0615
A.05.72.0229.255 | con cordone saldato DN 400 mm | con cordone saldato DN 400 mm | m | Materiali piè opera | 417.5 | 0 | 0 | 79.0515
A.05.72.0229.260 | con cordone saldato DN 450 mm | con cordone saldato DN 450 mm | m | Materiali piè opera | 520.5 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.72.0229.265 | con cordone saldato DN 500 mm | con cordone saldato DN 500 mm | m | Materiali piè opera | 580.3 | 0 | 0 | 79.0488
A.05.72.0229.270 | con cordone saldato DN 600 mm | con cordone saldato DN 600 mm | m | Materiali piè opera | 734.6 | 0 | 0 | 79.0525
A.05.72.0231 | SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI | Sovrapprezzo alle voci A.5.72.220 · A.5.72.229 · E.3.5.5 · E.3.5.16 (tubazioni in ghisa sferoidale secondo norme UNI EN 545:2010) per l'applicazione di un rivestimento esterno protettivo maggiorato rispetto al dato indicato nelle precedenti voci, al fine di garantire maggiore protezione contro terreni aggressivi o per particolari condizioni di posa. In particolare, con riferimento all'allegato D) della citata Norma, con il sovrapprezzo si intende compensare il rivestimento esterno in lega zinco·alluminio con massa minima di 400 g/m2, ovvero uno strato aderente di polietilene, secondo la norma EN14628, di spessore minimo di 1,5 mm, applicato alla superficie esterna del tubo con l'intermediazione di uno strato di adesivo termofusibile secondo una tecnica di coestrusione, oppure rivestimento in fibra di cemento rinforzato (UNI EN 15542) di tipo d’altoforno, riportato a strati di minimo 5 mm. con rete avvolgente di armatura, ovvero mediante uno strato di poliuretano, secondo la norma EN15189, applicato per proiezione sulla superficie esterna del tubo e di spessore minimo di 900 micron. Sull' estremità del tubo (estremità liscia e interno bicchiere) il trattamento potrà essere ancora in poliuretano ovvero con uno strato di vernice epossidica applicata per proiezione. L'applicazione del sovrapprezzo vale su specifica e motivata indicazione del Progettista. |  | Materiali piè opera
A.05.72.0231.004 | · DN 60 mm | · DN 60 mm | m | Materiali piè opera | 6.6
A.05.72.0231.005 | · DN 80 mm | · DN 80 mm | m | Materiali piè opera | 7.92
A.05.72.0231.010 | · DN 100 mm | · DN 100 mm | m | Materiali piè opera | 8.01
A.05.72.0231.015 | · DN 125 mm | · DN 125 mm | m | Materiali piè opera | 10.94
A.05.72.0231.020 | · DN 150 mm | · DN 150 mm | m | Materiali piè opera | 11.78
A.05.72.0231.025 | · DN 200 mm | · DN 200 mm | m | Materiali piè opera | 16.5
A.05.72.0231.030 | · DN 250 mm | · DN 250 mm | m | Materiali piè opera | 22.21
A.05.72.0231.035 | · DN 300 mm | · DN 300 mm | m | Materiali piè opera | 26.49
A.05.72.0231.040 | · DN 350 mm | · DN 350 mm | m | Materiali piè opera | 36.23
A.05.72.0231.045 | · DN 400 mm | · DN 400 mm | m | Materiali piè opera | 40.78
A.05.72.0231.050 | · DN 450 mm | · DN 450 mm | m | Materiali piè opera | 50.84
A.05.72.0231.055 | · DN 500 mm | · DN 500 mm | m | Materiali piè opera | 56.69
A.05.72.0231.060 | · DN 600 mm | · DN 600 mm | m | Materiali piè opera | 71.75
A.05.72.0232 | SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO | Sovrapprezzo alle voci A.05.72.0220 · A.05.72.0229 · E.3.5.5 · E.3.5.16 (tubazioni in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 545) per il rivestimento esterno di protezione in polietilene coestruso a norma DIN 30674·1, contro terreni aggressivi o per particolari condizioni di posa prevista nell'allegato D) della suddetta norma, applicato sopra lo strato di zincatura.
A.05.72.0232.004 | con giunto normale DN 60 mm | con giunto normale DN 60 mm | m | Lavori compiuti | 6.6
A.05.72.0232.005 | con giunto normale DN 80 mm | con giunto normale DN 80 mm | m | Lavori compiuti | 7.92
A.05.72.0232.010 | con giunto normale DN 100 mm | con giunto normale DN 100 mm | m | Lavori compiuti | 8.01
A.05.72.0232.015 | con giunto normale DN 125 mm | con giunto normale DN 125 mm | m | Lavori compiuti | 10.94
A.05.72.0232.020 | con giunto normale DN 150 mm | con giunto normale DN 150 mm | m | Lavori compiuti | 11.77
A.05.72.0232.025 | con giunto normale DN 200 mm | con giunto normale DN 200 mm | m | Lavori compiuti | 16.5
A.05.72.0232.030 | con giunto normale DN 250 mm | con giunto normale DN 250 mm | m | Lavori compiuti | 22.22
A.05.72.0232.035 | con giunto normale DN 300 mm | con giunto normale DN 300 mm | m | Lavori compiuti | 26.48
A.05.72.0232.040 | con giunto normale DN 350 mm | con giunto normale DN 350 mm | m | Lavori compiuti | 36.22
A.05.72.0232.045 | con giunto normale DN 400 mm | con giunto normale DN 400 mm | m | Lavori compiuti | 40.78
A.05.72.0232.050 | con giunto normale DN 450 mm | con giunto normale DN 450 mm | m | Lavori compiuti | 50.84
A.05.72.0232.055 | con giunto normale DN 500 mm | con giunto normale DN 500 mm | m | Lavori compiuti | 56.68
A.05.72.0232.060 | con giunto normale DN 600 mm | con giunto normale DN 600 mm | m | Lavori compiuti | 71.75
A.05.72.0232.100 | con inserti metallici DN 60 mm | con inserti metallici DN 60 mm | m | Lavori compiuti | 8.42
A.05.72.0232.105 | con inserti metallici DN 80 mm | con inserti metallici DN 80 mm | m | Lavori compiuti | 10.11
A.05.72.0232.110 | con inserti metallici DN 100 mm | con inserti metallici DN 100 mm | m | Lavori compiuti | 10.22
A.05.72.0232.115 | con inserti metallici DN 125 mm | con inserti metallici DN 125 mm | m | Lavori compiuti | 13.95
A.05.72.0232.120 | con inserti metallici DN 150 mm | con inserti metallici DN 150 mm | m | Lavori compiuti | 15.02
A.05.72.0232.125 | con inserti metallici DN 200 mm | con inserti metallici DN 200 mm | m | Lavori compiuti | 21.05
A.05.72.0232.130 | con inserti metallici DN 250 mm | con inserti metallici DN 250 mm | m | Lavori compiuti | 28.35
A.05.72.0232.135 | con inserti metallici DN 300 mm | con inserti metallici DN 300 mm | m | Lavori compiuti | 33.8
A.05.72.0232.205 | a doppia camera DN 80 mm | a doppia camera DN 80 mm | m | Lavori compiuti | 11.26
A.05.72.0232.210 | a doppia camera DN 100 mm | a doppia camera DN 100 mm | m | Lavori compiuti | 11.39
A.05.72.0232.215 | a doppia camera DN 125 mm | a doppia camera DN 125 mm | m | Lavori compiuti | 15.55
A.05.72.0232.220 | a doppia camera DN 150 mm | a doppia camera DN 150 mm | m | Lavori compiuti | 16.73
A.05.72.0232.225 | a doppia camera DN 200 mm | a doppia camera DN 200 mm | m | Lavori compiuti | 23.45
A.05.72.0232.230 | a doppia camera DN 250 mm | a doppia camera DN 250 mm | m | Lavori compiuti | 31.58
A.05.72.0232.235 | a doppia camera DN 300 mm | a doppia camera DN 300 mm | m | Lavori compiuti | 37.65
A.05.72.0232.240 | a doppia camera DN 400 mm | a doppia camera DN 400 mm | m | Lavori compiuti | 57.97
A.05.72.0232.245 | a doppia camera DN 500 mm | a doppia camera DN 500 mm | m | Lavori compiuti | 80.57
A.05.72.0232.250 | a doppia camera DN 600 mm | a doppia camera DN 600 mm | m | Lavori compiuti | 102
A.05.72.0232.305 | con cordone saldato DN 80 mm | con cordone saldato DN 80 mm | m | Lavori compiuti | 12.16
A.05.72.0232.310 | con cordone saldato DN 100 mm | con cordone saldato DN 100 mm | m | Lavori compiuti | 12.3
A.05.72.0232.315 | con cordone saldato DN 125 mm | con cordone saldato DN 125 mm | m | Lavori compiuti | 16.8
A.05.72.0232.320 | con cordone saldato DN 150 mm | con cordone saldato DN 150 mm | m | Lavori compiuti | 18.08
A.05.72.0232.325 | con cordone saldato DN 200 mm | con cordone saldato DN 200 mm | m | Lavori compiuti | 25.34
A.05.72.0232.330 | con cordone saldato DN 250 mm | con cordone saldato DN 250 mm | m | Lavori compiuti | 34.12
A.05.72.0232.335 | con cordone saldato DN 300 mm | con cordone saldato DN 300 mm | m | Lavori compiuti | 40.67
A.05.72.0232.340 | con cordone saldato DN 350 mm | con cordone saldato DN 350 mm | m | Lavori compiuti | 55.63
A.05.72.0232.345 | con cordone saldato DN 400 mm | con cordone saldato DN 400 mm | m | Lavori compiuti | 62.63
A.05.72.0232.350 | con cordone saldato DN 450 mm | con cordone saldato DN 450 mm | m | Lavori compiuti | 78.08
A.05.72.0232.355 | con cordone saldato DN 500 mm | con cordone saldato DN 500 mm | m | Lavori compiuti | 87.04
A.05.72.0232.360 | con cordone saldato DN 600 mm | con cordone saldato DN 600 mm | m | Lavori compiuti | 110.19
A.05.72.0233 | SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO | Sovrapprezzo alle voci A.5.72.220 · A.5.72.229 · E.3.5.5 · E.3.5.16 (tubazioni in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 545) per il rivestimento esterno di protezione in poliuretano, contro terreni aggressivi o per particolari condizioni di posa prevista nell'allegato D) della suddetta norma, applicato sopra lo strato di zincatura.
A.05.72.0233.004 | con giunto normale DN 60 mm | con giunto normale DN 60 mm | m | Lavori compiuti | 3.52
A.05.72.0233.005 | con giunto normale DN 80 mm | con giunto normale DN 80 mm | m | Lavori compiuti | 4.22
A.05.72.0233.010 | con giunto normale DN 100 mm | con giunto normale DN 100 mm | m | Lavori compiuti | 4.27
A.05.72.0233.015 | con giunto normale DN 125 mm | con giunto normale DN 125 mm | m | Lavori compiuti | 5.83
A.05.72.0233.020 | con giunto normale DN 150 mm | con giunto normale DN 150 mm | m | Lavori compiuti | 6.28
A.05.72.0233.025 | con giunto normale DN 200 mm | con giunto normale DN 200 mm | m | Lavori compiuti | 8.8
A.05.72.0233.030 | con giunto normale DN 250 mm | con giunto normale DN 250 mm | m | Lavori compiuti | 11.85
A.05.72.0233.035 | con giunto normale DN 300 mm | con giunto normale DN 300 mm | m | Lavori compiuti | 14.13
A.05.72.0233.040 | con giunto normale DN 350 mm | con giunto normale DN 350 mm | m | Lavori compiuti | 19.32
A.05.72.0233.045 | con giunto normale DN 400 mm | con giunto normale DN 400 mm | m | Lavori compiuti | 21.75
A.05.72.0233.050 | con giunto normale DN 450 mm | con giunto normale DN 450 mm | m | Lavori compiuti | 27.11
A.05.72.0233.055 | con giunto normale DN 500 mm | con giunto normale DN 500 mm | m | Lavori compiuti | 30.23
A.05.72.0233.060 | con giunto normale DN 600 mm | con giunto normale DN 600 mm | m | Lavori compiuti | 38.27
A.05.72.0233.100 | con inserti metallici DN 60 mm | con inserti metallici DN 60 mm | m | Lavori compiuti | 4.49
A.05.72.0233.105 | con inserti metallici DN 80 mm | con inserti metallici DN 80 mm | m | Lavori compiuti | 5.39
A.05.72.0233.110 | con inserti metallici DN 100 mm | con inserti metallici DN 100 mm | m | Lavori compiuti | 5.45
A.05.72.0233.115 | con inserti metallici DN 125 mm | con inserti metallici DN 125 mm | m | Lavori compiuti | 7.44
A.05.72.0233.120 | con inserti metallici DN 150 mm | con inserti metallici DN 150 mm | m | Lavori compiuti | 8.01
A.05.72.0233.125 | con inserti metallici DN 200 mm | con inserti metallici DN 200 mm | m | Lavori compiuti | 11.23
A.05.72.0233.130 | con inserti metallici DN 250 mm | con inserti metallici DN 250 mm | m | Lavori compiuti | 15.12
A.05.72.0233.135 | con inserti metallici DN 300 mm | con inserti metallici DN 300 mm | m | Lavori compiuti | 18.03
A.05.72.0233.205 | a doppia camera DN 80 mm | a doppia camera DN 80 mm | m | Lavori compiuti | 6
A.05.72.0233.210 | a doppia camera DN 100 mm | a doppia camera DN 100 mm | m | Lavori compiuti | 6.07
A.05.72.0233.215 | a doppia camera DN 125 mm | a doppia camera DN 125 mm | m | Lavori compiuti | 8.29
A.05.72.0233.220 | a doppia camera DN 150 mm | a doppia camera DN 150 mm | m | Lavori compiuti | 8.92
A.05.72.0233.225 | a doppia camera DN 200 mm | a doppia camera DN 200 mm | m | Lavori compiuti | 12.51
A.05.72.0233.230 | a doppia camera DN 250 mm | a doppia camera DN 250 mm | m | Lavori compiuti | 16.84
A.05.72.0233.235 | a doppia camera DN 300 mm | a doppia camera DN 300 mm | m | Lavori compiuti | 20.08
A.05.72.0233.240 | a doppia camera DN 400 mm | a doppia camera DN 400 mm | m | Lavori compiuti | 30.92
A.05.72.0233.245 | a doppia camera DN 500 mm | a doppia camera DN 500 mm | m | Lavori compiuti | 42.97
A.05.72.0233.250 | a doppia camera DN 600 mm | a doppia camera DN 600 mm | m | Lavori compiuti | 54.4
A.05.72.0233.305 | con cordone saldato DN 80 mm | con cordone saldato DN 80 mm | m | Lavori compiuti | 6.49
A.05.72.0233.310 | con cordone saldato DN 100 mm | con cordone saldato DN 100 mm | m | Lavori compiuti | 6.56
A.05.72.0233.315 | con cordone saldato DN 125 mm | con cordone saldato DN 125 mm | m | Lavori compiuti | 8.96
A.05.72.0233.320 | con cordone saldato DN 150 mm | con cordone saldato DN 150 mm | m | Lavori compiuti | 9.64
A.05.72.0233.325 | con cordone saldato DN 200 mm | con cordone saldato DN 200 mm | m | Lavori compiuti | 13.51
A.05.72.0233.330 | con cordone saldato DN 250 mm | con cordone saldato DN 250 mm | m | Lavori compiuti | 18.2
A.05.72.0233.335 | con cordone saldato DN 300 mm | con cordone saldato DN 300 mm | m | Lavori compiuti | 21.69
A.05.72.0233.340 | con cordone saldato DN 350 mm | con cordone saldato DN 350 mm | m | Lavori compiuti | 29.67
A.05.72.0233.345 | con cordone saldato DN 400 mm | con cordone saldato DN 400 mm | m | Lavori compiuti | 33.4
A.05.72.0233.350 | con cordone saldato DN 450 mm | con cordone saldato DN 450 mm | m | Lavori compiuti | 41.64
A.05.72.0233.355 | con cordone saldato DN 500 mm | con cordone saldato DN 500 mm | m | Lavori compiuti | 46.42
A.05.72.0233.360 | con cordone saldato DN 600 mm | con cordone saldato DN 600 mm | m | Lavori compiuti | 58.77
A.05.72.0234 | SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn | Sovrapprezzo alle voci A.5.72.220 · A.5.72.229 · E.3.5.5 · E.3.5.16 (tubazioni in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 545) per il rivestimento esterno di protezione, contro terreni aggressivi o per particolari condizioni di posa prevista nell'allegato D) della suddetta norma, con maggiorazione dello strato di zinco o l'adozione di lega zinco·alluminio ricoperto con uno strato di finitura in vernice epossidica. Il sovrapprezzo sarà riconosciuto, qualora sia richiesto un ricoprimento di densità maggiore a quello già presente nella produzione di serie dichiarata nel catalogo dal fabbricante. · Per ogni 100 gr/m2 di maggiorazione della densità dello strato.
A.05.72.0234.004 | il 4% costo tubazione DN 60 mm |  | m | Lavori compiuti | 1.76
A.05.72.0234.005 | il 4% costo tubazione DN 80 mm |  | m | Lavori compiuti | 2.11
A.05.72.0234.010 | il 4% costo tubazione DN 100 mm |  | m | Lavori compiuti | 2.14
A.05.72.0234.015 | il 4% costo tubazione DN 125 mm |  | m | Lavori compiuti | 2.92
A.05.72.0234.020 | il 4% costo tubazione DN 150 mm |  | m | Lavori compiuti | 3.14
A.05.72.0234.025 | il 4% costo tubazione DN 200 mm |  | m | Lavori compiuti | 4.4
A.05.72.0234.030 | il 4% costo tubazione DN 250 mm |  | m | Lavori compiuti | 5.92
A.05.72.0234.035 | il 4% costo tubazione DN 300 mm |  | m | Lavori compiuti | 7.06
A.05.72.0234.040 | il 4% costo tubazione DN 350 mm |  | m | Lavori compiuti | 9.66
A.05.72.0234.045 | il 4% costo tubazione DN 400 mm |  | m | Lavori compiuti | 10.88
A.05.72.0234.050 | il 4% costo tubazione DN 450 mm |  | m | Lavori compiuti | 13.56
A.05.72.0234.055 | il 4% costo tubazione DN 500 mm |  | m | Lavori compiuti | 15.11
A.05.72.0234.060 | il 4% costo tubazione DN 600 mm |  | m | Lavori compiuti | 19.14
A.05.72.0234.100 | il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 60 mm | il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 60 mm | m | Lavori compiuti | 2.24
A.05.72.0234.105 | il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 80 mm | il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 80 mm | m | Lavori compiuti | 2.7
A.05.72.0234.110 | il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 100 mm | il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 100 mm | m | Lavori compiuti | 2.73
A.05.72.0234.115 | il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 125 mm | il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 125 mm | m | Lavori compiuti | 3.72
A.05.72.0234.120 | il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 150 mm | il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 150 mm | m | Lavori compiuti | 4.01
A.05.72.0234.125 | il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 200 mm | il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 200 mm | m | Lavori compiuti | 5.61
A.05.72.0234.130 | il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 250 mm | il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 250 mm | m | Lavori compiuti | 7.56
A.05.72.0234.135 | il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 300 mm | il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 300 mm | m | Lavori compiuti | 9.01
A.05.72.0234.205 | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 80 mm | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 80 mm | m | Lavori compiuti | 3
A.05.72.0234.210 | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 100 mm | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 100 mm | m | Lavori compiuti | 3.04
A.05.72.0234.215 | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 125 mm | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 125 mm | m | Lavori compiuti | 4.15
A.05.72.0234.220 | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 150 mm | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 150 mm | m | Lavori compiuti | 4.46
A.05.72.0234.225 | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 200 mm | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 200 mm | m | Lavori compiuti | 6.26
A.05.72.0234.230 | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 250 mm | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 250 mm | m | Lavori compiuti | 8.42
A.05.72.0234.235 | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 300 mm | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 300 mm | m | Lavori compiuti | 10.04
A.05.72.0234.240 | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 400 mm | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 400 mm | m | Lavori compiuti | 15.46
A.05.72.0234.245 | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 500 mm | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 500 mm | m | Lavori compiuti | 21.49
A.05.72.0234.250 | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 600 mm | il 4% costo tubazione a doppia camera DN 600 mm | m | Lavori compiuti | 27.2
A.05.72.0234.305 | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 80 mm | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 80 mm | m | Lavori compiuti | 3.24
A.05.72.0234.310 | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 100 mm | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 100 mm | m | Lavori compiuti | 3.28
A.05.72.0234.315 | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 125 mm | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 125 mm | m | Lavori compiuti | 4.48
A.05.72.0234.320 | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 150 mm | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 150 mm | m | Lavori compiuti | 4.82
A.05.72.0234.325 | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 200 mm | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 200 mm | m | Lavori compiuti | 6.76
A.05.72.0234.330 | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 250 mm | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 250 mm | m | Lavori compiuti | 9.1
A.05.72.0234.335 | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 300 mm | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 300 mm | m | Lavori compiuti | 10.85
A.05.72.0234.340 | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 350 mm | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 350 mm | m | Lavori compiuti | 14.83
A.05.72.0234.345 | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 400 mm | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 400 mm | m | Lavori compiuti | 16.7
A.05.72.0234.350 | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 450 mm | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 450 mm | m | Lavori compiuti | 20.82
A.05.72.0234.355 | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 500 mm | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 500 mm | m | Lavori compiuti | 23.21
A.05.72.0234.360 | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 600 mm | il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 600 mm | m | Lavori compiuti | 29.38
A.05.72.0245 | TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 · UNI 12201 · | Fornitura di tubazioni (barre) in polietilene alta densità PE 100 80 kg/cm² atossiche idonee per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla UNI EN 12201. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.72.0245.110 | PN 10 · SDR 17 · De 50 mm | PN 10 · SDR 17 · De 50 mm | m | Materiali piè opera | 3 | 0 | 0 | 79
A.05.72.0245.115 | PN 10 · SDR 17 · De 63 mm | PN 10 · SDR 17 · De 63 mm | m | Materiali piè opera | 4.69 | 0 | 0 | 79.1045
A.05.72.0245.120 | PN 10 · SDR 17 · De 75 mm | PN 10 · SDR 17 · De 75 mm | m | Materiali piè opera | 6.09 | 0 | 0 | 78.9819
A.05.72.0245.125 | PN 10 · SDR 17 · De 90 mm | PN 10 · SDR 17 · De 90 mm | m | Materiali piè opera | 8.77 | 0 | 0 | 79.0194
A.05.72.0245.130 | PN 10 · SDR 17 · De 110 mm | PN 10 · SDR 17 · De 110 mm | m | Materiali piè opera | 13.02 | 0 | 0 | 79.0323
A.05.72.0245.135 | PN 10 · SDR 17 · De 125 mm | PN 10 · SDR 17 · De 125 mm | m | Materiali piè opera | 16.66 | 0 | 0 | 79.0516
A.05.72.0245.140 | PN 10 · SDR 17 · De 140 mm | PN 10 · SDR 17 · De 140 mm | m | Materiali piè opera | 20.03 | 0 | 0 | 79.0315
A.05.72.0245.145 | PN 10 · SDR 17 · De 160 mm | PN 10 · SDR 17 · De 160 mm | m | Materiali piè opera | 26.16 | 0 | 0 | 79.052
A.05.72.0245.150 | PN 10 · SDR 17 · De 180 mm | PN 10 · SDR 17 · De 180 mm | m | Materiali piè opera | 33.03 | 0 | 0 | 79.0493
A.05.72.0245.155 | PN 10 · SDR 17 · De 200 mm | PN 10 · SDR 17 · De 200 mm | m | Materiali piè opera | 40.75 | 0 | 0 | 79.0429
A.05.72.0245.160 | PN 10 · SDR 17 · De 225 mm | PN 10 · SDR 17 · De 225 mm | m | Materiali piè opera | 51.68 | 0 | 0 | 79.0441
A.05.72.0245.165 | PN 10 · SDR 17 · De 250 mm | PN 10 · SDR 17 · De 250 mm | m | Materiali piè opera | 63.35 | 0 | 0 | 79.0529
A.05.72.0245.170 | PN 10 · SDR 17 · De 280 mm | PN 10 · SDR 17 · De 280 mm | m | Materiali piè opera | 79.54 | 0 | 0 | 79.0546
A.05.72.0245.180 | PN 10 · SDR 17 · De 315 mm | PN 10 · SDR 17 · De 315 mm | m | Materiali piè opera | 100.78 | 0 | 0 | 79.0534
A.05.72.0245.185 | PN 10 · SDR 17 · De 355 mm | PN 10 · SDR 17 · De 355 mm | m | Materiali piè opera | 128.25 | 0 | 0 | 79.0487
A.05.72.0245.190 | PN 10 · SDR 17 · De 400 mm | PN 10 · SDR 17 · De 400 mm | m | Materiali piè opera | 162.07 | 0 | 0 | 79.0523
A.05.72.0245.195 | PN 10 · SDR 17 · De 450 mm | PN 10 · SDR 17 · De 450 mm | m | Materiali piè opera | 205.28 | 0 | 0 | 79.053
A.05.72.0245.200 | PN 10 · SDR 17 · De 500 mm | PN 10 · SDR 17 · De 500 mm | m | Materiali piè opera | 253.7 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.72.0245.205 | PN 10 · SDR 17 · De 560 mm | PN 10 · SDR 17 · De 560 mm | m | Materiali piè opera | 317.8 | 0 | 0 | 79.0466
A.05.72.0245.210 | PN 10 · SDR 17 · De 630 mm | PN 10 · SDR 17 · De 630 mm | m | Materiali piè opera | 402.5 | 0 | 0 | 79.0484
A.05.72.0245.215 | PN 10 · SDR 17 · De 710 mm | PN 10 · SDR 17 · De 710 mm | m | Materiali piè opera | 413.4 | 0 | 0 | 79.0421
A.05.72.0245.220 | PN 10 · SDR 17 · De 800 mm | PN 10 · SDR 17 · De 800 mm | m | Materiali piè opera | 524.2 | 0 | 0 | 79.0462
A.05.72.0245.250 | PN 12,5 · SDR 13,6 · De 50 mm | PN 12,5 · SDR 13,6 · De 50 mm | m | Materiali piè opera | 2.88 | 0 | 0 | 79.1667
A.05.72.0245.252 | PN 12,5 · SDR 13,6 · De 63 mm | PN 12,5 · SDR 13,6 · De 63 mm | m | Materiali piè opera | 4.54 | 0 | 0 | 79.0749
A.05.72.0245.254 | PN 12,5 · SDR 13,6 · De 75 mm | PN 12,5 · SDR 13,6 · De 75 mm | m | Materiali piè opera | 6 | 0 | 0 | 79
A.05.72.0245.256 | PN 12,5 · SDR 13,6 · De 90 mm | PN 12,5 · SDR 13,6 · De 90 mm | m | Materiali piè opera | 8.62 | 0 | 0 | 79.0023
A.05.72.0245.258 | PN 12,5 · SDR 13,6 · De 110 mm | PN 12,5 · SDR 13,6 · De 110 mm | m | Materiali piè opera | 12.73 | 0 | 0 | 79.0259
A.05.72.0245.310 | PN 16 · SDR 11 · De 32 mm | PN 16 · SDR 11 · De 32 mm | m | Materiali piè opera | 1.82 | 0 | 0 | 79.1209
A.05.72.0245.315 | PN 16 · SDR 11 · De 40 mm | PN 16 · SDR 11 · De 40 mm | m | Materiali piè opera | 2.86 | 0 | 0 | 79.021
A.05.72.0245.320 | PN 16 · SDR 11 · De 50 mm | PN 16 · SDR 11 · De 50 mm | m | Materiali piè opera | 4.37 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.72.0245.325 | PN 16 · SDR 11 · De 63 mm | PN 16 · SDR 11 · De 63 mm | m | Materiali piè opera | 6.91 | 0 | 0 | 79.0159
A.05.72.0245.330 | PN 16 · SDR 11 · De 75 mm | PN 16 · SDR 11 · De 75 mm | m | Materiali piè opera | 8.83 | 0 | 0 | 79.0487
A.05.72.0245.335 | PN 16 · SDR 11 · De 90 mm | PN 16 · SDR 11 · De 90 mm | m | Materiali piè opera | 12.84 | 0 | 0 | 79.0498
A.05.72.0245.340 | PN 16 · SDR 11 · De 110 mm | PN 16 · SDR 11 · De 110 mm | m | Materiali piè opera | 18.99 | 0 | 0 | 79.0416
A.05.72.0245.345 | PN 16 · SDR 11 · De 125 mm | PN 16 · SDR 11 · De 125 mm | m | Materiali piè opera | 24.61 | 0 | 0 | 79.0329
A.05.72.0245.350 | PN 16 · SDR 11 · De 140 mm | PN 16 · SDR 11 · De 140 mm | m | Materiali piè opera | 29.41 | 0 | 0 | 79.0547
A.05.72.0245.355 | PN 16 · SDR 11 · De 160 mm | PN 16 · SDR 11 · De 160 mm | m | Materiali piè opera | 38.57 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.72.0245.360 | PN 16 · SDR 11 · De 180 mm | PN 16 · SDR 11 · De 180 mm | m | Materiali piè opera | 48.77 | 0 | 0 | 79.0445
A.05.72.0245.365 | PN 16 · SDR 11 · De 200 mm | PN 16 · SDR 11 · De 200 mm | m | Materiali piè opera | 60.15 | 0 | 0 | 79.0524
A.05.72.0245.370 | PN 16 · SDR 11 · De 225 mm | PN 16 · SDR 11 · De 225 mm | m | Materiali piè opera | 76.12 | 0 | 0 | 79.0462
A.05.72.0245.375 | PN 16 · SDR 11 · De 250 mm | PN 16 · SDR 11 · De 250 mm | m | Materiali piè opera | 93.62 | 0 | 0 | 79.0536
A.05.72.0245.380 | PN 16 · SDR 11 · De 280 mm | PN 16 · SDR 11 · De 280 mm | m | Materiali piè opera | 117.32 | 0 | 0 | 79.0488
A.05.72.0245.385 | PN 16 · SDR 11 · De 315 mm | PN 16 · SDR 11 · De 315 mm | m | Materiali piè opera | 148.51 | 0 | 0 | 79.0519
A.05.72.0245.390 | PN 16 · SDR 11 · De 355 mm | PN 16 · SDR 11 · De 355 mm | m | Materiali piè opera | 188.57 | 0 | 0 | 79.0529
A.05.72.0245.395 | PN 16 · SDR 11 · De 400 mm | PN 16 · SDR 11 · De 400 mm | m | Materiali piè opera | 239.4 | 0 | 0 | 79.0476
A.05.72.0245.400 | PN 16 · SDR 11 · De 450 mm | PN 16 · SDR 11 · De 450 mm | m | Materiali piè opera | 303.1 | 0 | 0 | 79.0465
A.05.72.0245.405 | PN 16 · SDR 11 · De 500 mm | PN 16 · SDR 11 · De 500 mm | m | Materiali piè opera | 374 | 0 | 0 | 79.0481
A.05.72.0245.410 | PN 16 · SDR 11 · De 560 mm | PN 16 · SDR 11 · De 560 mm | m | Materiali piè opera | 468.5 | 0 | 0 | 79.0566
A.05.72.0245.415 | PN 16 · SDR 11 · De 630 mm | PN 16 · SDR 11 · De 630 mm | m | Materiali piè opera | 593.6 | 0 | 0 | 79.0549
A.05.72.0245.510 | PN 25 · SDR 7,4 · De 20 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 20 mm | m | Materiali piè opera | 1.1 | 0 | 0 | 79.0909
A.05.72.0245.515 | PN 25 · SDR 7,4 · De 25 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 25 mm | m | Materiali piè opera | 1.63 | 0 | 0 | 79.1411
A.05.72.0245.520 | PN 25 · SDR 7,4 · De 32 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 32 mm | m | Materiali piè opera | 2.53 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.72.0245.525 | PN 25 · SDR 7,4 · De 40 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 40 mm | m | Materiali piè opera | 3.97 | 0 | 0 | 79.0932
A.05.72.0245.530 | PN 25 · SDR 7,4 · De 50 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 50 mm | m | Materiali piè opera | 6.19 | 0 | 0 | 78.9984
A.05.72.0245.535 | PN 25 · SDR 7,4 · De 63 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 63 mm | m | Materiali piè opera | 9.7 | 0 | 0 | 79.0722
A.05.72.0245.540 | PN 25 · SDR 7,4 · De 75 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 75 mm | m | Materiali piè opera | 12.66 | 0 | 0 | 79.0679
A.05.72.0245.545 | PN 25 · SDR 7,4 · De 90 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 90 mm | m | Materiali piè opera | 18.14 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.72.0245.550 | PN 25 · SDR 7,4 · De 110 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 110 mm | m | Materiali piè opera | 27.16 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.72.0245.555 | PN 25 · SDR 7,4 · De 125 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 125 mm | m | Materiali piè opera | 34.91 | 0 | 0 | 79.0604
A.05.72.0245.560 | PN 25 · SDR 7,4 · De 140 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 140 mm | m | Materiali piè opera | 42.06 | 0 | 0 | 79.0537
A.05.72.0245.565 | PN 25 · SDR 7,4 · De 160 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 160 mm | m | Materiali piè opera | 54.71 | 0 | 0 | 79.0532
A.05.72.0245.570 | PN 25 · SDR 7,4 · De 180 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 180 mm | m | Materiali piè opera | 69.18 | 0 | 0 | 79.0546
A.05.72.0245.575 | PN 25 · SDR 7,4 · De 200 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 200 mm | m | Materiali piè opera | 85.55 | 0 | 0 | 79.0532
A.05.72.0245.580 | PN 25 · SDR 7,4 · De 225 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 225 mm | m | Materiali piè opera | 108.11 | 0 | 0 | 79.0491
A.05.72.0245.585 | PN 25 · SDR 7,4 · De 250 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 250 mm | m | Materiali piè opera | 133.46 | 0 | 0 | 79.0499
A.05.72.0245.590 | PN 25 · SDR 7,4 · De 280 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 280 mm | m | Materiali piè opera | 167.33 | 0 | 0 | 79.0534
A.05.72.0245.595 | PN 25 · SDR 7,4 · De 315 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 315 mm | m | Materiali piè opera | 211.86 | 0 | 0 | 79.0522
A.05.72.0245.600 | PN 25 · SDR 7,4 · De 355 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 355 mm | m | Materiali piè opera | 268.6 | 0 | 0 | 79.0432
A.05.72.0245.605 | PN 25 · SDR 7,4 · De 400 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 400 mm | m | Materiali piè opera | 341.1 | 0 | 0 | 79.0619
A.05.72.0245.610 | PN 25 · SDR 7,4 · De 450 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 450 mm | m | Materiali piè opera | 431.5 | 0 | 0 | 79.0521
A.05.72.0250 | TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 · UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI | Fornitura di tubazioni (barre) in polietilene alta densità PE 100 80 kg/cm², ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG > 5000 ore) misurata secondo modalità definite nella norma EN 12201·1, atossiche idonee per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla UNI EN 12201. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.72.0250.110 | PN 10 · SDR 17 · De 50 mm | PN 10 · SDR 17 · De 50 mm | m | Materiali piè opera | 3.74 | 0 | 0 | 79.1444
A.05.72.0250.115 | PN 10 · SDR 17 · De 63 mm | PN 10 · SDR 17 · De 63 mm | m | Materiali piè opera | 5.87 | 0 | 0 | 79.046
A.05.72.0250.120 | PN 10 · SDR 17 · De 75 mm | PN 10 · SDR 17 · De 75 mm | m | Materiali piè opera | 7.6 | 0 | 0 | 79.0789
A.05.72.0250.125 | PN 10 · SDR 17 · De 90 mm | PN 10 · SDR 17 · De 90 mm | m | Materiali piè opera | 10.96 | 0 | 0 | 79.0146
A.05.72.0250.130 | PN 10 · SDR 17 · De 110 mm | PN 10 · SDR 17 · De 110 mm | m | Materiali piè opera | 16.27 | 0 | 0 | 79.0412
A.05.72.0250.135 | PN 10 · SDR 17 · De 125 mm | PN 10 · SDR 17 · De 125 mm | m | Materiali piè opera | 20.82 | 0 | 0 | 79.0586
A.05.72.0250.140 | PN 10 · SDR 17 · De 140 mm | PN 10 · SDR 17 · De 140 mm | m | Materiali piè opera | 25.04 | 0 | 0 | 79.0335
A.05.72.0250.145 | PN 10 · SDR 17 · De 160 mm | PN 10 · SDR 17 · De 160 mm | m | Materiali piè opera | 32.7 | 0 | 0 | 79.052
A.05.72.0250.150 | PN 10 · SDR 17 · De 180 mm | PN 10 · SDR 17 · De 180 mm | m | Materiali piè opera | 41.29 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.72.0250.155 | PN 10 · SDR 17 · De 200 mm | PN 10 · SDR 17 · De 200 mm | m | Materiali piè opera | 50.93 | 0 | 0 | 79.0497
A.05.72.0250.160 | PN 10 · SDR 17 · De 225 mm | PN 10 · SDR 17 · De 225 mm | m | Materiali piè opera | 64.59 | 0 | 0 | 79.0525
A.05.72.0250.165 | PN 10 · SDR 17 · De 250 mm | PN 10 · SDR 17 · De 250 mm | m | Materiali piè opera | 79.19 | 0 | 0 | 79.0504
A.05.72.0250.170 | PN 10 · SDR 17 · De 280 mm | PN 10 · SDR 17 · De 280 mm | m | Materiali piè opera | 99.43 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.72.0250.180 | PN 10 · SDR 17 · De 315 mm | PN 10 · SDR 17 · De 315 mm | m | Materiali piè opera | 125.98 | 0 | 0 | 79.0522
A.05.72.0250.185 | PN 10 · SDR 17 · De 355 mm | PN 10 · SDR 17 · De 355 mm | m | Materiali piè opera | 160.31 | 0 | 0 | 79.0531
A.05.72.0250.190 | PN 10 · SDR 17 · De 400 mm | PN 10 · SDR 17 · De 400 mm | m | Materiali piè opera | 202.59 | 0 | 0 | 79.0513
A.05.72.0250.195 | PN 10 · SDR 17 · De 450 mm | PN 10 · SDR 17 · De 450 mm | m | Materiali piè opera | 256.61 | 0 | 0 | 79.0499
A.05.72.0250.200 | PN 10 · SDR 17 · De 500 mm | PN 10 · SDR 17 · De 500 mm | m | Materiali piè opera | 317.1 | 0 | 0 | 79.0602
A.05.72.0250.205 | PN 10 · SDR 17 · De 560 mm | PN 10 · SDR 17 · De 560 mm | m | Materiali piè opera | 397.2 | 0 | 0 | 79.0534
A.05.72.0250.210 | PN 10 · SDR 17 · De 630 mm | PN 10 · SDR 17 · De 630 mm | m | Materiali piè opera | 503.1 | 0 | 0 | 79.0499
A.05.72.0250.215 | PN 10 · SDR 17 · De 710 mm | PN 10 · SDR 17 · De 710 mm | m | Materiali piè opera | 516.8 | 0 | 0 | 79.0441
A.05.72.0250.220 | PN 10 · SDR 17 · De 800 mm | PN 10 · SDR 17 · De 800 mm | m | Materiali piè opera | 655.3 | 0 | 0 | 79.0478
A.05.72.0250.310 | PN 16 · SDR 11 · De 32 mm | PN 16 · SDR 11 · De 32 mm | m | Materiali piè opera | 2.28 | 0 | 0 | 78.9474
A.05.72.0250.315 | PN 16 · SDR 11 · De 40 mm | PN 16 · SDR 11 · De 40 mm | m | Materiali piè opera | 3.58 | 0 | 0 | 79.0503
A.05.72.0250.320 | PN 16 · SDR 11 · De 50 mm | PN 16 · SDR 11 · De 50 mm | m | Materiali piè opera | 5.45 | 0 | 0 | 79.0826
A.05.72.0250.325 | PN 16 · SDR 11 · De 63 mm | PN 16 · SDR 11 · De 63 mm | m | Materiali piè opera | 8.64 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.72.0250.330 | PN 16 · SDR 11 · De 75 mm | PN 16 · SDR 11 · De 75 mm | m | Materiali piè opera | 11.04 | 0 | 0 | 79.0761
A.05.72.0250.335 | PN 16 · SDR 11 · De 90 mm | PN 16 · SDR 11 · De 90 mm | m | Materiali piè opera | 16.05 | 0 | 0 | 79.0654
A.05.72.0250.340 | PN 16 · SDR 11 · De 110 mm | PN 16 · SDR 11 · De 110 mm | m | Materiali piè opera | 23.73 | 0 | 0 | 79.056
A.05.72.0250.345 | PN 16 · SDR 11 · De 125 mm | PN 16 · SDR 11 · De 125 mm | m | Materiali piè opera | 30.75 | 0 | 0 | 79.0569
A.05.72.0250.350 | PN 16 · SDR 11 · De 140 mm | PN 16 · SDR 11 · De 140 mm | m | Materiali piè opera | 36.76 | 0 | 0 | 79.0533
A.05.72.0250.355 | PN 16 · SDR 11 · De 160 mm | PN 16 · SDR 11 · De 160 mm | m | Materiali piè opera | 48.21 | 0 | 0 | 79.05
A.05.72.0250.360 | PN 16 · SDR 11 · De 180 mm | PN 16 · SDR 11 · De 180 mm | m | Materiali piè opera | 60.96 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.72.0250.365 | PN 16 · SDR 11 · De 200 mm | PN 16 · SDR 11 · De 200 mm | m | Materiali piè opera | 75.19 | 0 | 0 | 79.0531
A.05.72.0250.370 | PN 16 · SDR 11 · De 225 mm | PN 16 · SDR 11 · De 225 mm | m | Materiali piè opera | 95.14 | 0 | 0 | 79.0519
A.05.72.0250.375 | PN 16 · SDR 11 · De 250 mm | PN 16 · SDR 11 · De 250 mm | m | Materiali piè opera | 117.03 | 0 | 0 | 79.0481
A.05.72.0250.380 | PN 16 · SDR 11 · De 280 mm | PN 16 · SDR 11 · De 280 mm | m | Materiali piè opera | 146.65 | 0 | 0 | 79.0522
A.05.72.0250.385 | PN 16 · SDR 11 · De 315 mm | PN 16 · SDR 11 · De 315 mm | m | Materiali piè opera | 185.64 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.72.0250.390 | PN 16 · SDR 11 · De 355 mm | PN 16 · SDR 11 · De 355 mm | m | Materiali piè opera | 235.72 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.72.0250.395 | PN 16 · SDR 11 · De 400 mm | PN 16 · SDR 11 · De 400 mm | m | Materiali piè opera | 299.3 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.72.0250.400 | PN 16 · SDR 11 · De 450 mm | PN 16 · SDR 11 · De 450 mm | m | Materiali piè opera | 378.9 | 0 | 0 | 79.0446
A.05.72.0250.405 | PN 16 · SDR 11 · De 500 mm | PN 16 · SDR 11 · De 500 mm | m | Materiali piè opera | 467.5 | 0 | 0 | 79.0588
A.05.72.0250.410 | PN 16 · SDR 11 · De 560 mm | PN 16 · SDR 11 · De 560 mm | m | Materiali piè opera | 585.7 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.72.0250.415 | PN 16 · SDR 11 · De 630 mm | PN 16 · SDR 11 · De 630 mm | m | Materiali piè opera | 742 | 0 | 0 | 79.0566
A.05.72.0250.510 | PN 25 · SDR 7,4 · De 20 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 20 mm | m | Materiali piè opera | 1.38 | 0 | 0 | 78.9855
A.05.72.0250.515 | PN 25 · SDR 7,4 · De 25 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 25 mm | m | Materiali piè opera | 2.04 | 0 | 0 | 78.9216
A.05.72.0250.520 | PN 25 · SDR 7,4 · De 32 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 32 mm | m | Materiali piè opera | 3.16 | 0 | 0 | 79.1139
A.05.72.0250.525 | PN 25 · SDR 7,4 · De 40 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 40 mm | m | Materiali piè opera | 4.97 | 0 | 0 | 79.0744
A.05.72.0250.530 | PN 25 · SDR 7,4 · De 50 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 50 mm | m | Materiali piè opera | 7.73 | 0 | 0 | 79.0427
A.05.72.0250.535 | PN 25 · SDR 7,4 · De 63 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 63 mm | m | Materiali piè opera | 12.13 | 0 | 0 | 79.0602
A.05.72.0250.540 | PN 25 · SDR 7,4 · De 75 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 75 mm | m | Materiali piè opera | 15.83 | 0 | 0 | 79.0272
A.05.72.0250.545 | PN 25 · SDR 7,4 · De 90 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 90 mm | m | Materiali piè opera | 22.68 | 0 | 0 | 79.0564
A.05.72.0250.550 | PN 25 · SDR 7,4 · De 110 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 110 mm | m | Materiali piè opera | 33.95 | 0 | 0 | 79.0574
A.05.72.0250.555 | PN 25 · SDR 7,4 · De 125 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 125 mm | m | Materiali piè opera | 43.64 | 0 | 0 | 79.0559
A.05.72.0250.560 | PN 25 · SDR 7,4 · De 140 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 140 mm | m | Materiali piè opera | 52.57 | 0 | 0 | 79.0565
A.05.72.0250.565 | PN 25 · SDR 7,4 · De 160 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 160 mm | m | Materiali piè opera | 68.39 | 0 | 0 | 79.0466
A.05.72.0250.570 | PN 25 · SDR 7,4 · De 180 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 180 mm | m | Materiali piè opera | 86.48 | 0 | 0 | 79.0472
A.05.72.0250.575 | PN 25 · SDR 7,4 · De 200 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 200 mm | m | Materiali piè opera | 106.94 | 0 | 0 | 79.0537
A.05.72.0250.580 | PN 25 · SDR 7,4 · De 225 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 225 mm | m | Materiali piè opera | 135.14 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.72.0250.585 | PN 25 · SDR 7,4 · De 250 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 250 mm | m | Materiali piè opera | 166.83 | 0 | 0 | 79.0505
A.05.72.0250.590 | PN 25 · SDR 7,4 · De 280 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 280 mm | m | Materiali piè opera | 209.17 | 0 | 0 | 79.0505
A.05.72.0250.595 | PN 25 · SDR 7,4 · De 315 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 315 mm | m | Materiali piè opera | 264.83 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.72.0250.600 | PN 25 · SDR 7,4 · De 355 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 355 mm | m | Materiali piè opera | 335.7 | 0 | 0 | 79.0587
A.05.72.0250.605 | PN 25 · SDR 7,4 · De 400 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 400 mm | m | Materiali piè opera | 426.4 | 0 | 0 | 79.0572
A.05.72.0250.610 | PN 25 · SDR 7,4 · De 450 mm | PN 25 · SDR 7,4 · De 450 mm | m | Materiali piè opera | 539.4 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.72.0259 | MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE | Fornitura di raccordi ad elettrofusione in polietilene del tipo PE 100 e PE 100·RC, atossici idonei per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle prescrizioni dei DM 21/ 03/1973 e del DM n. 174 del 06/04/2004. |  | Materiali piè opera
A.05.72.0259.009 | diam. 50 mm PN 10·SDR 17 |  | cad. | Materiali piè opera | 5.44
A.05.72.0259.010 | diam. 63 mm PN 10·SDR 17 |  | cad. | Materiali piè opera | 5.82
A.05.72.0259.011 | diam. 75 mm PN 10·SDR 17 |  | cad. | Materiali piè opera | 9.05
A.05.72.0259.012 | diam. 90 mm PN 10·SDR 17 |  | cad. | Materiali piè opera | 9.89
A.05.72.0259.013 | diam. 110 mm PN 10·SDR 17 |  | cad. | Materiali piè opera | 11.98
A.05.72.0259.014 | diam. 125 mm PN 10·SDR 17 |  | cad. | Materiali piè opera | 16.8
A.05.72.0259.015 | diam. 140 mm PN 10·SDR 17 |  | cad. | Materiali piè opera | 20.51
A.05.72.0259.016 | diam. 160 mm PN 10·SDR 17 |  | cad. | Materiali piè opera | 21.38
A.05.72.0259.017 | diam. 180 mm PN 10·SDR 17 |  | cad. | Materiali piè opera | 28.54
A.05.72.0259.018 | diam. 200 mm PN 10·SDR 17 |  | cad. | Materiali piè opera | 48.24
A.05.72.0259.019 | diam. 225 mm PN 10·SDR 17 |  | cad. | Materiali piè opera | 46.19
A.05.72.0259.020 | diam. 250 mm PN 10·SDR 17 |  | cad. | Materiali piè opera | 78.08
A.05.72.0259.021 | diam. 280 mm PN 10·SDR 17 |  | cad. | Materiali piè opera | 96.42
A.05.72.0259.022 | diam. 315 mm PN 10·SDR 17 |  | cad. | Materiali piè opera | 113.83
A.05.72.0259.023 | diam. 355 mm PN 10·SDR 17 |  | cad. | Materiali piè opera | 189.09
A.05.72.0259.024 | diam. 400 mm PN 10·SDR 17 |  | cad. | Materiali piè opera | 254.62
A.05.72.0259.049 | diam. 50 mm PN 16·SDR 11 |  | cad. | Materiali piè opera | 5.71
A.05.72.0259.050 | diam. 63 mm PN 16·SDR 11 |  | cad. | Materiali piè opera | 6.11
A.05.72.0259.051 | diam. 75 mm PN 16·SDR 11 |  | cad. | Materiali piè opera | 9.49
A.05.72.0259.052 | diam. 90 mm PN 16·SDR 11 |  | cad. | Materiali piè opera | 10.39
A.05.72.0259.053 | diam. 110 mm PN 16·SDR 11 |  | cad. | Materiali piè opera | 12.69
A.05.72.0259.054 | diam. 125 mm PN 16·SDR 11 |  | cad. | Materiali piè opera | 17.67
A.05.72.0259.055 | diam. 140 mm PN 16·SDR 11 |  | cad. | Materiali piè opera | 22.45
A.05.72.0259.056 | diam. 160 mm PN 16·SDR 11 |  | cad. | Materiali piè opera | 23.01
A.05.72.0259.057 | diam. 180 mm PN 16·SDR 11 |  | cad. | Materiali piè opera | 32.02
A.05.72.0259.058 | diam. 200 mm PN 16·SDR 11 |  | cad. | Materiali piè opera | 42.61
A.05.72.0259.059 | diam. 225 mm PN 16·SDR 11 |  | cad. | Materiali piè opera | 51.76
A.05.72.0259.060 | diam. 250 mm PN 16·SDR 11 |  | cad. | Materiali piè opera | 84.34
A.05.72.0259.061 | diam. 280 mm PN 16·SDR 11 |  | cad. | Materiali piè opera | 108.37
A.05.72.0259.062 | diam. 315 mm PN 16·SDR 11 |  | cad. | Materiali piè opera | 128.06
A.05.72.0259.063 | diam. 355 mm PN 16·SDR 11 |  | cad. | Materiali piè opera | 232.15
A.05.72.0259.064 | diam. 400 mm PN 16·SDR 11 |  | cad. | Materiali piè opera | 297.68
A.05.72.0259.089 | diam. 50 mm PN 25·SDR 7,4 |  | cad. | Materiali piè opera | 6.36
A.05.72.0259.090 | diam. 63 mm PN 25·SDR 7,4 |  | cad. | Materiali piè opera | 6.79
A.05.72.0259.091 | diam. 75 mm PN 25·SDR 7,4 |  | cad. | Materiali piè opera | 11.58
A.05.72.0259.092 | diam. 90 mm PN 25·SDR 7,4 |  | cad. | Materiali piè opera | 12.68
A.05.72.0259.093 | diam. 110 mm PN 25·SDR 7,4 |  | cad. | Materiali piè opera | 15.46
A.05.72.0259.094 | diam. 125 mm PN 25·SDR 7,4 |  | cad. | Materiali piè opera | 21.54
A.05.72.0259.095 | diam. 140 mm PN 25·SDR 7,4 |  | cad. | Materiali piè opera | 27.39
A.05.72.0259.096 | diam. 160 mm PN 25·SDR 7,4 |  | cad. | Materiali piè opera | 28.07
A.05.72.0259.097 | diam. 180 mm PN 25·SDR 7,4 |  | cad. | Materiali piè opera | 40.09
A.05.72.0259.098 | diam. 200 mm PN 25·SDR 7,4 |  | cad. | Materiali piè opera | 48.77
A.05.72.0259.099 | diam. 225 mm PN 25·SDR 7,4 |  | cad. | Materiali piè opera | 59.72
A.05.72.0259.100 | diam. 250 mm PN 25·SDR 7,4 |  | cad. | Materiali piè opera | 103.44
A.05.72.0259.101 | diam. 280 mm PN 25·SDR 7,4 |  | cad. | Materiali piè opera | 124.63
A.05.72.0259.102 | diam. 315 mm PN 25·SDR 7,4 |  | cad. | Materiali piè opera | 138.27
A.05.72.0259.103 | diam. 355 mm PN 25·SDR 7,4 |  | cad. | Materiali piè opera | 266.98
A.05.72.0259.104 | diam. 400 mm PN 25·SDR 7,4 |  | cad. | Materiali piè opera | 342.33
A.05.72.0260 | TUBAZIONI IN PVC·O BIORIENTATE | Fornitura di tubazioni in cloruro di polivinile ad orientazione molecolare PVC·O (biorientato) per condotte in pressione destinate al convogliamento di fluidi in pressione, acqua potabile, acque per uso irriguo ed industriale, prodotte secondo la norma ISO 1642 rispondenti alle prescrizioni igenico·sanitarie del Decreto Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. Il sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione elastica a labbro conforme alla norma UNI EN 681/1 UNI EN 681/2 preinserita in fabbrica con relativo anello in polipropilene di rinforzo, tale da risultare un corpo unico con la tubazione. Le tubazioni saranno prodotte in stabilimenti che operano in regime di qualità aziendale secondo EN ISO 9001:2000 e corredate di marchio di conformità del prodotto alla norma di riferimento rilasciato da Istituto di certificazione abilitato secondo EN ISO 45011. I tubi dovranno riportare in maniera visibile e indelebile la seguente marcatura minima: · nome del fabbricante · Marchio di Qualità del prodotto · Norma di riferimento · PVC·O · Diam, sp e PN · data di produzione, n.ro lotto, n.ro turno, n.ro trafila I raccordi dello stesso o superiore PN della tubazione, dovranno essere in PVC ·U stampato o termoformato conformi alla norma UNI·EN 1452 con giunzione a bicchiere ed anello di gomma. In alternativa ai raccordi in PVC si potranno utilizzare raccordi in acciaio saldato o in ghisa sferoidale con giunzione sempre a bicchiere ed anello di gomma. L'idoneità dei raccordi e dei pezzi speciali dovrà essere garantita dal produttore per l'utilizzo con tubi in PVC·O. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.72.0260.010 | PN 12,5 diametro esterno mm. 90 |  | m | Materiali piè opera | 6.95 | 0 | 0 | 78.9928
A.05.72.0260.011 | PN 12,5 diametro esterno mm. 110 | PN 12,5 diametro esterno mm. 110 | m | Materiali piè opera | 9.03 | 0 | 0 | 79.0698
A.05.72.0260.012 | PN 12,5 diametro esterno mm. 125 |  | m | Materiali piè opera | 11.12 | 0 | 0 | 79.0468
A.05.72.0260.013 | PN 12,5 diametro esterno mm. 140 | PN 12,5 diametro esterno mm. 140 | m | Materiali piè opera | 13.98 | 0 | 0 | 79.0415
A.05.72.0260.014 | PN 12,5 diametro esterno mm. 160 | PN 12,5 diametro esterno mm. 160 | m | Materiali piè opera | 17.69 | 0 | 0 | 79.0277
A.05.72.0260.015 | PN 12,5 diametro esterno mm. 200 | PN 12,5 diametro esterno mm. 200 | m | Materiali piè opera | 27.63 | 0 | 0 | 79.0445
A.05.72.0260.016 | PN 12,5 diametro esterno mm. 225 |  | m | Materiali piè opera | 34.59 | 0 | 0 | 79.0402
A.05.72.0260.017 | PN 12,5 diametro esterno mm. 250 | PN 12,5 diametro esterno mm. 250 | m | Materiali piè opera | 43.87 | 0 | 0 | 79.0517
A.05.72.0260.018 | PN 12,5 diametro esterno mm. 315 | PN 12,5 diametro esterno mm. 315 | m | Materiali piè opera | 68.31 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.72.0260.019 | PN 12,5 diametro esterno mm. 355 |  | m | Materiali piè opera | 88.85 | 0 | 0 | 79.0546
A.05.72.0260.020 | PN 12,5 diametro esterno mm. 400 | PN 12,5 diametro esterno mm. 400 | m | Materiali piè opera | 116.03 | 0 | 0 | 79.0485
A.05.72.0260.021 | PN 12,5 diametro esterno mm. 450 |  | m | Materiali piè opera | 146.64 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.72.0260.022 | PN 12,5 diametro esterno mm. 500 |  | m | Materiali piè opera | 179.98 | 0 | 0 | 79.0532
A.05.72.0260.023 | PN 12,5 diametro esterno mm. 630 |  | m | Materiali piè opera | 284.31 | 0 | 0 | 79.051
A.05.72.0260.024 | PN 12,5 diametro esterno mm. 710 |  | m | Materiali piè opera | 352.04 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.72.0260.025 | PN 12,5 diametro esterno mm. 800 |  | m | Materiali piè opera | 432.83 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.72.0260.030 | PN 16 diametro esterno mm. 90 |  | m | Materiali piè opera | 7.08 | 0 | 0 | 79.096
A.05.72.0260.031 | PN 16 diametro esterno mm. 110 | PN 16 diametro esterno mm. 110 | m | Materiali piè opera | 9.43 | 0 | 0 | 79.0032
A.05.72.0260.032 | PN 16 diametro esterno mm. 125 |  | m | Materiali piè opera | 11.58 | 0 | 0 | 79.0155
A.05.72.0260.033 | PN 16 diametro esterno mm. 140 | PN 16 diametro esterno mm. 140 | m | Materiali piè opera | 14.75 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.72.0260.034 | PN 16 diametro esterno mm. 160 | PN 16 diametro esterno mm. 160 | m | Materiali piè opera | 19.37 | 0 | 0 | 79.0398
A.05.72.0260.035 | PN 16 diametro esterno mm. 200 | PN 16 diametro esterno mm. 200 | m | Materiali piè opera | 30.03 | 0 | 0 | 79.0543
A.05.72.0260.036 | PN 16 diametro esterno mm. 225 |  | m | Materiali piè opera | 43.34 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.72.0260.037 | PN 16 diametro esterno mm. 250 | PN 16 diametro esterno mm. 250 | m | Materiali piè opera | 48.1 | 0 | 0 | 79.0437
A.05.72.0260.038 | PN 16 diametro esterno mm. 315 | PN 16 diametro esterno mm. 315 | m | Materiali piè opera | 74.95 | 0 | 0 | 79.0527
A.05.72.0260.039 | PN 16 diametro esterno mm. 355 |  | m | Materiali piè opera | 101.34 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.72.0260.040 | PN 16 diametro esterno mm. 400 | PN 16 diametro esterno mm. 400 | m | Materiali piè opera | 126.24 | 0 | 0 | 79.0478
A.05.72.0260.041 | PN 16 diametro esterno mm. 450 |  | m | Materiali piè opera | 162.96 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.72.0260.042 | PN 16 diametro esterno mm. 500 |  | m | Materiali piè opera | 193.44 | 0 | 0 | 79.0529
A.05.72.0260.043 | PN 16 diametro esterno mm. 630 |  | m | Materiali piè opera | 310.63 | 0 | 0 | 79.0522
A.05.72.0260.044 | PN 16 diametro esterno mm. 710 |  | m | Materiali piè opera | 385.59 | 0 | 0 | 79.0503
A.05.72.0260.045 | PN 16 diametro esterno mm. 800 |  | m | Materiali piè opera | 474.17 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.72.0260.050 | PN 20 diametro esterno mm. 90 |  | m | Materiali piè opera | 7.48 | 0 | 0 | 79.0107
A.05.72.0260.051 | PN 20 diametro esterno mm. 110 |  | m | Materiali piè opera | 10.21 | 0 | 0 | 79.0402
A.05.72.0260.052 | PN 20 diametro esterno mm. 125 |  | m | Materiali piè opera | 13.13 | 0 | 0 | 79.0556
A.05.72.0260.053 | PN 20 diametro esterno mm. 140 |  | m | Materiali piè opera | 16.84 | 0 | 0 | 79.038
A.05.72.0260.054 | PN 20 diametro esterno mm. 160 |  | m | Materiali piè opera | 22.04 | 0 | 0 | 79.0381
A.05.72.0260.055 | PN 20 diametro esterno mm. 200 |  | m | Materiali piè opera | 34.19 | 0 | 0 | 79.0582
A.05.72.0260.056 | PN 20 diametro esterno mm. 225 |  | m | Materiali piè opera | 43.35 | 0 | 0 | 79.0542
A.05.72.0260.057 | PN 20 diametro esterno mm. 250 |  | m | Materiali piè opera | 54.66 | 0 | 0 | 79.0523
A.05.72.0260.058 | PN 20 diametro esterno mm. 315 |  | m | Materiali piè opera | 85.41 | 0 | 0 | 79.054
A.05.72.0260.059 | PN 20 diametro esterno mm. 355 |  | m | Materiali piè opera | 115.24 | 0 | 0 | 79.0524
A.05.72.0260.060 | PN 20 diametro esterno mm. 400 |  | m | Materiali piè opera | 143.62 | 0 | 0 | 79.0489
A.05.72.0260.061 | PN 20 diametro esterno mm. 450 |  | m | Materiali piè opera | 185.77 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.72.0260.062 | PN 20 diametro esterno mm. 500 |  | m | Materiali piè opera | 219.9 | 0 | 0 | 79.0496
A.05.72.0260.063 | PN 20 diametro esterno mm. 630 |  | m | Materiali piè opera | 352.56 | 0 | 0 | 79.0504
A.05.72.0260.064 | PN 20 diametro esterno mm. 710 |  | m | Materiali piè opera | 438.75 | 0 | 0 | 79.0519
A.05.72.0260.065 | PN 20 diametro esterno mm. 800 |  | m | Materiali piè opera | 540.74 | 0 | 0 | 79.0509
A.05.72.0260.070 | PN 25 diametro esterno mm. 90 |  | m | Materiali piè opera | 10.34 | 0 | 0 | 79.0135
A.05.72.0260.071 | PN 25 diametro esterno mm. 110 | PN 25 diametro esterno mm. 110 | m | Materiali piè opera | 13.78 | 0 | 0 | 79.0276
A.05.72.0260.072 | PN 25 diametro esterno mm. 125 |  | m | Materiali piè opera | 17.75 | 0 | 0 | 79.0423
A.05.72.0260.073 | PN 25 diametro esterno mm. 140 | PN 25 diametro esterno mm. 140 | m | Materiali piè opera | 20.86 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.72.0260.074 | PN 25 diametro esterno mm. 160 | PN 25 diametro esterno mm. 160 | m | Materiali piè opera | 28.67 | 0 | 0 | 79.0373
A.05.72.0260.075 | PN 25 diametro esterno mm. 200 | PN 25 diametro esterno mm. 200 | m | Materiali piè opera | 44.47 | 0 | 0 | 79.0421
A.05.72.0260.076 | PN 25 diametro esterno mm. 225 |  | m | Materiali piè opera | 52.71 | 0 | 0 | 79.0552
A.05.72.0260.077 | PN 25 diametro esterno mm. 250 | PN 25 diametro esterno mm. 250 | m | Materiali piè opera | 70.73 | 0 | 0 | 79.0471
A.05.72.0260.078 | PN 25 diametro esterno mm. 315 | PN 25 diametro esterno mm. 315 | m | Materiali piè opera | 106.54 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.72.0260.079 | PN 25 diametro esterno mm. 355 |  | m | Materiali piè opera | 137.03 | 0 | 0 | 79.0484
A.05.72.0260.080 | PN 25 diametro esterno mm. 400 | PN 25 diametro esterno mm. 400 | m | Materiali piè opera | 181.02 | 0 | 0 | 79.052
A.05.72.0260.081 | PN 25 diametro esterno mm. 450 |  | m | Materiali piè opera | 233.54 | 0 | 0 | 79.0528
A.05.72.0260.082 | PN 25 diametro esterno mm. 500 |  | m | Materiali piè opera | 292.37 | 0 | 0 | 79.0505
A.05.72.0260.083 | PN 25 diametro esterno mm. 630 |  | m | Materiali piè opera | 446.03 | 0 | 0 | 79.0507
A.05.72.0270 | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN POLIETILENE | Tubazioni in acciaio saldato per il convogliamento d'acqua conformi alla norma UNI EN 10255 con rivestimento esterno in polietilene triplo strato secondo norme UNI 10191/93 e/o UNI 9099/89. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.72.0270.005 | DN 65 mm. | DN 65 mm. | m | Materiali piè opera | 13.56 | 0 | 0 | 79.056
A.05.72.0270.010 | DN 80 mm. | DN 80 mm. | m | Materiali piè opera | 15.64 | 0 | 0 | 79.0281
A.05.72.0270.015 | DN 100 mm. | DN 100 mm. | m | Materiali piè opera | 19.87 | 0 | 0 | 79.0639
A.05.72.0270.020 | DN 125 mm. | DN 125 mm. | m | Materiali piè opera | 26.39 | 0 | 0 | 79.0451
A.05.72.0270.025 | DN 150 mm. | DN 150 mm. | m | Materiali piè opera | 34.16 | 0 | 0 | 79.0398
A.05.72.0270.030 | DN 200 mm. | DN 200 mm. | m | Materiali piè opera | 54.97 | 0 | 0 | 79.0431
A.05.72.0270.035 | DN 250 mm. | DN 250 mm. | m | Materiali piè opera | 77.11 | 0 | 0 | 79.0559
A.05.72.0270.040 | DN 300 mm. | DN 300 mm. | m | Materiali piè opera | 98.75 | 0 | 0 | 79.0481
A.05.72.0270.045 | DN 350 mm. | DN 350 mm. | m | Materiali piè opera | 119.18 | 0 | 0 | 79.0485
A.05.72.0270.050 | DN 400 mm. | DN 400 mm. | m | Materiali piè opera | 136.18 | 0 | 0 | 79.0498
A.05.72.0270.055 | DN 450 mm. | DN 450 mm. | m | Materiali piè opera | 177.28 | 0 | 0 | 79.0501
A.05.72.0270.060 | DN 500 mm. | DN 500 mm. | m | Materiali piè opera | 193.28 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.72.0271 | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE | Tubazioni in acciaio saldato per il convogliamento d'acqua conformi alla norma UNI EN 10224/04 bitumate internamente a caldo e protette con un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di fibra di vetro applicata in bagno caldo. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.72.0271.005 | DN 65 mm. | DN 65 mm. | m | Materiali piè opera | 12.11 | 0 | 0 | 79.0256
A.05.72.0271.010 | DN 80 mm. | DN 80 mm. | m | Materiali piè opera | 13.97 | 0 | 0 | 79.0265
A.05.72.0271.015 | DN 100 mm. | DN 100 mm. | m | Materiali piè opera | 18.23 | 0 | 0 | 79.0455
A.05.72.0271.020 | DN 125 mm. | DN 125 mm. | m | Materiali piè opera | 24.23 | 0 | 0 | 79.0343
A.05.72.0271.025 | DN 150 mm. | DN 150 mm. | m | Materiali piè opera | 31.34 | 0 | 0 | 79.0364
A.05.72.0271.030 | DN 200 mm. | DN 200 mm. | m | Materiali piè opera | 50.42 | 0 | 0 | 79.0559
A.05.72.0271.035 | DN 250 mm. | DN 250 mm. | m | Materiali piè opera | 70.74 | 0 | 0 | 79.05
A.05.72.0271.040 | DN 300 mm. | DN 300 mm. | m | Materiali piè opera | 90.59 | 0 | 0 | 79.0485
A.05.72.0271.045 | DN 350 mm. | DN 350 mm. | m | Materiali piè opera | 109.32 | 0 | 0 | 79.0523
A.05.72.0271.050 | DN 400 mm. | DN 400 mm. | m | Materiali piè opera | 124.93 | 0 | 0 | 79.0523
A.05.72.0271.055 | DN 450 mm. | DN 450 mm. | m | Materiali piè opera | 162.64 | 0 | 0 | 79.0519
A.05.72.0271.060 | DN 500 mm. | DN 500 mm. | m | Materiali piè opera | 177.32 | 0 | 0 | 79.0492
A.05.72.0275 | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN POLIETILENE | Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.72.0275.005 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | m | Materiali piè opera | 8.44 | 0 | 0 | 79.0284
A.05.72.0275.010 | diametro 1 | diametro 1 | m | Materiali piè opera | 10.79 | 0 | 0 | 79.0547
A.05.72.0275.015 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | m | Materiali piè opera | 13.3 | 0 | 0 | 79.0226
A.05.72.0275.020 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | m | Materiali piè opera | 15.64 | 0 | 0 | 79.0281
A.05.72.0275.025 | diametro 2 | diametro 2 | m | Materiali piè opera | 20.33 | 0 | 0 | 79.0457
A.05.72.0280 | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO | Tubazioni in acciaio zincato per il convogliamento d'acqua. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.72.0280.005 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | m | Materiali piè opera | 3.28 | 0 | 0 | 78.9634
A.05.72.0280.010 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | m | Materiali piè opera | 3.82 | 0 | 0 | 79.0576
A.05.72.0280.015 | diametro 1 | diametro 1 | m | Materiali piè opera | 5.45 | 0 | 0 | 79.0826
A.05.72.0280.020 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | m | Materiali piè opera | 7.1 | 0 | 0 | 79.0141
A.05.72.0280.025 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | m | Materiali piè opera | 8.19 | 0 | 0 | 78.9988
A.05.72.0280.030 | diametro 2 | diametro 2 | m | Materiali piè opera | 11.46 | 0 | 0 | 79.0576
A.05.72.0285 | RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO ZINCATO | Raccordi e pezzi speciali in acciaio zincato. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.72.0285.005 |  |  | kg | Materiali piè opera | 5.59 | 0 | 0 | 0
A.05.72.0290 | MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI | Manicotti termorestringenti per la protezione anticorrosiva e meccanica dei giunti saldati di tubazioni in acciaio rivestite. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.72.0290.005 | DN mm. 65 | DN mm. 65 | cad. | Materiali piè opera | 10.12 | 0 | 0 | 79.0514
A.05.72.0290.010 | DN mm. 80 | DN mm. 80 | cad. | Materiali piè opera | 11.54 | 0 | 0 | 79.0295
A.05.72.0290.015 | DN mm. 100 | DN mm. 100 | cad. | Materiali piè opera | 15.89 | 0 | 0 | 79.0434
A.05.72.0290.020 | DN mm. 125 | DN mm. 125 | cad. | Materiali piè opera | 17.61 | 0 | 0 | 79.046
A.05.72.0290.025 | DN mm. 150 | DN mm. 150 | cad. | Materiali piè opera | 19.43 | 0 | 0 | 79.053
A.05.72.0290.030 | DN mm. 200 | DN mm. 200 | cad. | Materiali piè opera | 24.19 | 0 | 0 | 79.0409
A.05.72.0290.035 | DN mm. 250 | DN mm. 250 | cad. | Materiali piè opera | 30.46 | 0 | 0 | 79.0545
A.05.72.0290.040 | DN mm. 300 | DN mm. 300 | cad. | Materiali piè opera | 35.62 | 0 | 0 | 79.0567
A.05.72.0300 | CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA | Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio della classe D400 secondo normativa UNI EN 124. Compreso nel prezzo l'onere dell'impressione sul chiusino mediante fusione della scritta Acquedotto comunale . |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.72.0300.005 |  |  | kg | Materiali piè opera | 2.43 | 0 | 0 | 79.0123
A.05.72.0305 | CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE | Chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D400 secondo normativa UNI EN124, avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice e telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero, compreso di telaio con fori ed asole di fissaggio. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.72.0305.005 | Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 | Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 | cad. | Materiali piè opera | 221.1 | 0 | 0 | 79.0592
A.05.72.0305.010 | Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10 | Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10 | cad. | Materiali piè opera | 209.7 | 0 | 0 | 79.0653
A.05.72.0310 | SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA | Sovrapprezzo alla voce A.5.70.305 per l'impressione sul chiusino mediante fusione della scritta ACQUEDOTTO ............................... . |  | Materiali piè opera
A.05.72.0310.005 |  |  | cad. | Materiali piè opera | 9.68
A.05.72.0345 | GRADINI ANTISCIVOLO | Gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.72.0345.005 |  |  | cad. | Materiali piè opera | 13.92 | 0 | 0 | 79.023
A.05.72.0400 | SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO | Fornitura di saracinesche in ghisa a corpo piatto od ovale di tipo flangiato conformi alla norma UNI EN 1074, corpo e cappello in ghisa sferoidale verniciato con vernici epossidiche, albero. in acciaio inox, tenuta dinamica tra il cappello e l'albero di manovra mediante due anelli tipo O. Ring e ulteriore guarnizione atossica idonea per uso potabile, cuneo in ghisa sferoidale con guide centrali completamente rivestito esternamente in gomma nitrile vulcanizzata conforme al D.M. n° 174 del 06/04/2004, bussola in bronzo ad alta resistenza, passaggio totale e rettilineo senza alcuna sede, viti a brugola in acciaio zincato annegate e perfettamente protette da corrosione con materiali sigillanti, volantino di manovra in acciaio stampato e flange forate dimensionate secondo normativa, pressione di esercizio PN10 · PN 16. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.72.0400.005 | DN 50 | DN 50 | cad. | Materiali piè opera | 118.1 | 0 | 0 | 79.0178
A.05.72.0400.010 | DN 65 | DN 65 | cad. | Materiali piè opera | 142.5 | 0 | 0 | 79.0386
A.05.72.0400.015 | DN 80 | DN 80 | cad. | Materiali piè opera | 162.8 | 0 | 0 | 79.0356
A.05.72.0400.020 | DN 100 | DN 100 | cad. | Materiali piè opera | 194.8 | 0 | 0 | 79.0452
A.05.72.0400.025 | DN 125 | DN 125 | cad. | Materiali piè opera | 255.9 | 0 | 0 | 79.0387
A.05.72.0400.030 | DN 150 | DN 150 | cad. | Materiali piè opera | 295.3 | 0 | 0 | 79.045
A.05.72.0400.035 | DN 200 | DN 200 | cad. | Materiali piè opera | 585.7 | 0 | 0 | 79.0524
A.05.72.0400.040 | DN 250 | DN 250 | cad. | Materiali piè opera | 867.6 | 0 | 0 | 79.0537
A.05.72.0400.045 | DN 300 | DN 300 | cad. | Materiali piè opera | 1154 | 0 | 0 | 79.0789
A.05.74 | TUBAZIONI PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.74.0005 | MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE | Fornitura a piè d'opera di cavidotto monotubo di colore giallo in PEAD PN e Ø come indicati nei tipi ed avente le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni. Il cavidotto, costituito da un tubo estruso in polietilene ad alta densità (PEHD), dovrà presentare costolature interne per la riduzione dell'attrito in fase di infilaggio del cavo; dovrà inoltre essere caratterizzato da resistenza alla pressione interna determinata in accordo alle norme UNI 10910·EN 12201 e con metodo di prova conforme alla UNI EN 921 e possedere resistenza alla compressione determinata secondo CEI EN 50086·2·4. La massa termoplastica dovrà risultare inerte agli agenti atmosferici e resistere ai batteri, alle spore e ai funghi. Dovrà inoltre essere esente da irregolarità o difetti e la sezione essere compatta e priva di cavità o bolle. Il cavidotto sarà fornito in matasse montate di lunghezza massima 300 m, opportunamente reggiate, in modo da rendere più agevoli le operazioni di trasporto, di posa e di eventuali verifiche, con le estremità chiuse con cappellotti termorestringenti o altro sistema analogo per evitare l'ingresso di corpi estranei. Sul tubo dovrà essere riportata, ad intervalli regolari e su tutta la lunghezza della pezzatura, una stampigliatura indelebile, indicante: · la ditta costruttrice; · l'anno di costruzione; · la lunghezza metrica; · il numero progressivo della bobina. I fornitori dei singoli componenti del sistema dovranno esibire: · certificazione di conformità alla UNI EN ISO 9001·2000 del Sistema di Qualità aziendale del produttore, rilasciato da Ente terzo accreditato, in corso di validità; · certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità del prodotto fornito ai requisiti tecnici richiesti; · dichiarazione d'origine e scheda di sicurezza del prodotto fornito. |  | Materiali piè opera
A.05.74.0005.005 | monotubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm | monotubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm | m | Materiali piè opera | 1.64
A.05.74.0005.010 | microtubo 10/14 mm da interro |  | m | Materiali piè opera | 0.34
A.05.74.0010 | TRITUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE | Fornitura a piè d'opera di cavidotto del tipo a tritubo di colore giallo in PEAD PN e Ø come indicati nei tipi ed avente le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni. I cavidotti, costituito da una terna di monotubi estrusi in polietilene ad alta densità (PEHD), dovrà presentare costolature interne per la riduzione dell'attrito in fase di infilaggio dei cavi; dovrà inoltre essere caratterizzato da resistenza alla pressione interna determinata in accordo alle norme UNI 10910·EN 12201 e con metodo di prova conforme alla UNI EN 921 e possedere resistenza alla compressione determinata secondo CEI EN 50086·2·4. La massa termoplastica dei tubi dovrà risultare inerte agli agenti atmosferici e resistere ai batteri, alle spore e ai funghi. Dovrà inoltre essere esente da irregolarità o difetti e la sezione essere compatta e priva di cavità o bolle. Il cavidotto sarà costituito da tre tubi a sezione circolare di uguale diametro esterno posti sul medesimo piano orizzontale e uniti tra loro, senza soluzione di continuità, da un setto. Sarà fornito in matasse montate di lunghezza massima 300 m, opportunamente reggiate, in modo da rendere più agevoli le operazioni di trasporto, di posa e di eventuali verifiche, con le estremità chiuse con cappellotti termorestringenti o altro sistema analogo per evitare l'ingresso di corpi estranei. Sul tubo dovrà essere riportata, ad intervalli regolari e su tutta la lunghezza della pezzatura, una stampigliatura indelebile, indicante: · la ditta costruttrice; · l'anno di costruzione; · la lunghezza metrica; · il numero progressivo della bobina. I fornitori dei singoli componenti del sistema dovranno esibire: · certificazione di conformità alla UNI EN ISO 9001·2000 del Sistema di Qualità aziendale del produttore, rilasciato da Ente terzo accreditato, in corso di validità; · certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità del prodotto fornito ai requisiti tecnici richiesti; · dichiarazione d'origine e scheda di sicurezza del prodotto fornito. |  | Materiali piè opera
A.05.74.0010.005 | tritubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm | tritubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm | m | Materiali piè opera | 5.09
A.05.75 | PAVIMENTI INTERNI IN PIETRA | Nei prezzi dei materiali a piè d'opera di seguito esposti si intende comprenso e compensato l'onere relativo ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'Impresa. I materiali dovranno essere di ottima qualità, rispecchiare le caratteristiche dei relativi Capitolati Speciali d'Appalto nonchè le normative vigenti. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.75.0005 | PAVIMENTO IN PIETRA 18·20 mm | Fornitura in opera di pavimento in pietra eseguito in lastre dello spessore di 18·20 mm e delle dimensioni di 25·30x50·60 cm, 30·35x60·75 cm o 30·40x30·40 cm con faccia vista levigata e semilucidata, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.75.0005.002 | Tonalite dell'Adamello |  | m² | Materiali piè opera | 86.2 | 0 | 0 | 79.0139
A.05.75.0005.003 | Rosa di Predazzo |  | m² | Materiali piè opera | 94.7 | 0 | 0 | 79.0707
A.05.75.0005.005 | Rosa sardo |  | m² | Materiali piè opera | 56.39 | 0 | 0 | 79.0566
A.05.75.0005.010 | Botticino classico | botticino classico | m² | Materiali piè opera | 47.54 | 0 | 0 | 79.0492
A.05.75.0005.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m² | Materiali piè opera | 54.5 | 0 | 0 | 79.0459
A.05.75.0005.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m² | Materiali piè opera | 50.7 | 0 | 0 | 79.0533
A.05.75.0005.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m² | Materiali piè opera | 46.91 | 0 | 0 | 79.045
A.05.75.0010 | PEDATE IN PIETRA 30 mm | Fornitura in opera di rivestimento delle pedate di gradini eseguito in pietra a lastra unica dello spessore di 30 mm, con faccia vista levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati. La pedata, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.75.0010.003 | Tonalite dell'Adamello |  | m² | Materiali piè opera | 220.3 | 0 | 0 | 79.0468
A.05.75.0010.005 | Rosa sardo |  | m² | Materiali piè opera | 168.4 | 0 | 0 | 79.0618
A.05.75.0010.007 | Rosa di Predazzo |  | m² | Materiali piè opera | 238 | 0 | 0 | 79.0504
A.05.75.0010.010 | Botticino classico | botticino classico | m² | Materiali piè opera | 148.2 | 0 | 0 | 79.0418
A.05.75.0010.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m² | Materiali piè opera | 155.8 | 0 | 0 | 79.0372
A.05.75.0010.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m² | Materiali piè opera | 144.4 | 0 | 0 | 79.0443
A.05.75.0010.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m² | Materiali piè opera | 141.2 | 0 | 0 | 79.0652
A.05.75.0015 | ALZATE IN PIETRA | Fornitura in opera di rivestimento delle alzate di gradini eseguito in pietra in lastra unica dello spessore di 20 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussatI. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo scuretto lucido di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.75.0015.003 | Tonalite dell'Adamello |  | m² | Materiali piè opera | 202.3 | 0 | 0 | 79.0484
A.05.75.0015.005 | Rosa sardo |  | m² | Materiali piè opera | 149.2 | 0 | 0 | 79.0315
A.05.75.0015.007 | Rosa di Predazzo |  | m² | Materiali piè opera | 216.5 | 0 | 0 | 79.037
A.05.75.0015.010 | Botticino classico | botticino classico | m² | Materiali piè opera | 127.6 | 0 | 0 | 79.0674
A.05.75.0015.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m² | Materiali piè opera | 135.2 | 0 | 0 | 79.0607
A.05.75.0015.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m² | Materiali piè opera | 126.4 | 0 | 0 | 79.0269
A.05.75.0015.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m² | Materiali piè opera | 123.8 | 0 | 0 | 79.0711
A.05.75.0020 | BATTISCOPA IN PIETRA | Fornitura in opera di battiscopa in pietra, eseguito in lastre a correre dello spessore di 10 mm, e di altezza fino a 8 cm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.75.0020.003 | Tonalite dell'Adamello |  | m | Materiali piè opera | 15.7 | 0 | 0 | 79.0446
A.05.75.0020.005 | Rosa sardo |  | m | Materiali piè opera | 8.24 | 0 | 0 | 79.0049
A.05.75.0020.007 | Rosa di Predazzo |  | m | Materiali piè opera | 17.27 | 0 | 0 | 79.0388
A.05.75.0020.010 | Botticino classico | botticino classico | m | Materiali piè opera | 6.97 | 0 | 0 | 79.0531
A.05.75.0020.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m | Materiali piè opera | 7.6 | 0 | 0 | 79.0789
A.05.75.0020.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m | Materiali piè opera | 7.6 | 0 | 0 | 79.0789
A.05.75.0020.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m | Materiali piè opera | 6.97 | 0 | 0 | 79.0531
A.05.75.0025 | ZOCCOLINO IN PIETRA | Fornitura in opera di zoccolino in pietra, eseguito in lastre a correre dello spessore di 20 mm, e di altezza 18 cm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.75.0025.003 | Tonalite dell'Adamello |  | m | Materiali piè opera | 25.52 | 0 | 0 | 79.0596
A.05.75.0025.005 | Rosa sardo |  | m | Materiali piè opera | 15.96 | 0 | 0 | 79.0476
A.05.75.0025.007 | Rosa di Predazzo |  | m | Materiali piè opera | 28.07 | 0 | 0 | 79.0595
A.05.75.0025.010 | Botticino classico | botticino classico | m | Materiali piè opera | 13.91 | 0 | 0 | 79.051
A.05.75.0025.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m | Materiali piè opera | 15.28 | 0 | 0 | 79.0314
A.05.75.0025.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m | Materiali piè opera | 13.68 | 0 | 0 | 79.0643
A.05.75.0025.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m | Materiali piè opera | 13.23 | 0 | 0 | 79.0325
A.05.75.0030 | ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI | Fornitura in opera di zoccolino in pietra per gradini di rampe scala, eseguito in lastre a nastro, gradoni o rampante dello spessore di 20 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.75.0030.003 | Tonalite dell'Adamello |  | cad. | Materiali piè opera | 8.51 | 0 | 0 | 79.0247
A.05.75.0030.005 | Rosa sardo |  | cad. | Materiali piè opera | 5.32 | 0 | 0 | 79.0414
A.05.75.0030.007 | Rosa di Predazzo |  | cad. | Materiali piè opera | 9.36 | 0 | 0 | 79.0278
A.05.75.0030.010 | Botticino classico | botticino classico | cad. | Materiali piè opera | 4.64 | 0 | 0 | 78.9871
A.05.75.0030.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | cad. | Materiali piè opera | 5.09 | 0 | 0 | 79.0766
A.05.75.0030.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | cad. | Materiali piè opera | 4.56 | 0 | 0 | 79.057
A.05.75.0030.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | cad. | Materiali piè opera | 4.41 | 0 | 0 | 79.0249
A.05.75.0035 | SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm | Fornitura in opera di soglie interne in pietra, eseguite a lastra unica dello spessore di 20 mm e larghezza variabile, con faccia vista levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto. La soglia, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.75.0035.003 | Tonalite dell'Adamello |  | m² | Materiali piè opera | 141.8 | 0 | 0 | 79.048
A.05.75.0035.005 | Rosa sardo |  | m² | Materiali piè opera | 88.7 | 0 | 0 | 79.0192
A.05.75.0035.007 | Rosa di Predazzo |  | m² | Materiali piè opera | 156 | 0 | 0 | 79.0321
A.05.75.0035.010 | Botticino classico | botticino classico | m² | Materiali piè opera | 77.3 | 0 | 0 | 79.0298
A.05.75.0035.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m² | Materiali piè opera | 84.9 | 0 | 0 | 79.0224
A.05.75.0035.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m² | Materiali piè opera | 76 | 0 | 0 | 79.0658
A.05.75.0035.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m² | Materiali piè opera | 73.5 | 0 | 0 | 79.034
A.05.75.0040 | SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm | Fornitura in opera di soglie esterne in pietra, eseguite a lastra unica dello spessore di 30 mm e larghezza variabile, con faccia vista levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati. La soglia, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di gocciolatoio, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.75.0040.003 | Tonalite dell'Adamello |  | m² | Materiali piè opera | 177.3 | 0 | 0 | 79.0412
A.05.75.0040.005 | Rosa sardo |  | m² | Materiali piè opera | 125.4 | 0 | 0 | 79.059
A.05.75.0040.007 | Rosa di Predazzo |  | m² | Materiali piè opera | 195 | 0 | 0 | 79.0462
A.05.75.0040.010 | Botticino classico | botticino classico | m² | Materiali piè opera | 111.5 | 0 | 0 | 79.0493
A.05.75.0040.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m² | Materiali piè opera | 119.1 | 0 | 0 | 79.0428
A.05.75.0040.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m² | Materiali piè opera | 107.7 | 0 | 0 | 79.0529
A.05.75.0040.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m² | Materiali piè opera | 104.5 | 0 | 0 | 79.0813
A.05.80 | LASTRE IN CARTONGESSO | Nei prezzi dei materiali a piè d'opera di seguito esposti si intende comprenso e compensato l'onere relativo ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'Impresa. I materiali dovranno essere di ottima qualità, rispecchiare le caratteristiche dei relativi Capitolati Speciali d'Appalto nonchè le normative vigenti. |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.80.0005 | LASTRE IN CARTONGESSO |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.80.0005.005 | lastre standard spessore 12,5 mm |  | m² | Materiali piè opera | 5.5 | 0 | 0 | 79.0909
A.05.80.0005.010 | lastre idrorepellenti spessore 12,5 mm |  | m² | Materiali piè opera | 8.79 | 0 | 0 | 79.0671
A.05.80.0005.015 | lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm e densità 1200 kg/m³ |  | m² | Materiali piè opera | 13.89 | 0 | 0 | 79.0497
A.05.80.0005.017 | lastre gesso fibrato spessore 15 mm e densità 1200 kg/m³ |  | m² | Materiali piè opera | 25.47 | 0 | 0 | 79.0342
A.05.80.0005.025 | lastre spessore 12,5 mm reazione al fuoco classe A2·s1,d0 |  | m² | Materiali piè opera | 15.99 | 0 | 0 | 79.0494
A.05.80.0005.026 | lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2·s1,d0 |  | m² | Materiali piè opera | 23.06 | 0 | 0 | 79.0546
A.05.80.0005.027 | lastre spessore 20 mm reazione al fuoco classe A2·s1,d0 |  | m² | Materiali piè opera | 25.34 | 0 | 0 | 79.045
A.05.85 | LATERIZI |  |  | Materiali piè opera
A.05.85.0020 | BLOCCHI SEMIPIENI | Fornitura in cantiere di blocchi semipieni in laterizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.85.0020.010 | blocchi tipo TRIESTE 35x17x20 cm | blocchi tipo TRIESTE 35x17x20 cm | cad. | Materiali piè opera | 1.67 | 0 | 0 | 79.0419
A.05.85.0020.030 | blocchi alveolati rettangolari 20x50x24.5 cm |  | cad. | Materiali piè opera | 6.93 | 0 | 0 | 79.0765
A.05.85.0020.040 | blocchi alveolati rettangolari 25x30x24.5 cm |  | cad. | Materiali piè opera | 3.71 | 0 | 0 | 78.9757
A.05.85.0020.050 | blocchi alveolati rettangolari 30x25x24.5 cm |  | cad. | Materiali piè opera | 3.71 | 0 | 0 | 78.9757
A.05.85.0020.060 | blocchi alveolati rettangolari 35x25x24.5 cm |  | cad. | Materiali piè opera | 4.45 | 0 | 0 | 79.1011
A.05.85.0020.070 | blocchi alveolati rettangolari 38x25x24.5 cm |  | cad. | Materiali piè opera | 4.45 | 0 | 0 | 79.1011
A.05.85.0025 | BLOCCHI FORATI | Fornitura in cantiere di blocchi forati in laterizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.85.0025.010 | tramezze forate 6x25x50 cm | tramezze forate 6x25x50 cm | cad. | Materiali piè opera | 1.91 | 0 | 0 | 79.0576
A.05.85.0025.020 | tramezze forate 8x25x33 cm | tramezze forate 8x25x33 cm | cad. | Materiali piè opera | 0.96 | 0 | 0 | 79.1667
A.05.85.0025.030 | tramezze forate 8x25x50 cm | tramezze forate 8x25x50 cm | cad. | Materiali piè opera | 1.59 | 0 | 0 | 79.2453
A.05.90 | SERRAMENTI |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.90.0005 | PORTE ARTIGIANALI INTERNE IN LEGNO |  |  | Materiali piè opera |  | 0 | 0 | 0
A.05.90.0005.002 | Porta Artigianale interna Laccato liscio 70·90x210 |  | cad. | Materiali piè opera | 596.66 | 0 | 0 | 79.0517
A.05.90.0005.005 | Porta Artigianale interna Laccato Poro Aperto 70·90x210 |  | cad. | Materiali piè opera | 671.48 | 0 | 0 | 79.0508
A.05.90.0005.008 | Porta Artigianale interna Legno Larice · Abete · Rovere · Faggio 70·90x210 |  | cad. | Materiali piè opera | 760.59 | 0 | 0 | 79.0518
A.05.90.0005.040 | Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140·180x210 cm) Laccato liscio |  | cad. | Materiali piè opera | 477.34 | 0 | 0 | 79.0506
A.05.90.0005.041 | Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140·180x210 cm) Laccato Poro Aperto |  | cad. | Materiali piè opera | 537.18 | 0 | 0 | 79.0517
A.05.90.0005.042 | Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140·180x210 cm) Legno Larice · Abete · Rovere · Faggio |  | cad. | Materiali piè opera | 608.48 | 0 | 0 | 79.0511
A.05.90.0005.050 | Sovrapprezzo spessore muro oltre 17cm · per ogni 1 cm in più |  | cad. | Materiali piè opera | 4.97 | 0 | 0 | 79.0744
A.05.90.0005.051 | Sovrapprezzo cerniere a scomparsa con telaio anta complanare · per ogni anta |  | cad. | Materiali piè opera | 94 | 0 | 0 | 79.0532
A.05.90.0005.052 | Sovrapprezzo per porta scorrevole escluso cassonetto |  | cad. | Materiali piè opera | 80.58 | 0 | 0 | 79.0519
A.10 | SOVRAPPREZZI |  |  | Materiali piè opera
A.10.05 | SOVRAPPREZZO AI LAVORI |  |  | Materiali piè opera
A.10.05.0001 | SOVRAPPREZZO SUBAPPALTO | In considerazione dei criteri di elaborazione dell’Elenco prezzi provinciale, nella formulazione dei prezzi relativi a lavorazioni specialistiche presumibilmente affidabili in subappalto in relazione alla tipologia dei lavori oggetto dell'appalto principale, il progettista, a seguito di adeguata valutazione degli oneri derivanti dal subappalto, dovrà operare, motivatamente, delle maggiorazioni in misura non superiore al 20%. A tale proposito si sottolinea che ogni capitolo e/o paragrafo dell’Elenco prezzi è riferito a forniture, opere e lavorazioni eseguite direttamente dalla ditta specializzata e comprensive delle spese generali e dell’utile della stessa e non comprende gli oneri per l’affidamento e la gestione del subappalto in carico alla ditta principale; nel contempo l’esecuzione in subappalto può sollevare l’impresa specializzata da alcuni oneri altrimenti a suo carico (ad esempio allestimento e gestione del cantiere). |  | Materiali piè opera
A.10.05.0001.005 | 20% subappalto |  | x | Materiali piè opera | 0
A.10.05.0005 | SOVRAPPREZZO AI LAVORI PER CONDIZIONI PARTICOLARI · QUOTA | Sovrapprezzo da applicarsi a tutte quelle voci in cui vi è una significativa incidenza della manodopera (maggiore del 20%), nella realizzazione della lavorazione in quota. |  | Materiali piè opera
A.10.05.0005.005 | 10% per lavoro da 1.201 m s.l.m. a 1.800 m s.l.m. |  | x | Materiali piè opera | 0
A.10.05.0005.010 | 30% per lavoro da 1.801 m s.l.m. a 2.000 m s.l.m. |  | x | Materiali piè opera | 0
A.10.05.0005.015 | 50% per lavoro oltre i 2.001 m s.l.m. |  | x | Materiali piè opera | 0
A.10.05.0010 | SOVRAPPREZZO AI LAVORI PER CONDIZIONI PARTICOLARI · AREA |  |  | Materiali piè opera
A.10.05.0010.005 | 20% per area lavoro disagiata o ristretta ad una operatività dei mezzi inferiore a 2 m |  | x | Materiali piè opera | 0
A.10.05.0010.010 | 4% lavoro notturno |  | x | Materiali piè opera | 0
A.10.05.0010.015 | 7% lavoro festivo (domenica o festività) |  | x | Materiali piè opera | 0
A.10.05.0010.020 | 9% lavoro notturno festivo (domenica o festività) |  | x | Materiali piè opera | 0
A.10.05.0010.025 | 10% lavoro in galleria o in opere in sotterraneo |  | x | Materiali piè opera | 0
A.10.10 | SOVRAPPREZZO CRITERIO AMBIENTALE MINIMO (C.A.M.) |  |  | Materiali piè opera
A.10.10.0005 | SOVRAPPREZZO CRITERIO AMBIENTALE MINIMO (C.A.M.) | Sovrapprezzo da applicare a tutte le voci per le quali il rispetto normativo ai requisiti C.A.M. è necessario, ma non già considerato nell’elaborazione delle analisi e, conseguentemente, non chiaramente esplicitato nella voce descrittiva. Sarà, cura del progettista valutare all’interno della singola voce il rispetto dei requisiti eventualmente richiesti e, ove necessario, adeguare il prezzo aumentandolo di presente sovrapprezzo. Si ricorda che la verifica di corrispondenza alla normativa vigente in materia dei prodotti utilizzati è imputata, secondo l’art. 6, comma 6 e art. 7, comma 4 del DM MIT 49/2018, al Direttore Lavori, che dovrà accertare la presenza di idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM). |  | Materiali piè opera
A.10.10.0005.005 | 3% C.A.M. |  | x | Materiali piè opera | 0
B | OPERE EDILI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02 | OPERE DA IMPRENDITORE EDILE · DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10 | LAVORI COMPIUTI · DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, l'eventuale indennità, qualora espressamente prevista, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sarà cura del progettista modificare i prezzi unitari di seguito riportati in funzione dell'ubicazione del futuro cantiere di lavoro e analizzando compiutamente la disponibilità e la vicinanza di impianti di lavorazione inerti |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0010 | DEMOLIZIONE DI FABBRICATI | Demolizione completa di fabbricati esistenti di qualsiasi genere, dimensione ed in qualsiasi stato di conservazione, sia sopra che sotto il piano di calpestio situato più in basso, escluse le sole opere strutturali di fondazione. Sono altresì comprese tutte le pavimentazioni interne di ogni tipo, tutte le impermeabilizzazioni e/o separazioni di qualsiasi genere, ogni tipologia di sottofondo e le sole opere strutturali di copertura in conglomerato cementizio. E' inoltre compreso lo smontaggio completo di tutti i serramenti, sia interni che esterni, di ogni genere, forma e dimensione, la rimozione dei corpi sanitari di qualsiasi tipo, nonchè lo smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati ancorati, sia all'interno che all'esterno, delle strutture dei fabbricati. Sono altresì compresi il sezionamento, la messa in sicurezza, la dismissione e la rimozione di tutti i sottoservizi ed impianti interni al fabbricato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'individuazione di tutti i sottoservizi, ogni genere di scavo, interno ed esterno, necessario e funzionale alla demolizione come sopra descritta, la rimozione di quadri tecnologici, tubazioni per fluidi, tubazioni passacavi e cavi all'interno del fabbricato e l'eventuale demolizione frazionata del fabbricato. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' altresì dedotto il valore convenzionale attribuito al materiale di demolizione per la cessione all'Appaltatore. La misurazione sarà effettuata a metrocubo vuoto per pieno all'esterno delle murature perimetrali, secondo le comuni geometrie solide, per un'altezza misurata dal pavimento di calpestio di riferimento più basso fino all'estradosso del solaio o della struttura di copertura in conglomerato cementizio. Nella volumetria cosi come sopra determinata sono compresi e compensati aggetti, marcapiani e volumi tecnici emergenti dalla copertura. Sono escluse dal computo dalla volumetria le sole opere di fondazione e le coperture in legno che saranno compensate a parte. Sono escluse le sole indennità dovute allo smaltimento del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi che saranno computati a parte. Sono altresì escluse le eventuali lavorazioni relative alla bonifica e rimozione da amianto e da idrocarburi e comunque contaminate da sostanze pericolose (mercurio, PCB, ecc.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0010.007 | volumetria <= 5000 m³ |  | m³ | Lavori compiuti | 12
B.02.10.0010.008 | volumetria > 5000 m³ |  | m³ | Lavori compiuti | 7.26
B.02.10.0015 | DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO | Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola orditura, manto di copertura di qualsiasi tipo, membrane bituminose, canali di gronda, tubi pluviali e lattonerie di ogni genere. Nel prezzo si intende dedotto il valore convenzionale attribuito al materiale di demolizione per la cessione all'appaltatore. Sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.03.02, 17.04.01, 17.04.05, 17.04.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra' effettuata a metroquadrato lungo le falde della copertura. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0015.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 18.73 | 47.1169 | 6.882 | 25.0721
B.02.10.0017 | DEMOLIZIONE DI CANALI E PLUVIALI DI GRONDA | Demolizione di canali e pluviali di qualsiasi tipo e spessore compresa la rimozione di grappe, cassette e pezzi speciali. Nel prezzo si intende dedotto il valore convenzionale attribuito al materiale di demolizione per la cessione all'appaltatore. Sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.02.03, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.07) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra' effettuata a metro di canale o pluviale. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0017.005 | canale o pluviale in lamiera metallica |  | m | Lavori compiuti | 6.89 | 48.5051 | 30.537 | 0
B.02.10.0017.010 | canale o pluviale in pvc |  | m | Lavori compiuti | 8.33 | 40.12 | 25.2581 | 13.6855
B.02.10.0020 | DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA | Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.04.01, 17.04.05, 17.04.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0020.010 | manto in coppi | manto in coppi | m² | Lavori compiuti | 11.07 | 61.7977 | 7.832 | 9.4219
B.02.10.0020.015 | manto in tegole | manto in tegole | m² | Lavori compiuti | 10.52 | 64.5057 | 7.8517 | 6.711
B.02.10.0020.020 | manto in lamiera | manto in lamiera | m² | Lavori compiuti | 7.6 | 66.0658 | 7.4868 | 5.5263
B.02.10.0020.025 | manto bituminoso a secco | manto bituminoso a secco | m² | Lavori compiuti | 3.06 | 48.3987 | 2.6144 | 27.9412
B.02.10.0025 | DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI | Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrarà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0025.005 | serramenti esterni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02) | serramenti esterni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02) | m² | Lavori compiuti | 24.26 | 56.6282 | 5.4493 | 16.9744
B.02.10.0025.010 | serramenti interni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02) | serramenti interni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02) | cad. | Lavori compiuti | 26.9 | 51.8327 | 6.4126 | 20.8178
B.02.10.0025.015 | serramenti esterni metallici (codici CER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.05) | serramenti esterni metallici (codici CER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.05) | m² | Lavori compiuti | 18.45 | 72.9702 | 6.0596 | 0
B.02.10.0025.020 | serramenti interni metallici (codici CER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.05) | serramenti interni metallici (codici CER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.05) | cad. | Lavori compiuti | 18.29 | 72.4494 | 6.6156 | 0
B.02.10.0038 | TAGLI STRUTTURALI | Taglio eseguito su strutture verticali ed orizzontali con l'ausilio di tagliamuri, sia in orizzontale che in verticale, eseguiti su qualsiasi tipo di struttura muraria e per una profondità massima di 500 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i necessari piani di lavoro, il nolo della tagliamuri con motore elettrico completa di tutti gli accessori incluse le corone diamantate, l'energia elettrica, gli allacci idraulici, gli operatori specializzati, gli eventuali tagli intermedi di servizio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0038.005 |  |  | mcm | Lavori compiuti | 1.74 | 58.3908 | 20.6322 | 0
B.02.10.0040 | DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI | Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0040.005 | strutture in muratura di pietrame | strutture in muratura di pietrame | m³ | Lavori compiuti | 168.2 | 51.786 | 17.4899 | 9.7681
B.02.10.0040.015 | strutture in conglomerato cementizio armato | strutture in conglomerato cementizio armato | m³ | Lavori compiuti | 315.5 | 52.6041 | 16.7062 | 9.7528
B.02.10.0040.025 | strutture in muratura di laterizio | strutture in muratura di laterizio | m³ | Lavori compiuti | 107.67 | 54.3466 | 19.3972 | 5.3032
B.02.10.0042 | CAROTAGGI STRUTTURALI | Esecuzione di fori mediante carotaggio orizzontale e/o verticale per il passaggio di impianti tecnologici, eseguiti su qualsiasi tipo di struttura muraria di diametro variabile e per una profondità massima di 500 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i necessari piani di lavoro, il nolo della carotatrice con motore elettrico completa di tutti gli accessori incluse le eventuali prolunghe ed i foretti diamantati, l'energia elettrica, gli allacci idraulici, gli operatori specializzati, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0042.005 | fino a diametro 62 mm |  | cm | Lavori compiuti | 1.66 | 68.8554 | 8.1325 | 1.988
B.02.10.0042.010 | da diametro 63 mm a diametro 127 mm |  | cm | Lavori compiuti | 2.05 | 65.0732 | 10.9268 | 3.2195
B.02.10.0042.015 | da diametro 128 mm a diametro 162 mm |  | cm | Lavori compiuti | 2.29 | 62.4017 | 13.0568 | 3.5808
B.02.10.0042.020 | da diametro 163 mm a diametro 250 mm |  | cm | Lavori compiuti | 2.87 | 59.7561 | 14.5993 | 4.5645
B.02.10.0045 | DEMOLIZIONE DI MANUFATTI | Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metrocubo vuoto per pieno. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0045.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 145.1 | 28.7884 | 29.0558 | 21.2061
B.02.10.0050 | DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI | Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali ed esclusi gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo, eventuali opere provvisionali ed eventuali tagli strutturali. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e di cantiere e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0050.005 | solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio armato | solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio armato | m² | Lavori compiuti | 70.06 | 49.2092 | 18.861 | 10.9806
B.02.10.0050.010 | solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio armato | solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio armato | m² | Lavori compiuti | 46.48 | 53.4144 | 20.2711 | 5.3593
B.02.10.0050.015 | solai con travi ed assito in legno | solai con travi ed assito in legno | m² | Lavori compiuti | 43.83 | 50.3856 | 3.7577 | 24.9144
B.02.10.0050.020 | strutture a volta in pietrame | strutture a volta in pietrame | m² | Lavori compiuti | 102.8 | 51.213 | 17.4484 | 10.3891
B.02.10.0055 | DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE IN VISTA | Demolizione parziale o totale di canne fumarie di qualsiasi tipo e sezione realizzate in vista fuori lo spessore della muratura perimetrale esterna, complete degli intonaci e degli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0055.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 56.7 | 60.7848 | 10.1146 | 8.1658
B.02.10.0060 | DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN LATERIZIO | Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0060.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 13.52 | 63.8831 | 11.642 | 3.5207
B.02.10.0061 | DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN GESSO RIVESTITO | Demolizione parziale o totale di tavolati in gesso rivestito od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi i materassini isolanti, la struttura metallica e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, CER 17.04.05, 17.08.02, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0061.005 | tavolato standard con doppia lastra per lato |  | m² | Lavori compiuti | 32.93 | 20.9596 | 1.239 | 56.8479
B.02.10.0061.010 | tavolato standard con lastra singola |  | m² | Lavori compiuti | 17.47 | 24.3045 | 1.1677 | 53.5776
B.02.10.0061.015 | controparete con lastra singola |  | m² | Lavori compiuti | 10.99 | 34.6133 | 1.8562 | 42.5842
B.02.10.0063 | DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO IN LEGNO | Demolizione parziale o totale di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione compresa la sottostruttura di supporto di qualsiasi materiale e tipo, compresi i materassini isolanti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.02.01, CER 17.04.05, 17.08.02, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0063.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 60.27 | 58.3723 | 8.1301 | 12.5436
B.02.10.0065 | DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI CERAMICI | Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0065.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 6.78 | 72.2714 | 4.3953 | 2.4189
B.02.10.0067 | DEMOLIZIONE IN MARMO O IN PIETRA NATURALE | Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, per uno spessore massimo di 5 cm, di rivestimenti in marmo o pietra naturale eseugito a mano o con l'ausilio di martello demolitore Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0067.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 20.15 | 63.4491 | 10.7246 | 4.8933
B.02.10.0070 | DEMOLIZIONE DI INTONACI | Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0070.005 | intonaci interni su muratura in laterizio | intonaci interni su muratura in laterizio | m² | Lavori compiuti | 14.74 | 73.772 | 4.3012 | 0.99729
B.02.10.0070.010 | intonaci interni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm | intonaci interni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm | m² | Lavori compiuti | 17.65 | 71.9717 | 4.9915 | 2.0793
B.02.10.0070.015 | intonaci esterni su muratura in laterizio | intonaci esterni su muratura in laterizio | m² | Lavori compiuti | 13.22 | 73.472 | 4.4629 | 1.112
B.02.10.0070.020 | intonaci esterni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm | intonaci esterni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm | m² | Lavori compiuti | 15.31 | 71.4892 | 5.1796 | 2.3971
B.02.10.0075 | DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA | Demolizione parziale o totale di controsoffitti in maltapaglia fino al vivo della struttura sottostante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0075.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 17 | 77.0059 | 1.6824 | 0.35882
B.02.10.0080 | DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI | Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07, 17.08.02, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0080.005 | pannelli e doghe metalliche |  | m² | Lavori compiuti | 11.02 | 76.0436 | 2.9673 | 0
B.02.10.0080.010 | pannelli fibra minerale, gesso e gesso rivestito | pannelli fibra minerale, gesso e gesso rivestito | m² | Lavori compiuti | 16.45 | 49.6109 | 0.99088 | 28.4498
B.02.10.0081 | DEMOLIZIONE DI CAPPOTTO TERMICO IN EPS | Rimozione di isolamento a cappotto formato da strato di isolante (polistirene / polistirolo) dei qualsiasi spessore, completo di collante di ancoraggio alla muratura, a base calce/cemento, rasatura con annegata rete di armatura, compreso rimozione di tasselli ad espansione in pvc, e strato di finitura superficiale con intonachino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie, la pulizia della muratura, la rimozione di eventuali paraspigoli di bordatura in PVC, gocciolatoi, giunti di dilatazione, e profili di partenza, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. La misurazione si intende vuoto per pieno con detrazione dei fori oltre i 2 m2. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0081.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 566.01 | 20.6968 | 1.1065 | 57.2485
B.02.10.0082 | RIMOZIONE DI PANNELLI IN LANA MINERALE PERICOLOSI | Rimozione e raccolta manuale di pannelli isolanti in lana minerale codice CER 17.06.03* presenti all'interno dei fabbricati, a qualsiasi altezza ed in qualsiasi tipologia strutturale, sia in vista che non in vista, anche posti all'interno di intercapedi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'individuazione delle posizioni, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'utilizzo di big bag omologati, il carico, lo scarico ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codice CER 17.09.03*) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0082.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 4.12 | 39.3932 | 7.9369 | 31.7718
B.02.10.0083 | RIMOZIONE DI TUBI FLUORESCENTI PERICOLOSI | Rimozione, raccolta ed imballaggio manuale di corpi illuminanti, sia sospesi che ad incasso, contenenti tubi fluorescenti codice CER 20.01.21* presenti all'interno dei fabbricati e posti a qualsiasi altezza. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'utilizzo di pellicola trasparente e/o teli a bolle d'aria per l'imballaggio, il carico, lo scarico ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 16.02.00, CER 16.02.14, CER 16.02.16 e CER 20.01.21* ) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0083.005 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 5.62 | 57.242 | 3.1139 | 18.6121
B.02.10.0085 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA | Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0085.005 | pavimenti caldi in legno | pavimenti caldi in legno | m² | Lavori compiuti | 11.06 | 58.9331 | 1.1121 | 18.9873
B.02.10.0085.010 | pavimenti caldi resilienti | pavimenti caldi resilienti | m² | Lavori compiuti | 9.7 | 65.8351 | 0.25773 | 12.9897
B.02.10.0085.015 | pavimenti freddi | pavimenti freddi | m² | Lavori compiuti | 13.05 | 73.908 | 4.3065 | 0.84291
B.02.10.0087 | SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA | Sovrapprezzo alla demolizione di pavimenti e battiscopa per ogni strato tipologico di pavimentazione in più oltre al primo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0087.005 | pavimenti caldi in legno | pavimenti caldi in legno | m² | Lavori compiuti | 8.04 | 51.4428 | 1.5299 | 26.1194
B.02.10.0087.010 | pavimenti caldi resilienti | pavimenti caldi resilienti | m² | Lavori compiuti | 6.69 | 59.8505 | 0.37369 | 18.8341
B.02.10.0087.015 | pavimenti freddi | pavimenti freddi | m² | Lavori compiuti | 9.3 | 69.5484 | 7.7419 | 1.7849
B.02.10.0090 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO | Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0090.005 | pavimenti freddi | pavimenti freddi | m² | Lavori compiuti | 22.08 | 68.2201 | 5.8197 | 5.0136
B.02.10.0090.010 | pavimenti caldi in legno | pavimenti caldi in legno | m² | Lavori compiuti | 22.42 | 67.1855 | 5.7315 | 6.1374
B.02.10.0090.015 | pavimenti caldi resilienti | pavimenti caldi resilienti | m² | Lavori compiuti | 23.75 | 63.6547 | 5.5832 | 9.8274
B.02.10.0095 | DEMOLIZIONE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO | Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio o a base calce dello spessore fino a 80 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0095.005 | eseguito a mano e con macchine demolitrici |  | m² | Lavori compiuti | 18.3 | 68.4536 | 5.7432 | 4.8415
B.02.10.0095.010 | eseguita esclusivamente a mano e per piccole quantità · inferiori a 5 mq |  | m² | Lavori compiuti | 34.96 | 73.587 | 2.9205 | 2.5343
B.02.10.0100 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU TERRAPIENO | Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.05.04, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0100.005 | eseguita esclusivamente a mano | eseguita esclusivamente a mano | m³ | Lavori compiuti | 166.6 | 63.075 | 6.1194 | 9.8619
B.02.10.0100.010 | eseguita a mano e con piccole macchina operatrici | eseguita a mano e con piccole macchina operatrici | m³ | Lavori compiuti | 69.35 | 50.8782 | 12.2091 | 15.9625
B.02.10.0105 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU AVVOLTO | Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica, eseguita esclusivamente a mano, su avvolti di edifici esistenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità (codici CER 17.01.07, 17.05.04, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0105.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 169 | 66.2521 | 6.2361 | 6.5503
B.02.10.0110 | SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI | Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.04.05, 17.04.07) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0110.005 | parapetti o similari | parapetti o similari | m² | Lavori compiuti | 10.16 | 75.0197 | 4.0157 | 0
B.02.10.0110.010 | scale e strutture portanti | scale e strutture portanti | kg | Lavori compiuti | 0.74 | 70.9459 | 8.3784 | 0
B.02.10.0115 | SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI | Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.10.0115.005 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 36.32 | 59.9422 | 1.2583 | 17.8414
B.02.15 | LAVORI COMPIUTI · SCAVI E REINTERRI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0005 | SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE DEPOSITO TEMPORANEO | Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la rimozione di ceppaie, lo spianamento del terreno sul fondo, il parziale deposito temporaneo nell'ambito del cantiere del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli oneri derivanti dalle interferenze, sia longitudinali che trasversali, con sottoservizi esistenti nell'ambito dello scavo e che saranno compensate separatamente. La misurazione del corpo dello scavo sarà effettuata, a parete inclinata conformemente a quanto previsto dai piani previsti dalle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, od in loro assenza a parete inclinata 3/1 intesa come altezza su base, per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0005.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 6.46 | 34.9226 | 44.1176 | 0
B.02.15.0007 | SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA | Scavo comune a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la rimozione di ceppaie ed il livellamento del piano di scavo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli oneri derivanti dalle interferenze, sia longitudinali che trasversali, con sottoservizi esistenti nell'ambito dello scavo e che saranno compensate separatamente. La misurazione del corpo dello scavo sarà effettuata, a parete inclinata conformemente a quanto previsto dai piani previsti dalle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, od in loro assenza a parete inclinata 3/1 intesa come altezza su base, per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0007.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 4.51 | 36.0754 | 42.9047 | 0
B.02.15.0010 | SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA COMPATTA CON PARZIALE DEPOSITO TEMPORANEO | Scavo a sezione aperta eseguito esclusivamente con martellone idraulico, senza l'ausilio di esplosivi, in roccia compatta di qualsiasi natura e consistenza. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la profilatura delle scarpate, lo spianamento del fondo, la frantumazione, il parziale deposito temporaneo nell'ambito del cantiere del materiale frantumato di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione del corpo dello scavo sarà effettuata, a parete inclinata conformemente a quanto previsto dai piani previsti dalle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, od in loro assenza a parete inclinata 3/1 intesa come altezza su base, per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0010.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 46.48 | 26.0972 | 52.954 | 0
B.02.15.0012 | SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA IN ROCCIA COMPATTA | Scavo comune a sezione aperta eseguito esclusivamente con martellone idraulico, senza l'ausilio di esplosivi, in roccia compatta di qualsiasi natura e consistenza. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la profilatura delle scarpate, lo spianamento del fondo, la frantumazione, gli eventuali depositi temporanei nell'ambito del cantiere del materiale frantumato di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione del corpo dello scavo sarà effettuata, a parete inclinata conformemente a quanto previsto dai piani previsti dalle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, od in loro assenza a parete subverticale, per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0012.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 42.97 | 25.8413 | 53.2046 | 0
B.02.15.0013 | SOVRAPPREZZO PER SMALTIMENTO ACQUE | Sovrapprezzo agli scavi a sezione aperta in materiale di qualsiasi natura e consistenza, per gli oneri derivanti dalla presenza di acqua meteorica e/o per entità filtranti dalle pareti dello scavo stesso, qualora l'onere per lo smaltimento della stessa, che dovrà essere mantenuta durante i lavori ad un livello di circa 30 cm sotto il piano finito dello scavo, possa essere effettuato per mezzo di canali di fuga o mediante semplici pozzi di pompaggio con attrezzature modeste e di uso comune in cantiere e comunque in accordo con la D.L.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0013.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 1.11 | 18.018 | 43.8739 | 17.2072
B.02.15.0015 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA | Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei a bordo scavo o la raccolta temporanea nell'ambito del cantiere del materiale di risulta e l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli oneri derivanti dalle interferenze, sia longitudinali che trasversali, con sottoservizi esistenti nell'ambito dello scavo e che saranno compensate separatamente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0015.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 13.46 | 47.1991 | 31.8648 | 0
B.02.15.0017 | SCAVO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA | Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito esclusivamente a mano in terreni sciolti e/o da piccone di qualsiasi natura e consistenza. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei a bordo scavo o la raccolta temporanea nell'ambito del cantiere del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0017.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 155.4 | 79.0644 | 0 | 0
B.02.15.0018 | SCAVO PARZIALMENTE A MANO | Scavo puntuale a pareti verticali all'interno di fabbricati esistenti eseguito parzialmente a mano e parzialmente con piccole macchine operatrici, in terreni sciolti e/o da piccone di qualsiasi natura e consistenza. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei nell'ambito del cantiere del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0018.001 | IL PREZZO E' INDICATIVO, VALUTARE IL CANTIERE ED APPORTARE SUCCESSIVAMENTE LE OPPORTUNE MODIFICHE ALL'ANALISI PREZZI |  |  | Testo | 0
B.02.15.0018.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 65.88 | 73.2316 | 5.8136 | 0
B.02.15.0020 | SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI | Scarifica e sistemazione di piani, per uno spessore variabile fino ad un massimo di circa 30 cm, idonea a ricevere successive pavimentazioni esterne, eseguita con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la sola roccia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, la finitura a mano dei bordi perimetrali, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0020.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 3.18 | 63.9308 | 15 | 0
B.02.15.0023 | SOTTOFONDO E/O DRENAGGIO CON ARGILLA ESPANSA | Formazione di sottofondo e/o drenaggio orizzontale eseguito in argilla espansa con granulometria 0·30 mm e giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento manuale, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0023.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 182.29 | 25.8155 | 0 | 53.2355
B.02.15.0025 | SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON LEGANTE | Formazione di sottofondo e/o riempimento eseguito in legante di frantumazione con granulometria 0·30 mm, proveniente da cava e da impianti di riciclaggio e giudicato idoneo dalla D.L.. Il legante impiegato dovrà essere costituito da almeno il 30% di prodotti riciclati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, la formazione delle pendenze, il costipamento, il rispetto della marcatura CE. E' altresì compreso il rispetto della Delibera della Giunta Provinciale n. 41 del 20 gennaio 2012 · Criteri di Green Public Procurement (GPP) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0025.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 36.16 | 3.5122 | 0.82412 | 74.7235
B.02.15.0027 | SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON MISTO RICICLATO | Formazione di sottofondo e/o riempimento eseguito con inerte misto con granulometria 0·30 mm, proveniente da impianti di riciclaggio e giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, la formazione delle pendenze, il costipamento, il rispetto della marcatura CE. E' altresì compreso il rispetto della Delibera della Giunta Provinciale n. 41 del 20 gennaio 2012 · Criteri di Green Public Procurement (GPP) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0027.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 26.3 | 4.8289 | 1.1331 | 73.0951
B.02.15.0030 | RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di rilevato eseguito con scarto di porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, di pezzatura variabile, proveniente da cava e giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, la sagomatura, il costipamento, il rispetto della marcatura CE. E' altresì compreso il rispetto della Delibera della Giunta Provinciale n. 41 del 20 gennaio 2012 · Criteri di Green Public Procurement (GPP) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0030.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 22.64 | 36.0512 | 42.9903 | 0
B.02.15.0035 | REINTERRO COMUNE | Reinterro comune di scavi di qualsiasi tipo eseguito con materiale precedentemente scavato, proveniente esclusivamente da deposito temporaneo in cantiere e giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le movimentazioni, lo stendimento meccanico, il costipamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0035.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 8.97 | 47.2129 | 31.8729 | 0
B.02.15.0040 | REINTERRO DRENANTE | Fornitura e posa in opera di reinterro drenante perimetrale a ridosso di opere in conglomerato cementizio di qualsiasi tipo eseguito con pietrisco di frantumazione con granulometria 30·70 mm, proveniente da cava e da impianti di riciclaggio e giudicato idoneo dalla D.L.. Il legante impiegato dovrà essere costituito da almeno il 30% di prodotti riciclati con granulometria 30·70 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, il costipamento, il rispetto della marcatura CE. E' altresì compreso il rispetto della Delibera della Giunta Provinciale n. 41 del 20 gennaio 2012 · Criteri di Green Public Procurement (GPP) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0040.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 43.07 | 9.8328 | 6.638 | 62.5818
B.02.15.0045 | REINTERRO DRENANTE RICICLATO | Fornitura e posa in opera di reinterro drenante perimetrale a ridosso di opere in conglomerato cementizio di qualsiasi tipo eseguito con inerte con granulometria 30·70 mm, proveniente da impianti di riciclaggio e giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, il costipamento, il rispetto della marcatura CE. E' altresì compreso il rispetto della Delibera della Giunta Provinciale n. 41 del 20 gennaio 2012 · Criteri di Green Public Procurement (GPP) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0045.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 29.06 | 14.5733 | 9.8383 | 54.6352
B.02.15.0100 | PULIZIA FINALE SEDI STRADALI | Pulizia finale delle sedi stradali comprese nell'area di cantiere con l'asportazione di detriti e/o macerie residue provenienti dall'attività di demolizione dei fabbricati esistenti eseguita sia con l'ausilio di mezzi meccanici ed a mano. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17 01 02, CER 17 01 03, CER 17.01.07 e 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0100.001 | IL PREZZO E' INDICATIVO, VALUTARE IL CANTIERE ED APPORTARE SUCCESSIVAMENTE LE OPPORTUNE MODIFICHE ALL'ANALISI PREZZI |  |  | Testo | 0
B.02.15.0100.005 |  |  | a corpo | Lavori compiuti | 525 | 48.4038 | 21.6381 | 8.9743
B.02.15.0110 | RIPRISTINO DI FONDAZIONE E PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | Ripristino di fondazione e pavimentazione bituminosa, precedentemente tagliata e rimossa, mediante le seguenti successive lavorazioni: · ricostruzione della fondazione stradale eseguita con materiale naturale giudicato idoneo dalla D.L. e proveniente da deposito temporaneo degli scavi precedentemente eseguiti stesa su piano preventivamente livellato e compresso; · finitura superficiale della fondazione stradale eseguita con legante naturale di cava con granulometria 0·30 mm e giudicato idoneo dalla D.L. per uno spessore compresso di minimo 70 mm; · spruzzatura di emulsione bituminosa con bitume naturale in ragione di 1.60 kg/m² per l'esecuzione di mano d'ancoraggio impregnate della finitura superficiale della fondazione; · pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso confezionato a caldo per la formazione di strato unico mediante l'impiego di binder chiuso tipo E avente granulometria 0·20 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume per uno spessore compresso di 70 mm. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la livellazione superficiale della fondazione stradale con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista per le successive lavorazioni, le necessarie prove di laboratorio, l'esecuzione del ripristino della pavimentazione anche in presenza di elevata incidenza di chiusini e caditoie, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.15.0110.001 | IL PREZZO E' INDICATIVO, VALUTARE IL CANTIERE ED APPORTARE SUCCESSIVAMENTE LE OPPORTUNE MODIFICHE ALL'ANALISI PREZZI |  |  | Testo | 0
B.02.15.0110.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 21.2 | 10.967 | 4.6085 | 63.4717
B.02.20 | LAVORI COMPIUTI · PROTEZIONI DRENANTI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.20.0005 | MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA | Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata con profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta densità. In particolare la membrana dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · peso minimo 350 g/m²; · resistenza schiacciamento 320 kN/m²; · spessore del profilo 7·8 mm. La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico dell'estremità superiore a giunti sovrapposti di circa 10 cm mediante semplice pressione, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, gli angolari di finitura, i sigillanti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.20.0005.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 3.53 | 35.9773 | 0 | 43.0595
B.02.20.0015 | MEMBRANA BUGNATA DRENANTE PE/AD ACCOPPIATA POLIPROPILENE | Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata drenante con profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta densità accoppiata su una faccia con feltro non tessuto in polipropilene agugliato. In particolare la membrana dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · peso minimo tessuto 110 g/m²; · peso minimo membrana 350 g/m²; · resistenza schiacciamento 170 kN/m²; · spessore del profilo 7·8 mm. La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico dell'estremità superiore a giunti sovrapposti di circa 10 cm mediante semplice pressione, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, gli angolari di finitura, i sigillanti, la corretta posa in corrispondenza dell'eventuale tubo drenante, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.20.0015.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 6.81 | 23.3186 | 0 | 55.7562
B.02.50 | LAVORI COMPIUTI · CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO | Nei prezzi dei conferimenti di terre e rocce da scavo di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico in cantiere ed allo scarico, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.50.0050 | TRASPORTO E CESSIONE ECCEDENZA DI SCAVO | Carico, trasporto e scarico, a qualsiasi distanza stradale dal cantiere di lavoro, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intende dedotto il valore convenzionale attribuito al materiale di scavo per la cessione all'appaltatore. La misurazione del materiale trasportato e ceduto sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. Sono escluse le indennità dovute allo smaltimento del materiale di scavo eccedente in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi che saranno computati a parte.
B.02.50.0050.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 6.61
B.02.50.0060 | TRASPORTO ECCEDENZA DI SCAVO | Carico, trasporto e scarico, fino ad una distanza stradale di 10 km dal cantiere di lavoro, verso i luoghi previsti dal progetto, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. La misurazione del materiale trasportato sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. La distanza stradale di 10 km è da considerarsi in sola antata, inoltre sono escluse le indennità dovute allo smaltimento del materiale di scavo eccedente in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi che saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.02.50.0060.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 7.42 | 33.3154 | 45.7143 | 0
B.04 | OPERE DA IMPRENDITORE EDILE · EDILIZIA STRUTTURALE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.10 | LAVORI COMPIUTI · CONGLOMERATI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.10.0005 | MAGRONE PER FONDAZIONI | Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in conglomerato cementizio dosato a 200 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di aggregato proveniente da cava a granulometria idonea dello spessore indicato nei calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sistemazione del terreno quale piano di posa, il costipamento, il livellamento del piano superiore, il rispetto della marcatura CE per i componenti (cemento, aggregati, additivi...) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.10.0005.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 118.4 | 8.1495 | 0 | 70.9181
B.04.10.0007 | MAGRONE CON AGGREGATO RICICLATO PER FONDAZIONI | Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di aggregato, proveniente da impianti di riciclaggio a granulometria idenea dello spessore indicato nei calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sistemazione del terreno quale piano di posa, il costipamento, il livellamento del piano superiore, il rispetto della marcatura CE per i componenti (cemento, aggregati, additivi...) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.10.0007.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 92.4 | 10.4426 | 0 | 68.5671
B.04.10.0015 | CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1·XC2 | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione X0/XC1·XC2 e classe di resistenza caratteristica minima C25/30, confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE, per i componenti (cemento, aggregati, additivi...), e del punto 11.2.8 del D.M. 17.01.2018 per il confezionamento del calcestruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.10.0015.005 | sottomurazioni | sottomurazioni | m³ | Lavori compiuti | 289.9 | 35.484 | 6.821 | 36.7468
B.04.10.0015.010 | fondazioni continue ed isolate | fondazioni continue ed isolate | m³ | Lavori compiuti | 171.8 | 12.7759 | 4.2858 | 62.0076
B.04.10.0015.015 | fondazioni a platea | fondazioni a platea | m³ | Lavori compiuti | 157.4 | 8.2243 | 3.141 | 67.6804
B.04.10.0015.020 | elevazioni | elevazioni | m³ | Lavori compiuti | 190.5 | 18.4352 | 4.6929 | 55.9207
B.04.10.0015.025 | travi, cordoli, solai e solette | travi, cordoli, solai e solette | m³ | Lavori compiuti | 195.7 | 22.4318 | 2.2013 | 54.4348
B.04.10.0015.030 | pilastri | pilastri | m³ | Lavori compiuti | 229.5 | 24.1024 | 8.5255 | 46.4179
B.04.10.0015.035 | piattaforme e rampe scala | piattaforme e rampe scala | m³ | Lavori compiuti | 252.5 | 30.1663 | 6.7061 | 42.1897
B.04.15 | LAVORI COMPIUTI · ARMATURE | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.15.0005 | ARMATURA DI ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO | Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere in conglomerato cementizio, di armatura di acciaio B450C ad aderenza migliorata, fabbricata partendo da materiale base qualificato e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri della piegatura, la legatura delle staffe, il taglio, lo sfrido, il rispetto del punto 11.3 del D.M. 17.01.2018, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.15.0005.005 | fondazioni e sottomurazioni | fondazioni e sottomurazioni | kg | Lavori compiuti | 1.72 | 13.4884 | 0.40698 | 65.1744
B.04.15.0005.010 | elevazioni e pilastri | elevazioni e pilastri | kg | Lavori compiuti | 1.85 | 12.5405 | 0.37838 | 66.0541
B.04.15.0005.015 | travi, cordoli, solai e solette | travi, cordoli, solai e solette | kg | Lavori compiuti | 1.99 | 14.2714 | 0.35176 | 64.4724
B.04.15.0005.020 | piattaforme e rampe scale | piattaforme e rampe scale | kg | Lavori compiuti | 2.37 | 20.5063 | 0.29536 | 58.3966
B.04.15.0010 | RETE ELETTROSALDATA | Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere, di rete elettrosaldata in acciaio B450C ad aderenza migliorata, fabbricata partendo da materiale base qualificato con maglia e diametro come da calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la legatura, il taglio, lo sfrido, il rispetto del punto 11.3 del D.M. 17.01.2018, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.15.0010.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 1.75 | 16 | 0.28571 | 62.9143
B.04.20 | LAVORI COMPIUTI · CASSEFORME | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.20.0005 | CASSEFORME PANNELLI LEGNO MULTISTRATO | Formazione di casseforme rettilinee con pannelli in legno multistrato per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.20.0005.005 | fondazioni | fondazioni | m² | Lavori compiuti | 25 | 77.324 | 0.044 | 1.688
B.04.20.0005.010 | elevazioni | elevazioni | m² | Lavori compiuti | 28.37 | 75.6962 | 0.038773 | 3.3204
B.04.20.0005.015 | cordoli, travi, pilastri, solai e solette | cordoli, travi, pilastri, solai e solette | m² | Lavori compiuti | 35.65 | 77.4222 | 0.030856 | 1.6045
B.04.20.0005.020 | rampe scala | rampe scala | m² | Lavori compiuti | 72.84 | 77.9668 | 0.015102 | 1.0722
B.04.20.0007 | CASSEFORME METALLICHE MODULARI | Formazione di casseforme rettilinee con pannelli modulari metallici per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le eventuali chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.20.0007.005 | fondazioni |  | m² | Lavori compiuti | 32.66 | 60.098 | 18.9528 | 0
B.04.20.0007.010 | elevazioni |  | m² | Lavori compiuti | 28.59 | 57.4047 | 21.6509 | 0
B.04.20.0007.015 | cordoli, travi, pilastri e solette |  | m² | Lavori compiuti | 43.12 | 64.6985 | 14.3553 | 0
B.04.20.0010 | SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE FACCIA A VISTA | Maggiorazione alle casseforme di qualsiasi tipo per la lavorazione dei paramenti esterni a faccia a vista mediante l'utilizzo di tavole in legno con superficie piallata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'accurato dosaggio dei getti, la corretta vibrazione meccanica, la battitura delle casseforme, il trattamento con olio disarmante, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene, marcapiani e fasce di ripresa, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla superficie realmente realizzata faccia a vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.20.0010.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 27.81 | 57.1125 | 0.49263 | 21.4491
B.04.20.0015 | RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO | Fornitura e posa in opera all'interno di casseforme di contenimento dei getti in conglomerato cementizio semplice od armato, per un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno, di pannelli isolanti dello spessore di 35 mm, costituiti da fibre selezionate in lana di legno mineralizzate, Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, gli eventuali distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il legname accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla superficie vista dei pannelli. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.20.0015.005 | mineralizzate con magnesio | mineralizzate con magnesio | m² | Lavori compiuti | 0 | 0 | 0 | 0
B.04.20.0015.010 | mineralizzate con cemento | mineralizzate con cemento | m² | Lavori compiuti | 18.25 | 25.0082 | 0.38356 | 53.6822
B.04.20.0020 | SOVRAPPREZZO CASSEFORME PILASTRI CIRCOLARI | Maggiorazione alle casseforme dei pilastri per l'esecuzione di sezioni circolari di diametro 200·600 mm, mediante l'utilizzo di casseri in cartone accoppiato dello spessore di 4·12 mm e provvisti di filo per disarmo con apertura a cerniera. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'utilizzo di casseforme a perdere, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio.
B.04.20.0020.005 | casseforme con tubo in cartone spiralato | casseforme con tubo in cartone spiralato | m² | Lavori compiuti | 17.7
B.04.20.0020.010 | casseforme con tubo in cartone liscio con film in PVC | casseforme con tubo in cartone liscio con film in PVC | m² | Lavori compiuti | 24.35
B.04.25 | LAVORI COMPIUTI · ADDITIVI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.25.0005 | SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE | Maggiorazione per getti in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione XC0, XC1, XC2, XC3, XC4 e qualsiasi resistenza caratteristica, ove sussista il pericolo di vespai, per l'impiego di additivo superfluidificante con dosaggio nelle quantità necessarie per un abbassamento al cono di Abrams maggiore di 220 mm (classe di consistenza S5) e comunque da concordarsi con la D.L.. L'additivo dovrà essere esente da cloruri e marcato CE. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.25.0005.005 | conglomerati cementizi in genere | conglomerati cementizi in genere | m³ | Lavori compiuti | 15.17 | 0 | 0 | 79.0376
B.04.25.0005.010 | conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm | conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm | m² | Lavori compiuti | 1.75 | 0 | 0 | 78.8
B.04.25.0005.015 | conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm | conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm | m² | Lavori compiuti | 2.65 | 0 | 0 | 79.1698
B.04.25.0010 | SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E IMPERMEABILIZZANTE | Maggiorazione per getti in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione XC0, XC1, XC2, XC3, XC4 e qualsiasi resistenza caratteristica per l'impiego di additivo accelerante e/o antigelo e/o impermeabilizzante. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.25.0010.005 | conglomerati cementizi in genere | conglomerati cementizi in genere | m³ | Lavori compiuti | 13.26 | 0 | 0 | 79.0347
B.04.25.0010.010 | conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm | conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm | m² | Lavori compiuti | 2.46 | 0 | 0 | 78.9024
B.04.25.0010.015 | conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm | conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm | m² | Lavori compiuti | 2.32 | 0 | 0 | 79.0517
B.04.25.0030 | SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO AEREANTE | Maggiorazione per getti in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione XC0, XC1, XC2, XC3, XC4 e qualsiasi resistenza caratteristica, ove sussista il pericolo di degradabilità da cicli di gelo e disgelo, per l'impiego di additivo aereante al fine di avere un contenuto di aria inglobata minimo pari al 4% per il raggiungimento della classe di esposizione XF richiesta. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.25.0030.005 | conglomerati cementizi in genere | conglomerati cementizi in genere | m³ | Lavori compiuti | 1.74 | 0 | 0 | 78.8506
B.04.25.0030.010 | conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm | conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm | m² | Lavori compiuti | 0.26 | 0 | 0 | 79.2308
B.04.25.0030.015 | conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm | conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm | m² | Lavori compiuti | 0.35 | 0 | 0 | 78.2857
B.04.45 | LAVORI COMPIUTI · CONGLOMERATI CON CASSERI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.45.0001 | SOVRAPPREZZO o DETRAZIONE ALLA CLASSE DI RESISTENZA | Maggiorazione o detrazione alla classe di resistenza dei getti in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.45.0001.005 | detrazione per passaggio da classe C25/30 a C20/25 |  | m³ | Lavori compiuti | 4.3 | 0 | 0 | 78.1395
B.04.45.0001.010 | maggiorazione per passaggio da classe C25/30 a C28/35 |  | m³ | Lavori compiuti | 4.3 | 0 | 0 | 78.1395
B.04.45.0001.015 | maggiorazione per passaggio da classe C25/30 a C30/37 |  | m³ | Lavori compiuti | 6.4 | 0 | 0 | 78.75
B.04.45.0001.020 | maggiorazione per passaggio da classe C25/30 a C32/40 |  | m³ | Lavori compiuti | 8.5 | 0 | 0 | 79.0588
B.04.45.0001.025 | maggiorazione per passaggio da classe C25/30 a C35/45 |  | m³ | Lavori compiuti | 12.8 | 0 | 0 | 78.75
B.04.45.0001.030 | maggiorazione per passaggio da classe C25/30 a C40/50 |  | m³ | Lavori compiuti | 17 | 0 | 0 | 79.0588
B.04.45.0010 | CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1·XC2 PER SOTTOMURAZIONI CON CASSERI | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione X0/XC1·XC2 e resistenza caratteristica minima C25/30, confezionato a macchina per opere di sottomurazione e simili di qualsiasi tipo, forma e dimensione. La sottomurazione ed il collegamento alla muratura, sia essa in sassi che in conglomerato cementizio semplice od armato, dovrà avvenire per tratti di lunghezza massima pari a 3.00 m. Il collegamento alla muratura esistente sarà realizzato addentrandosi in essa in misura sempre minore dal basso verso l'alto, pulendo accuratamente con spazzole metalliche il vecchio materiale e bagnando a rifiuto. Consecutivamente procedere al getto con il metodo della campionatura. Ove possibile la sottomurazione deve essere eseguita da entrambi i lati della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, le necessarie opere provvisionali, la vibrazione meccanica, il rispetto della marcatura CE, per i componenti (cemento, aggregati, additivi...), e del punto 11.2.8 del D.M. 17.01.2018 per il confezionamento del calcestruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.45.0010.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 404.7 | 47.5681 | 4.9041 | 26.5876
B.04.45.0015 | CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1·XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI CON CASSERI | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione X0/XC1·XC2 e resistenza caratteristica minima C25/30, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche semplici di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori, il rispetto della marcatura CE, per i componenti (cemento, aggregati, additivi...), e del punto 11.2.8 del D.M. 17.01.2018 per il confezionamento del calcestruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.45.0015.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 217.6 | 26.4104 | 3.4173 | 49.2321
B.04.45.0020 | CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1·XC2 PER FONDAZIONE A PLATEA CON CASSERI | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione X0/XC1·XC2 e resistenza caratteristica minima C25/30, confezionato a macchina per opere di fondazione a platea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori , il rispetto della marcatura CE, per i componenti (cemento, aggregati, additivi...), e del punto 11.2.8 del D.M. 17.01.2018 per il confezionamento del calcestruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.45.0020.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 182.4 | 17.7977 | 2.7505 | 58.4863
B.04.45.0040 | CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1·XC2 PER ELEVAZIONI < 25 cm CON CASSERI | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione X0/XC1·XC2 e resistenza caratteristica minima C25/30, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore inferiore a 25 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani,il rispetto della marcatura CE, per i componenti (cemento, aggregati, additivi...), e del punto 11.2.8 del D.M. 17.01.2018 per il confezionamento del calcestruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.45.0040.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 464.6 | 51.9169 | 2.1438 | 24.9929
B.04.45.0045 | CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1·XC2 PER ELEVAZIONI 25·35 cm CON CASSERI | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione X0/XC1·XC2 e resistenza caratteristica minima C25/30, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore da 25 cm e fino a 35 cm, di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE, per i componenti (cemento, aggregati, additivi...), e del punto 11.2.8 del D.M. 17.01.2018 per il confezionamento del calcestruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.45.0045.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 377.6 | 46.7529 | 2.3869 | 29.9057
B.04.45.0050 | CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1·XC2 PER ELEVAZIONI > 35 cm CON CASSERI | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione X0/XC1·XC2 e resistenza caratteristica minima C25/30, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE, per i componenti (cemento, aggregati, additivi...), e del punto 11.2.8 del D.M. 17.01.2018 per il confezionamento del calcestruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.45.0050.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 326.8 | 42.5129 | 2.4679 | 34.0646
B.04.45.0055 | CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1·XC2 PER TRAVI E PILASTRI CON CASSERI | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione X0/XC1·XC2 e resistenza caratteristica minima C25/30, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE, per i componenti (cemento, aggregati, additivi...), e del punto 11.2.8 del D.M. 17.01.2018 per il confezionamento del calcestruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.45.0055.005 | cordoli, travi e solette | cordoli, travi e solette | m³ | Lavori compiuti | 373.3 | 47.1227 | 2.696 | 29.2379
B.04.45.0055.010 | pilastri |  | m³ | Lavori compiuti | 553.6 | 55.388 | 3.5607 | 20.104
B.04.45.0055.015 | piattaforme e rampe scala |  | m³ | Lavori compiuti | 714 | 61.0926 | 2.392 | 15.5662
B.04.45.0060 | SOVRAPPREZZO PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE | Maggiorazione per getti in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 per passaggio da classe di esposizione. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.45.0060.005 | da classe X0 (molto secco/secco) XC1·XC2 (bagnato raramente secco) a XC3·XD1·XA1 (umidita moderata, debomente aggressivo) |  | m³ | Lavori compiuti | 2.5 | 0 | 0 | 80
B.04.45.0060.010 | da classe X0 (molto secco/secco) XC1·XC2 (bagnato raramente secco) a XC4·XD2·XA2 (bagnato, raramente asciutto, moderatamente aggressivo) |  | m³ | Lavori compiuti | 5.1 | 0 | 0 | 78.4314
B.04.50 | LAVORI COMPIUTI · RISANAMENTI E RISTRUTTURAZIONI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.50.0010 | TRACCIA E/O TASCHE NELLE MURATURE PER SOLAI | Formazione di traccia continua e/o tasche isolate nelle murature esistenti, sagomate come previsto dai calcoli statici, per la successiva posa in opera di nuovi solai. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di eventuali scassi passanti eseguiti a coda di rondine, la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misura sarà effettuata a metro lineare di sviluppo del cordolo a contatto con il filo interno della muratura esistente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.50.0010.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 31.9 | 68.7962 | 5.1066 | 5.1505
B.04.50.0012 | TASCHE NELLE MURATURE PER TRAVI | Formazione di tasche isolate nelle murature esistenti, sagomate come previsto dai calcoli statici, per la successiva posa in opera di nuove travi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di eventuali scassi passanti eseguiti a coda di rondine, la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misura sarà effettuata a metro lineare di sviluppo della trave a contatto con il filo interno della muratura esistente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.50.0012.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 47.35 | 69.2503 | 5.1806 | 4.6272
B.04.50.0070 | RIQUADRATURA DI LUCI ARCHITETTONICHE ESISTENTI | Riquadratura e/o rimensionamento di luci architettoniche esistenti nelle murature verticali in pietrame di qualsiasi spessore realizzata mediante allargamento del vano esistente, la demolizione dell'eventuale parapetto, la formazione dell'architrave superiore con l'accostamento di fondelli prefabbricati armati in laterocemento o con profili UNI metallici di idonee sezioni, la formazione delle spallette laterali, sia ortogonali alla muratura che strombanti, la ricostruzione dell'eventuale parapetto, nonchè la formazione dell'intradosso dell'architrave interno, qualora richiesto, con andamento ad arco ribassato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, tutti i laterizi e materiali complementari necessari, il taglio, lo sfrido, i conglomerati necessari, i raccordi con il contesto edilizio esistente, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.50.0070.005 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 672.4 | 49.3654 | 2.1389 | 27.8031
B.04.60 | LAVORI COMPIUTI · MURATURE STRUTTURALI E DI TAMPONAMENTO | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.60.0010 | MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO | Fornitura e posa in opera di muratura portante retta, di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, conforme alle norme UNI EN 771 ed eseguita con blocchi semipieni di conglomerato cementizio comune. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con malta classe M3 (D.M. 20.11.1987) dosata a 300 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 2,5 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.60.0010.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 203.5 | 42.4688 | 0.2801 | 36.3115
B.04.60.0013 | MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO | Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento isolante retta, di ogni forma e spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, conforme alla norma UNI EN 771 ed eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con idoneo collante, come prescritto dalla Ditta produttrice. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · densità apparente 575 kg/m³; · foratura minore 15 %; · conducibilità termica apparente 0.14 W/mK; · potere fonoisolante minimo 51 dB; · resistenza al fuoco REI 240; · reazione al fuoco classe A1. Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 2,5 N/mm². Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.02, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.60.0013.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 391.5 | 23.518 | 0.2751 | 55.2547
B.04.60.0015 | MURATURA IN BLOCCHI DI CLS AERATO AUTOCLAVATO | Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento isolante retta, di ogni forma e spessore grezzo uguale o superiore a 15 cm, conforme alla norma UNI EN 771 ed eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con idoneo collante, come prescritto dalla Ditta produttrice. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · densità apparente 450 kg/m³; · foratura minore 15 %; · conducibilità termica apparente 0.11 W/mK; · potere fonoisolante minimo 49 dB; · resistenza al fuoco REI 240; · reazione al fuoco classe A1. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.02, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.60.0015.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 347.2 | 23.9502 | 0.24712 | 54.8462
B.04.60.0017 | MURATURA ISOLANTE IN BLOCCHI DI CLS AERATO AUTOCLAVATO | Fornitura e posa in opera di muratura esclusivamente per tamponamento, altamente isolante, retta, di ogni forma e spessore grezzo uguale o superiore a 15 cm, conforme alla norma UNI EN 771 ed eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con idoneo collante, come prescritto dalla Ditta produttrice. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · densità apparente 325 kg/m³; · foratura minore 15 %; · conducibilità termica apparente 0.08 W/mK; · potere fonoisolante minimo 44 dB; · resistenza al fuoco EI 240; · reazione al fuoco classe A1. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.02, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.60.0017.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 342.7 | 24.2647 | 0.25036 | 54.5454
B.04.60.0020 | MURATURA IN BLOCCHI DI CLS ALLEGGERITI | Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento isolante retta, di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, conforme alle norme UNI EN 771 ed eseguita con blocchi semipieni in conglomerato cementizio ed inerte leggero di argilla o perlite espansa. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con malta classe M3 (D.M. 20.11.1987) dosata a 300 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · densità apparente 420 kg/m³; · foratura minore 45 %; · conducibilità termica apparente 0.14 W/mK; · potere fonoisolante minimo 49 dB; · resistenza al fuoco intonacata EI 240; · reazione al fuoco classe A1. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.60.0020.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 277.3 | 28.2647 | 0.26974 | 50.5103
B.04.60.0025 | MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO | Fornitura e posa in opera di muratura portante isolante, retta, di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, conforme alle norme UNI EN 771 ed eseguita con blocchi semipieni di laterizio alveolato, anche rettificato. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con malta classe M3 (D.M. 20.11.1987) dosata a 300 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea o in malta premiscelata, adesiva a strato sottile almeno M10 a norma EN998·2. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · densità apparente 800 kg/m³; · foratura minore 45 %; · conducibilità termica apparente 0.20 W/mK; · potere fonoisolante minimo 49 dB; · resistenza al fuoco intonacata REI 180; · reazione al fuoco classe A1. Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 2,50 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.02, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.60.0025.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 332.8 | 25.8068 | 0.35096 | 52.8867
B.04.60.0040 | SOVRAPPREZZO PER MALTA TERMOISOLANTE | Maggiorazione alle murature portanti eseguite con blocchi semipieni in laterizio od in blocchi di argilla espansa, per l'utilizzo di malta termoisolante premiscelata. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.60.0040.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 32.11 | 0 | 0 | 79.0439
B.04.60.0055 | MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC · Rck 30 | Fornitura e posa in opera di muri in elevazioni di altezza grezza netta interna fino a 4.00 m, costituito da sistema modulare a doppie lastre parallele dello spessore minimo di 5 cm ciascuna, realizzate in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione in ambiente XC1 e resistenza caratteristica Rck 30, ipervibrato con superfici esterne liscie da cassero metallico, collegate e armate con rete, tralicci e ferri aggiuntivi in tondino di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 90 kg/m³. Le lastre inoltre dovranno essere provviste di boccole filettate complete di bullone, poste a 2/3 dell'altezza del manufatto, idonee al fissaggio dei puntelli di sostegno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera del getto integrativo in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1·XC2 e resistenza caratteristica Rck 30 confezionato a macchina, i sollevamenti e le movimentazioni, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i puntelli di sostegno del tipo tira·spingi , la vibrazione meccanica, la formazione di fori, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metroquadrato vuoto per pieno sulla sola lastra interna, intendendo così compresa anche l'eventuale maggiore superficie della lastra esterna. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.60.0055.005 | spessore complessivo 20 cm | spessore complessivo 20 cm | m² | Lavori compiuti | 118.5 | 13.7544 | 3.3401 | 61.9671
B.04.60.0055.010 | spessore complessivo 25 cm | spessore complessivo 25 cm | m² | Lavori compiuti | 131.3 | 12.4136 | 2.0038 | 64.5986
B.04.60.0055.015 | spessore complessivo 30 cm | spessore complessivo 30 cm | m² | Lavori compiuti | 145.65 | 11.1905 | 1.8064 | 66.0522
B.04.60.0055.020 | spessore complessivo 35 cm | spessore complessivo 35 cm | m² | Lavori compiuti | 162.3 | 10.0425 | 1.6211 | 67.4011
B.04.60.0055.025 | spessore complessivo 40 cm | spessore complessivo 40 cm | m² | Lavori compiuti | 178.8 | 10.0151 | 1.4916 | 67.5498
B.04.60.0055.030 | spessore complessivo 45 cm | spessore complessivo 45 cm | m² | Lavori compiuti | 196 | 9.1362 | 1.3607 | 68.5541
B.04.60.0055.035 | spessore complessivo 50 cm | spessore complessivo 50 cm | m² | Lavori compiuti | 210.4 | 8.5109 | 1.2676 | 69.2742
B.04.60.0058 | MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC · Rck 35 | Fornitura e posa in opera di muri in elevazioni di altezza grezza netta interna fino a 4.00 m, costituito da sistema modulare a doppie lastre parallele dello spessore minimo di 5 cm ciascuna, realizzate in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 35, ipervibrato con superfici esterne liscie da cassero metallico, collegate e armate con rete, tralicci e ferri aggiuntivi in tondino di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 90 kg/m³. Le lastre inoltre dovranno essere provviste di boccole filettate complete di bullone, poste a 2/3 dell'altezza del manufatto, idonee al fissaggio dei puntelli di sostegno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera del getto integrativo in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica Rck 35 confezionato a macchina, i sollevamenti e le movimentazioni, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i puntelli di sostegno del tipo tira·spingi , la vibrazione meccanica, la formazione di fori, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metroquadrato vuoto per pieno sulla sola lastra interna, intendendo così compresa anche l'eventuale maggiore superficie della lastra esterna. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.60.0058.005 | spessore complessivo 20 cm | spessore complessivo 20 cm | m² | Lavori compiuti | 117.76 | 13.8409 | 2.2342 | 62.9781
B.04.60.0058.010 | spessore complessivo 25 cm | spessore complessivo 25 cm | m² | Lavori compiuti | 132.6 | 12.2919 | 1.9842 | 64.7934
B.04.60.0058.015 | spessore complessivo 30 cm | spessore complessivo 30 cm | m² | Lavori compiuti | 147.5 | 11.0502 | 1.7837 | 66.2163
B.04.60.0058.020 | spessore complessivo 35 cm | spessore complessivo 35 cm | m² | Lavori compiuti | 164.6 | 9.9022 | 1.5984 | 67.5711
B.04.60.0058.025 | spessore complessivo 40 cm | spessore complessivo 40 cm | m² | Lavori compiuti | 181.6 | 9.8607 | 1.4686 | 67.7175
B.04.60.0058.030 | spessore complessivo 45 cm | spessore complessivo 45 cm | m² | Lavori compiuti | 199.3 | 8.9849 | 1.3382 | 68.7045
B.04.60.0058.035 | spessore complessivo 50 cm | spessore complessivo 50 cm | m² | Lavori compiuti | 214.1 | 8.3638 | 1.2457 | 69.4447
B.04.60.0070 | CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI | Fornitura e posa in opera di cassonetto isolante prefabbricato ad alte prestazioni fono·termoisolanti per il contenimento di gelosia avvolgibile costituito da cassero interno in legno·cemento, rivestimento esterno in polistirene estruso espanso XPS esente da CFC con finitura superficiale delle facce in vista sagomata aggrappante e maggiorata sulle pareti interne, superiore ed interna, dello spessore minimo di circa 55 mm. In particolare il cassonetto, con riferimento alla sezione minima prevista, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore minimo pareti interne 55 mm; · peso 15 kg/m; · conducibilità termica 0.030 W/mK; · potere fonoisolante Rw 42 dB; · reazione al fuoco Classe B·s1,d0. Inoltre il cassonetto sarà completo di cielino di ispezione e fianchi in legno truciolare coibentati con pannelli in polistirene espanso dello spessore di minimo 20 mm, doppie zanche laterali di ancoraggio, profili, sia esterni che interni in alluminio, guide per cielino di ispezione pure in alluminio, rullo interno in lamiera zincata dello spessore di 6·8/10 di mm e diametro di 60 mm, supporti a sfere, puleggia ed accessoristica complementare di movimentazione e finitura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il corretto posizionamento delle guide ad U e delle zanche laterali, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.60.0070.005 | dimensioni esterne grezze 30x30 cm | dimensioni esterne grezze 30x30 cm | m | Lavori compiuti | 118.75 | 23.9933 | 0.068211 | 54.9895
B.04.60.0070.010 | dimensioni esterne grezze 35x30 cm |  | m | Lavori compiuti | 120.97 | 23.5529 | 0.066959 | 55.427
B.04.60.0070.015 | dimensioni esterne grezze 40x30 cm |  | m | Lavori compiuti | 122.8 | 23.202 | 0.065961 | 55.7818
B.04.60.0095 | PANNELLO GRIGLIATO ALTEZZA 150 cm PER BARRIERA PERMANENTE NEW JERSEY | Fornitura e posa in opera, a completamento degli elementi prefabbricati costituenti la barriera permanente new jersey , di pannelli superiori metallici grigliati completamente zincati a caldo delle dimensioni di 2350x1000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm, completi di montanti, piastre e barre per il collegamento ai manufatti prefabbricati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Sicurezza |  | 0 | 0 | 0
B.04.60.0095.005 |  |  | m | Sicurezza | 31.29 | 6.7689 | 0 | 72.2755
B.04.60.0097 | PANNELLO CIECO ALTEZZA 100 cm PER BARRIERA PERMANENTE NEW JERSEY | Fornitura e posa in opera, a completamento degli elementi prefabbricati costituenti la barriera new jersey , di pannelli superiori metallici del tipo chiuso, delle dimensioni di 2000x1000 mm e preverniciati nei colori RAL, completi di montanti, piastre e barre per il collegamento ai manufatti prefabbricati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Sicurezza |  | 0 | 0 | 0
B.04.60.0097.005 |  |  | m | Sicurezza | 26.36 | 6.0243 | 0 | 73.0159
B.04.70 | LAVORI COMPIUTI · SOLAI ESEGUITI IN OPERA | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.70.0005 | SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI | Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da travetti con traliccio metallico elettrosaldato annegato su fondelli in laterizio e conglomerato cementizio ipervibrato ed elementi in laterizio interposti di cui alla norma 3/A UNI 9730 delle dimensioni minime di 38x25 cm, gettato in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione XC1·XC2 e resistenza caratteristica C25/30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 12 kg/m², e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm realizzata in conglomerato cementizio a prestazione garantita come descritto in precedenza, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata di diametro 8 mm e maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.70.0005.005 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m |  | m² | Lavori compiuti | 98.2 | 32.224 | 0.11711 | 46.6711
B.04.70.0005.010 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m |  | m² | Lavori compiuti | 99.1 | 31.9314 | 0.11604 | 47.0121
B.04.70.0005.015 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m |  | m² | Lavori compiuti | 103.1 | 31.2774 | 0.11251 | 47.6295
B.04.70.0005.020 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m |  | m² | Lavori compiuti | 104.4 | 30.8879 | 0.11111 | 48.0268
B.04.70.0005.025 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m |  | m² | Lavori compiuti | 111.1 | 29.6049 | 0.11161 | 49.3312
B.04.70.0005.030 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m |  | m² | Lavori compiuti | 112.4 | 29.2625 | 0.11032 | 49.6806
B.04.70.0010 | SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA | Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da lastre in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica C25/30, ipervibrato dello spessore minimo di 4 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico, tralicci metallici e blocchi in polistirene espanso di alleggerimento, gettato in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1·XC2 e resistenza caratteristica C25/30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 15 kg/m², e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm realizzata in conglomerato cementizio a prestazione garantita come descritto in precedenza, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata di diametro 8 mm e maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.70.0010.005 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m |  | m² | Lavori compiuti | 78.4 | 38.6135 | 0.54592 | 39.8737
B.04.70.0010.010 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m |  | m² | Lavori compiuti | 78.4 | 38.6135 | 0.54592 | 39.8737
B.04.70.0010.015 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m |  | m² | Lavori compiuti | 80 | 37.8413 | 0.535 | 40.6275
B.04.70.0010.020 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m |  | m² | Lavori compiuti | 80 | 37.8413 | 0.535 | 40.6275
B.04.70.0010.025 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m |  | m² | Lavori compiuti | 79 | 37.4709 | 0.43671 | 41.1418
B.04.70.0010.030 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m |  | m² | Lavori compiuti | 81.2 | 36.4557 | 0.42488 | 42.1502
B.04.70.0010.035 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m |  | m² | Lavori compiuti | 84.5 | 36.0852 | 0.40828 | 42.5456
B.04.70.0010.040 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m |  | m² | Lavori compiuti | 84.5 | 36.0852 | 0.40828 | 42.5456
B.04.70.0010.045 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m |  | m² | Lavori compiuti | 84.1 | 35.7241 | 0.34364 | 42.9976
B.04.70.0010.050 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m |  | m² | Lavori compiuti | 84.1 | 35.7241 | 0.34364 | 42.9976
B.04.70.0010.055 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m |  | m² | Lavori compiuti | 87.8 | 35.2346 | 0.32916 | 43.4772
B.04.70.0010.060 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m |  | m² | Lavori compiuti | 87.8 | 35.2346 | 0.32916 | 43.4772
B.04.70.0010.065 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m |  | m² | Lavori compiuti | 87.4 | 35.0309 | 0.30892 | 43.6762
B.04.70.0010.070 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m |  | m² | Lavori compiuti | 87.4 | 35.0309 | 0.30892 | 43.6762
B.04.70.0010.075 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m |  | m² | Lavori compiuti | 94 | 33.5181 | 0.28723 | 45.2106
B.04.70.0010.080 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m |  | m² | Lavori compiuti | 94 | 33.5181 | 0.28723 | 45.2106
B.04.70.0010.085 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m |  | m² | Lavori compiuti | 89.8 | 33.8274 | 0.26503 | 44.9165
B.04.70.0010.090 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m |  | m² | Lavori compiuti | 89.9 | 33.7898 | 0.26474 | 44.9878
B.04.70.0010.095 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m |  | m² | Lavori compiuti | 93.6 | 33.4049 | 0.25427 | 45.4038
B.04.70.0010.100 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m |  | m² | Lavori compiuti | 97 | 32.234 | 0.24536 | 46.5773
B.04.70.0012 | SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE | Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E di cui alla norma UNI EN 13163 stampati in continuo, posati accostati e gettati in conglomerato cementizio realizzato in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione XC1·XC2 e resistenza caratteristica C25/30. Gli elementi monolitici cavi saranno prodotti con annegati nella massa profili a Z ad interasse di 300 mm con ala in vista sulla superficie inferiore del pannello idonea per l'avvitatura o la sospensione di controsoffittature inoltre il solaio dovrà possedere un un valore medio minimo di trasmittanza termica U < 0.59 W/m²K. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 16 kg/m², e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm realizzata in conglomerato cementizio a prestazione garantita come descritto in precedenza, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata di diametro 8 mm e maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.70.0012.005 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m |  | m² | Lavori compiuti | 89.7 | 35.7079 | 0.056856 | 43.3155
B.04.70.0012.010 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m |  | m² | Lavori compiuti | 90.4 | 35.4314 | 0.056416 | 43.5653
B.04.70.0012.015 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m |  | m² | Lavori compiuti | 91.1 | 35.1592 | 0.055982 | 43.8112
B.04.70.0012.020 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m |  | m² | Lavori compiuti | 92.2 | 34.7397 | 0.46312 | 43.8623
B.04.70.0012.025 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m |  | m² | Lavori compiuti | 91.5 | 34.9978 | 0.046995 | 43.9672
B.04.70.0012.030 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m |  | m² | Lavori compiuti | 93.8 | 34.1397 | 0.045842 | 44.8699
B.04.70.0012.035 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m |  | m² | Lavori compiuti | 95.4 | 33.5671 | 0.045073 | 45.4486
B.04.70.0012.040 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m |  | m² | Lavori compiuti | 96.2 | 33.2879 | 0.044699 | 45.7308
B.04.70.0012.045 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m |  | m² | Lavori compiuti | 95.8 | 33.4217 | 0.039666 | 45.5574
B.04.70.0012.050 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m |  | m² | Lavori compiuti | 99.43 | 32.2046 | 0.038218 | 46.8118
B.04.70.0012.055 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m |  | m² | Lavori compiuti | 100.4 | 31.8934 | 0.037849 | 47.1135
B.04.70.0012.060 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m |  | m² | Lavori compiuti | 98.1 | 32.6412 | 0.038736 | 46.3354
B.04.70.0012.065 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m |  | m² | Lavori compiuti | 100.4 | 31.8934 | 0.054781 | 47.1135
B.04.70.0012.070 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m |  | m² | Lavori compiuti | 101.2 | 31.6413 | 0.054348 | 47.3389
B.04.70.0012.075 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m |  | m² | Lavori compiuti | 98.8 | 32.4099 | 0.055668 | 46.6194
B.04.70.0012.080 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m |  | m² | Lavori compiuti | 100 | 32.021 | 0.055 | 46.967
B.04.70.0012.085 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m |  | m² | Lavori compiuti | 98.9 | 32.3711 | 0.049545 | 46.6299
B.04.70.0012.090 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m |  | m² | Lavori compiuti | 108 | 29.6463 | 0.046296 | 49.338
B.04.70.0012.095 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m |  | m² | Lavori compiuti | 111.6 | 28.69 | 0.044803 | 50.2787
B.04.70.0012.100 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m |  | m² | Lavori compiuti | 114.3 | 28.0122 | 0.043745 | 50.9878
B.04.70.0015 | SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA | Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da elementi in laterizio di cui alla norma 1/B UNI 9730 delle dimensioni minime di 50x25 cm, gettato in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione XC1·XC2 e resistenza caratteristica C25/30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo acciaio B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 12 kg/m², e che terranno conto dei carichi permanenti e dei carichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm realizzata in conglomerato cementizio a prestazione garantita come descritto in precedenza, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata di diametro 8 mm e maglia da 20x20 mm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.70.0015.005 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m |  | m² | Lavori compiuti | 116.1 | 46.0646 | 0.13437 | 32.8708
B.04.70.0015.010 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m |  | m² | Lavori compiuti | 117.1 | 45.6712 | 0.13322 | 33.2365
B.04.70.0015.015 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m |  | m² | Lavori compiuti | 120.7 | 44.8028 | 0.13007 | 34.1185
B.04.70.0015.020 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m |  | m² | Lavori compiuti | 121.8 | 44.3982 | 0.1289 | 34.5443
B.04.70.0015.025 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m |  | m² | Lavori compiuti | 129 | 42.4736 | 0.12791 | 36.4295
B.04.70.0015.030 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m |  | m² | Lavori compiuti | 130.3 | 42.0499 | 0.12663 | 36.8596
B.04.70.0025 | SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA DEI SOLAI | Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro in più allo spessore della cappa integrativa superiore realizzata in conglomerato cementizio a prestazione garantita di qualsiasi tipo di solaio eseguito in opera, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.70.0025.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 2.2 | 31.3182 | 0.31818 | 47.4545
B.04.70.0030 | SOVRAPPREZZO PER SOLAI IN PENDENZA | Maggiorazione per l'esecuzione in pendenza di qualsiasi tipo di solaio, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.70.0030.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 5.93 | 79.0556 | 0 | 0
B.04.70.0035 | SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA IMPOSTA | Maggiorazione per l'esecuzione con altezza dell'imposta interna grezza netta maggiore di 3.50 m dei solai a travetti e laterizi interposti, a lastra prefabbricata ed in laterocemento in opera, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.70.0035.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 11.87 | 79.0564 | 0 | 0
B.04.70.0040 | SOVRAPPREZZO AI SOLAI A LASTRA PER RESISTENZA AL FUOCO | Maggiorazione per l'esecuzione dei solai a lastra prefabbricata di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile, per resistenza al fuoco. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.70.0040.005 | classe REI 120' | classe REI 120' | m² | Lavori compiuti | 6.73 | 0 | 0 | 79.0342
B.04.70.0040.010 | classe REI 180' | classe REI 180' | m² | Lavori compiuti | 11.22 | 0 | 0 | 79.0107
B.04.70.0045 | SOVRAPPREZZO AI SOLAI AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE | Maggiorazione per l'esecuzione dei solai costituiti da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E di cui alla norma UNI EN 13163 di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile, per la produzione di elementi monolitici con finitura della superficie dell'intradosso stampata goffrata con funzione portaintonaco. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.70.0045.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 9.55 | 0 | 0 | 79.0576
B.04.80 | LAVORI COMPIUTI · SISTEMI ANTICADUTA FISSI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.80.0010 | DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA GIREVOLE PER COPERTURE | Fornitura e posa in opera di dispositivo puntuale fisso anticaduta girevole per coperture conforme alle norme UNI EN 795 Classe A idoneo per fissaggio a superfici sia piane orizzontali che a falde inclinate, e costituito dai seguenti elementi: · piastra forata di ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di 160x250x10 mm; · montante tubolare in acciaio Fe 510 zincato a caldo di altezza 500 mm e diametro 50x10 mm saldato centralmente sulla piastra di ancoraggio; · asola in acciaio zincato a caldo rotante sull'asse verticale ed in sommità del montante tubolare; · ferramenta di ancoraggio alla struttura della copertura costituta da viti o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero dispositivo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, ogni genere di accessorio per il corretto montaggio, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.80.0010.005 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 338.4 | 4.6936 | 0 | 74.3676
B.04.80.0015 | DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA PER MURATURE VERTICALI | Fornitura e posa in opera di dispositivo puntuale fisso anticaduta per murature conforme alle norme UNI EN 795 Classe A idoneo per fissaggio a superfici piane verticali, costituito da gancio asolato e forato in acciaio inox 18·10 ancorato alla struttura muraria mediante tassello ad espansione idoneo a garantire stabilità e tenuta al dispositivo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, ogni genere di accessorio per il corretto montaggio, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.80.0015.005 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 56.2 | 18.8399 | 0.75623 | 59.4484
B.04.80.0030 | DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA PER COPERTURE | Fornitura e posa in opera di dispositivo lineare fisso anticaduta per coperture conforme alle norme UNI EN 795 Classe C idoneo per fissaggio a superfici piane orizzontali od a falde inclinate e costituito dai seguenti elementi: · montanti strutturali tubolari, terminali ed intermedi, posti ad interasse di 6,00·9,00 m, realizzati in acciaio Fe 510 zincato a caldo di altezza 500 mm e sezione circolare diametro 50x6 mm saldati centralmente su piastra di ancoraggio forata di in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di 160x250x10 mm e completi di asole in sommità dei montanti tubolari; · fune di collegamento dei montanti in acciaio inox di diametro 8 mm composta da 15 fili con doppia redancia e completa di molle in acciaio al carbonio ad alta resistenza e tenditori in acciaio zincato M14; · ferramenta di ancoraggio alla struttura della copertura costituta da viti o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero dispositivo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, ogni genere di accessorio per il corretto montaggio, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.80.0030.003 |  |  | m | Lavori compiuti | 90.56 | 4.6765 | 0 | 74.3717
B.04.80.0037 | DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA PER MURATURE VERTICALI | Fornitura e posa in opera di dispositivo lineare fisso anticaduta murale conforme alle norme UNI EN 795 Classe C idoneo per fissaggio a superfici piane verticali e costituito dai seguenti elementi: · piastre strutturali, terminali ed intermedie, poste ad interasse di 6,00 · 9,00 m, realizzate in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di 150x150x10 mm e complete di asole in acciaio zincato a caldo saldate al centro delle piastre; · fune di collegamento dei montanti in acciaio inox di diametro 8 mm composta da 15 fili con doppia redancia e completa di molle in acciaio al carbonio ad alta resistenza e tenditori in acciaio zincato M14; · ferramenta di ancoraggio alla struttura muraria e costituta tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero dispositivo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, ogni genere di accessorio per il corretto montaggio, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.80.0037.010 |  |  | m | Lavori compiuti | 67.8 | 6.2463 | 0.25074 | 72.5575
B.04.80.0040 | DISPOSITIVO PUNTUALE DEFORMABILE DI RINVIO ANTICADUTA PER COPERTURE | Fornitura e posa in opera di dispositivo puntuale anticaduta di rinvio per coperture conforme alle norme UNI EN 795 Classe A1 idoneo per fissaggio a superfici piane orizzontali o a falde inclinate e costituito dai seguenti elementi: · piastra forata di ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di 150x150x6 mm; · montante deformabile in acciaio Fe 510 zincato a caldo di altezza 400 mm e sezione circolare di diametro 20 mm saldato centralmente alla piastra di ancoraggio e completo di golfare in acciaio zincato a caldo posto in sommità del montante; · ferramenta di ancoraggio alla struttura della copertura costituta da viti o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero dispositivo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, ogni genere di accessorio per il corretto montaggio, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.80.0040.005 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 111 | 14.309 | 0 | 64.7297
B.04.80.0050 | DISPOSITIVO PUNTUALE ANTICADUTA SOTTOTEGOLA | Fornitura e posa in opera di dispositivo puntuale anticaduta sottotegola per coperture conforme alle norme UNI EN 795 Classe A idoneo per fissaggio a superfici a falde inclinate e costituito da piastra sagomata forata di ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di 650x5x4mm con naso ricurvo e asolato all'estremità in vista e fissato alla struttura della copertura mediante viti o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero dispositivo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, ogni genere di accessorio per il corretto montaggio, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.04.80.0050.005 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 47.45 | 22.314 | 0 | 56.7334
B.06 | OPERE DA IMPRENDITORE EDILE · EDILIZIA COMPLEMENTARE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.10 | LAVORI COMPIUTI · TAVOLATI E PARTIZIONI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.10.0005 | TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE | Fornitura e posa in opera di tavolato verticale, da erigersi a ridosso di strutture portanti o per mascheramento di tracce per impianti, realizzato con tavelle delle dimensioni di cui alla norma UNI 11128 poste a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legate con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R e 300 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.10.0005.005 | dimensioni 50x25x3 cm | dimensioni 50x25x3 cm | m² | Lavori compiuti | 34.73 | 30.6191 | 0.071984 | 48.3616
B.06.10.0005.010 | dimensioni 50x25x4 cm divisibili | dimensioni 50x25x4 cm divisibili | m² | Lavori compiuti | 35.47 | 30.2227 | 0.12405 | 48.7059
B.06.10.0010 | TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 6 cm | Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa normale dello spessore di 6 cm e conformi alla norma UNI EN 771, posti a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, e legati con malta del tipo comune idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di granuli di gomma della larghezza di 10 cm e di spessore 6 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.10.0010.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 36.15 | 32.2379 | 0.094053 | 46.7165
B.06.10.0015 | TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 8 cm | Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa normale dello spessore di 8 cm e conformi alla norma UNI EN 771, posti a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con malta del tipo comune idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E'altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di granuli di gomma della larghezza di 10 cm e di spessore 6 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.10.0015.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 34.21 | 35.4107 | 0.12277 | 43.5194
B.06.10.0020 | TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 12 cm | Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa normale dello spessore di 12 cm e conformi alla norma UNI EN 771, posti a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con malta idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di granuli di gomma della larghezza di 15 cm e di spessore 6 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.10.0020.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 41.98 | 30.7575 | 0.16198 | 48.1229
B.06.10.0025 | TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 cm | Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa alveolata, conformi alla norma UNI EN 771 ed in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 8 cm; · densità apparente 750 kg/m³; · resistenza fuoco intonacata REI 120'; · potere fonoisolante intonacata 41 dB. La posa sarà eseguita a fori verticali ed a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con malta idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di granuli di gomma della larghezza di 10 cm e di spessore 6 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.10.0025.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 51.38 | 25.0272 | 0.09926 | 53.9276
B.06.10.0030 | TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm | Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa alveolata, conformi alla norma UNI EN 771 ed in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 12 cm; · densità apparente 750 kg/m³; · resistenza fuoco intonacata REI 180'; · potere fonoisolante intonacata 43 dB. La posa sarà eseguita a fori verticali ed a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con malta idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 33 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.10.0030.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 68.52 | 18.8689 | 0.108 | 60.0701
B.06.10.0035 | TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 5 cm | Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato dello spessore di 5 cm e conformi alla norma UNI EN 771, posti a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con idoneo collante come indicato dalla Ditta produttrice. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di granuli di gomma della larghezza di 10 cm e di spessore di 6 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.10.0035.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 26.9 | 43.2119 | 0.089219 | 35.7435
B.06.10.0040 | TAVOLATO EI 120' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 8 cm | Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, conformi alla norma UNI EN 771 ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 8 cm; · densità apparente 550 kg/m³; · resistenza fuoco EI 120'; · potere fonoisolante intonacata 37 dB; · reazione al fuoco classe A1. La posa sarà a blocchi sfalsati, posti a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con idoneo collante come indicato dalla Ditta produttrice. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di granuli di gomma della larghezza di 10 cm e di spessore 6 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.10.0040.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 32.13 | 36.315 | 0.12138 | 42.6113
B.06.10.0045 | TAVOLATO EI 180' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 10 cm | Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, conformi alla norma UNI EN 771 ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 10 cm; · densità apparente 550 kg/m³; · resistenza fuoco EI 180'; · potere fonoisolante intonacata 39 dB; · reazione al fuoco classe A1. La posa sarà a blocchi sfalsati, posti a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con idoneo collante come indicato dalla Ditta produttrice. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di granuli di gomma della larghezza di 10 cm e di spessore 6 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.10.0045.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 35.09 | 33.3343 | 0.13964 | 45.5828
B.06.10.0050 | TAVOLATO EI 180' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 12 cm | Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, conformi alla norma UNI EN 771 ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 12 cm; · densità apparente 550 kg/m³; · resistenza fuoco EI 180'; · potere fonoisolante intonacata 41 dB; · reazione al fuoco classe A1. La posa sarà a blocchi sfalsati, posti a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con idoneo collante come indicato dalla Ditta produttrice. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di granuli di gomma della larghezza di 10 cm e di spessore 6 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.10.0050.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 40.08 | 32.1407 | 0.14471 | 46.774
B.06.10.0060 | CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA | Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a 80·100 mm idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata, sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di pavimentazione o errori di livellazione, binario di scorrimento estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti, qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n° 2 carrelli a quattro ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a livello secondo le quote di progetto, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.10.0060.005 | dimensioni nette passaggio 90x210 cm | dimensioni nette passaggio 90x210 cm | cad. | Lavori compiuti | 361.2 | 20.5257 | 0 | 58.5252
B.06.10.0060.010 | dimensioni nette passaggio 120x210 cm | dimensioni nette passaggio 120x210 cm | cad. | Lavori compiuti | 565 | 13.1219 | 0 | 65.9313
B.06.20 | LAVORI COMPIUTI · MASSETTI E SOTTOFONDI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0005 | MASSICCIATA CON AGGREGATI DI CAVA PER INTERNI | Fornitura e posa in opera di massicciata per pavimentazioni interne su terrapieno costituita da ghiaia di granulometria 7·30 mm e da strato di chiusura in legante di frantoio di granulometria 0·30 mm, provenienti da cave e giudicati idonei dalla D.L., per uno spessore complessivo di 25 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello spessore minimo di 6 cm. eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte, la tiratura a livello, la frettazzatura, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0005.005 | eseguita interamente a mano | eseguita interamente a mano | m² | Lavori compiuti | 44.49 | 47.5995 | 0 | 31.443
B.06.20.0005.010 | eseguita con mezzi meccanici | eseguita con mezzi meccanici | m² | Lavori compiuti | 29.5 | 26.9186 | 4.7153 | 47.4203
B.06.20.0007 | MASSICCIATA CON AGGREGATI RICICLATI PER INTERNI | Fornitura e posa in opera di massicciata per pavimentazioni interne su terrapieno costituita da inerte di fondo con granulometria 5·50 mm e da strato di chiusura con inerte di granulometria 0·30 mm, provenienti da impianti di riciclaggio e giudicati idonei dalla D.L., per uno spessore complessivo di 25 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello spessore minimo di 6 cm. eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte, la tiratura a livello, la frettazzatura, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0007.005 | eseguita interamente a mano | eseguita interamente a mano | m² | Lavori compiuti | 40.31 | 52.5354 | 0 | 26.5195
B.06.20.0007.010 | eseguita con mezzi meccanici | eseguita con mezzi meccanici | m² | Lavori compiuti | 25.33 | 31.3502 | 5.4915 | 42.2029
B.06.20.0010 | TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO | Fornitura e posa in opera di tavolato orizzontale areato per pavimentazioni interne su terrapieno costituito da laterizi estrusi con massa normale posti a secco in piano. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello spessore minimo di 6 cm eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte, la tiratura a livello, la frettazzatura, il taglio lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0010.005 | laterizi normali spessore 8 cm |  | m² | Lavori compiuti | 34.68 | 33.3074 | 0 | 45.7324
B.06.20.0010.010 | laterizi normali spessore 12 cm |  | m² | Lavori compiuti | 44.98 | 35.3112 | 0 | 43.7328
B.06.20.0012 | VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE | Fornitura e posa in opera di vespaio aerato realizzato mediante getto di conglomerato cementizio classe C25/30 confezionato a macchina, in casseri di contenimento a perdere costituiti da elementi modulari in polipropilene riciclato disposti in ambienti di forma regolare e per singole superfici maggiori di 50 m². Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allineamento delle casseforme di contenimento dei getti, i pezzi speciali fermagetto per la chiusura perimetrale, la cappa integrativa superiore dello spessore di 5 cm e l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, la vibrazione meccanica, il livellamento dalla cappa superiore, la frettazzatura, il taglio lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0012.005 | spessore complessivo 15+5 cm |  | m² | Lavori compiuti | 33.36 | 10.4766 | 0.098921 | 68.4772
B.06.20.0012.010 | spessore complessivo 20+5 cm |  | m² | Lavori compiuti | 34.34 | 10.3029 | 0.096098 | 68.6517
B.06.20.0012.015 | spessore complessivo 27+5 cm |  | m² | Lavori compiuti | 35.83 | 10.0223 | 0.094893 | 68.9366
B.06.20.0012.020 | spessore complessivo 35+5 cm |  | m² | Lavori compiuti | 37.14 | 9.8115 | 0.096931 | 69.133
B.06.20.0012.022 | spessore complessivo 40+5 cm |  | m² | Lavori compiuti | 38.1 | 9.9265 | 0.097113 | 69.0341
B.06.20.0012.025 | spessore complessivo 45+5 cm |  | m² | Lavori compiuti | 42.87 | 10.8794 | 0.15395 | 68.0126
B.06.20.0012.027 | spessore complessivo 50+5 cm |  | m² | Lavori compiuti | 43.91 | 10.731 | 0.15486 | 68.169
B.06.20.0012.030 | spessore complessivo 55+5 cm |  | m² | Lavori compiuti | 45.09 | 10.5899 | 0.15525 | 68.3145
B.06.20.0012.032 | spessore complessivo 60+5 cm |  | m² | Lavori compiuti | 48.68 | 9.7062 | 0.10066 | 69.2358
B.06.20.0013 | SOVRAPPREZZO AI VESPAIO AREATO CON CASSERO A PERDERE | Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di vespaio aerato di qualsiasi tipo e spessore complessivo realizzato mediante getto di conglomerato cementizio in casseri di contenimento a perdere costituiti da elementi modulari in polipropilene riciclato, per disposizione in ambienti di forma irregolare e/o per singole superfici inferiori a 50 m². |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0013.003 |  |  | m² | Lavori compiuti | 3.21 | 79.1589 | 0 | 0
B.06.20.0016 | MASSETTO COMUNE 60 mm | Fornitura e posa in opera di massetto comune a prestazione garantita dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito con premiscelato di legante idraulico dosato a 250 kg per metrocubo di sabbia proveniente da cava e con granulometria 0·8 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0016.005 | UNI EN 13813 CT·C20·F5 |  | m² | Lavori compiuti | 18.27 | 24.7291 | 3.3935 | 50.9305
B.06.20.0016.010 | UNI EN 13813 CT·C20·F5 per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m² |  | m² | Lavori compiuti | 20.13 | 28.8525 | 3.9593 | 46.2245
B.06.20.0021 | MASSETTO COMUNE CON MAGATELLI IN LEGNO 70 mm | Fornitura e posa in opera di massetto comune a prestazione garantita dello spessore complessivo minimo di 7 cm con magatelli annegati per sottofondo di pavimenti in legno di qualsiasi tipo e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito in due riprese consecutive composto da strato inferiore dello spessore minimo di 4 cm con premiscelato di legante idraulico dosato a 250 kg per metrocubo di sabbia proveniente da cava e con granulometria 0·8 mm, magatelli in legno di abete a sezione trapezoidale di altezza 30 mm, base inferiore 50 mm, base superiore 40 mm e lunghezza a correre ad interasse di 30 cm e strato superiore di 3 cm con premiscelato di legante idraulico dosato a 250 kg per metrocubo di sabbia proveniente da cava e con granulometria 0·8 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a perfetto livello dei magatelli ortogonalmente alla linea di posa del pavimento in legno, la frettazzatura fine della superficie tipo intonaco a civile, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0021.001 | UNI EN 13813 CT·C20·F5 |  | m² | Lavori compiuti | 37.09 | 39.1507 | 5.3707 | 34.5295
B.06.20.0025 | SOVRAPPREZZO AI MASSETTI COMUNI PER SPESSORE 10 mm | Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti comuni di sottofondo a prestazione garantita eseguiti con premiscelato di legante idraulico di qualsiasi tipo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0025.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 3.05 | 24.6885 | 3.377 | 50.8525
B.06.20.0025.010 | per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m² |  | m² | Lavori compiuti | 3.36 | 28.8095 | 3.9583 | 46.1607
B.06.20.0031 | MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE 60 mm | Fornitura e posa in opera di massetto a prestazione garantita dello spessore di 6 cm armato con fibre sintetiche per sottofondo di pavimenti e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito con premiscelato di sabbia e legante idraulico di tipo tradizionale con granulometria 0·4 mm e fibre sintetiche in polipropilene multifilamento di lunghezza minima 12 mm e con dosaggio di 750 g per metrocubo di premiscelato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0031.005 | UNI EN 13813 CT·C20·F5 |  | m² | Lavori compiuti | 18.98 | 23.804 | 3.2666 | 51.9758
B.06.20.0035 | SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE 10 mm | Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto di sottofondo a prestazione garantita eseguito con premiscelato di sabbia e legante idraulico di tipo tradizionale con granulometria 0·4 mm e con con fibre sintetiche. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0035.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 3.13 | 24.0575 | 3.2907 | 51.5974
B.06.20.0041 | SOTTOFONDO ALLEGGERITO NON PRATICABILE | Fornitura e posa in opera di sottofondo alleggerito non praticabile a prestazione garantita dello spessore variabile per adeguamento di livelli e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito con premiscelato di legante idraulico di tipo tradizionale e inerte leggero con granulometria idonea e densità in confezione 600 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0041.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 284.64 | 19.8394 | 2.7217 | 56.4914
B.06.20.0043 | MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE | Fornitura e posa in opera di sottofondo alleggerito praticabile a prestazione garantita dello spessore variabile per adeguamento di livelli e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito con premiscelato di legante idraulico di tipo tradizionale e inerte leggero con granulometria idonea e densità in confezione 850 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0043.005 | UNI EN 13813 CA·C12·F4 |  | m³ | Lavori compiuti | 358.95 | 17.6988 | 2.4279 | 58.9252
B.06.20.0052 | MASSETTO PREMISCELATO DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 50 mm | Fornitura e posa in opera di massetto idraulico a prestazione garantita dello spessore di 5 cm per sottofondo di pavimenti e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito in premiscelato di calce idraulica naturale NHL con inerte selezionato di granulometria 0·3 mm ed additivi chimici. La posa sarà effettuata seguendo puntualmente le avvertenze della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0052.005 | UNI EN 13813 NHL·C16·F3 |  | m² | Lavori compiuti | 32.41 | 12.5424 | 1.7217 | 64.7948
B.06.20.0053 | SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 10 mm | Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto premiscelato a prestazione garantita di calce idraulica naturale NHL. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0053.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 6.48 | 12.5463 | 1.7284 | 64.8148
B.06.20.0056 | SOTTOFONDO PREMISCELATO ALLEGGERITO 50 mm | Fornitura e posa in opera di sottofondo alleggerito a prestazione garantita dello spessore variabile per adeguamento dei livelli e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito in premiscelato con inerte alleggerito con granulometria massima 5 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0056.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 337.58 | 14.8777 | 1.9669 | 62.2075
B.06.20.0066 | MASSETTO COMUNE A RAPIDO ESSICAMENTO 60 mm | Fornitura e posa in opera di massetto comune a rapido essicamento a prestazione garantita dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito con idoneo legante idraulico a ritiro controllato dosata a minimo 350 kg per metrocubo di sabbia proveniente da cava e con a granulometria 0·4 mm giudicata idonea dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0066.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 54.31 | 10.6942 | 1.4675 | 66.8864
B.06.20.0070 | SOVRAPPREZZO AL MASSETTO COMUNE A RAPIDO ESSICAMENTO 10 mm | Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto comune a rapido essicamento a prestazione garantita. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0070.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 9.11 | 10.6257 | 1.4599 | 66.9813
B.06.20.0081 | RASATURA PER LIVELLAMENTO 5 mm | Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore fino a 5 mm per livellamento di sottofondi non perfettamente piani e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguita con malta fina premiscelata autolivellante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0081.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 11.45 | 14.7948 | 0 | 64.2795
B.06.20.0086 | MASSETTO PREMISCELATO ESSICAMENTO RAPIDO 50 mm | Fornitura e posa in opera di massetto ad essicamento rapido a prestazione garantita dello spessore di 5 cm per sottofondo di pavimenti e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito con malta premiscelata a base cementizia composta con sabbie fini classificate ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0086.005 | UNI EN 13813 CT·C30·F6 rivestibile dopo circa 4 giorni |  | m² | Lavori compiuti | 25.2 | 16.131 | 2.2143 | 60.7143
B.06.20.0086.010 | UNI EN 13813 CT·C20·F4 rivestibile dopo circa 36 ore |  | m² | Lavori compiuti | 57.08 | 7.1216 | 0.97758 | 70.953
B.06.20.0087 | SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO ESSICAMENTO RAPIDO 10 mm | Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto premiscelato ad essicamento rapido a prestazione garantita. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0087.005 | rivestibile dopo circa 4 giorni |  | m² | Lavori compiuti | 5.04 | 16.131 | 2.2222 | 60.7143
B.06.20.0087.010 | rivestibile dopo circa 36 ore |  | m² | Lavori compiuti | 11.42 | 7.1191 | 0.98074 | 70.9282
B.06.20.0091 | MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE 50 mm | Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante a prestazione garantita dello spessore di 5 cm per sottofondo di pavimenti e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito con malta premiscelata composta con sabbie fini classificate ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0091.005 | UNI EN 13813 CT·C20·F5 premiscelato a base cementizia |  | m² | Lavori compiuti | 28.09 | 13.1613 | 1.8049 | 64.0797
B.06.20.0091.007 | UNI EN 13813 CT·C20·F5 premiscelato a base cementizia per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m² |  | m² | Lavori compiuti | 30.08 | 16.8983 | 2.3172 | 59.8404
B.06.20.0091.010 | UNI EN 13813 CA·C30·F7 premiscelato a base anidrite |  | m² | Lavori compiuti | 25.81 | 14.3239 | 1.9644 | 62.7664
B.06.20.0091.012 | UNI EN 13813 CA·C30·F7 premiscelato a base anidrite per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m² |  | m² | Lavori compiuti | 27.81 | 18.2776 | 2.5063 | 58.2524
B.06.20.0095 | MASSETTO PREMISCELATO RADIANTE AUTOLIVELLANTE 40 mm | Fornitura e posa in opera di massetto radiante autolivellante a prestazione garantita dello spessore di 4 cm per sottofondo di pavimenti e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito con malta premiscelata composta con inerte selezionato, leganti idraulici speciali ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0095.005 | UNI EN 13813 CT·C20·F5 premiscelato a base cementizia |  | m² | Lavori compiuti | 26.04 | 15.6106 | 2.1429 | 61.2903
B.06.20.0095.010 | UNI EN 13813 CT·C20·F5 premiscelato a base cementizia per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m² |  | m² | Lavori compiuti | 28.55 | 20.3433 | 2.7916 | 55.9019
B.06.20.0100 | SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI AUTOLIVELLANTI 10 mm | Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti premiscelati autolivellanti a prestazione garantita. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0100.005 | premiscelato a base cementizia · sup. superiore a 500 mq |  | m² | Lavori compiuti | 5.62 | 13.1673 | 1.7972 | 64.0569
B.06.20.0100.010 | premiscelato a base cementizia · sup. inferiore a 500 mq |  | m² | Lavori compiuti | 6.02 | 16.8771 | 2.309 | 59.8007
B.06.20.0100.015 | premiscelato a base anidrite · sup. superiore a 500 mq |  | m² | Lavori compiuti | 5.16 | 14.3411 | 1.9574 | 62.7907
B.06.20.0100.020 | premiscelato a base anidrite · sup. inferiore a 500 mq |  | m² | Lavori compiuti | 5.38 | 18.8848 | 0 | 60.223
B.06.20.0100.025 | radiante · sup. superiore a 500 mq |  | m² | Lavori compiuti | 6.11 | 12.1113 | 1.653 | 65.3028
B.06.20.0100.030 | radiante · sup. inferiore a 500 mq |  | m² | Lavori compiuti | 6.51 | 15.6068 | 2.1352 | 61.2903
B.06.20.0111 | MASSETTO COMUNE CON AGGREGATI RICICLATI 60 mm | Fornitura e posa in opera di massetto comune a prestazione garantita dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di sabbia proveniente da impianto di riciclaggio e con granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0111.005 | UNI EN 13813 CT·C20·F5 |  | m² | Lavori compiuti | 16.28 | 27.7518 | 3.8084 | 47.4877
B.06.20.0111.010 | UNI EN 13813 CT·C20·F5 per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m² |  | m² | Lavori compiuti | 18.14 | 32.0176 | 4.3936 | 42.6185
B.06.20.0130 | SOVRAPPREZZO AI MASSETTI CON AGGREGATI RICICLATI PER SPESSORE 10 mm | Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo con aggregati provenienti da impianto di riciclaggio a prestazione garantita per pavimenti di qualsiasi tipo, nel rispetto dei requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.20.0130.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 2.71 | 27.786 | 3.8007 | 47.5277
B.06.20.0130.010 | superficie complessiva inferiore a 500,00 m² |  | m² | Lavori compiuti | 3.02 | 32.053 | 4.404 | 42.649
B.06.30 | LAVORI COMPIUTI · ELEMENTI PER CAMINO | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.30.0010 | ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ADDITIVATO | Fornitura e posa in opera di elementi componenti il camino con caratteristiche tecniche conformi alla norma UNI EN 1858 con designazione d'uso T160 N1 W 1 O 00 idonei alla realizzazione di camini conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1443. La posa sarà eseguita eseguita ad elementi sovrapposti con giunti a bicchiere sigillati con idonea malta antiacida refrattaria e completi di piatto o cameretta inferiore di raccolta condensa, elemento per allacciamento con foro predisposto, elemento con portello metallico di ispezione a doppia parete delle dimensioni di circa 220x280 mm ed elemento forato completo di tappo per le misurazioni dei fumi. Inoltre il sistema camino dovrà rispondere alle norme di installazione specifiche in funzione del tipo di combustibile e dovrà essere valutata separatamente la distanza dai materiali combustibili da parte dell'installatore. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la sigillatura dei giunti, tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino escluso il solo comignolo, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.30.0010.005 | sezione interna 15x15 cm | sezione interna 15x15 cm | m | Lavori compiuti | 37.04 | 34.5815 | 0.091793 | 44.3844
B.06.30.0010.010 | sezione interna 15x20 cm | sezione interna 15x20 cm | m | Lavori compiuti | 39.64 | 32.3133 | 0.085772 | 46.6423
B.06.30.0010.015 | sezione interna 20x20 cm | sezione interna 20x20 cm | m | Lavori compiuti | 43 | 29.7884 | 0.13256 | 49.1372
B.06.30.0010.017 | sezione interna 20x30 cm |  | m | Lavori compiuti | 46.86 | 27.4072 | 0.16219 | 51.4874
B.06.30.0010.018 | sezione interna 25x25 cm |  | m | Lavori compiuti | 50.98 | 25.2825 | 0.11965 | 53.6524
B.06.30.0010.019 | sezione interna 30x30 cm |  | m | Lavori compiuti | 55.24 | 23.3327 | 0.11043 | 55.6137
B.06.30.0015 | ELEMENTI CAMINO COLLETTIVO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ADDITIVATO | Fornitura e posa in opera di elementi collettivi componenti il camino, costituiti da canale primario e canale secondario. con caratteristiche tecniche conformi alla norma UNI EN 1858 con designazione d'uso T160 N1 W 1 O 00 idonei alla realizzazione di camini conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1443. La posa sarà eseguita eseguita ad elementi sovrapposti con giunti a bicchiere sigillati con idonea malta antiacida refrattaria e completi di piatto o cameretta inferiore di raccolta condensa, elemento per allacciamento con foro predisposto, elemento con portello metallico di ispezione a doppia parete delle dimensioni di circa 220x280 mm ed elemento forato completo di tappo per le misurazioni dei fumi. Inoltre il sistema camino dovrà rispondere alle norme di installazione specifiche in funzione del tipo di combustibile e dovrà essere valutata separatamente la distanza dai materiali combustibili da parte dell'installatore. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la sigillatura dei giunti, tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino escluso il solo comignolo, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.30.0015.010 | sezione esterna 50x24 cm | sezione esterna 50x24 cm | m | Lavori compiuti | 75.32 | 23.1187 | 0.12082 | 55.8125
B.06.30.0020 | ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA | Fornitura e posa in opera di elementi componenti il sistema camino con caratteristiche tecniche conformi alle norme UNI EN 13063·1 con designazioni d'uso T400 N1 D 3 G 100 e UNI EN 13063·2 e T200 N1 W 2 O 00 idonei alla realizzazione di camini conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1443. Il sistema camino sarà composto dai seguenti elementi concentrici principali: · camicia esterna autoportante ed isolante ad intercapedine d'aria realizzati in conglomerato vibrocompresso con giunti orizzontali sigillati con malta cementizia, completa di elemento predisposto con doppio portello metallico delle dimensioni di circa 220x280 mm, griglia inferiore di retroventilazione, piastra di chiusura superiore e piastra anticondensa; · canna circolare interna in argilla refrattaria impermeabile ad alto tenore di allumina con giunti orizzontali a bicchiere sigillati con malta antiacida refrattaria, completa di elemento di fondo per scarico condensa, elemento predisposto per l'allacciamento, segmenti per eventuali curve ed elemento forato completo di tappo per le misurazioni dei fumi. La posa sarà eseguita eseguita ad elementi sovrapposti e sigillati, inoltre il sistema camino dovrà rispondere alle norme di installazione specifiche in funzione del tipo di combustibile e dovrà essere valutata la distanza dai materiali combustibili da parte dell'installatore. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, le sigillature dei giunti, tutti i pezzi speciali formanti il sistema camino escluso il solo comignolo, i distanziali metallici di centraggio, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.30.0020.001 | diametro interno canna 14 cm | diametro interno canna 14 cm | m | Lavori compiuti | 125.8 | 23.6351 | 1.1415 | 54.248
B.06.30.0020.002 | diametro interno canna 16 cm | diametro interno canna 16 cm | m | Lavori compiuti | 135.8 | 21.9934 | 1.0898 | 55.9713
B.06.30.0020.003 | diametro interno canna 18 cm | diametro interno canna 18 cm | m | Lavori compiuti | 156.6 | 19.2037 | 0.98851 | 58.8538
B.06.30.0020.005 | diametro interno canna 20 cm | diametro interno canna 20 cm | m | Lavori compiuti | 167 | 18.1994 | 0.99102 | 59.8707
B.06.30.0020.010 | diametro interno canna 25 cm | diametro interno canna 25 cm | m | Lavori compiuti | 240.1 | 16.2678 | 1.0092 | 61.7872
B.06.30.0020.015 | diametro interno canna 30 cm | diametro interno canna 30 cm | m | Lavori compiuti | 336.5 | 12.8681 | 1.1391 | 65.0473
B.06.30.0030 | ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON CAMICIA | Fornitura e posa in opera di elementi componenti il sistema camino con caratteristiche tecniche conformi alle norme UNI EN 13063·1 con designazioni d'uso T400 N1 D 3 G 50 e UNI EN 13063·2 con designazioni d'uso T400 N1 W 2 O 50 e T200 N1 W 2 O 00 idonei alla realizzazione di camini conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1443. Il sistema camino sarà composto dai seguenti elementi concentrici principali: · camicia esterna autoportante ed isolante ad intercapedine d'aria realizzati in conglomerato vibrocompresso con giunti orizzontali sigillati con malta cementizia, completa di elemento predisposto con doppio portello metallico delle dimensioni di circa 220x280 mm, griglia inferiore di retroventilazione, piastra di chiusura superiore e piastra anticondensa; · coppelle in lana minerale della densità di 100 kg/m³ e di spessore minimo di 30 mm; · canna circolare interna in argilla refrattaria impermeabile ad alto tenore di allumina con giunti orizzontali a bicchiere sigillati con malta antiacida refrattaria, completa di elemento di fondo per scarico condensa, elemento predisposto per l'allacciamento, segmenti per eventuali curve ed elemento forato completo di tappo per le misurazioni dei fumi. La posa sarà eseguita eseguita ad elementi sovrapposti e sigillati, inoltre il sistema camino dovrà rispondere alle norme di installazione specifiche in funzione del tipo di combustibile e dovrà essere valutata la distanza dai materiali combustibili da parte dell'installatore. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, le sigillature dei giunti, tutti i pezzi speciali formanti il sistema camino escluso il solo comignolo, i distanziali metallici di centraggio, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.30.0030.005 | diametro interno canna 14 cm | diametro interno canna 14 cm | m | Lavori compiuti | 149 | 21.7987 | 1.5758 | 55.6738
B.06.30.0030.010 | diametro interno canna 16 cm | diametro interno canna 16 cm | m | Lavori compiuti | 159.9 | 20.3959 | 1.4959 | 57.1413
B.06.30.0030.015 | diametro interno canna 18 cm | diametro interno canna 18 cm | m | Lavori compiuti | 179.8 | 18.2536 | 1.3687 | 59.441
B.06.30.0030.020 | diametro interno canna 20 cm | diametro interno canna 20 cm | m | Lavori compiuti | 192.7 | 17.1972 | 1.3321 | 60.5366
B.06.30.0030.030 | diametro interno canna 25 cm | diametro interno canna 25 cm | m | Lavori compiuti | 276.8 | 14.9288 | 1.2052 | 62.9043
B.06.30.0030.035 | diametro interno canna 30 cm | diametro interno canna 30 cm | m | Lavori compiuti | 382.8 | 12.0293 | 1.2396 | 65.784
B.06.30.0050 | ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO COLLETTIVO PER FILTRO FUMO | Fornitura e posa in opera di elementi collettivi componenti il camino, costituiti da canale primario e canale secondario, con caratteristiche tecniche conformi alla norma UNI EN 1457 con designazione d'uso T600 N1 D G 00 idonei alla realizzazione di camini ad uso filtro fumo conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1443. La posa sarà eseguita eseguita ad elementi sovrapposti con giunti a bicchiere sigillati con idonea malta antiacida refrattaria e completi di elemento forato provvisto di griglia delle dimensioni di 440x240 mm predisposto, elemento con portello metallico di ispezione a doppia parete delle dimensioni di circa 220x280 mm ed elemento deviatore dal canale secondario al canale primario. Inoltre il sistema camino dovrà rispondere alle norme di installazione specifiche in funzione del tipo di combustibile e dovrà essere valutata separatamente la distanza dai materiali combustibili da parte dell'installatore. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la sigillatura dei giunti, tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino escluso il solo comignolo, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.30.0050.005 | dimensioni interne 2x35x35 cm |  | m | Lavori compiuti | 253.8 | 11.6359 | 0.5394 | 66.8893
B.06.35 | LAVORI COMPIUTI · ELEMENTI PER CAVEDI DI VENTILAZIONE | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.35.0005 | ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE | Fornitura e posa in opera di elementi monoblocco componenti cavedi di ventilazione con caratteristiche tecniche conformi alla norma UNI EN 12446 con designazione d'uso T200 O 00 idonei alla realizzazione di cavedi di ventilazione conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1443. La posa sarà eseguita eseguita ad elementi sovrapposti con giunti orizzontali sigillati con malta cementizia e completi di elemento per allacciamento con foro predisposto ed elemento con portello metallico di ispezione delle dimensioni di circa 220x280 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la sigillatura dei giunti, tutti i pezzi speciali componenti il cavedio di ventilazione escluso il solo comignolo, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.35.0005.005 | dimensioni interne minime 15x15 cm | dimensioni interne minime 15x15 cm | m | Lavori compiuti | 20.66 | 51.7473 | 0.16457 | 27.1346
B.06.35.0005.010 | dimensioni interne minime 20x20 cm | dimensioni interne minime 20x20 cm | m | Lavori compiuti | 22.56 | 47.3892 | 0.15071 | 31.4938
B.06.35.0005.015 | dimensioni interne minime 20x30 cm | dimensioni interne minime 20x30 cm | m | Lavori compiuti | 28.22 | 47.2537 | 3.2318 | 28.5507
B.06.35.0010 | ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE COLLETTIVA | Fornitura e posa in opera di elementi monoblocco autoportanti, componenti cavedi collettivi di ventilazione costituiti da canale primario e canale secondario. Non è consentito l'utilizzo per l'evacuazione dei prodotti delle combustioni o dei vapori di cottura. La posa sarà eseguita eseguita ad elementi sovrapposti con giunti orizzontali sigillati con malta cementizia e completi di elemento per allacciamento con foro predisposto, elemento deviatore dal canale secondario al canale primario, ed elemento con portello metallico di ispezione delle dimensioni di circa 220x280 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la sigillatura dei giunti, tutti i pezzi speciali componenti il cavedio di ventilazione escluso il solo comignolo, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.35.0010.005 | dimensioni esterne 25x40 cm | dimensioni esterne 25x40 cm | m | Lavori compiuti | 39.31 | 42.9 | 2.32 | 33.8362
B.06.35.0010.010 | dimensioni esterne 25x50 cm | dimensioni esterne 25x50 cm | m | Lavori compiuti | 43.76 | 41.675 | 3.1284 | 34.2413
B.06.35.0010.015 | dimensioni esterne 30x50 cm | dimensioni esterne 30x50 cm | m | Lavori compiuti | 46.79 | 38.9763 | 2.9258 | 37.1511
B.06.40 | LAVORI COMPIUTI · COMIGNOLI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.40.0010 | RIVESTIMENTO TERMINALI O COMIGNOLI IN OPERA | Fornitura e posa in opera di rivestimento della parete esterna del camino completa di comignolo di copertura eseguito in opera conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 7129 e costituiti dai seguenti elementi principali: · rivestimento esterno del percorso fumi e/o di ventilazione emergente dall'estradosso della copertura, mediante tavolato in laterizio comune di spessore fino a 8 cm completo di intonaco civile esterno; · coronamento superiore in mattoni pieni 6x12x24 cm sporgenti dal perimetro ed in vista; · piastra superiore prefabbricata di chiusura in conglomerato cementizio opportunamente armata poggiante su colonnine in bimattoni 12x12x24 cm intonacate a civile; · manto di copertura superiore in coppi, in analogia al tetto, posato su letto di malta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, ogni tipo di laterizio, tutti gli intonaci a civile esterni, le malte, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.40.0010.005 | area interna camino fino a 400 cm² |  | cad. | Lavori compiuti | 900.4 | 64.1131 | 0.20313 | 14.7383
B.06.40.0010.010 | area interna camino oltre a 401 cm² |  | cad. | Lavori compiuti | 1227.7 | 57.3702 | 0.14898 | 21.533
B.06.40.0035 | COMIGNOLI PREFABBRICATI | Fornitura e posa in opera di comignoli di copertura nella realizzazione di camini conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 7129, eseguiti con elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato. La posa sarà eseguita con il primo anello su sottofondo di malta cementizia mentre i rimanenti elementi superiori saranno posati sovrapposti a secco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il sottofondo di malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.40.0035.005 | quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x15 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 25.54 | 31.6288 | 0.18011 | 47.2514
B.06.40.0035.010 | quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x25 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 25.54 | 31.6288 | 0.18011 | 47.2514
B.06.40.0035.015 | quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x30 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 25.86 | 31.5043 | 0.26295 | 47.2854
B.06.40.0035.020 | quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x40 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 27.06 | 29.8522 | 0.16999 | 49.0318
B.06.40.0035.025 | quattro elementi prefabbricati con sezione interna 20x20 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 25.54 | 31.6288 | 0.18011 | 47.2514
B.06.40.0035.030 | quattro elementi prefabbricati con sezione interna 20x30 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 26.72 | 30.4903 | 0.25449 | 48.3084
B.06.40.0035.035 | quattro elementi prefabbricati con sezione interna 20x40 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 33.45 | 24.3558 | 0.20329 | 54.4933
B.06.40.0035.040 | quattro elementi prefabbricati con sezione interna 25x25 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 27.38 | 29.7553 | 0.24836 | 49.0431
B.06.40.0035.050 | quattro elementi prefabbricati con sezione interna 30x30 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 38 | 21.4395 | 0.17895 | 57.4421
B.06.40.0035.055 | cinque elementi prefabbricati con sezione interna 30x40 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 54.43 | 20.2094 | 0.2517 | 58.5853
B.06.40.0035.060 | cinque elementi prefabbricati con sezione interna 40x40 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 55.19 | 19.9311 | 0.24823 | 58.8657
B.06.50 | LAVORI COMPIUTI · TUBI PER FLUIDI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.50.0005 | TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE | Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato di colore avorio da impiegarsi per condotte di ventilazione nei fabbricati civili ed industriali ed esclusivamente posati a vista, sottotraccia od annegati in getti di conglomerato cementizio e comunque non interrati, giuntati a bicchiere con l'ausilio di idoneo collante e completi di griglie metalliche antiluce o rosette metalliche completa di coperchi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, il collante, tutti i pezzi speciali, gli eventuali accessori zincati di sostegno, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.50.0005.005 | diametro esterno 80 mm | diametro esterno 80 mm | m | Lavori compiuti | 11.01 | 38.465 | 0 | 40.5722
B.06.50.0005.010 | diametro esterno 100 mm | diametro esterno 100 mm | m | Lavori compiuti | 13.42 | 41.6841 | 0 | 37.377
B.06.50.0005.020 | diametro esterno 125 mm | diametro esterno 125 mm | m | Lavori compiuti | 13.41 | 31.5809 | 0 | 47.4944
B.06.50.0005.025 | diametro esterno 140 mm | diametro esterno 140 mm | m | Lavori compiuti | 15.26 | 27.7523 | 0 | 51.291
B.06.50.0015 | TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI | Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC·U rigido non plastificato di colore preferibilmente marrone·arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1329 e garantiti dal marchio iiP da impiegarsi per scarico acque di rifiuto, con temperatura massima permanente dei fluidi convogliati pari a 70°C, posati sia a vista, sottotraccia o annegati in getti di conglomerato cementizio all'interno della struttura degli edifici (tubi marcati B ), sia interrati nel sottosuolo entro la struttura dell'edificio (tubi marcati BD ), giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR od a bicchiere con l'ausilio di idoneo collante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR o il collante, tutti i pezzi speciali, gli eventuali accessori zincati di sostegno, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' esclusa la formazione e la chiusura delle tracce e degli scavi da computarsi separatamente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.50.0015.005 | diametro esterno 100 mm | diametro esterno 100 mm | m | Lavori compiuti | 13.58 | 31.1856 | 0 | 47.8424
B.06.50.0015.010 | diametro esterno 125 mm | diametro esterno 125 mm | m | Lavori compiuti | 16.4 | 25.8232 | 0 | 53.2073
B.06.50.0015.020 | diametro esterno 160 mm | diametro esterno 160 mm | m | Lavori compiuti | 19.63 | 21.5741 | 0 | 57.4682
B.06.50.0015.025 | diametro esterno 200 mm | diametro esterno 200 mm | m | Lavori compiuti | 26.74 | 15.8377 | 0 | 63.2162
B.06.50.0020 | TUBI IN PVC UNI EN 1401·1 SDR 51 · SN2 INTERRATI | Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone·arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401·1 SDR 51 · SN2 e garantiti dal marchio iiP da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne al fabbricato con codice U, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0·5 mm. Il sottofondo inoltre sarà di larghezza minima di 60 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi pure in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0·5 mm per uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.50.0020.010 | diametro esterno 160 mm | diametro esterno 160 mm | m | Lavori compiuti | 34.4 | 31.1657 | 13.8547 | 34.0203
B.06.50.0020.015 | diametro esterno 200 mm | diametro esterno 200 mm | m | Lavori compiuti | 40.07 | 26.7557 | 11.8942 | 40.4018
B.06.50.0020.020 | diametro esterno 250 mm | diametro esterno 250 mm | m | Lavori compiuti | 50.23 | 21.3438 | 9.4884 | 48.2222
B.06.50.0021 | TUBI IN PVC UNI EN 1401·1 SDR 41 · SN4 INTERRATI | Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone·arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401·1 SDR 41 · SN4 e garantiti dal marchio iiP da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0·5 mm. Il sottofondo inoltre sarà di larghezza minima di 60 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi pure in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0·5 mm per uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.50.0021.005 | diametro esterno 125 mm | diametro esterno 125 mm | m | Lavori compiuti | 31.68 | 33.8415 | 15.0442 | 30.1705
B.06.50.0021.010 | diametro esterno 160 mm | diametro esterno 160 mm | m | Lavori compiuti | 36.24 | 29.5833 | 13.1512 | 36.3079
B.06.50.0021.015 | diametro esterno 200 mm | diametro esterno 200 mm | m | Lavori compiuti | 42.75 | 25.0784 | 11.1485 | 42.8164
B.06.50.0021.020 | diametro esterno 250 mm | diametro esterno 250 mm | m | Lavori compiuti | 54.56 | 19.6499 | 8.7353 | 50.6635
B.06.50.0022 | TUBI IN PVC UNI EN 1401·1 SDR 34 · SN8 INTERRATI | Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone·arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401·1 SDR 34 · SN8 e garantiti dal marchio iiP da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0·5 mm. Il sottofondo inoltre sarà di larghezza minima di 60 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi pure in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0·5 mm per uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.50.0022.010 | diametro esterno 160 mm | diametro esterno 160 mm | m | Lavori compiuti | 38.48 | 27.8612 | 12.3857 | 38.7942
B.06.50.0022.015 | diametro esterno 200 mm | diametro esterno 200 mm | m | Lavori compiuti | 46.6 | 23.0064 | 10.2275 | 45.8133
B.06.50.0022.020 | diametro esterno 250 mm | diametro esterno 250 mm | m | Lavori compiuti | 59.93 | 17.8892 | 7.9526 | 53.2071
B.06.50.0025 | TUBI IN PVC UNI EN 1401·1 SDR 51 · SN2 INTERRATI E RINFIANCATI | Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone·arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401·1 SDR 51 · SN2 e garantiti dal marchio iiP da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne al fabbricato con codice U, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo inoltre sarà della larghezza minima di 60 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo ed dei rinfianchi anche all'interno di pozzetti e camerette di ispezione, il ricoprimento dei tubi e la compattazione con stabilizzato, proveniente da impianti di riciclaggio, di granulometria 0·30 mm fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.50.0025.010 | diametro esterno 160 mm | diametro esterno 160 mm | m | Lavori compiuti | 54.79 | 22.5589 | 9.7846 | 46.7056
B.06.50.0025.015 | diametro esterno 200 mm | diametro esterno 200 mm | m | Lavori compiuti | 60.16 | 20.0482 | 8.9112 | 50.0914
B.06.50.0025.020 | diametro esterno 250 mm | diametro esterno 250 mm | m | Lavori compiuti | 70.26 | 17.1662 | 7.6302 | 54.2528
B.06.50.0026 | TUBI IN PVC UNI EN 1401·1 SDR 41 · SN4 INTERRATI E RINFIANCATI | Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone·arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401·1 SDR 41 · SN4 e garantiti dal marchio iiP da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo inoltre sarà della larghezza minima di 60 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo ed dei rinfianchi anche all'interno di pozzetti e camerette di ispezione, il ricoprimento dei tubi e la compattazione con stabilizzato, proveniente da impianti di riciclaggio, di granulometria 0·30 mm fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.50.0026.005 | diametro esterno 125 mm | diametro esterno 125 mm | m | Lavori compiuti | 50.29 | 23.9829 | 10.6602 | 44.4064
B.06.50.0026.010 | diametro esterno 160 mm | diametro esterno 160 mm | m | Lavori compiuti | 60.12 | 25.1464 | 8.9172 | 44.985
B.06.50.0026.015 | diametro esterno 200 mm | diametro esterno 200 mm | m | Lavori compiuti | 62.63 | 19.2575 | 8.5598 | 51.2374
B.06.50.0026.020 | diametro esterno 250 mm | diametro esterno 250 mm | m | Lavori compiuti | 74.58 | 16.1719 | 7.1883 | 55.6959
B.06.50.0027 | TUBI IN PVC UNI EN 1401·1 SDR 34 · SN8 INTERRATI E RINFIANCATI | Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone·arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401·1 SDR 34 · SN8 e garantiti dal marchio iiP da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo inoltre sarà della larghezza minima di 60 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo ed dei rinfianchi anche all'interno di pozzetti e camerette di ispezione, il ricoprimento dei tubi e la compattazione con stabilizzato, proveniente da impianti di riciclaggio, di granulometria 0·30 mm fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.50.0027.010 | diametro esterno 160 mm | diametro esterno 160 mm | m | Lavori compiuti | 56.25 | 21.4418 | 9.5307 | 48.08
B.06.50.0027.015 | diametro esterno 200 mm | diametro esterno 200 mm | m | Lavori compiuti | 66.49 | 18.1396 | 8.0629 | 52.8425
B.06.50.0027.020 | diametro esterno 250 mm | diametro esterno 250 mm | m | Lavori compiuti | 79.96 | 15.0838 | 6.7046 | 57.2574
B.06.50.0030 | TUBI IN PVC UNI EN 1401·1 SDR 51 · SN2 INTERRATI E RIVESTITI | Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone·arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401·1 SDR 51 · SN2 e garantiti dal marchio iiP da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne al fabbricato con codice U, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo ed il massetto inoltre saranno della larghezza minima di 60 cm e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di 10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.50.0030.010 | diametro esterno 160 mm | diametro esterno 160 mm | m | Lavori compiuti | 56.78 | 22.6594 | 10.0722 | 46.3244
B.06.50.0030.015 | diametro esterno 200 mm | diametro esterno 200 mm | m | Lavori compiuti | 63.48 | 20.2678 | 9.0091 | 49.7779
B.06.50.0030.020 | diametro esterno 250 mm | diametro esterno 250 mm | m | Lavori compiuti | 74.74 | 17.2143 | 7.6519 | 54.1798
B.06.50.0031 | TUBI IN PVC UNI EN 1401·1 SDR 41 · SN4 INTERRATI E RIVESTITI | Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone·arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401·1 SDR 41 · SN4 e garantiti dal marchio iiP da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo ed il massetto inoltre saranno della larghezza minima di 60 cm e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di 10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.50.0031.005 | diametro esterno 125 mm | diametro esterno 125 mm | m | Lavori compiuti | 54.02 | 23.8171 | 10.5868 | 44.6427
B.06.50.0031.010 | diametro esterno 160 mm | diametro esterno 160 mm | m | Lavori compiuti | 58.62 | 21.9481 | 9.7561 | 47.3524
B.06.50.0031.015 | diametro esterno 200 mm | diametro esterno 200 mm | m | Lavori compiuti | 66.16 | 19.4468 | 8.6442 | 50.9583
B.06.50.0031.020 | diametro esterno 250 mm | diametro esterno 250 mm | m | Lavori compiuti | 79.06 | 16.2737 | 7.2337 | 55.5452
B.06.50.0032 | TUBI IN PVC UNI EN 1401·1 SDR 34 · SN8 INTERRATI E RIVESTITI | Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone·arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401·1 SDR 34 · SN8 e garantiti dal marchio iiP da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo ed il massetto inoltre saranno della larghezza minima di 60 cm e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di 10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.50.0032.010 | diametro esterno 160 mm | diametro esterno 160 mm | m | Lavori compiuti | 60.86 | 21.1403 | 9.397 | 48.5179
B.06.50.0032.015 | diametro esterno 200 mm | diametro esterno 200 mm | m | Lavori compiuti | 66.03 | 19.4851 | 8.6612 | 50.8996
B.06.50.0032.020 | diametro esterno 250 mm | diametro esterno 250 mm | m | Lavori compiuti | 79.06 | 16.2737 | 7.2337 | 55.5452
B.06.50.0035 | SIFONE TIPO FIRENZE IN PVC UNI EN 1329 | Fornitura e posa in opera di sifone tipo FIRENZE monoblocco completo di derivazione a 45°con tappo di ispezione, costituito da raccordi in PVC·U rigido non plastificato di colore preferibilmente marrone·arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1329 e garantiti dal marchio iiP da impiegarsi per scarico acque di rifiuto, con temperatura massima permanente dei fluidi convogliati pari a 70°C, giuntato a bicchiere mediante anello elastomerico OR e posati all'interno di pozzetti o camerette di ispezione su sottofondo e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo la livelletta di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.50.0035.005 | diametro esterno 160 mm | diametro esterno 160 mm | cad. | Lavori compiuti | 191.8 | 33.123 | 0 | 45.9124
B.06.50.0035.010 | diametro esterno 200 mm | diametro esterno 200 mm | cad. | Lavori compiuti | 245.2 | 25.9095 | 0 | 53.1281
B.06.50.0060 | TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC | Fornitura e posa in opera di tubi forati corrugati in PVC da impiegarsi per drenaggio di acque, giuntati mediante manicotti e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in ghiaia di granulometria 15·30 mm e di larghezza minima di 60 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi con ghiaia granulometria 15·30 mm fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.50.0060.005 | diametro esterno 110 mm | diametro esterno 110 mm | m | Lavori compiuti | 22.71 | 14.1656 | 6.2968 | 58.6041
B.06.50.0060.010 | diametro esterno 125 mm | diametro esterno 125 mm | m | Lavori compiuti | 23.78 | 13.5282 | 6.0135 | 59.5206
B.06.50.0060.015 | diametro esterno 160 mm | diametro esterno 160 mm | m | Lavori compiuti | 28.1 | 13.7331 | 6.1068 | 59.21
B.06.50.0060.020 | diametro esterno 200 mm | diametro esterno 200 mm | m | Lavori compiuti | 33.49 | 11.5228 | 5.1239 | 62.3977
B.06.55 | LAVORI COMPIUTI · CAVIDOTTI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.55.0010 | TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N | Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di riferimento da impiegarsi per opere di canalizzazione elettrica e rispondente alla norma CEI EN 50086·2·4/A1 a Marchio IMQ e marcatura CE con classificazione di prodotto serie N e resistenza allo schiacciamento superiore a 450 N. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i pezzi speciali di giunzione, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.55.0010.003 | diametro esterno 50 mm | diametro esterno 50 mm | m | Lavori compiuti | 3.62 | 51.989 | 0 | 26.989
B.06.55.0010.005 | diametro esterno 63 mm | diametro esterno 63 mm | m | Lavori compiuti | 3.95 | 47.6456 | 0 | 31.3671
B.06.55.0010.010 | diametro esterno 75 mm | diametro esterno 75 mm | m | Lavori compiuti | 4.23 | 44.4917 | 0 | 34.5154
B.06.55.0010.015 | diametro esterno 90 mm | diametro esterno 90 mm | m | Lavori compiuti | 4.98 | 37.7912 | 0 | 41.3253
B.06.55.0010.020 | diametro esterno 110 mm | diametro esterno 110 mm | m | Lavori compiuti | 5.86 | 35.6826 | 0 | 43.3618
B.06.55.0010.025 | diametro esterno 125 mm | diametro esterno 125 mm | m | Lavori compiuti | 6.66 | 31.3964 | 0 | 47.6126
B.06.55.0010.035 | diametro esterno 160 mm | diametro esterno 160 mm | m | Lavori compiuti | 9.29 | 25.3283 | 0 | 53.6921
B.06.55.0010.040 | diametro esterno 200 mm | diametro esterno 200 mm | m | Lavori compiuti | 12.66 | 18.5861 | 0 | 60.466
B.06.55.0015 | TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N | Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di riferimento da impiegarsi per opere di canalizzazione elettrica e rispondente alla norma CEI EN 50086·2·4/A1 a Marchio IMQ e marcatura CE con classificazione di prodotto serie N e resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i pezzi speciali di giunzione, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.55.0015.020 | diametro esterno 110 mm | diametro esterno 110 mm | m | Lavori compiuti | 7.11 | 29.4093 | 0 | 49.6624
B.06.55.0015.025 | diametro esterno 125 mm | diametro esterno 125 mm | m | Lavori compiuti | 8.39 | 24.9225 | 0 | 54.1478
B.06.55.0015.035 | diametro esterno 160 mm | diametro esterno 160 mm | m | Lavori compiuti | 11.34 | 20.7496 | 0 | 58.3157
B.06.55.0015.040 | diametro esterno 200 mm | diametro esterno 200 mm | m | Lavori compiuti | 16.23 | 14.4978 | 0 | 64.5533
B.06.60 | LAVORI COMPIUTI · POZZETTI ED ISPEZIONI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.60.0005 | CAMERETTE DI ISPEZIONE ESEGUITE IN OPERA | Formazione di camerette, di ogni forma e dimensione, da impiegarsi in opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere in luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250 di cui alla norma UNI EN 124, eseguite mediante fornitura e posa in opera conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica minima C20/25, confezionato a macchina, compreso il ferro tondino di armatura B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di fori, la scaletta di accesso alla marinara realizzata con gradini in acciaio plasticato delle dimensioni in vista di 16x33 cm completa di bussole di posizionamento Ø 25 mm, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. Sarà misurata la cubatura vuoto per pieno all'esterno della cameretta. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.60.0005.005 |  |  | m³ | Lavori compiuti | 477.3 | 5.3241 | 0 | 73.7247
B.06.60.0010 | POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI | Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.60.0010.005 | dimensioni interne 30x30x30 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 49.74 | 48.076 | 7.2095 | 23.7595
B.06.60.0010.010 | dimensioni interne 40x40x40 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 70.87 | 41.5084 | 15.2392 | 22.3085
B.06.60.0010.015 | dimensioni interne 50x50x50 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 81.67 | 36.0193 | 13.224 | 29.8102
B.06.60.0010.020 | dimensioni interne 60x60x60 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 105.52 | 27.8781 | 10.235 | 40.9382
B.06.60.0010.025 | dimensioni interne 80x80x80 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 191.4 | 22.3307 | 7.5162 | 49.221
B.06.60.0010.030 | dimensioni interne 100x100x100 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 259.7 | 16.4578 | 5.5395 | 57.0578
B.06.60.0010.035 | dimensioni interne 120x120x120 cm · spessore pareti 13 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 450.6 | 9.4854 | 3.1926 | 66.3788
B.06.60.0010.040 | dimensioni interne 150x150x150 cm · spessore pareti 14 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 884 | 4.835 | 1.6274 | 72.5894
B.06.60.0015 | PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE | Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguite in conglomerato cementizio vibrato, posate sovrapposte e sigillate con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.60.0015.005 | dimensioni interne 30x30x30 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 35.97 | 51.7626 | 9.9694 | 17.3116
B.06.60.0015.010 | dimensioni interne 40x40x20 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 37.31 | 49.9035 | 9.6114 | 19.5336
B.06.60.0015.015 | dimensioni interne 40x40x40 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 45.95 | 52.0413 | 7.8041 | 19.2122
B.06.60.0015.020 | dimensioni interne 50x50x20 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 46.61 | 51.3044 | 7.6936 | 20.0536
B.06.60.0015.025 | dimensioni interne 50x50x50 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 67.2 | 43.7753 | 16.0714 | 19.2068
B.06.60.0015.030 | dimensioni interne 60x60x20 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 54.82 | 43.6209 | 6.5414 | 28.8854
B.06.60.0015.035 | dimensioni interne 60x60x60 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 83.77 | 35.1164 | 12.8924 | 31.0433
B.06.60.0015.040 | dimensioni interne 80x80x50 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 106.89 | 27.5208 | 10.1038 | 41.4267
B.06.60.0015.045 | dimensioni interne 80x80x80 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 142.3 | 30.0358 | 10.1096 | 38.9115
B.06.60.0015.050 | dimensioni interne 100x100x50 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 162.2 | 26.3508 | 8.8693 | 43.8144
B.06.60.0015.055 | dimensioni interne 100x100x100 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 212.6 | 20.104 | 6.7667 | 52.1905
B.06.60.0015.060 | dimensioni interne 120x120x40 cm · spessore pareti 13 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 192 | 22.2609 | 7.4927 | 49.2917
B.06.60.0015.065 | dimensioni interne 120x120x50 cm · spessore pareti 13 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 285.2 | 14.9863 | 5.0442 | 59.0182
B.06.60.0015.070 | dimensioni interne 120x120x120 cm · spessore pareti 13 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 399.2 | 10.7067 | 3.6037 | 64.7395
B.06.60.0015.075 | dimensioni interne 150x150x50 cm · spessore pareti 14 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 279.5 | 15.2919 | 5.147 | 58.6043
B.06.60.0015.080 | dimensioni interne 150x150x75 cm · spessore pareti 14 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 372.4 | 11.4772 | 3.8631 | 63.7215
B.06.60.0015.085 | dimensioni interne 150x150x150 cm · spessore pareti 14 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 535.6 | 7.98 | 2.686 | 68.3904
B.06.60.0017 | ANELLI PREFABBRICATI RAGGIUNGI QUOTA | Fornitura e posa in opera di anelli prefabbricati raggiungi quota, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati sovrapposti e sigillati con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la accurata posa sovrapposta la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.60.0017.005 | dimensioni interne 62,5x10 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 80.7 | 29.1524 | 13.3829 | 36.5477
B.06.60.0017.010 | dimensioni interne 62,5x20 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 82.3 | 29.3111 | 13.1227 | 36.6634
B.06.60.0020 | ANELLI PREFABBRICATI | Fornitura e posa in opera di anelli prefabbricati, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati sovrapposti e sigillati con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la accurata posa sovrapposta la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.60.0020.005 | dimensioni interne 120x80x40 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 210.5 | 19.7368 | 6.8342 | 52.477
B.06.60.0020.010 | dimensioni interne 160x100x40 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 240.6 | 17.7643 | 5.9792 | 55.3042
B.06.60.0020.020 | dimensioni interne 120x100x40 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 340.3 | 12.5598 | 4.2274 | 62.256
B.06.60.0023 | GRADINI IN ACCIAIO RIVESTITI POLIPROPILENE | Fornitura e posa in opera di gradini in acciaio rivestiti in polipropilene, provvisti di doppia protezione antiscivolo laterale, superficie della pedata antisdrucciolo e delle dimensioni in vista di 340x120 mm con diametro del fusto circolare filettato per l'inserimento di 27 mm. La posa sarà eseguita con interasse verticale di 330 mm pari a tre pezzi ogni metro di profondità dell'ispezione, mediante incastro, per una profondità di 80 mm, dei fusti filettati in fori di adeguata dimensione idonea a garantire stabilità a ciascun gradino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la predisposizione dei fori, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.60.0023.005 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 35.2 | 43.4261 | 1.2102 | 34.375
B.06.60.0025 | ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI | Fornitura e posa in opera di anelli perdenti prefabbricati, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati sovrapposti a secco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la accurata posa sovrapposta, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.60.0025.005 | diametro interno 100x50 cm |  | cad. | Materiali piè opera | 114.06 | 28.1895 | 12.6127 | 38.2518
B.06.60.0025.010 | diametro interno 125x50 cm |  | cad. | Materiali piè opera | 146.3 | 21.9774 | 9.8332 | 47.2522
B.06.60.0025.015 | diametro interno 150x50 cm |  | cad. | Materiali piè opera | 185 | 17.38 | 7.7762 | 53.9081
B.06.60.0025.020 | diametro interno 200x50 cm |  | cad. | Materiali piè opera | 268.5 | 11.975 | 5.3579 | 61.7244
B.06.60.0030 | PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE | Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione con linea in cavidotto interrato, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e provvisti di cameretta di ispezione posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.60.0030.003 | dimensioni esterne 45x30x25 cm per palo da 4,00 m |  | cad. | Lavori compiuti | 76.5 | 31.5333 | 14.1176 | 33.3935
B.06.60.0030.005 | dimensioni esterne 65x50x50 cm per palo da 6,00 m |  | cad. | Lavori compiuti | 103.3 | 23.3524 | 10.455 | 45.2314
B.06.60.0030.010 | dimensioni esterne 105x60x75 cm per palo da 8,40 m |  | cad. | Lavori compiuti | 228.4 | 12.8796 | 4.7285 | 61.4352
B.06.60.0055 | CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA C250 | Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate eseguite in conglomerato cementizio vibrato, complete di telaio e griglia in ghisa sferoidale avvitabile con feritoie antitacco marchiata, conforme alle norme UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe C 250 in opere per la raccolta di acque di scorrimento, posate su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del massetto di sottofondo e dei rinfianchi, i pezzi speciali, la griglia metallica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.60.0055.005 | dimensioni esterne circa 170x160 mm |  | m | Lavori compiuti | 114.94 | 18.6071 | 6.2763 | 54.1683
B.06.60.0055.010 | dimensioni esterne circa 230x260 mm |  | m | Lavori compiuti | 141.7 | 15.0932 | 5.091 | 58.8807
B.06.60.0055.015 | dimensioni esterne circa 280x310 mm |  | m | Lavori compiuti | 183 | 11.6869 | 3.9421 | 63.4279
B.06.65 | LAVORI COMPIUTI · CORONAMENTI E CHIUSURE | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0010 | CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO | Fornitura e posa in opera di chiusure o coronamenti prefabbricati superiori, realizzati in conglomerato cementizio armato e vibrato in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere, da impiegarsi in luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250 di cui alla norma UNI EN 124, posate sovrapposte a secco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, l'eventuale massetto di sottofondo, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0010.015 | chiusura superiore dimensioni 80x80x20 cm ispezione Ø 62.5 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 157.5 | 15.3162 | 6.8571 | 56.8571
B.06.65.0010.025 | chiusura superiore dimensioni 100x100x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 212.08 | 11.3745 | 5.0924 | 62.5849
B.06.65.0010.028 | chiusura superiore dimensioni 120x120x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 243.2 | 9.919 | 4.4408 | 64.6916
B.06.65.0010.033 | chiusura superiore dimensioni 120x100x20 cm con ispezione 60x60 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 229.2 | 10.5249 | 4.712 | 63.8264
B.06.65.0010.035 | chiusura superiore dimensioni 120x80x20 cm con ispezione 60x60 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 206 | 11.7102 | 5.2427 | 62.1019
B.06.65.0010.037 | chiusura superiore dimensioni 160x100x20 cm con ispezione 60x60 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 256.3 | 9.412 | 4.2138 | 65.435
B.06.65.0010.042 | chiusura superiore dimensioni 150x150x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 385 | 7.6408 | 2.8052 | 68.6052
B.06.65.0010.047 | chiusura superiore diametro 100x13 cm con ispezione Ø 62.5 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 123.3 | 19.5645 | 8.7591 | 50.7137
B.06.65.0010.057 | chiusura superiore diametro 125x15 cm con ispezione Ø 62.5 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 207.3 | 15.6117 | 5.2098 | 58.2248
B.06.65.0010.067 | chiusura superiore diametro 150x16 cm con ispezione Ø 62.5 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 284.1 | 8.491 | 3.8015 | 66.7723
B.06.65.0010.077 | chiusura superiore diametro 200x15 cm con ispezione Ø 62.5 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 376 | 6.5745 | 2.8723 | 69.6011
B.06.65.0015 | CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE B125·C250 | Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari comuni in ghisa a grafite lamellare prodotti con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1561, completi di telaio, coperchio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250, in opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0015.005 | chiusure leggere · peso totale fino a 30 kg |  | kg | Lavori compiuti | 4.32 | 19.4213 | 0 | 59.6296
B.06.65.0015.010 | chiusure pesanti · peso totale oltre 30 kg |  | kg | Lavori compiuti | 2.91 | 17.5258 | 0.85911 | 60.756
B.06.65.0017 | CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE C250 | Fornitura e posa in opera di caditoie quadrangolari comuni in ghisa a grafite lamellare prodotti con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1561, completi di telaio, griglia, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi C 250, in opere per la raccolta di acque di scorrimento. Inoltre le caditoie dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0017.010 |  |  | kg | Lavori compiuti | 3.63 | 15.7576 | 0 | 63.3609
B.06.65.0019 | CHIUSURE CIRCOLARI IN GHISA LAMELLARE D400 | Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari comuni in ghisa a grafite lamellare prodotti con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1561, completi di telaio, coperchio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250, in opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0019.010 |  |  | kg | Lavori compiuti | 3.13 | 9.5208 | 0.47923 | 69.1374
B.06.65.0021 | CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE D400 | Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari comuni in ghisa a grafite lamellare prodotti con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1561, completi di telaio, coperchio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250, in opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0021.010 |  |  | kg | Lavori compiuti | 3.49 | 13.3524 | 0.65903 | 65.1003
B.06.65.0023 | CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE D400 | Fornitura e posa in opera di caditoie quadrangolari comuni in ghisa a grafite lamellare prodotti con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1561, completi di telaio, griglia, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi C 250, in opere per la raccolta di acque di scorrimento. Inoltre le caditoie dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0023.010 |  |  | kg | Lavori compiuti | 3.58 | 12.0112 | 0.83799 | 66.2291
B.06.65.0030 | CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE | Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari comuni in ghisa sferoidale prodotti con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, completi di telaio munito di supporti elastici negli angoli con funzione antirumore e antivibrazione e coperchio a tenuta idraulica, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0030.005 | chiusure leggere · peso totale fino a 30 kg |  | kg | Lavori compiuti | 7.37 | 12.768 | 0 | 66.3094
B.06.65.0030.010 | chiusure pesanti · peso totale oltre 30 kg |  | kg | Lavori compiuti | 5.66 | 9.47 | 0.47703 | 69.1343
B.06.65.0035 | CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE | Fornitura e posa in opera di dispositivi di coronamento quadrangolari comuni in ghisa sferoidale (griglie) prodotti con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, completi di telaio e griglia con rilievi antisdrucciolo munita di barre elastiche per il bloccaggio al telaio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe C 250, in opere per la raccolta di acque di scorrimento in genere. Inoltre i dispositivi di coronamento dovranno essere marchiati secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestiti con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0035.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 6.78 | 9.1888 | 0 | 69.9263
B.06.65.0050 | CHIUSURE QUADRANGOLARI DA RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE C250 | Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari da riempimento in ghisa sferoidale prodotte con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, complete di telaio munito di supporti elastici negli angoli con funzione antirumore e antivibrazione e coperchio a vasca, con profondità 75 mm, idoneo a ricevere materiale di riempimento, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe C 250, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001, provviste di doppi fori ciechi per la manovra dopo il riempimento e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il riempimento e/o la pavimentazione superiore sarà computato a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0050.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 6.4 | 8.9688 | 0.45312 | 69.5938
B.06.65.0070 | CHIUSURE CIRCOLARI STAGNE IN GHISA SFEROIDALE C250 | Fornitura e posa in opera di chiusure circolari stagne in ghisa sferoidale prodotte con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, complete di telaio dotato di guarnizione elastica antirumore e di tenuta stagna in policloroprene tubolare Ø 12 mm e coperchio di diametro 650 mm a compressione provvisto di bulloni perimetrali in acciaio inox, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe C 250, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0070.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 6.15 | 10.2602 | 0.52033 | 68.2602
B.06.65.0100 | CHIUSURE CIRCOLARI STAGNE IN GHISA SFEROIDALE D400 | Fornitura e posa in opera di chiusure circolari stagne in ghisa sferoidale prodotte con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, complete di telaio dotato di guarnizione elastica antirumore e di tenuta stagna in policloroprene tubolare Ø 12 mm e di diametro 650 mm a compressione provvisto di bulloni perimetrali in acciaio inox, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe D 400, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0100.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 5.63 | 7.7975 | 0.39076 | 70.8703
B.06.65.0110 | CHIUSURE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE D400 | Fornitura e posa in opera di chiusure circolari in ghisa sferoidale prodotte con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, complete di telaio munito di guarnizione elastica antirumore e coperchio autocentrante di diametro 650 mm, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe D 400, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0110.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 4.16 | 12.7163 | 0.625 | 65.601
B.06.65.0115 | CHIUSURE CIRCOLARI DA RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE D400 | Fornitura e posa in opera di chiusure circolari stagne in ghisa sferoidale prodotte con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, complete di telaio dotato di guarnizione elastica antirumore e di diametro 650 mm a compressione provvisto di bulloni perimetrali in acciaio inox, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe D 400, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il riempimento e/o la pavimentazione superiore sarà computato a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0115.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 5.74 | 10.4878 | 0.52265 | 67.9965
B.06.65.0120 | CHIUSURE QUADRANGOLARI DIVISIBILI IN GHISA SFEROIDALE D400 | Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari divisibili in ghisa sferoidale prodotte con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, complete di telaio e semicoperchi triangolari con articolazione ghisa su ghisa apribili in sequenza con bloccaggio di sicurezza, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe D 400, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0120.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 4.23 | 10.3783 | 0.52009 | 68.1087
B.06.65.0150 | CADITOIE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE D400 | Fornitura e posa in opera di dispositivi di coronamento quadrangolari comuni in ghisa sferoidale (griglie) prodotti con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, completi di telaio e griglia con rilievi antisdrucciolo munita di sistema per il bloccaggio automatico al telaio mediante maniglia a scomparsa e dotata altresì di guarnizione elastica antirumore, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe D 400, in opere per la raccolta di acque di scorrimento in genere. Inoltre i dispositivi di coronamento dovranno essere marchiati secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestiti con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0150.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 4.41 | 11.7234 | 0.58957 | 66.6893
B.06.65.0200 | GRIGLIE IN GHISA VERNICIATE PER ALBERI | Fornitura e posa in opera di griglie di coronamento per alberi composte da più elementi in ghisa sferoidale o lamellare prodotti con classe di qualità prevista rispettivamente dalle norme UNI EN 1563 e UNI EN 1561, complete di telaio e griglia con rilievi antisdrucciolo munita di cavallotti e piastrine per il bloccaggio, per opere di arredo urbano in genere. Inoltre i dispositivi di coronamento dovranno essere marchiati secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestiti con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il sottofondo con sabbia proveniente da impianto di riciclo con granulometria 0·5 mm, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.06.65.0200.005 | griglia leggera · peso totale fino 50 kg |  | kg | Lavori compiuti | 7.08 | 25 | 0.67797 | 53.404
B.06.65.0200.010 | griglia pesante · peso totale oltre 50 kg |  | kg | Lavori compiuti | 5.93 | 17.3693 | 0.47218 | 61.231
B.08 | OPERE DA IMPRENDITORE EDILE · EDILIZIA PREFABBRICATA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.08.10 | LAVORI COMPIUTI · SOLAI PREFABBRICATI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.08.10.0005 | SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP | Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in conglomerato cementizio armato e precompresso a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica C40/50, costituito da pannelli alveolari con superficie inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1·XC2 e resistenza caratteristica C25/30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.08.10.0005.005 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m |  | m² | Lavori compiuti | 66.45 | 16.1159 | 0.49962 | 62.4334
B.08.10.0005.010 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m |  | m² | Lavori compiuti | 66.45 | 16.1159 | 0.49962 | 62.4334
B.08.10.0005.015 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m |  | m² | Lavori compiuti | 72.64 | 14.7426 | 0.45705 | 63.856
B.08.10.0005.020 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m |  | m² | Lavori compiuti | 72.64 | 14.7426 | 0.45705 | 63.856
B.08.10.0005.025 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m |  | m² | Lavori compiuti | 70.85 | 13.2251 | 0.36133 | 65.4693
B.08.10.0005.030 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m |  | m² | Lavori compiuti | 70.85 | 13.2251 | 0.36133 | 65.4693
B.08.10.0005.035 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m |  | m² | Lavori compiuti | 70.85 | 13.2251 | 0.36133 | 65.4693
B.08.10.0005.040 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m |  | m² | Lavori compiuti | 78.01 | 12.0113 | 0.32816 | 66.7107
B.08.10.0005.045 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m |  | m² | Lavori compiuti | 76.62 | 10.8705 | 0.26625 | 67.9209
B.08.10.0005.050 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m |  | m² | Lavori compiuti | 76.62 | 10.8705 | 0.26625 | 67.9209
B.08.10.0005.055 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m |  | m² | Lavori compiuti | 76.62 | 10.8705 | 0.26625 | 67.9209
B.08.10.0005.060 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m |  | m² | Lavori compiuti | 76.62 | 10.8705 | 0.26625 | 67.9209
B.08.10.0005.065 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m |  | m² | Lavori compiuti | 77.91 | 12.0267 | 0.23232 | 66.7963
B.08.10.0005.070 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m |  | m² | Lavori compiuti | 77.91 | 12.0267 | 0.23232 | 66.7963
B.08.10.0005.075 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m |  | m² | Lavori compiuti | 77.91 | 12.0267 | 0.23232 | 66.7963
B.08.10.0005.080 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m |  | m² | Lavori compiuti | 85.72 | 10.9309 | 0.21115 | 67.9095
B.08.10.0005.085 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m |  | m² | Lavori compiuti | 84.6 | 10.0686 | 0.17967 | 68.8085
B.08.10.0005.090 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m |  | m² | Lavori compiuti | 84.6 | 10.0686 | 0.17967 | 68.8085
B.08.10.0005.095 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m |  | m² | Lavori compiuti | 84.6 | 10.0686 | 0.17967 | 68.8085
B.08.10.0005.100 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m |  | m² | Lavori compiuti | 92.69 | 9.1898 | 0.16399 | 69.7012
B.08.10.0005.105 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m |  | m² | Lavori compiuti | 83.68 | 9.3308 | 0.15535 | 69.565
B.08.10.0005.110 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m |  | m² | Lavori compiuti | 83.68 | 9.3308 | 0.15535 | 69.565
B.08.10.0005.115 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m |  | m² | Lavori compiuti | 91.77 | 8.5082 | 0.14166 | 70.3999
B.08.10.0005.120 | carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m |  | m² | Lavori compiuti | 91.77 | 8.5082 | 0.14166 | 70.3999
B.08.10.0020 | CAPPA INTEGRATIVA NEI SOLAI PREFABBRICATI | Fornitura e posa in opera, ove non prevista, di cappa superiore integrativa dello spessore di 4 cm per solai di qualsiasi tipo, eseguita in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica minima C20/25, compresa l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata di diametro 8 mm a maglia da 20x20 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la staggiatura a livello, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.08.10.0020.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 14.3 | 19.2727 | 0.2028 | 59.5524
B.08.10.0030 | SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA NEI SOLAI PREFABBRICATI | Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro in più allo spessore della cappa integrativa superiore di qualsiasi tipo di solaio prefabbricato, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.08.10.0030.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 2.14 | 30.0467 | 0.3271 | 48.785
B.15 | OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.10 | LAVORI COMPIUTI · INTONACI TRADIZIONALI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.10.0005 | INTONACO CIVILE PER ESTERNI | Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni confezionato in cantiere conforme alla norma UNI EN 998·1, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale. L'intonaco grezzo sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà formato con idoneo premiscelato in polvere a base calce per esterni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.10.0005.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 23.4 | 60.3291 | 3.6453 | 15.0769
B.15.10.0010 | INTONACO GREZZO PER ESTERNI | Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per esterni confezionato in cantiere conforme alla norma UNI EN 998·1, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. L'intonaco sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.10.0010.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 17.66 | 59.9547 | 3.624 | 15.4757
B.15.10.0015 | INTONACO GREZZO PER ESTERNI SU MURATURA IN PIETRAME | Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per esterni confezionato in cantiere conforme alla norma UNI EN 998·1, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità quali murature in pietrame, per uno spessore complessivo medio di 30 mm, compreso il preventivo rinzaffo e la formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. Il rinzaffo sarà formato con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco grezzo sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.10.0015.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 30.24 | 60.0231 | 3.6276 | 15.3869
B.15.10.0020 | SOVRAPPREZZO PER INTONACO GREZZO ESTERNO SU MURATURE IN PIETRAME | Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro di maggior spessore dell'intonaco grezzo per esterni di particolare asperità quali murature in pietrame. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.10.0020.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 10.23 | 59.1398 | 3.5777 | 16.3245
B.15.10.0025 | INTONACO CIVILE BUGNATO PER ESTERNI | Fornitura e posa in opera di intonaco a civile bugnato per esterni preintonacati al grezzo e confezionato in cantiere conforme alla norma UNI EN 998·1, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito grezzo e fino. L'intonaco grezzo sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata addizionata con armatura in fibre sintetiche di polipropilene modificato, l'intonaco di finitura sarà formato con idoneo premiscelato a secco per esterni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo mediante una o più mani di aggrappante, la formazione di ogni decorazione come da disegni esecutivi quali intonaco bugnato, cornici marcapiano anche modanate, rosoni, gusci concavi o convessi, lesene, riquadri, spigoli particolari, ecc., il tutto ottenuto per mezzo di sagome, controsagome, modine, regoli guida. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.10.0025.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 121.9 | 69.4889 | 4.2002 | 5.3372
B.15.10.0030 | INTONACO CIVILE PER INTERNI | Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere conforme alla norma UNI EN 998·1, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava, l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.10.0030.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 28.21 | 64.3424 | 3.8887 | 10.8224
B.15.10.0035 | INTONACO GREZZO PER INTERNI | Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni confezionato in cantiere conforme alla norma UNI EN 998·1, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.10.0035.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 19.65 | 58.7837 | 3.5522 | 16.7074
B.15.10.0040 | INTONACO GREZZO PER INTERNI SU MURATURE IN PIETRAME | Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni confezionato in cantiere conforme alla norma UNI EN 998·1, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità quali murature in pietrame, per uno spessore complessivo medio di 30 mm, compreso il preventivo rinzaffo e la formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. Il rinzaffo sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.10.0040.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 30.61 | 59.2976 | 3.5838 | 16.181
B.15.10.0045 | SOVRAPPREZZO PER INTONACO GREZZO INTERNO SU MURATURE IN PIETRAME | Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro di maggior spessore all'intonaco grezzo per interni di particolare asperità quali murature in pietrame. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.10.0045.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 10.24 | 59.082 | 3.5742 | 16.3867
B.15.10.0050 | RINZAFFO AGGRAPPANTE | Fornitura e posa in opera di rinzaffo preventivo aggrappante confezionato in cantiere conforme alla norma UNI EN 998·1, per l'esecuzione di intonaci sia per interni che per esterni, da applicarsi su pareti in calcestruzzo risultanti lisci da cassero, da eseguirsi con applicazione di sbriccio di ancoraggio formato con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava ed eventualmente addizionato con resine aggrappanti se richiesto dalla D.L. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavori interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.10.0050.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 6.39 | 55.2269 | 3.3333 | 20.5321
B.15.10.0055 | SBRICCIO PER INTONACI | Fornitura e posa in opera di sbriccio finale confezionato in cantiere conforme alla norma UNI EN 998·1, applicato su pareti esterne intonacate al grezzo, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito da malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, i bordi di contenimento, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.10.0055.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 7.64 | 55.4319 | 3.3508 | 20.301
B.15.10.0060 | SOVRAPPREZZO INTONACI DI PICCOLO SPESSORE PER FIBRE SINTETICHE | Maggiorazione agli intonaci tradizionali di qualsiasi tipo, confezionati in cantiere e di spessore grezzo fino a 20 mm, per l'aggiunta di fibre sintetiche in polipropilene monofilamento della lunghezza di 6 mm circa con dosaggio di 600 g per metrocubo di inerte proveniente da cava. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.10.0060.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 0.41
B.15.10.0065 | SOVRAPPREZZO INTONACI DI GROSSO SPESSORE PER FIBRE SINTETICHE | Maggiorazione agli intonaci tradizionali di qualsiasi tipo, confezionati in cantiere e di spessore grezzo di 30·50 mm, per l'aggiunta di fibre sintetiche in polipropilene multifilamento della lunghezza di 19 mm circa con dosaggio di 900 g per metrocubo di inerte proveniente da cava. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.10.0065.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 0.91
B.15.20 | LAVORI COMPIUTI · INTONACI PREMISCELATI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.20.0005 | INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE CALCE | Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo conforme alla norma UNI EN 998·1, sia per interni che per esterni, dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm, costituito da premiscelato in polvere a base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea a grana tonda ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.20.0005.005 | UNI EN 998·1 GP·CSII·W0 pareti esterne · spessore minimo 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 14.73 | 53.9104 | 3.2587 | 21.8805
B.15.20.0005.010 | UNI EN 998·1 GP·CSII·W0 pareti interne · spessore minimo 15 mm |  | m² | Lavori compiuti | 17.22 | 61.4866 | 3.7166 | 13.8618
B.15.20.0007 | INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 | Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo conforme alla norma UNI EN 998·1, sia per interni che per esterni, dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm, costituito da premiscelato in polvere a base di calce idraulica naturale NHL 5, inerti con granulometria 0·1,4 mm ed esclusa la presenza di cementi e dispersioni plastiche. La posa sarà effettuata seguendo puntualmente le avvertenze della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.20.0007.005 | UNI EN 998·1 GP·CSI·W0 pareti esterne · spessore minimo 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 18.5 | 42.9243 | 2.5946 | 33.5405
B.15.20.0007.010 | UNI EN 998·1 GP·CSI·W0 pareti interne · spessore minimo 15 mm |  | m² | Lavori compiuti | 20.11 | 52.6504 | 3.1825 | 23.1974
B.15.20.0010 | INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE GESSO | Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo per interni conforme alla norma UNI EN 13279·1, dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 10 mm, costituito da premiscelato in polvere a base di gesso, calce idrata, sabbia calcarea a grana tonda ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.20.0010.005 | UNI EN 13279·1 B2·50·2 |  | m² | Lavori compiuti | 16.35 | 64.7584 | 3.9144 | 10.3792
B.15.20.0015 | INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE | Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo termoisolante conforme alla norma UNI EN 998·1, sia per interni che per esterni, dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 20 mm, costituito da idoneo premiscelato in polvere a base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea, inerti leggeri ed additivi chimici. In particolare l'intonaco termoisolante dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.. · permeabilità al vapore 20 µ; · conduttività termica 0.08 W/mK; · resistenza compressione 0.5 N/mm²; · massa volumica apparente 250 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.20.0015.005 | UNI EN 998·1 T1·CSI·W1 pareti esterne · spessore minimo 30 mm |  | m² | Lavori compiuti | 33.75 | 47.0607 | 2.8444 | 29.1556
B.15.20.0015.010 | UNI EN 998·1 T1·CSI·W1 pareti interne · spessore minimo 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 32.65 | 55.5926 | 3.3599 | 20.0919
B.15.20.0017 | INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE BASE CALCE NHL 5 | Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo termoisolante conforme alla norma UNI EN 998·1, sia per interni che per esterni, dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 20 mm, costituito da idoneo premiscelato in polvere a base di calce idrata naturale NHL 5, sabbia calcarea, inerti leggeri e priva di cementi ed additivi chimici. In particolare l'intonaco termoisolante dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.. · permeabilità al vapore 10 µ; · conduttività termica 0.08 W/mK; · resistenza compressione 0.4 N/mm²; · massa volumica apparente 330 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.20.0017.005 | UNI EN 998·1 T1·CSI·W0 pareti esterne · spessore minimo 30 mm |  | m² | Lavori compiuti | 37.86 | 41.9519 | 2.5357 | 34.5615
B.15.20.0017.010 | UNI EN 998·1 T1·CSI·W0 pareti interne · spessore minimo 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 35.38 | 51.303 | 3.1006 | 24.6552
B.15.20.0020 | SOVRAPPREZZO INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE | Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro di maggior spessore dell'intonaco di fondo premiscelato termoisolante. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.20.0020.005 | UNI EN 998·1 T1·CSI·W1 |  | m² | Lavori compiuti | 11.25 | 47.0578 | 2.8444 | 29.1556
B.15.20.0022 | SOVRAPPREZZO INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE BASE CALCE NHL | Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro di maggior spessore dell'intonaco di fondo premiscelato termoisolante. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.20.0022.005 | UNI EN 998·1 T1·CSI·W1 |  | m² | Lavori compiuti | 12.05 | 43.9336 | 2.6556 | 32.4398
B.15.20.0025 | INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNI | Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per interni conforme alla norma UNI EN 998·1, dato a mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 2 mm, formato con premiscelato a base calce ed inerte fine, in pasta pronta all'uso od in polvere, per interni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.20.0025.005 | UNI EN 998·1 GP·CSI·W0 |  | m² | Lavori compiuti | 3.9 | 67.9744 | 0.025641 | 11.0256
B.15.20.0030 | INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI | Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per esterni conforme alla norma UNI EN 998·1, dato a mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 2 mm, formato con premiscelato in polvere per esterni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.20.0030.005 | UNI EN 998·1 GP·CSII·W1 |  | m² | Lavori compiuti | 4.25 | 52.5176 | 0.89412 | 25.6941
B.15.20.0032 | INTONACO PREMISCELATO FINO BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 | Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura conforme alla norma UNI EN 998·1, sia per interni che per esterni, dato a mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 1,5 mm, costituito da premiscelato in polvere a base di calce idraulica naturale NHL 5, inerti con granulometria 0·0,8 mm ed esclusa la presenza di cementi e dispersioni plastiche. La posa sarà effettuata seguendo puntualmente le avvertenze della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.20.0032.005 | UNI EN 998·1 GP·CSI·W0 |  | m² | Lavori compiuti | 4.32 | 53.5417 | 0.023148 | 25.4398
B.15.20.0035 | INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO PER INTERNI | Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per interni conforme alla norma UNI EN 13279·1, dato a mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 1,5 mm, costituito da premiscelato in polvere a base di gesso, calce idrata, farina di roccia ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.20.0035.005 | UNI EN 13279·1 B3·20·2 |  | m² | Lavori compiuti | 5.21 | 50.8637 | 0.019194 | 28.119
B.15.20.0040 | RASATURA PREMISCELATA CEMENTIZIA | Fornitura e posa in opera di rasatura conforme alla norma UNI EN 998·1, sia per interni che per esterni, eseguita a mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, risultanti liscie da cassero, per uno spessore minimo non inferiore a 2 mm, costituito da premiscelato in polvere a base di cemento ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.20.0040.005 | UNI EN 998·1 GP·CSIV·W0 |  | m² | Lavori compiuti | 7.15 | 46.2657 | 0.6014 | 32.5734
B.15.20.0045 | RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO | Fornitura e posa in opera di rinzaffo aggrappante preventivo per l'esecuzione di intonaci conforme alla norma UNI EN 998·1, sia interni che esterni, da applicarsi a mano o con macchine intonacatrici a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, risultanti liscie da cassero, per uno spessore minimo non inferiore a 6·8 mm, costituito da premiscelato in polvere a base di cemento, sabbia ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.20.0045.005 | UNI EN 998·1 GP·CSIV·W0 |  | m² | Lavori compiuti | 4.57 | 57.9212 | 3.5011 | 17.593
B.15.50 | LAVORI COMPIUTI · GESSO RIVESTITO | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0005 | TAVOLATO LEGGERO DI GESSO RIVESTITO | Fornitura e posa in opera di tavolato verticale leggero per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli in lana di vetro trattati con leganti di origine naturale, resistenti all'insaccamento ed idrorepellenti dello spessore di 40 mm e con densità nominale di 30 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · potere fonoisolante 43 dB; · spessore delle lastre 12,5 mm; · lana di vetro reazione al fuoco Classe A1; · gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate a giunti sfalsati con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0005.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 59.74 | 38.7027 | 0.026783 | 40.3231
B.15.50.0010 | TAVOLATO STANDARD CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO | Fornitura e posa in opera di tavolato verticale standard per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli in lana di vetro trattati con leganti di origine naturale, resistenti all'insaccamento ed idrorepellenti dello spessore di 70 mm e con densità nominale di 30 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · potere fonoisolante 54 dB; · spessore delle lastre 12.5 mm; · resistenza al fuoco EI 90'; · lana di vetro reazione al fuoco Classe A1; · gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate a giunti sfalsati con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli in alluminio, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0010.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 80.95 | 38.0605 | 0.019765 | 40.9747
B.15.50.0012 | TAVOLATO MAGGIORATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO | Fornitura e posa in opera di tavolato verticale standard per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 150 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli in lana di vetro trattati con leganti di origine naturale, resistenti all'insaccamento ed idrorepellenti dello spessore di 80 mm e con densità nominale di 40 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · potere fonoisolante 57 dB; · spessore delle lastre 12.5 mm; · lana di vetro reazione al fuoco Classe A1; · gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate a giunti sfalsati con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli in alluminio, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0012.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 90.7 | 34.0022 | 0.028666 | 45.0176
B.15.50.0013 | RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON DUE LASTRE IN GESSO RIVESTITO | Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad epansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli in lana di vetro trattati con leganti di origine naturale, resistenti all'insaccamento ed idrorepellenti dello spessore di 45 mm e con densità nominale di 30 kg/m³. Il rivestimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · potere fonoisolante 60 dB (contro tramezzo intonacato da 110 mm); · spessore della lastra 12,5 mm; · lana di vetro reazione al fuoco Classe A1; · gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, , la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0013.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 54.05 | 34.9621 | 0.13506 | 43.6133
B.15.50.0015 | RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON UNA LASTRA IN GESSO RIVESTITO | Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante assemblaggio di una lastra in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad epansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli in lana di vetro trattati con leganti di origine naturale, resistenti all'insaccamento ed idrorepellenti dello spessore di 45 mm e con densità nominale di 30 kg/m³. Il rivestimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · potere fonoisolante 57 dB (contro tramezzo intonacato da 110 mm); · spessore della lastra 12,5 mm; · lana di vetro reazione al fuoco Classe A1; · gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, , la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0015.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 44.95 | 37.1524 | 0.1624 | 41.7397
B.15.50.0020 | SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI | Fornitura e posa in opera di supporti modulari completi di accessori per il sostegno di apparecchi idrosanitari sospesi di ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0020.005 | tazza WC |  | cad. | Lavori compiuti | 101.72 | 15.6144 | 0 | 63.4389
B.15.50.0020.010 | bidet |  | cad. | Lavori compiuti | 82.54 | 12.8277 | 0 | 66.2224
B.15.50.0020.015 | lavabo singolo |  | cad. | Lavori compiuti | 87.78 | 12.062 | 0 | 66.9856
B.15.50.0020.020 | carico universale con tavola OSB |  | cad. | Lavori compiuti | 57.13 | 13.8999 | 0 | 65.1497
B.15.50.0022 | SUPPORTI PER CORPI SCALDANTI | Fornitura e posa in opera di coppia di mensole complete di traversa in legno di irrigidimento per il sostegno di corpi scaldanti di ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il traverso metallico od in legno, i fissaggi, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0022.005 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 46.74 | 45.3081 | 0 | 33.742
B.15.50.0025 | INTONACO A SECCO PER INTERNI | Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali piane, costituito da lastre in gesso rivestito, a bordi assottigliati, poste a rivestimento di ogni tipo di muratura ed ancorate mediante incollaggio per strisce e punti con malta adesiva disposta sul lato posteriore. L'intonaco dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore delle lastre 12,5 mm; · gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli in alluminio, la formazione di riquadrature per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0025.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 26.53 | 43.6826 | 0.067848 | 35.2921
B.15.50.0030 | SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI | Maggiorazione alla fornitura e posa in opera, per ciascuna faccia in vista, di tavolati e rivestimenti ad intercapedine in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'utilizzo di lastre speciali, nel rispetto dei requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0030.005 | lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 3.29 | 0 | 0 | 79.0274
B.15.50.0030.007 | lastre con barriera al vapore in alluminio spessore 12.5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.02 | 0 | 0 | 79.0524
B.15.50.0030.020 | lastre spessore 12,5 mm reazione al fuoco classe A1 |  | m² | Lavori compiuti | 10.49 | 0 | 0 | 79.0276
B.15.50.0030.025 | lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A1 |  | m² | Lavori compiuti | 17.56 | 0 | 0 | 79.0433
B.15.50.0030.030 | lastre spessore 20 mm reazione al fuoco classe A1 |  | m² | Lavori compiuti | 19.84 | 0 | 0 | 79.0323
B.15.50.0030.050 | lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm e densità 1200 kg/m³ |  | m² | Lavori compiuti | 8.39 | 0 | 0 | 79.0226
B.15.50.0030.055 | lastre gesso fibrato spessore 15 mm e densità 1200 kg/m³ |  | m² | Lavori compiuti | 19.96 | 0 | 0 | 79.0581
B.15.50.0030.070 | lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm, densità 1200 kg/m³ e reazione al fuoco classe A1 |  | m² | Lavori compiuti | 17.89 | 0 | 0 | 79.0386
B.15.50.0035 | INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI | Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali piane, costituito da lastre in gesso rivestito dello spessore di 12.5 mm, a bordi assottigliati ed accoppiate con strato isolante in lana minerale di densità 85 kg/m³, poste a rivestimento di ogni tipo di muratura ed ancorate mediante incollaggio per strisce e punti con malta adesiva disposta sul lato posteriore. La posa sarà effettuata a lastre accostate con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli in alluminio, la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile, la formazione di riquadrature per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0035.003 | spessore complessivo 12.5+20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 52.42 | 22.0984 | 0.030523 | 56.9382
B.15.50.0035.005 | spessore complessivo 12.5+30 mm |  | m² | Lavori compiuti | 62.34 | 18.8226 | 0.025666 | 60.2085
B.15.50.0035.010 | spessore complessivo 12.5+40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 72.48 | 16.3962 | 0.022075 | 62.6352
B.15.50.0035.015 | spessore complessivo 12.5+50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 82.38 | 23.9176 | 0 | 55.1396
B.15.50.0045 | CONTROSOFFITTO CONTINUO IN GESSO RIVESTITO | Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale continuo realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore delle lastre 12,5 mm; · gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0045.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 43.81 | 45.2499 | 0.036521 | 33.7663
B.15.50.0046 | CONTROSOFFITTO CONTINUO IN GESSO RIVESTITO REI 120 | Fornitura e posa in opera, su strutture esistenti in laterocemento dello spessore minimo di 20 cm o solette in conglomerato cementizio armato dello spessore minimo di 10 cm, di controsoffitto orizzontale continuo REI 120 realizzato mediante assemblaggio di lastre antincendio in gesso rivestito a bordi assottigliati nel numero e tipo come da direttive della casa produttrice, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore delle lastre 15 mm; · gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06),i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. A fine lavori dovranno essere rilasciate le certificazioni relative alla corretta posa e alla certificazione ai fini antincendio. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0046.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 62.92 | 32.4587 | 0.025429 | 46.5607
B.15.50.0047 | CONTROSOFFITTO CONTINUO A MEMBRANA IN GESSO RIVESTITO EI 60 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale continuo Classe EI 60 del tipo a membrana, realizzato mediante assemblaggio di lastre antincendio in gesso rivestito a bordi assottigliati nel numero e tipo come da direttive della casa produttrice, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore delle lastre 15 mm; · gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate a giunti sfalsati con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. A fine lavori dovranno essere rilasciate le certificazioni relative alla corretta posa e alla certificazione ai fini antincendio. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0047.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 96.42 | 42.8144 | 0 | 36.2345
B.15.50.0048 | CONTROSOFFITTO CONTINUO A MEMBRANA IN GESSO RIVESTITO EI 90 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale continuo Classe EI 90 del tipo a membrana, realizzato mediante assemblaggio di lastre antincendio in gesso rivestito a bordi assottigliati nel numero e tipo come da direttive della casa produttrice, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore delle lastre 15 mm; · gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate a giunti sfalsati con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. A fine lavori dovranno essere rilasciate le certificazioni relative alla corretta posa e alla certificazione ai fini antincendio. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0048.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 126.02 | 24.8945 | 0.01587 | 54.1438
B.15.50.0049 | CONTROSOFFITTO CONTINUO A MEMBRANA IN GESSO RIVESTITO EI 120 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale continuo Classe EI 120 del tipo a membrana, realizzato mediante assemblaggio di lastre antincendio in gesso rivestito a bordi assottigliati nel numero e tipo come da direttive della casa produttrice, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore delle lastre 12,5 mm; · gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate a giunti sfalsati con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. A fine lavori dovranno essere rilasciate le certificazioni relative alla corretta posa e alla certificazione ai fini antincendio. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0049.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 156.14 | 22.5637 | 0.015371 | 56.4711
B.15.50.0050 | CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 12.5 mm | Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale modulare, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale preverniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L. e provvisti di tessuto antipolvere fonoassorbente applicato sul lato posteriore non in vista, posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati tutti quelli in vista. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore dei pannelli modulari 12,5 mm; · gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata seguendo puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0050.010 | struttura nascosta |  | m² | Lavori compiuti | 77.71 | 16.3505 | 0 | 62.7036
B.15.50.0052 | CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 10 mm | Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati tutti quelli in vista. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore dei pannelli modulari 10 mm; · gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata seguendo puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04)il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0052.005 | struttura in vista | struttura in vista | m² | Lavori compiuti | 53.72 | 23.6523 | 0 | 55.4077
B.15.50.0052.010 | struttura ad incasso | struttura ad incasso | m² | Lavori compiuti | 56.15 | 22.6287 | 0 | 56.431
B.15.50.0053 | VELETTE IN GESSO RIVESTITO PER ALTEZZA FINO A 60 CM | Fornitura e posa in opera di velette verticali per un’altezza di facciata a vista, fino a cm 60, realizzate mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili con sezione di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Le velette dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore delle lastre 12,5 mm; · gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0053.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 40.85 | 44.9645 | 0.16157 | 33.9315
B.15.50.0055 | VELETTE IN GESSO RIVESTITO CON ALTEZZA OLTRE I 60 CM | Fornitura e posa in opera di velette verticali per un’altezza di facciata a vista, superiore a cm 60, realizzate mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili con sezione di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Le velette dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore delle lastre 12,5 mm; · gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione sarà eseguita a metroquadrato di superficie di facciata in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0055.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 67.84 | 45.1253 | 0.16215 | 33.7647
B.15.50.0060 | CASSONETTI IN GESSO RIVESTITO | Fornitura e posa in opera di cassonetti realizzati mediante assemblaggio, sia orizzontale che verticale, di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili con sezione di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. I cassonetti dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore delle lastre 12,5 mm; · gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misura sarà effettuata a metroquadrato di sviluppo del cassonetto. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0060.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 58.37 | 60.466 | 0 | 18.5883
B.15.50.0100 | BOTOLE DI ISPEZIONE | Fornitura e posa in opera, a completamento di tavolati verticali e/o controssoffitti in gesso rivestito, di botole di ispezione costituite da profili metallici in alluminio anodizzato delle dimensioni idonee, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante opportunamente predisposta. La posa sarà effettuata seguendo puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici necessari, la stuccatura della testa delle viti di fissaggio, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.15.50.0100.005 | dimensioni 300x300 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 103.76 | 40.8182 | 0 | 38.2325
B.15.50.0100.010 | dimensioni 400x400 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 107 | 39.5822 | 0 | 39.4673
B.15.50.0100.015 | dimensioni 500x500 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 110.51 | 38.325 | 0 | 40.7293
B.15.50.0100.020 | dimensioni 600x600 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 113.87 | 37.1942 | 0 | 41.8547
B.15.50.0100.040 | protezione antincendio REI 120' · dimensioni 200x200 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 493.15 | 8.5883 | 0 | 70.4633
B.15.50.0100.045 | protezione antincendio REI 120' · dimensioni 300x300 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 563.27 | 7.5191 | 0 | 71.5323
B.15.50.0100.050 | protezione antincendio REI 120' · dimensioni 400x400 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 708.75 | 5.9757 | 0 | 73.0751
B.15.50.0100.055 | protezione antincendio REI 120' · dimensioni 500x500 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 703.35 | 6.0216 | 0 | 73.6362
B.18 | OPERE DA PAVIMENTISTA E CONTROSOFFITTATORE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10 | LAVORI COMPIUTI · PAVIMENTI FREDDI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0015 | PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO · GRES | Fornitura e posa in opera, secondo la geometria lineare e/o a correre, di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. Il pavimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore minimo piastrelle 9 mm; · assorbimento d'acqua > 15 %'; · resistenza minima a flessione > 20 N//mm². Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN ISO. La posa sarà eseguita a giunto unito con fuga fino a massimo 2 mm, mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso, classe di deformabilità S1. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, l’utilizzo di crocette distanziatrici, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la scorta, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si intende escluso l’onere per la posa a giunto aperto, (fuga oltre i 2 mm), e/o per la posa con altra geometria (diagonale, scacchiera, spina di pesce, ecc) che verrà compensato a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0015.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 63.41 | 30.2886 | 0.093045 | 48.6658
B.18.10.0020 | PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO · GRES | Fornitura e posa in opera, secondo la geometria lineare e/o a correre, di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., Il pavimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore minimo piastrelle 8 mm; · assorbimento d'acqua 0,5 %; · resistenza minima a flessione > 40 N//mm². Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN ISO. La posa sarà eseguita a giunto unito con fuga fino a massimo 2 mm, mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso, classe di deformabilità S1. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, l’utilizzo di crocette distanziatrici, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la scorta, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si intende escluso l’onere per la posa a giunto aperto, (fuga oltre i 2 mm), e/o per la posa con altra geometria (diagonale, scacchiera, spina di pesce, ecc) che verrà compensato a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0020.005 | finitura superficiale naturale · dimensioni comuni fino 30x30 cm |  | m² | Lavori compiuti | 66.57 | 28.8508 | 0.088629 | 50.1127
B.18.10.0020.006 | finitura superficiale naturale · dimensioni medie 30·60x60 cm |  | m² | Lavori compiuti | 76.62 | 25.0666 | 0.077003 | 53.905
B.18.10.0020.007 | finitura superficiale naturale · grandi dimensioni 60x120 cm |  | m² | Lavori compiuti | 84.99 | 22.598 | 0.06942 | 56.3819
B.18.10.0021 | SOVRAPPREZZO PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI · GRES PER POSA CON ALTRE GEOMETRIE | Maggiorazione ai pavimenti ceramici pressati, comunemente denominati grés ceramico, di qualsiasi tipo per posa con altre geometrie (diagonale, scacchiera, spina di pesce, ecc). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0021.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 4.02 | 79.0299 | 0 | 0
B.18.10.0022 | SOVRAPPREZZO PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI · GRES PER POSA A GIUNTO APERTO | Maggiorazione ai pavimenti ceramici pressati, comunemente denominati grés ceramico, di qualsiasi tipo per posa a giunto aperto fino a circa 8 mm. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0022.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 4.21 | 37.7197 | 0 | 39.9762
B.18.10.0023 | PAVIMENTO SOPRAELEVATO FINO 320 mm FINITURA GRES CERAMICO | Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato con finitura superficiale ceramica costituito da pannelli rigidi e supporti in acciaio zincato regolabili in altezza fino a 320 mm. Il pavimento in dettaglio sarà composto dai seguenti elementi principali: · sottopiedini antivibranti di diametro 100 mm, realizzati mediante accoppiamento di dischi in polietilene espanso a celle chiuse e dischi in gomma con densità 5 kg/m³ per uno spessore complessivo di 10 mm; · piedini di appoggio alla soletta formati da piastra di appoggio inferiore in acciaio zincato di diametro 90 mm e spessore 1,8 mm opportunamente nervata, forata e unita mediante saldatura a tirante filettato M16 di lunghezza variabile fino a 200 mm, dado antisvitamento di regolazioene e testa superiore di appoggio unita al tirante inferiore e costituita da piastra in acciaio zincato delle dimensioni 90x90 mm e spessore 2,5 mm opportunamente nervata, forata e provvista di guarnizione superiore in polietilene antistatico con tacche a quattro vie; · pavimento superiore realizzato con pannelli rigidi costituiti da materiale di supporto in legno truciolare addizionato con resine a bassa emissione di formaldeide, finitura inferiore del pannello con lamina di alluminio dello spessore di 0,05 mm, bordi perimetrali in materiale plastico esente da PVC ed autoestinguente dello spessore minimo di circa 0,5 mm e con altezza pari a quella del pannello, finitura superiore con piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata con superficie grezza nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore del rivestimento superiore 7·8 mm; · spessore anima del pannello 30 mm · peso pannello nudo circa 20,5 kg/m²; · densità minima anima pannello 720 kg/m³; · carico distribuito ammesso 16 kN/m²; · carico concentrato ammesso 2,2 kN; · resistenza elettrica massima 1x10^10 Ohms; · resistenza al fuoco REI 30'; · reazione al fuoco Classe Bfl·s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, l'accurata posa a livello, l'eventuale utilizzo di collante per la stabilizzazione dei piedini, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0023.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 118.2 | 12.9805 | 0.83587 | 65.2623
B.18.10.0024 | PAVIMENTO INCOMBUSTIBILE SOPRAELEVATO FINO 320 mm FINITURA GRES CERAMICO | Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato con finitura superficiale ceramica costituito da pannelli rigidi e supporti in acciaio zincato regolabili in altezza fino a 320 mm. Il pavimento in dettaglio sarà composto dai seguenti elementi principali: · sottopiedini antivibranti di diametro 100 mm, realizzati mediante accoppiamento di dischi in polietilene espanso a celle chiuse e dischi in gomma con densità 5 kg/m³ per uno spessore complessivo di 10 mm; · piedini di appoggio alla soletta formati da piastra di appoggio inferiore in acciaio zincato di diametro 90 mm e spessore 1,8 mm opportunamente nervata, forata e unita mediante saldatura a tirante filettato M16 di lunghezza variabile fino a 200 mm, dado antisvitamento di regolazioene e testa superiore di appoggio unita al tirante inferiore e costituita da piastra in acciaio zincato delle dimensioni 90x90 mm e spessore 2,5 mm opportunamente nervata, forata e provvista di guarnizione superiore in polietilene antistatico con tacche a quattro vie; · pavimento superiore realizzato con pannelli rigidi ad alta densità costituiti da conglomerato inerte addizionato con fibre ed incombustibile, finitura inferiore del pannello con lamina di alluminio dello spessore di 0,05 mm, bordi perimetrali in materiale plastico esente da PVC ed autoestinguente dello spessore minimo di circa 0,5 mm e con altezza pari a quella del pannello, , finitura superiore con piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata delle dimensioni di 60x60 cm con superficie grezza nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore del rivestimento superiore 7·8 mm; · spessore anima del pannello 28 mm · peso pannello nudo circa 45,5 kg/m²; · densità minima anima pannelli 1500 kg/m³; · carico distribuito ammesso 19 kN/m²; · carico concentrato ammesso 4 kN; · resistenza elettrica massima 1x10^9 Ohms; · resistenza al fuoco REI 30'; · reazione al fuoco Classe Bfl·s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, l'accurata posa a livello, l'eventuale utilizzo di collante per la stabilizzazione dei piedini, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0024.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 137.8 | 11.1343 | 0.68505 | 67.2293
B.18.10.0035 | BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO · GRES | Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. Il battiscopa dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore minimo piastrelle 9 mm; · assorbimento d'acqua > 15 %'; · resistenza minima a flessione > 20 N//mm². Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN ISO. La posa sarà eseguita sia a giunto unito che aperto mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, l’eventuale utilizzo di crocette distanziatrici, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la scorta, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0035.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 20.25 | 26.6617 | 0.25679 | 52.1284
B.18.10.0040 | BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO · GRES | Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. Il battiscopa dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore minimo piastrelle 8 mm; · assorbimento d'acqua 0,5 %; · resistenza minima a flessione > 40 N//mm². Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN ISO. La posa sarà eseguita sia a giunto unito che aperto mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, l’eventuale utilizzo di crocette distanziatrici, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la scorta, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0040.005 | finitura superficiale naturale e bordo superiore a becco di civetta |  | m | Lavori compiuti | 18.67 | 28.9181 | 0.27852 | 49.8447
B.18.10.0040.010 | finitura superficiale naturale e bordo inferiore sguscio |  | m | Lavori compiuti | 26.89 | 20.0781 | 0.19338 | 58.7802
B.18.10.0110 | PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA | Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1·XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, armato con rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio B450C di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato superificiale antiusura costituito da aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciale ed ossidi coloranti in ragione di 4 kg/m² nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in profondità e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0110.005 | spessore 10 cm | spessore 10 cm | m² | Lavori compiuti | 43.56 | 31.4394 | 11.506 | 36.1111
B.18.10.0110.010 | spessore 15 cm | spessore 15 cm | m² | Lavori compiuti | 53 | 28.7208 | 10.4057 | 39.9264
B.18.10.0210 | PAVIMENTO IN QUADRONI PRESSATI | Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in quadroni prefabbricati pressati di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 50x50x4 cm e con finitura superficiale a pavè tipo porfido diritto o circolare, posati accostati su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, il taglio, lo sfrido, la scorta, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0210.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 48.27 | 32.9045 | 2.9977 | 43.1469
B.18.10.0220 | PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI | Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido, la scorta, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0220.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 26.29 | 37.1776 | 0 | 41.8676
B.18.10.0230 | PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO | Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in quadroni prefabbricati pressati di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 50x50x3,5·4 cm e con finitura superficiale in ghiaino di fiume lavato, posati accostati su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, il taglio, lo sfrido, la scorta, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0230.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 43.69 | 36.3539 | 3.312 | 39.382
B.18.10.0235 | PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO SU SUPPORTI | Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in quadroni prefabbricati pressati di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 50x50x3,5·4 cm e con finitura superficiale in ghiaino di fiume lavato, posati accostati su supporti a pianta circolare in materia plastica compatibile con il fondo di appoggio. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa dei supporti e dei livellatori, le eventuali zeppe stabilizzatrici, il taglio, lo sfrido, la scorta, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0235.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 31.68 | 33.4217 | 0 | 45.6313
B.18.10.0240 | PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE | Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40·50x30·50x8·10 cm, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, il taglio, lo sfrido, la scorta, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0240.005 | piastre grigliate piane |  | m² | Lavori compiuti | 25.21 | 28.0008 | 0 | 51.0353
B.18.10.0240.010 | piastre grigliate bugnate |  | m² | Lavori compiuti | 25.6 | 27.5742 | 0 | 51.4883
B.18.10.0245 | PAVIMENTO IN PIASTRELLE GRIGLIATE DI POLIETILENE AD ALTA DENSITA' | Fornitura e posa in opera di pavimento carrabile nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastrelle grigliate in polietilene ad alta densità delle dimensioni di 50x50x4 cm, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, il taglio, lo sfrido, la scorta, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0245.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 20.2 | 17.4703 | 0 | 61.5594
B.18.10.0247 | SOVRAPPREZZO AL PAVIMENTO IN PIASTRELLE GRIGLIATE DI POLIETILENE | Maggiorazione ai pavimenti carrabili in piastrelle grigliate in polietilene ad alta densità per l'esecuzione di delimitatori lineari per aree di parcheggio realizzati in dischi stampari di polietilene ad alta densità, nel colore a scelta della D.L., del diametro di 110 mm e posati a distanza costante di circa 20·25 cm. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0247.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 1.22 | 20.082 | 0 | 58.7705
B.18.10.0250 | CORDONI PREFABBRICATI | Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricati nel tipo a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a correre su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.10.0250.007 | sezione 8x25 cm | sezione 8x25 cm | m | Lavori compiuti | 39 | 41.6282 | 0.74359 | 36.6846
B.18.10.0250.010 | sezione 10·12x25 cm |  | m | Lavori compiuti | 42.04 | 41.7697 | 0.72788 | 36.558
B.18.10.0250.015 | sezione 12·15x25 cm |  | m | Lavori compiuti | 44.96 | 41.9328 | 0.69617 | 36.4257
B.18.10.0250.020 | sezione 12·15x30 cm forate | sezione 12·15x30 cm forate | m | Lavori compiuti | 47.69 | 40.8618 | 0.65632 | 37.532
B.18.20 | LAVORI COMPIUTI · PAVIMENTI CALDI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0001 | PAVIMENTO COMUNE PVC OMOGENEO A QUADROTTI | Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato, calandrato conforme alle norme EN ISO 10581 e UNI EN 14041, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia di aspetto marmorizzato passante attraverso tutto lo spessore nel colore a scelta della D.L. e rovescio leggermente smerigliato per l'attacco adesivo. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore minimo 2 mm; · peso 3,60 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Bfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0001.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 36.76 | 34.5647 | 0 | 44.4777
B.18.20.0005 | PAVIMENTO PVC OMOGENEO ASTATICO A QUADROTTI | Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, astatico o antistatico e conforme alle norme EN ISO 10581 e UNI EN 14041, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto marmorizzato nel colore a scelta della D.L. e rovescio leggermente smerigliato per l'attacco adesivo. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore minimo 2 mm; · peso massimo 3,30 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Bfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0005.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 51.98 | 24.444 | 0 | 54.6037
B.18.20.0010 | PAVIMENTO PVC OMOGENEO DISSIPATORE STATICO A QUADROTTI | Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, dissipatore statico e conforme alle norme EN ISO 10581 e UNI EN 14041, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzata nel colore a scelta della D.L. e rovescio leggermente smerigliato per l'attacco adesivo. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 2 mm; · peso massimo 3,00 kg/m²; · resistenza elettrica compresa tra 5x10^4 e 1x10^8 Ohms; · reazione al fuoco Classe Bfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0010.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 60.59 | 20.9705 | 0 | 58.0739
B.18.20.0015 | PAVIMENTO PVC OMOGENEO CONDUTTORE ELETTROSTATICO A QUADROTTI | Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, conduttore elettrostatico e conforme alle norme EN ISO 10581 e UNI EN 14041, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L. e rovescio leggermente smerigliato per l'attacco adesivo. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 2 mm; · peso 2,95 kg/m²; · resistenza elettrica compresa tra 5x10^4 · 1x10^9 Ohms; · reazione al fuoco Classe Bfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, una mano di primer conduttivo, la banda perimetrale in rame collegata alla rete di terra, la posa con idonei adesivi conduttivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0015.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 85.64 | 18.5462 | 0 | 60.5068
B.18.20.0020 | PAVIMENTO COMUNE PVC ETEROGENEO A QUADROTTI | Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo conforme alle norme EN ISO 10581 e UNI EN 14041, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, stabilizzanti e plastificanti. Il pavimento, prodotto in quadrotti di dimensioni di 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore minimo strato usura 0,4 mm; · spessore complessivo 2,2 mm; · peso 3,65 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Bfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0020.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 50.62 | 25.1008 | 0 | 53.955
B.18.20.0025 | PAVIMENTO PVC ETEROGENEO ASTATICO A QUADROTTI | Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo, astatico o antistatico e conforme alle norme EN ISO 10581 e UNI EN 14041, costituito da parte superiore di usura composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, speciali additivi e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, stabilizzanti, plastificanti e speciali additivi. Il pavimento, prodotto in quadrotti di dimensioni di 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore minimo strato usura 0,55 mm; · spessore complessivo 2,5 mm; · peso 3,95 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Bfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0025.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 58.59 | 21.6863 | 0 | 57.3682
B.18.20.0035 | PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 3,4 mm A TELI | Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo conforme alle norme EN ISO 10581 e UNI EN 14041 per attività sportive al coperto, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale leggermente goffrata nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche espanse a cellule chiuse rinforzato con fibra di vetro stabilizzante. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore minimo strato usura 0,65 mm; · spessore complessivo 3,4 mm; · peso 3,3 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Cfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0035.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 49.59 | 17.0821 | 0 | 61.9681
B.18.20.0040 | PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 5 mm A TELI | Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo conforme alle norme EN ISO 10581 e UNI EN 14041 per attività sportive al coperto, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale leggermente goffrata nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche espanse a cellule chiuse rinforzato con fibra di vetro stabilizzante. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore minimo strato usura 0,70 mm; · spessore complessivo 5 mm; · peso 4,2 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Cfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0040.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 51.21 | 16.5417 | 0 | 62.5093
B.18.20.0045 | PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 6,5 mm A TELI | Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo conforme alle norme EN ISO 10581 e UNI EN 14041 per attività sportive al coperto, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale leggermente goffrata nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche espanse a cellule chiuse rinforzato con fibra di vetro stabilizzante. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore minimo strato usura 0,70 mm; · spessore complessivo 6,5 mm; · peso 4,7 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Cfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0045.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 65.16 | 13.0003 | 0 | 66.0467
B.18.20.0050 | PAVIMENTO GOMMA ETEROGENEA A TELI | Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma eterogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 14041, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto predisposto per attacco adesivo. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 190 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 3 mm; · peso 4,8 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Bfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale protettivo, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0050.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 51.96 | 16.3029 | 0 | 62.7463
B.18.20.0055 | PAVIMENTO GOMMA ETEROGENEA A QUADROTTI | Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma eterogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 14041, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto predisposto per attacco adesivo. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 3 mm; · peso 4,8 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Bfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale protettivo, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0055.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 59.35 | 21.4086 | 0 | 57.6394
B.18.20.0060 | PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI DA 2 mm | Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma omogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 14041, costituito da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto puntinato nel colore a scelta della D.L. e rovescio leggermente smerigliato per l'attacco adesivo. Il pavimento, prodotto in teli di altezza di 190 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 2 mm; · peso 3,3 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Bfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale protettivo, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0060.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 45.48 | 18.6258 | 0 | 60.42
B.18.20.0062 | PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI DA 3 mm | Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma omogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 14041, costituito da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto puntinato nel colore a scelta della D.L. e rovescio leggermente smerigliato per l'attacco adesivo. Il pavimento, prodotto in teli di altezza di 190 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 3 mm; · peso 4,9 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Bfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale protettivo, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0062.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 52.72 | 16.0679 | 0 | 62.9761
B.18.20.0065 | PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A QUADROTTI DA 2 mm | Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma omogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 14041, costituito da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto puntinato nel colore a scelta della D.L. e rovescio leggermente smerigliato per l'attacco adesivo. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 2 mm; · peso 3,3 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Bfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale protettivo, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0065.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 52.43 | 24.2342 | 0 | 54.814
B.18.20.0066 | PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A QUADROTTI DA 3 mm | Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma omogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 14041, costituito da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto puntinato nel colore a scelta della D.L. e rovescio leggermente smerigliato per l'attacco adesivo. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 3 mm; · peso 4,9 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Bfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale protettivo, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0066.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 59.96 | 21.1908 | 0 | 57.8586
B.18.20.0067 | PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA DISSIPATORE STATICO A QUADROTTI DA 2 mm | Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma omogenea, calandrato, dissipatore statico e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 14041, costituito da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto puntinato nel colore a scelta della D.L. e rovescio leggermente smerigliato per l'attacco adesivo. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 2 mm; · peso 3,3 kg/m²; · resistenza elettrica compresa tra 1x10^6 · 1x10^9 Ohms; · reazione al fuoco Classe Bfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale protettivo, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0067.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 67.53 | 18.8153 | 0 | 60.2355
B.18.20.0080 | SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN GOMMA | Sovrapprezzo ai pavimenti in gomma di qualsiasi tipo, ove non previsto nelle relative opere, per sigillatura a caldo, previa fresatura dei giunti, con cordone continuo termoplastico nel colore a scelta della D.L.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0080.005 | pavimento a teli | pavimento a teli | m² | Lavori compiuti | 2.79 | 50.5735 | 0 | 28.3871
B.18.20.0080.010 | pavimento a quadrotti | pavimento a quadrotti | m² | Lavori compiuti | 11.55 | 36.6667 | 0 | 42.3896
B.18.20.0085 | PAVIMENTO GOMMA A BOLLI | Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma omogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 12199 e UNI EN 14041, costituito da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitira superficiale a bollo ridotto nel colore a scelta della D.L. e rovescio leggermente smerigliato per l'attacco adesivo. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 50x50 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore complessivo 2,7 mm; · rilievo bollo 0.5 mm; · diametro bollo circa 28 mm; · peso 3,8 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Bfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0085.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 54.26 | 23.4169 | 0 | 55.6358
B.18.20.0090 | PAVIMENTO LINOLEUM A TELI | Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum omogeneo monostrato, calandrato su sopporto in juta e conforme alle norme EN ISO 24011 e UNI EN 14041, costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di legno e sughero, resine naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggergente goffrata con aspetto tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 2,5 mm; · peso 2,9 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Cfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale con polimeri acrilici. il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0090.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 40.14 | 21.1036 | 0 | 57.9522
B.18.20.0095 | PAVIMENTO LINOLEUM A QUADROTTI | Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum omogeneo monostrato, calandrato su sopporto in juta e conforme alle norme EN ISO 24011 e UNI EN 14041, costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di legno e sughero, resine naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggergente goffrata con aspetto tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti di dimensioni circa 50x50 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 2,5 mm; · peso 2,9 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Cfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale con polimeri acrilici. il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0095.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 49.78 | 25.5243 | 0 | 53.5215
B.18.20.0100 | PAVIMENTO SPORTIVO LINOLEUM SUGHERO DA 4 mm | Fornitura e posa in opera di pavimento per attività sportive al coperto in linoleum sughero, calandrato su sopporto in juta e conforme alle norme EN ISO 24011 e UNI EN 14041, costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di legno e sughero, resine naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto a struttura uniforme o tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 4 mm; · peso 4,6 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Cfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale con polimeri acrilici. il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0100.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 52.72 | 16.0679 | 0 | 62.9837
B.18.20.0110 | SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN LINOLEUM | Sovrapprezzo ai pavimenti in linoleum e/o linoleum sughero di qualsiasi tipo, ove non previsto nelle relative opere, per sigillatura a caldo, previa fresatura dei giunti, con cordone continuo termoplastico nel colore a scelta della D.L.. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0110.005 | pavimento a teli | pavimento a teli | m² | Lavori compiuti | 2.79 | 50.5735 | 0 | 28.3871
B.18.20.0110.010 | pavimento a quadrotti | pavimento a quadrotti | m² | Lavori compiuti | 12.83 | 33.0086 | 0 | 46.0171
B.18.20.0115 | PAVIMENTO AGUGLIATO TESSILE | Fornitura e posa in opera di pavimento tessile non tessuto conforme alle norme UNI 8013 e UNI EN 14041, costituito da parte superiore di usura, composta da fibre sintetiche 100% poliammide con finitura superficiale piatta, bouclè o cannettata nel colore a scelta della D.L., unito a fondo di sopporto e legante in resine sintetiche stabilizzanti. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore complessivo 3,8 mm; · peso complessivo 750 g/m²; · reazione al fuoco Classe Cfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0115.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 27.31 | 31.0179 | 0 | 48.0337
B.18.20.0120 | PAVIMENTO AGUGLIATO TESSILE ASTATICO | Fornitura e posa in opera di pavimento tessile tessuto astatico o antistatico conforme alle norme UNI 8013 e UNI EN 14041, costituito da parte superiore di usura, composta da fibre sintetiche 100% poliammide con finitura superficiale velluto o bouclè nel colore a scelta della D.L., unito a fondo di sopporto e legante in resine sintetiche stabilizzanti. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore complessivo 6,5 mm; · peso filato circa 750 g/m²; · peso complessivo circa 1,5 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Cfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0120.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 35.2 | 24.0653 | 0 | 54.9858
B.18.20.0122 | PAVIMENTO LAMINATO LISTONE 8 mm, ASTATICO E GALLEGGIANTE | Fornitura e posa in opera di pavimento in laminato astatico o antistatico e conforme alle norme UNI EN 13329 e UNI EN 14041, costituito listoni multistrato con incastro a scatto su quattro lati, formato da anima centrale in fibra di legno e leganti resinosi HDF con densità superiore a 850 kg/m³, strato superiore decorativo pressofuso con lamina melaminica di protezione e strato controbilanciante melaminico sulla faccia inferiore idoneo a garantire la perfetta planarità. La posa in opera sarà eseguita galleggiante su massetto di sottofondo mediante interposizione di tappetino in polietilene espanso accoppiato a barriera vapore in polipropilene di spessore 0,1 mm per uno spessore complessivo di 2 mm ed eseguita secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in listoni a plancia intera delle dimensioni di circa 190x1300 mm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore strato di usura 0,6 mm; · spessore complessivo 8 mm; · peso 8 kg/m²; · resistenza elettrica compresa tra 1x10^9 · 1x10^11 Ohms; · reazione al fuoco Classe Cfl s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti incastrati a scatto su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il tappetino in polietilene, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0122.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 31.22 | 25.4356 | 0 | 53.6131
B.18.20.0125 | PAVIMENTO LEGNO MASSELLO MOSAICO 8 mm INCOLLATO | Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato in opera e conforme alla norme UNI EN 13227, costituito da lamelle a mosaico dello spessore di 8 mm e lunghezza di circa 120·160 mm. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 320x640 mm sopportati da carta forata o rete tessile, sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la sgrossatura e la levigatura con cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0125.005 | rovere standard |  | m² | Lavori compiuti | 54.71 | 28.0132 | 0 | 51.0382
B.18.20.0127 | PAVIMENTO LEGNO MASSELLO INDUSTRIALE 14/20 mm INCOLLATO | Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato in opera e conforme alla norme UNI EN 13227, costituito da lamelle industriali dello spessore di 14/20 mm e e delle dimensioni di circa 10·25x200·300 mm. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 300x450 mm sopportati da carta forata o rete tessile, sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la sgrossatura e la levigatura con cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0127.005 | rovere standard |  | m² | Lavori compiuti | 62.27 | 29.1489 | 0 | 49.9004
B.18.20.0130 | PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm INCOLLATO | Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato in opera comunamente chiamato lamparquet e conforme alla norme UNI EN 13227, costituito da tavolette senza incastro dello spessore di 10 mm e delle dimensioni di circa 50·60x250·300 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la sgrossatura e la levigatura con cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0130.005 | rovere standard |  | m² | Lavori compiuti | 62.27 | 29.1489 | 0 | 49.9004
B.18.20.0130.010 | rovere nodino |  | m² | Lavori compiuti | 56.69 | 32.018 | 0 | 47.033
B.18.20.0130.015 | afrormosia prima scelta | afrormosia prima scelta | m² | Lavori compiuti | 80.6 | 22.5199 | 0 | 56.5298
B.18.20.0130.020 | doussiè standard |  | m² | Lavori compiuti | 69.44 | 26.1391 | 0 | 52.9133
B.18.20.0130.025 | iroko standard |  | m² | Lavori compiuti | 59.88 | 30.3123 | 0 | 48.7358
B.18.20.0130.030 | teak standard |  | m² | Lavori compiuti | 79 | 22.9759 | 0 | 56.0797
B.18.20.0132 | PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14 mm INCOLLATO | Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato in opera comunamente chiamato listincino e conforme alla norme UNI EN 13226, costituito da tavolette con incastro dello spessore di 14 mm e delle dimensioni di circa 80·95x500·1200 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la sgrossatura e la levigatura con cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinat, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0132.005 | rovere standard |  | m² | Lavori compiuti | 95.26 | 16.6733 | 0 | 62.3798
B.18.20.0132.010 | rovere nodino |  | m² | Lavori compiuti | 80.12 | 19.824 | 0 | 59.2274
B.18.20.0132.015 | afrormosia standard |  | m² | Lavori compiuti | 99.25 | 16.003 | 0 | 63.0458
B.18.20.0132.020 | doussiè standard |  | m² | Lavori compiuti | 92.07 | 17.251 | 0 | 61.8041
B.18.20.0132.025 | iroko standard |  | m² | Lavori compiuti | 83.31 | 19.0649 | 0 | 59.9844
B.18.20.0132.030 | teak standard |  | m² | Lavori compiuti | 121.6 | 13.0617 | 0 | 65.9646
B.18.20.0133 | PAVIMENTO LEGNO BAMBOO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 15 mm INCOLLATO | Fornitura e posa in opera di pavimento in legno bamboo, a nodo stretto od a nodo largo, verniciato in opera comunamente chiamato listincino e conforme alla norme UNI EN 13226 , costituito da tavolette con incastro dello spessore di 15 mm e delle dimensioni di circa 95x950 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la sgrossatura e la levigatura con cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinat, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0133.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 76.07 | 20.8795 | 0 | 58.1714
B.18.20.0135 | PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22 mm INCOLLATO | Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato in opera e conforme alla norme UNI EN 13226, costituito da listoni dello spessore di 22 mm e delle dimensioni massime di 120·160x600·2200 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante chiodatura su tavolato piallato da 22 mm o su magatelli in legno annegati a livello in massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con chiodatura alla sottostante struttura con massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la sgrossatura e la levigatura con cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0135.005 | rovere prima scelta | rovere prima scelta | m² | Lavori compiuti | 138.8 | 11.4431 | 0 | 67.6182
B.18.20.0135.010 | rovere mix |  | m² | Lavori compiuti | 115.75 | 13.206 | 0 | 65.8436
B.18.20.0135.025 | iroko prima scelta | iroko prima scelta | m² | Lavori compiuti | 131.65 | 12.0646 | 0 | 66.9837
B.18.20.0135.027 | teak prima scelta |  | m² | Lavori compiuti | 131.65 | 12.0646 | 0 | 66.9837
B.18.20.0138 | PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO | Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniciato fuori opera conforme alla norma UNI EN 14342 e UNI 11368·1, costituito da listoni multistrato con incastro, prefiniti a doppio strato, costituito da strato nobile, nelle varie essenze, di spessore 4 mm e per uno spessore complessivo di circa 10 mm, con plancia intera delle dimensioni di circa 70x400·600 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0138.005 | rovere prima scelta | rovere prima scelta | m² | Lavori compiuti | 84.74 | 14.9941 | 0 | 64.0583
B.18.20.0138.020 | doussiè prima scelta | doussiè prima scelta | m² | Lavori compiuti | 92.71 | 13.7051 | 0 | 65.3468
B.18.20.0138.025 | iroko prima scelta | iroko prima scelta | m² | Lavori compiuti | 89.52 | 14.1935 | 0 | 64.8604
B.18.20.0138.035 | faggio evaporato prima scelta | faggio evaporato prima scelta | m² | Lavori compiuti | 83.15 | 15.2808 | 0 | 63.7679
B.18.20.0138.040 | acero prima scelta |  | m² | Lavori compiuti | 105.46 | 12.0482 | 0 | 67.0046
B.18.20.0139 | PAVIMENTO LEGNO BAMBOO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA INTERA GALLEGGIANTE | Fornitura e posa in opera di pavimento in legno di bamboo preverniciato fuori opera conforme alla norma UNI EN 14342 e UNI 11368·1, costituito da listoni multistrato con incastro, prefiniti a più strati, costituito da strato nobile, di spessore 2,5 mm, supporto in fibra di legno HDF unito a legno di abete per uno spessore complessivo di circa 10 mm, con plancia intera delle dimensioni di circa 125x950 mm. Il pavimento sarà posto in opera galleggiante su massetto di sottofondo mediante interposizione di tappetino in polietilene espanso accoppiato a barriera vapore in polipropilene di spessore 0,1 mm per uno spessore complessivo di 2 mm ed eseguita secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati e incastrati su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il tappetino in polietilene, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0139.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 67.52 | 15.6813 | 0 | 63.3709
B.18.20.0140 | PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 12 mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO | Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniciato fuori opera conforme alla norma UNI EN 14342 e UNI 11368·1, costituito da listoni multistrato con incastro, prefiniti a doppio strato, costituito da strato nobile in rovere spazzolato di spessore 3,5·4 mm e per uno spessore complessivo di 12 mm, con plancia intera delle dimensioni di circa 125x300·1200 mm e con finitura superficiale nella colorazione a scelta della D.L.. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0140.005 | rovere spazzolato diverse colorazioni |  | m² | Lavori compiuti | 115.01 | 11.0477 | 0 | 68.0045
B.18.20.0146 | PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 15 mm, PLANCIA INTERA GALLEGGIANTE | Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniciato fuori opera conforme alla norma UNI EN 14342 e UNI 11368·2, costituito da listoni multistrato prefiniti con incastro, costituiti da strato nobile in rovere spazzolato di spessore 4 mm e struttura di supporto in legno per uno spessore complessivo di 15 mm, con plancia intera delle dimensioni di circa 190x400·1900 mm e con finitura superficiale nella colorazione a scelta della D.L.. Il pavimento sarà posto in opera galleggiante su massetto di sottofondo mediante interposizione di tappetino in polietilene espanso accoppiato a barriera vapore in polipropilene di spessore 0,1 mm per uno spessore complessivo di 2 mm ed eseguita secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati e incastrati su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il tappetino in polietilene, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0146.005 | rovere spazzolato diverse colorazioni |  | m² | Lavori compiuti | 139.6 | 7.5845 | 0 | 71.485
B.18.20.0147 | PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 14 mm, MULTILISTE GALLEGGIANTE | Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniciato fuori opera conforme alla norma UNI EN 14342 e UNI 11368·2, costituito da strato nobile in rovere spazzolato di spessore 3,5 mm e struttura inferiore in legno per uno spessore complessivo di 14 mm, con plancia fino a tre liste e delle dimensioni di circa 190·210x2000·2300 mm. Il pavimento sarà posto in opera galleggiante su massetto di sottofondo mediante interposizione di tappetino in polietilene espanso accoppiato a barriera vapore in polipropilene di spessore 0,1 mm per uno spessore complessivo di 2 mm ed eseguita secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati e incastrati su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il tappetino in polietilene, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0147.005 | rovere spazzolato diverse colorazioni |  | m² | Lavori compiuti | 80.7 | 13.1202 | 0 | 65.8897
B.18.20.0148 | SOVRAPPREZZO PER INCOLLAGGIO | Maggiorazione a tutti i pavimenti in legno verniciati fuori opera galleggianti per posa in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0148.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 4.08 | 51.9118 | 0 | 27.2059
B.18.20.0150 | RASATURA FINE PER LIVELLAMENTO | Fornitura e posa in opera di rasatura fine dello spessore massimo di 2·3 mm per livellamento di sottofondi non perfettamente piani e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguita con malta fina premiscelata autolivellante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello idonea a ricevere la posa di pavimentazioni ad incollaggio, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0150.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 6.89 | 12.2932 | 0 | 66.7634
B.18.20.0152 | IMPREGNANTE AGGRAPPANTE E CONSOLIDANTE | Applicazione a rullo o pennello su sottofondi, sia lisci che spolveranti, di una mano di impregnante aggrappante e consolidante idrosolubile fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0152.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 1.6 | 39.75 | 0 | 39.25
B.18.20.0155 | TAVOLATO PIALLATO IN LEGNO | Fornitura e posa in opera di tavolato in legno di abete eseguito con tavole segate su quattro lati, piallate e calibrate di spessore continuo 20 mm, larghezza 120 mm e lunghezza a correre. La posa, mediante doppia chiodatura su magatelli in legno di abete annegati a livello in massetto di sottofondo, sarà eseguita a 45° sia rispetto alla linea di posa dei magatelli che alla linea di posa del pavimento ed a tavole distanziate di 10 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti aperto con idonea chioderia a massetto perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0155.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 7.71 | 23.5409 | 0.46693 | 54.9935
B.18.20.0165 | LEVIGATURA E VERNICIATURA | Levigatura e verniciatura di pavimento in legno esistente di qualsiasi tipo ed essenza. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione del battiscopa esistente, la levigatura con cambio di due carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali inperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0165.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 19.19 | 66.2116 | 0 | 12.8452
B.18.20.0167 | SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA IGNIFUGA CLASSE1 | Maggiorazione a tutti i pavimenti in legno verniciati in opera per l'utilizzo durante tutto il ciclo di verniciatura di prodotti ignifughi idonei in combinazione per la certificazione classe 1 . |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0167.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 6.73 | 0 | 0 | 79.049
B.18.20.0170 | PAVIMENTO SOPRAELEVATO FINO 320 mm FINITURA PVC ASTATICO | Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato con finitura superficiale resiliente costituito da pannelli rigidi e supporti in acciaio zincato regolabili in altezza fino a 320 mm. Il pavimento in dettaglio sarà composto dai seguenti elementi principali: · sottopiedini antivibranti di diametro 100 mm, realizzati mediante accoppiamento di dischi in polietilene espanso a celle chiuse e dischi in gomma con densità 5 kg/m³ per uno spessore complessivo di 10 mm; · piedini di appoggio alla soletta formati da piastra di appoggio inferiore in acciaio zincato di diametro 90 mm e spessore 1,8 mm opportunamente nervata, forata e unita mediante saldatura a tirante filettato M16 di lunghezza variabile fino a 200 mm, dado antisvitamento di regolazioene e testa superiore di appoggio unita al tirante inferiore e costituita da piastra in acciaio zincato delle dimensioni 90x90 mm e spessore 2,5 mm opportunamente nervata, forata e provvista di guarnizione superiore in polietilene antistatico con tacche a quattro vie; · pavimento superiore realizzato con pannelli rigidi costituiti da materiale di supporto in legno truciolare addizionato con resine a bassa emissione di formaldeide, finitura inferiore del pannello con lamina di alluminio dello spessore di 0,05 mm, bordi perimetrali in materiale plastico esente da PVC ed autoestinguente dello spessore minimo di circa 0,5 mm e con altezza pari a quella del pannello, finitura superiore con pavimento vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, dissipatore statico e conforme alle norme EN ISO 10581 e UNI EN 14041, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzata nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore del rivestimento superiore 2 mm; · spessore anima del pannello 38 mm · peso pannello nudo 27 kg/m²; · densità minima anima pannelli 720 kg/m³; · carico distribuito ammesso 13 kN/m²; · carico concentrato ammesso 2,3 kN; · resistenza elettrica massima 1x10^10 Ohms; · resistenza al fuoco REI 30'; · reazione al fuoco Classe Bfl·s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, l'accurata posa a livello, l'eventuale utilizzo di collante per la stabilizzazione dei piedini, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0170.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 103.63 | 10.2171 | 0 | 68.8324
B.18.20.0172 | PAVIMENTO SOPRAELEVATO FINO 600 mm FINITURA PVC ASTATICO | Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato con finitura superficiale resiliente costituito da pannelli rigidi e supporti in acciaio zincato regolabili in altezza fino a 600 mm. Il pavimento in dettaglio sarà composto dai seguenti elementi principali: · sottopiedini antivibranti di diametro 100 mm, realizzati mediante accoppiamento di dischi in polietilene espanso a celle chiuse e dischi in gomma con densità 5 kg/m³ per uno spessore complessivo di 10 mm; · piedini di appoggio alla soletta formati da piastra di appoggio inferiore in acciaio zincato di diametro 90 mm e spessore 1,8 mm opportunamente nervata, forata e unita mediante saldatura a tirante filettato M16 di lunghezza variabile fino a 200 mm, dado antisvitamento di regolazioene e testa superiore di appoggio unita al tirante inferiore e costituita da piastra in acciaio zincato delle dimensioni 90x90 mm e spessore 2,5 mm opportunamente nervata, forata e provvista di guarnizione superiore in polietilene antistatico con tacche a quattro vie; · traversi di collegamento a scatto realizzati in acciaio zincato nervato con sezione M 33x18x0,9 mm, sviluppo 554 mm, con risvolti antitaglio e provvisti superiormente di guarnizione antistatica autoadesiva; · pavimento superiore realizzato con pannelli rigidi costituiti da materiale di supporto in legno truciolare addizionato con resine a bassa emissione di formaldeide, finitura inferiore del pannello con lamina di alluminio dello spessore di 0,05 mm, bordi perimetrali in materiale plastico esente da PVC ed autoestinguente dello spessore minimo di circa 0,5 mm e con altezza pari a quella del pannello, finitura superiore con pavimento vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, dissipatore statico e conforme alle norme EN ISO 10581 e UNI EN 14041, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzata nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore del rivestimento superiore 2 mm; · spessore anima del pannello 38 mm · peso pannello nudo 27 kg/m²; · densità minima anima pannelli 720 kg/m³; · carico distribuito ammesso 13 kN/m²; · carico concentrato ammesso 2,3 kN; · resistenza elettrica massima 1x10^10 Ohms; · resistenza al fuoco REI 30'; · reazione al fuoco Classe Bfl·s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, l'accurata posa a livello, l'eventuale utilizzo di collante per la stabilizzazione dei piedini, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0172.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 118.9 | 9.7149 | 0 | 69.3482
B.18.20.0175 | PAVIMENTO SOPRAELEVATO INCOMBUSTIBILE FINO 320 mm FINITURA PVC ASTATICO | Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato con finitura superficiale resiliente costituito da pannelli rigidi e supporti in acciaio zincato regolabili in altezza fino a 320 mm. Il pavimento in dettaglio sarà composto dai seguenti elementi principali: · sottopiedini antivibranti di diametro 100 mm, realizzati mediante accoppiamento di dischi in polietilene espanso a celle chiuse e dischi in gomma con densità 5 kg/m³ per uno spessore complessivo di 10 mm; · piedini di appoggio alla soletta formati da piastra di appoggio inferiore in acciaio zincato di diametro 90 mm e spessore 1,8 mm opportunamente nervata, forata e unita mediante saldatura a tirante filettato M16 di lunghezza variabile fino a 200 mm, dado antisvitamento di regolazioene e testa superiore di appoggio unita al tirante inferiore e costituita da piastra in acciaio zincato delle dimensioni 90x90 mm e spessore 2,5 mm opportunamente nervata, forata e provvista di guarnizione superiore in polietilene antistatico con tacche a quattro vie; · pavimento superiore realizzato con pannelli rigidi ad alta densità costituiti da conglomerato inerte addizionato con fibre ed incombustibile, finitura inferiore del pannello con lamina di alluminio dello spessore di 0,05 mm, bordi perimetrali in materiale plastico esente da PVC ed autoestinguente dello spessore minimo di circa 0,5 mm e con altezza pari a quella del pannello, finitura superiore con pavimento vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, dissipatore statico e conforme alle norme EN ISO 10581 e UNI EN 14041, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzata nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore del rivestimento superiore 2 mm; · spessore anima del pannello 30 mm · peso pannello nudo 45,50 kg/m²; · densità minima anima pannelli 1500 kg/m³; · carico distribuito ammesso 15 kN/m²; · carico concentrato ammesso 2,7 kN; · resistenza elettrica massima 1x10^9 Ohms; · resistenza al fuoco REI 30'; · reazione al fuoco Classe Bfl·s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, l'accurata posa a livello, l'eventuale utilizzo di collante per la stabilizzazione dei piedini, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0175.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 130.7 | 8.101 | 0 | 70.951
B.18.20.0177 | PAVIMENTO SOPRAELEVATO INCOMBUSTIBILE FINO 600 mm FINITURA PVC ASTATICO | Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato con finitura superficiale resiliente costituito da pannelli rigidi e supporti in acciaio zincato regolabili in altezza fino a 320 mm. Il pavimento in dettaglio sarà composto dai seguenti elementi principali: · sottopiedini antivibranti di diametro 100 mm, realizzati mediante accoppiamento di dischi in polietilene espanso a celle chiuse e dischi in gomma con densità 5 kg/m³ per uno spessore complessivo di 10 mm; · piedini di appoggio alla soletta formati da piastra di appoggio inferiore in acciaio zincato di diametro 90 mm e spessore 1,8 mm opportunamente nervata, forata e unita mediante saldatura a tirante filettato M16 di lunghezza variabile fino a 200 mm, dado antisvitamento di regolazioene e testa superiore di appoggio unita al tirante inferiore e costituita da piastra in acciaio zincato delle dimensioni 90x90 mm e spessore 2,5 mm opportunamente nervata, forata e provvista di guarnizione superiore in polietilene antistatico con tacche a quattro vie; · traversi di collegamento a scatto realizzati in acciaio zincato nervato con sezione M 33x18x0,9 mm, sviluppo 554 mm, con risvolti antitaglio e provvisti superiormente di guarnizione antistatica autoadesiva; · pavimento superiore realizzato con pannelli rigidi ad alta densità costituiti da conglomerato inerte addizionato con fibre ed incombustibile, finitura inferiore del pannello con lamina di alluminio dello spessore di 0,05 mm, bordi perimetrali in materiale plastico esente da PVC ed autoestinguente dello spessore minimo di circa 0,5 mm e con altezza pari a quella del pannello, finitura superiore con pavimento vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, dissipatore statico e conforme alle norme EN ISO 10581 e UNI EN 14041, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzata nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore del rivestimento superiore 2 mm; · spessore minimo finito dei pannelli 34 mm · peso massimo 45,5 kg/m²; · densità minima anima pannelli 1500 kg/m³; · carico distribuito ammesso 15 kN/m²; · carico concentrato ammesso 2,7 kN; · resistenza elettrica massima 1x10^9 Ohms; · resistenza al fuoco REI 30'; · reazione al fuoco Classe Bfl·s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, l'accurata posa a livello, l'eventuale utilizzo di collante per la stabilizzazione dei piedini, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0177.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 146 | 7.9116 | 0 | 71.1349
B.18.20.0180 | BATTISCOPA LEGNO MDF NOBILITATO MELAMINICO | Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno MDF (mediumdensity) di sezione 60x10 mm, con bordo superiore a becco di civetta e finitura superficiale nobilitata con foglio decorativo realizzato con pellicola melaminica nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli eventuali pezzi speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0180.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 7.94 | 40.0126 | 0 | 39.068
B.18.20.0185 | BATTISCOPA LEGNO DI ABETE IMPIALLACCIATO | Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio di abete, con bordo superiore a becco di civetta e finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita ad incastro mediante l'ausilio di clips in acciaio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli eventuali pezzi speciali d'angolo, le clips di fissaggio, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0185.005 | sezione 60x13 mm con finitura superficiale in varietà |  | m | Lavori compiuti | 11.56 | 36.6349 | 0 | 42.4221
B.18.20.0185.010 | sezione 80x16 mm con finitura superficiale in varietà |  | m | Lavori compiuti | 12.09 | 35.0289 | 0 | 44.0033
B.18.20.0190 | BATTISCOPA LEGNO MASSELLO VERNICIATO | Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio, con bordo superiore arrotondato e finitura superficiale verniciata nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli eventuali pezzi speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0190.002 | sezione 60x10 mm con finitura superficiale in varietà |  | m | Lavori compiuti | 9.18 | 34.6078 | 0 | 44.4118
B.18.20.0190.007 | sezione 70x13 mm con finitura superficiale in varietà |  | m | Lavori compiuti | 16.59 | 19.1501 | 0 | 59.9156
B.18.20.0190.012 | sezione 80x13 mm con finitura superficiale in varietà |  | m | Lavori compiuti | 17.15 | 18.5248 | 0 | 60.5364
B.18.20.0200 | BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO | Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno multistrato di sezione 80x10 mm, con bordo superiore a becco di civetta e finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli eventuali pezzi speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.20.0200.005 | rovere | rovere | m | Lavori compiuti | 11.94 | 26.608 | 0 | 52.4288
B.18.20.0200.010 | laccato bianco |  | m | Lavori compiuti | 11.28 | 28.1649 | 0 | 50.8954
B.18.20.0200.015 | doussiè | doussiè | m | Lavori compiuti | 12.59 | 25.2343 | 0 | 53.8125
B.18.20.0200.020 | iroko | iroko | m | Lavori compiuti | 11.94 | 26.608 | 0 | 52.4288
B.18.20.0200.025 | teak | teak | m | Lavori compiuti | 13.73 | 23.1391 | 0 | 55.8995
B.18.20.0200.030 | ciliegio | ciliegio | m | Lavori compiuti | 14 | 22.6929 | 0 | 56.3571
B.18.20.0200.035 | faggio | faggio | m | Lavori compiuti | 12.37 | 25.6831 | 0 | 53.3791
B.18.20.0200.040 | wengè |  | m | Lavori compiuti | 14.09 | 22.5479 | 0 | 56.5224
B.18.20.0200.045 | acero |  | m | Lavori compiuti | 13.11 | 24.2334 | 0 | 54.7979
B.18.40 | LAVORI COMPIUTI · RIVESTIMENTI FREDDI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.40.0015 | RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO INTERNO · GRES | Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito, fino a 2 mm., mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali decori, l’utilizzo di crocette distanziatrici, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si intende escluso l’onere per la posa a giunto aperto, (fuga oltre i 2 mm) che verrà compensato a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.40.0015.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 70.02 | 36.5024 | 0.084262 | 42.3922
B.18.40.0020 | RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO · GRES | Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, non smaltate a sezione piena omogenea a tutto spessore,, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito, fino a 2 mm., mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali decori, l’utilizzo di crocette distanziatrici, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si intende escluso l’onere per la posa a giunto aperto, (fuga oltre i 2 mm) che verrà compensato a parte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.40.0020.005 | finitura superficiale naturale · dimensioni comuni fino 30x30 cm |  | m² | Lavori compiuti | 73.1 | 34.9644 | 0.080711 | 43.9316
B.18.40.0020.006 | finitura superficiale naturale · dimensioni medie 30·60x60 cm |  | m² | Lavori compiuti | 83.23 | 30.7089 | 0.070888 | 48.211
B.18.40.0025 | SOVRAPPREZZO AI RIVESTIMENTI CERAMICI PRESSATI INTERNI | Maggiorazione ai rivestimenti ceramici pressati di qualsiasi tipo per posa a giunto aperto fino a circa 8 mm. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.40.0025.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 4.87 | 43.306 | 0 | 34.5585
B.18.50 | LAVORI COMPIUTI · RIVESTIMENTI CALDI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.50.0005 | RIVESTIMENTO PVC OMOGENEO A TELI | Fornitura e posa in opera di rivestimento vinilico omogeneo monostrato, calandrato e conforme alle norme EN ISO 10581 e UNI EN 14041, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, stabilizzanti, plastificanti, additivi inorganici e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto leggermente marmorizzato o granigliato nel colore a scelta della D.L.. Il rivestimento prodotto in teli di altezza 180 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore minimo 1,3 mm; · peso 2,1 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Bs2 d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su fondo perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.50.0005.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 42.17 | 33.4764 | 0 | 45.5774
B.18.50.0007 | RIVESTIMENTO PVC ETEROGENEO A TELI | Fornitura e posa in opera di rivestimento vinilico eterogeneo conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, stabilizzanti e plastificanti. Il rivestimento prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore minimo strato usura 0,35 mm; · spessore complessivo 1,5 mm; · peso 2,4 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Bs3 d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su fondo perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.50.0007.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 47.11 | 29.966 | 0 | 49.0894
B.18.50.0010 | RIVESTIMENTO AGUGLIATO TESSILE | Fornitura e posa in opera di rivestimento agugliato tessile non tessuto conforme alle norme UNI 8013 e UNI EN 14041, costituito da parte superiore di usura, composta da fibre sintetiche 100% polipropilene con finitura superficiale piatta, nel colore a scelta della D.L., unito a fondo di sopporto incombustibile. Il rivestimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore complessivo 3 mm; · peso complessivo 350 g/m²; · reazione al fuoco Classe Cfl s2. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su fondo perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.50.0010.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 25.81 | 54.6959 | 0 | 24.3433
B.18.50.0030 | RIVESTIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI | Fornitura e posa in opera di rivestimento in gomma omogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 14041, costituito da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale leggermente goffrata con aspetto puntinato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in teli di altezza di 190 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 1,5 mm; · peso 2,4 kg/m²; · reazione al fuoco Classe Bs2 d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su fondo perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale protettivo, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.50.0030.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 57.63 | 24.4959 | 0 | 54.5497
B.18.80 | LAVORI COMPIUTI · CONTROSOFFITTI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.80.0003 | CONTROSOFFITTO LEGGERO IN FIBRA MINERALE | Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto leggero orizzontale, costituito da pannelli modulari rigidi di fibra minerale esente da amianti delle dimensioni di 60x60·120 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista mentre i profili di bordo potranno essere in alluminio preverniciato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore pannelli 13 mm; · peso 3,40 kg/m²; · reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.80.0003.005 | struttura in vista |  | m² | Lavori compiuti | 24.33 | 52.2236 | 0 | 26.8146
B.18.80.0005 | CONTROSOFFITTO COMUNE IN FIBRA MINERALE | Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto comune, orizzontale e fonoassorbente, costituito da pannelli modulari rigidi di fibra minerale esente da amianti delle dimensioni di 60x60·120 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista mentre i profili di bordo potranno essere in alluminio preverniciato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore pannelli 15 mm; · peso 4,40 kg/m²; · potere fonoisolante 34 dB; · reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.80.0005.005 | struttura in vista |  | m² | Lavori compiuti | 25.32 | 50.1817 | 0 | 28.8744
B.18.80.0005.010 | struttura ad incasso |  | m² | Lavori compiuti | 28.19 | 45.0727 | 0 | 33.9801
B.18.80.0007 | CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN FIBRA MINERALE | Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto comune, orizzontale e altamente fonoassorbente, costituito da pannelli modulari rigidi di fibra minerale esente da amianti delle dimensioni di 60x60·120 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista mentre i profili di bordo potranno essere in alluminio preverniciato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore pannelli 19 mm; · peso 4,60 kg/m²; · potere fonoisolante 38 dB; · reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.80.0007.005 | struttura in vista |  | m² | Lavori compiuti | 35.26 | 36.0352 | 0 | 43.0091
B.18.80.0007.010 | struttura ad incasso |  | m² | Lavori compiuti | 37.01 | 34.3313 | 0 | 44.7203
B.18.80.0007.015 | struttura nascosta |  | m² | Lavori compiuti | 44.82 | 28.349 | 0 | 50.7028
B.18.80.0025 | CONTROSOFFITTO COMUNE IN LANA MINERALE | Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto comune, orizzontale e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi in lana minerale delle dimensioni di 60x60·120 cm rivestiti sulle facce nascoste con velovetro naturale e sulle facce in vista con velovetro con finitura superficiale leggermente goffrata e decorata nei colori tenui a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista mentre i profili di bordo potranno essere in alluminio preverniciato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · assorbimento acustico Classe A; · reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN e ISO. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.80.0025.005 | spessore 22 mm |  | m² | Lavori compiuti | 33.84 | 37.5473 | 0 | 41.4953
B.18.80.0025.010 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 38.61 | 32.9086 | 0 | 46.1409
B.18.80.0027 | CONTROSOFFITTO IN LANA MINERALE RESISTENTE AGLI URTI | Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto comune, orizzontale e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi in lana minerale delle dimensioni di 60·100x120·150 cm con alta resistenza agli urti, rivestiti sulle facce nascoste con velovetro naturale e sulle facce in vista con velovetro con finitura superficiale leggermente goffrata e decorata nei colori tenui a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista mentre i profili di bordo potranno essere in alluminio preverniciato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN e ISO. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.80.0027.005 | spessore 40 mm · assorbimento acustico Classe B |  | m² | Lavori compiuti | 40.41 | 31.4427 | 0 | 47.6169
B.18.80.0027.010 | spessore 50 mm · assorbimento acustico Classe A |  | m² | Lavori compiuti | 38.42 | 21.4472 | 0 | 57.6054
B.18.80.0030 | CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO | Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale, costituito da pannelli modulari rigidi di gesso alleggerito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o tramata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista mentre i profili di bordo potranno essere in alluminio preverniciato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · peso indicativo variabile da kg/m² 4,50 a 10,50 kg/m²; · reazione al fuoco Classe A1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, , la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.80.0030.010 | struttura in vista · spessore pannelli minimo 16 mm |  | m² | Lavori compiuti | 42.76 | 29.7147 | 0 | 49.3358
B.18.80.0030.015 | struttura ad incasso · spessore pannelli minimo 22 mm |  | m² | Lavori compiuti | 44.35 | 28.6494 | 0 | 50.4081
B.18.80.0030.020 | struttura nascosta ispezionabile · spessore pannelli 22 mm |  | m² | Lavori compiuti | 49.96 | 25.4323 | 0 | 53.6189
B.18.80.0035 | CONTROSOFFITTO METALLICO IN DOGHE LINEARI | Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale ispezionabile, costituito da doghe lineari larghe 85 mm, a bordi arrotondati e scuretto aperto, in lamierino di alluminio dello spessore di 5/10 di mm preverniciato nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita a scatto ad interasse di 100 mm su struttura portante costituita da profili ad U rovescio in acciaio zincato preverniciato colore nero disposta ortogonalmente alle doghe ad opportuno interasse ed ancorata alla struttura superiore esistente mediante pendinature rigide in acciaio regolabili in altezza e cornici perimetrali ad L o doppia L in alluminio preverniciato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.80.0035.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 44.22 | 35.9181 | 0 | 43.1366
B.18.80.0040 | CONTROSOFFITTO METALLICO IN DOGHE LINEARI FORATE | Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale ispezionabile, costituito da doghe forate lineari larghe 90 mm, a spigolo arrotondato, scuretto chiuso e provviste, sulla faccia non in vista, di striscia di tessuto non tessuto fonoassorbente e realizzate in lamierino di alluminio dello spessore di 6/10 di mm con fori diametro 3 mm e preverniciato nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita a scatto ad interasse di 100 mm su struttura portante costituita da profili ad U rovescio in acciaio zincato preverniciato colore nero disposta ortogonalmente alle doghe ad opportuna distanza ed ancorata alla struttura superiore esistente mediante pendinature rigide in acciaio regolabili in altezza e cornici perimetrali ad L o doppia L in alluminio preverniciato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.80.0040.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 57.24 | 27.7481 | 0 | 51.3015
B.18.80.0045 | CONTROSOFFITTO METALLICO IN LISTELLI SCATOLATI | Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale ispezionabile, costituito da listelli lineari scatolati di dimensioni 30x35 mm, a spigolo vivo e scuretto aperto, in lamierino di alluminio dello spessore di 5/10 di mm e preverniciato nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita a scatto ad interasse di 50 mm su struttura portante costituita da profili ad U rovescio in acciaio zincato preverniciato colore nero disposta ortogonalmente alle doghe ad opportuna distanza ed ancorata alla struttura superiore esistente mediante pendinature rigide in acciaio regolabili in altezza e cornici perimetrali ad L in alluminio preverniciato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.80.0045.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 66.67 | 23.8233 | 0 | 55.2272
B.18.80.0050 | CONTROSOFFITTO METALLICO A LAMELLE VERTICALI | Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale ispezionabile, costituito da lamelle lineari sagomate alte 91 mm in lamierino di alluminio dello spessore di 6/10 di mm ed interamente preverniciato nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita a scatto ad interasse di 100 mm su struttura portante costituita da profili ad U in acciaio zincato preverniciato colore nero disposta ortogonalmente alle lamelle ad opportuna distanza ed ancorata alla struttura superiore esistente mediante pendinature rigide in acciaio regolabili in altezza. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.80.0050.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 49.64 | 31.9964 | 0 | 47.0608
B.18.80.0055 | CONTROSOFFITTO METALLICO A GRIGLIA | Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale grigliato ispezionabile, costituito da pannelli modulari assenblati delle dimensioni di 60x60 cm composti da listelli scatolati ad U larghi 10 mm e maglia con celle da 120x120x40 mm in lamierino di alluminio dello spessore di 5/10 di mm e preverniciato nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli in vista e provvisti di cappucci in lamierino di alluminio preverniciato nello stesso colore del grigliato in modo da evitare di rendere visibili i fianchi della struttura portante, mentre i profili di bordo potranno essere in alluminio preverniciato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutta la ferramenta, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.80.0055.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 66.47 | 23.895 | 0 | 55.1512
B.18.80.0057 | CONTROSOFFITTO PANNELLI METALLICI FORATI | Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale ispezionabile, costituito da pannelli modulari metallici delle dimensioni di 60x60·120 cm a spigolo arrotondato, provvisti, sulla faccia non in vista, di foglio di tessuto non tessuto fonoassorbente e realizzati in lamierino di alluminio dello spessore di 5/10 di mm con fori diametro 3 mm e preverniciato nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli in vista mentre i profili di bordo potranno essere in alluminio preverniciato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.80.0057.005 | struttura in vista |  | m² | Lavori compiuti | 49.04 | 21.5905 | 0 | 57.4531
B.18.80.0057.010 | struttura ad incasso |  | m² | Lavori compiuti | 49.04 | 21.5905 | 0 | 57.4531
B.18.80.0057.015 | struttura nascosta |  | m² | Lavori compiuti | 49.3 | 21.4767 | 0 | 57.5801
B.18.80.0080 | SOVRAPPREZZO PER MATERASSINI ISOLANTI IN LANA MINERALE | Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di controsoffitti con struttura portante metallica di qualsiasi tipo, forma e dimensione, per la fornitura e posa in opera sopra la stessa di materassini arrotolatI in isolante minerale a bassa densità, riciclato, idrorepellente, trattato con legante di origine naturale e rivestito su una faccia con velo di vetro. In particolare i materassini dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 45 mm; · densità nominale isolante minerale 13 kg/m³; · conduttività termica 0,040 W/mK; · reazione al fuoco Classe A1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco all'estradosso di sistemi di controsoffittatura di ogni genere con giunti accostati, sfalsati e con la faccia trattata con velo di vetro rivolta verso il basso. Inoltre dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.02.01), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.80.0080.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 6.34 | 50.1104 | 0 | 28.9117
B.18.80.0085 | SOVRAPPREZZO PER CARTONFELTRO BITUMATO | Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di controsoffitti metallici aperti di qualsiasi tipo, forma e dimensione, per la fornitura e posa in opera di fogli di cartonfeltro bitumato cilindrato. La posa sarà effettuata a secco all'estradosso di sistemi di controsoffittatura metallici aperti di ogni genere, con giunti accostati e sfalsati. Inoltre dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.03.02), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.80.0085.005 | peso 300 g/m² | peso 300 g/m² | m² | Lavori compiuti | 4.04 | 62.896 | 0 | 16.0644
B.18.80.0085.010 | peso 500 g/m² | peso 500 g/m² | m² | Lavori compiuti | 4.4 | 57.75 | 0 | 21.25
B.18.80.0090 | SOVRAPPREZZO PER FELTRI IN LANA DI VETRO IMBUSTATA | Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di controsoffitti con struttura portante metallica di qualsiasi tipo, forma e dimensione, per la fornitura e posa in opera di feltri in materassini arrotolatI in isolante minerale a bassa densità, riciclato, idrorepellente, trattato con legante di origine naturale, imbustati con polietilene nero e termosaldati su tutti i lati. I feltri dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 50 mm; · densità nominale isolante minerale 12 kg/m³; · conduttività termica 0,042 W/mK; · reazione al fuoco Classe F. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco all'estradosso di sistemi di controsoffittatura di ogni genere con giunti accostati e sfalsati. Inoltre dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.02.01), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.18.80.0090.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 6.4 | 39.7031 | 0 | 39.375
B.21 | OPERE IN PIETRA NATURALE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.10 | LAVORI COMPIUTI · IMBOTTI, DAVANZALI E MASSELLI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.10.0010 | DAVANZALI IN PIETRA 30 mm | Fornitura e posa in opera di davanzali sia interni che esterni in pietra, eseguiti a lastra unica con sezione prismatica costante dello spessore di 30 mm e larghezza variabile, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la formazione di eventuale gocciolatoio, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Qualora si preveda l'utilizzo di materiale porfirico, dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.10.0010.005 | Granito rosa sardo |  | m² | Lavori compiuti | 245.1 | 32.4867 | 0.014688 | 46.5602
B.21.10.0010.007 | Granito rosa di Predazzo |  | m² | Lavori compiuti | 314.7 | 25.3019 | 0.011439 | 53.7398
B.21.10.0010.009 | Tonalite dell'Adamello |  | m² | Lavori compiuti | 297 | 26.8098 | 0.012121 | 52.2286
B.21.10.0010.010 | Botticino classico | botticino classico | m² | Lavori compiuti | 229.3 | 34.7253 | 0.0157 | 44.3061
B.21.10.0010.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m² | Lavori compiuti | 236.9 | 33.6112 | 0.015196 | 45.4175
B.21.10.0010.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m² | Lavori compiuti | 225.5 | 35.3104 | 0.015965 | 43.7224
B.21.10.0010.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m² | Lavori compiuti | 222.3 | 35.8187 | 0.016194 | 43.2272
B.21.10.0020 | IMBOTTI IN PIETRA DA 30 mm | Fornitura e posa in opera di imbotti sia interni che esterni in pietra, eseguiti a lastre uniche con sezione prismatica costante dello spessore di 30 mm e larghezza fino a 150 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata la superficie vista in proiezione verticale od orizzontale. Qualora si preveda l'utilizzo di materiale porfirico, dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.10.0020.005 | Granito rosa sardo |  | m² | Lavori compiuti | 294 | 43.2898 | 0.012245 | 35.7497
B.21.10.0020.007 | Granito rosa di Predazzo |  | m² | Lavori compiuti | 363.6 | 35.0033 | 0.009901 | 44.033
B.21.10.0020.009 | Tonalite dell'Adamello |  | m² | Lavori compiuti | 345.9 | 36.7944 | 0.010408 | 42.2388
B.21.10.0020.010 | Botticino classico | botticino classico | m² | Lavori compiuti | 280.1 | 45.4381 | 0.012853 | 33.5966
B.21.10.0020.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m² | Lavori compiuti | 287.7 | 44.2377 | 0.012513 | 34.7946
B.21.10.0020.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m² | Lavori compiuti | 276.3 | 46.063 | 0.013029 | 32.9729
B.21.10.0020.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m² | Lavori compiuti | 273.1 | 46.6027 | 0.013182 | 32.4438
B.21.10.0025 | IMBOTTI IN PIETRA DA 50 mm | Fornitura e posa in opera di imbotti sia interni che esterni in pietra, eseguiti a lastre uniche con sezione prismatica costante dello spessore di 50 mm e larghezza fino a 150 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata la superficie vista in proiezione verticale od orizzontale. Qualora si preveda l'utilizzo di materiale porfirico, dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.10.0025.005 | Granito rosa sardo |  | m² | Lavori compiuti | 367.7 | 34.6418 | 0.014958 | 44.3851
B.21.10.0025.007 | Granito rosa di Predazzo |  | m² | Lavori compiuti | 519.1 | 36.3163 | 0.010595 | 42.7286
B.21.10.0025.009 | Tonalite dell'Adamello |  | m² | Lavori compiuti | 416.9 | 30.5536 | 0.013193 | 48.5018
B.21.10.0025.010 | Botticino classico | botticino classico | m² | Lavori compiuti | 348.7 | 36.5294 | 0.015773 | 42.5019
B.21.10.0025.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m² | Lavori compiuti | 356.3 | 35.7502 | 0.015436 | 43.2793
B.21.10.0025.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m² | Lavori compiuti | 339.8 | 37.4862 | 0.016186 | 41.555
B.21.10.0025.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m² | Lavori compiuti | 335.4 | 37.9779 | 0.016398 | 41.0566
B.21.10.0030 | IMBOTTI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm | Fornitura e posa in opera di imbotti sia interni che esterni in pietra, eseguiti in massello con sezione prismatica costante di circa 150x150 mm, con facce viste rullate con bordo di contenimento levigato, facce non viste a spacco e teste segate ortogonali al piano. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurato a metrocubo il minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo in vista. Qualora si preveda l'utilizzo di materiale porfirico, dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.10.0030.005 | Pietra bianca o rosa della Lessinia | pietra bianca o rosa della Lessinia | m³ | Lavori compiuti | 4094 | 32.8153 | 0.82296 | 45.4145
B.21.10.0030.007 | Granito rosa di Predazzo |  | m³ | Lavori compiuti | 4540 | 31.7463 | 0.74211 | 46.5698
B.21.10.0030.009 | Tonalite dell'Adamello |  | m³ | Lavori compiuti | 4420 | 32.6082 | 0.76226 | 45.6848
B.21.10.0030.010 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m³ | Lavori compiuti | 5276 | 23.6808 | 0.63859 | 54.7246
B.21.10.0030.015 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m³ | Lavori compiuti | 5047 | 26.6189 | 0.66756 | 51.7589
B.21.10.0030.020 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m³ | Lavori compiuti | 4983 | 26.9608 | 0.67614 | 51.4202
B.21.10.0040 | POSA MANUFATTI IN PIETRA MASSELLO | Posa in opera di manufatti con sezione prismatica costante in pietra massello di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Qualora si preveda l'utilizzo di materiale porfirico, dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.10.0040.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 34.42 | 70.7873 | 0.28472 | 7.9692
B.21.20 | LAVORI COMPIUTI · PAVIMENTI INTERNI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0005 | PAVIMENTO IN PIETRA 18·20 mm | Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra eseguito in lastre dello spessore di 18·20 mm e delle dimensioni di 25·30x50·60 cm, 30·35x60·75 cm o 30·40x30·40 cm con faccia vista levigata e semilucidata, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto, posate a giunto unito mediante collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², la sigillatura degli interstizi, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Qualora si preveda l'utilizzo di materiale porfirico, dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0005.002 | Tonalite dell'Adamello |  | m² | Lavori compiuti | 117.8 | 18.0238 | 0.01528 | 60.989
B.21.20.0005.003 | Rosa di Predazzo |  | m² | Lavori compiuti | 126.3 | 16.8108 | 0.014252 | 62.2447
B.21.20.0005.005 | Rosa sardo |  | m² | Lavori compiuti | 88 | 24.1273 | 0.020455 | 54.9034
B.21.20.0005.010 | Botticino classico | botticino classico | m² | Lavori compiuti | 79.15 | 26.825 | 0.022742 | 52.1984
B.21.20.0005.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m² | Lavori compiuti | 86.1 | 24.6597 | 0.020906 | 54.3728
B.21.20.0005.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m² | Lavori compiuti | 82.31 | 25.7952 | 0.021869 | 53.2317
B.21.20.0005.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m² | Lavori compiuti | 78.51 | 27.0437 | 0.022927 | 51.987
B.21.20.0010 | PEDATE IN PIETRA 30 mm | Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini eseguito in pietra a lastra unica dello spessore di 30 mm, con faccia vista levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia. La pedata inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la protezione superficiale provvisoria con impasto di gesso, le riprese e le stuccature di intonaco, la fascia antisdrucciolo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Qualora si preveda l'utilizzo di materiale porfirico, dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0010.003 | Tonalite dell'Adamello |  | m² | Lavori compiuti | 286.1 | 14.8777 | 0.012583 | 64.1594
B.21.20.0010.005 | Rosa sardo |  | m² | Lavori compiuti | 234.2 | 18.1746 | 0.015371 | 60.8711
B.21.20.0010.007 | Rosa di Predazzo |  | m² | Lavori compiuti | 303.8 | 14.0109 | 0.020079 | 65.0296
B.21.20.0010.010 | Botticino classico | botticino classico | m² | Lavori compiuti | 214 | 19.8902 | 0.016822 | 59.1402
B.21.20.0010.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m² | Lavori compiuti | 221.6 | 19.208 | 0.016245 | 59.8195
B.21.20.0010.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m² | Lavori compiuti | 210.2 | 20.2498 | 0.017127 | 58.7821
B.21.20.0010.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m² | Lavori compiuti | 207 | 20.5667 | 0.017391 | 58.4831
B.21.20.0015 | ALZATE IN PIETRA | Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini eseguito in pietra in lastra unica dello spessore di 20 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con levigati, lucidati e smussati, posata con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, le riprese e le stuccature di intonaco, lo scuretto lucido di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Qualora si preveda l'utilizzo di materiale porfirico, dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0015.003 | Tonalite dell'Adamello |  | m² | Lavori compiuti | 255.7 | 15.578 | 0.0086038 | 63.4728
B.21.20.0015.005 | Rosa sardo |  | m² | Lavori compiuti | 202.6 | 19.6609 | 0.010859 | 59.3781
B.21.20.0015.007 | Rosa di Predazzo |  | m² | Lavori compiuti | 269.9 | 14.7603 | 0.0081512 | 64.2831
B.21.20.0015.010 | Botticino classico | botticino classico | m² | Lavori compiuti | 181.1 | 21.995 | 0.012148 | 57.0265
B.21.20.0015.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m² | Lavori compiuti | 188.7 | 21.1092 | 0.011659 | 57.9094
B.21.20.0015.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m² | Lavori compiuti | 179.8 | 22.1541 | 0.012236 | 56.8826
B.21.20.0015.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m² | Lavori compiuti | 177.3 | 22.4664 | 0.012408 | 56.5567
B.21.20.0020 | BATTISCOPA IN PIETRA | Fornitura e posa in opera di battiscopa in pietra, eseguito in lastre a correre dello spessore di 10 mm, e di altezza fino a 8 cm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posate a giunto unito con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Qualora si preveda l'utilizzo di materiale porfirico, dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0020.003 | Tonalite dell'Adamello |  | m | Lavori compiuti | 21.46 | 19.7623 | 0.0046598 | 59.2964
B.21.20.0020.005 | Rosa sardo |  | m | Lavori compiuti | 14 | 30.2929 | 0.0071429 | 48.75
B.21.20.0020.007 | Rosa di Predazzo |  | m | Lavori compiuti | 23.03 | 18.4151 | 0.0043422 | 60.6383
B.21.20.0020.010 | Botticino classico | botticino classico | m | Lavori compiuti | 12.74 | 33.2889 | 0.0078493 | 45.7221
B.21.20.0020.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m | Lavori compiuti | 13.37 | 31.7203 | 0.0074794 | 47.3074
B.21.20.0020.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m | Lavori compiuti | 13.37 | 31.7203 | 0.0074794 | 47.3074
B.21.20.0020.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m | Lavori compiuti | 12.74 | 33.2889 | 0.0078493 | 45.7221
B.21.20.0025 | ZOCCOLINO IN PIETRA | Fornitura e posa in opera di zoccolino in pietra, eseguito in lastre a correre dello spessore di 20 mm, e di altezza 18 cm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posate a giunto unito con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Qualora si preveda l'utilizzo di materiale porfirico, dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0025.003 | Tonalite dell'Adamello |  | m | Lavori compiuti | 32.56 | 16.3299 | 0.012285 | 62.6996
B.21.20.0025.005 | Rosa sardo |  | m | Lavori compiuti | 22.99 | 23.1274 | 0.017399 | 55.9156
B.21.20.0025.007 | Rosa di Predazzo |  | m | Lavori compiuti | 35.11 | 15.1438 | 0.011393 | 63.8878
B.21.20.0025.010 | Botticino classico | botticino classico | m | Lavori compiuti | 20.94 | 25.3916 | 0.019102 | 53.6533
B.21.20.0025.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m | Lavori compiuti | 22.31 | 23.8324 | 0.017929 | 55.1995
B.21.20.0025.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m | Lavori compiuti | 20.72 | 25.6612 | 0.019305 | 53.3542
B.21.20.0025.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m | Lavori compiuti | 20.26 | 26.2438 | 0.019743 | 52.7887
B.21.20.0030 | ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI | Fornitura e posa in opera di zoccolino in pietra per gradini di rampe scala, eseguito in lastre a nastro, gradoni o rampante dello spessore di 20 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posate a giunto unito con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Qualora si preveda l'utilizzo di materiale porfirico, dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0030.003 | Tonalite dell'Adamello |  | cad. | Lavori compiuti | 17.6 | 40.142 | 0.0056818 | 38.8864
B.21.20.0030.005 | Rosa sardo |  | cad. | Lavori compiuti | 14.41 | 49.0285 | 0.0069396 | 30.0069
B.21.20.0030.007 | Rosa di Predazzo |  | cad. | Lavori compiuti | 18.45 | 38.2927 | 0.0054201 | 40.7371
B.21.20.0030.010 | Botticino classico | botticino classico | cad. | Lavori compiuti | 13.39 | 50.7842 | 0.0074683 | 28.2599
B.21.20.0030.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | cad. | Lavori compiuti | 14.18 | 49.8237 | 0.0070522 | 29.2243
B.21.20.0030.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | cad. | Lavori compiuti | 13.65 | 51.7582 | 0.007326 | 27.2821
B.21.20.0030.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | cad. | Lavori compiuti | 13.5 | 52.3333 | 0.0074074 | 26.6963
B.21.20.0035 | SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm | Fornitura e posa in opera di soglie interne in pietra, eseguite a lastra unica dello spessore di 20 mm e larghezza variabile, con faccia vista levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto, posata su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia. La soglia, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Qualora si preveda l'utilizzo di materiale porfirico, dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0035.003 | Tonalite dell'Adamello |  | m² | Lavori compiuti | 215.7 | 22.7149 | 0.010199 | 56.3329
B.21.20.0035.005 | Rosa sardo |  | m² | Lavori compiuti | 162.6 | 30.1328 | 0.01353 | 48.8991
B.21.20.0035.007 | Rosa di Predazzo |  | m² | Lavori compiuti | 229.9 | 21.3119 | 0.0095694 | 57.7251
B.21.20.0035.010 | Botticino classico | botticino classico | m² | Lavori compiuti | 151.2 | 32.4015 | 0.01455 | 46.6336
B.21.20.0035.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m² | Lavori compiuti | 158.8 | 30.8539 | 0.013854 | 48.1801
B.21.20.0035.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m² | Lavori compiuti | 149.9 | 32.6858 | 0.014676 | 46.3709
B.21.20.0035.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m² | Lavori compiuti | 149.7 | 33.9579 | 0.014696 | 45.0969
B.21.20.0040 | SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm | Fornitura e posa in opera di soglie esterne in pietra, eseguite a lastra unica dello spessore di 30 mm e larghezza variabile, con faccia vista levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia. La soglia, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la formazione di gocciolatoio, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Qualora si preveda l'utilizzo di materiale porfirico, dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0040.003 | Tonalite dell'Adamello |  | m² | Lavori compiuti | 243.1 | 17.5093 | 0.014809 | 61.522
B.21.20.0040.005 | Rosa sardo |  | m² | Lavori compiuti | 191.1 | 22.2203 | 0.018838 | 56.808
B.21.20.0040.007 | Rosa di Predazzo |  | m² | Lavori compiuti | 260.8 | 16.3209 | 0.013804 | 62.7147
B.21.20.0040.010 | Botticino classico | botticino classico | m² | Lavori compiuti | 177.3 | 24.0073 | 0.020305 | 55.0254
B.21.20.0040.015 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m² | Lavori compiuti | 184.9 | 23.0206 | 0.01947 | 56.0087
B.21.20.0040.020 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m² | Lavori compiuti | 173.5 | 24.5331 | 0.020749 | 54.5014
B.21.20.0040.025 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m² | Lavori compiuti | 170.3 | 24.9941 | 0.021139 | 54.0575
B.21.20.0305 | PAVIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido fiammato del Trentino, eseguito in lastre dello spessore costante di 20 mm, con faccia vista segata, fiammata e spazzolata fuori opera, faccia inferiore a piano di sega e coste fresate ortogonali al piano, posate a giunto accostato su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la battitura, la pulitura superficiale con segatura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0305.005 | lastre a correre e larghezza variabile fino a 400 mm | lastre a correre e larghezza variabile fino a 400 mm | m² | Lavori compiuti | 180.4 | 13.1602 | 0.82206 | 65.0532
B.21.20.0305.010 | lastre a lunghezza e larghezza fissa | lastre a lunghezza e larghezza fissa | m² | Lavori compiuti | 205.7 | 11.5416 | 0.72095 | 66.8017
B.21.20.0310 | PEDATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini in porfido fiammato del Trentino, con finitura superficiale spazzolata, eseguito in lastra unica dello spessore costante di 30 mm e larghezza variabile, con faccia vista segata, fiammata e spazzolata fuori opera, faccia inferiore a piano di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista segati, fiammati, spazzolati e smussati, posato su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia. Il rivestimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0310.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 446.6 | 9.5546 | 0.012315 | 69.4884
B.21.20.0315 | ALZATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini in porfido fiammato del Trentino, con finitura superficiale spazzolata, eseguito in lastra unica dello spessore di 20 mm, con faccia vista segata, fiammata e spazzolata fuori opera, faccia inferiore a piano di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista segati, fiammati, spazzolati e smussati, posato con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, le riprese e le stuccature di intonaco, lo scuretto di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0315.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 271 | 14.6985 | 0.0081181 | 64.3565
B.21.20.0320 | BATTISCOPA IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di battiscopa in porfido fiammato del Trentino, con finitura superficiale spazzolata, eseguito in lastre a correre dello spessore di 20 mm e di altezza fino a 8 cm, con faccia vista segata, fiammata e spazzolata fuori opera, faccia inferiore a piano di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista segati, fiammati, spazzolati e smussat. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0320.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 19.76 | 21.4626 | 0.0050607 | 57.5658
B.21.20.0325 | ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di zoccolino in porfido fiammato del Trentino, con finitura superficiale spazzolata, eseguito in lastre a correre dello spessore di 20 mm e di altezza 18 cm, con faccia vista segata, fiammata e spazzolata fuori opera, faccia inferiore a piano di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista segati, fiammati, spazzolati e smussati, posate con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0325.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 28.48 | 18.6482 | 0.010534 | 60.3968
B.21.20.0330 | ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO PER GRADINI | Fornitura e posa in opera di zoccolino in porfido fiammato del Trentino, con finitura superficiale spazzolata, per gradini di rampe scala, eseguito in lastre a nastro, gradoni o rampante dello spessore di 20 mm, con faccia vista segata, fiammata e spazzolata fuori opera, faccia inferiore a piano di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista segati, fiammati, spazzolati e smussati, posate con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0330.005 | nastro | nastro | cad. | Lavori compiuti | 28.33 | 24.9382 | 0.0035298 | 54.1193
B.21.20.0330.010 | gradoni | gradoni | cad. | Lavori compiuti | 34.47 | 20.4961 | 0.0029011 | 58.5524
B.21.20.0330.015 | rampante | rampante | cad. | Lavori compiuti | 39.19 | 18.0276 | 0.0025517 | 61.013
B.21.20.0335 | SOGLIE INTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di soglie interne in porfido fiammato del Trentino, con finitura superficiale spazzolata, eseguite a lastra unica dello spessore di 20 mm e larghezza variabile, con faccia vista segata, fiammata e spazzolata fuori opera, faccia inferiore a piano di sega e coste fresate ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0335.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 219.2 | 22.3522 | 0.010036 | 56.693
B.21.20.0340 | SOGLIE ESTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di soglie esterne in porfido fiammato del Trentino, con finitura superficiale spazzolata, eseguite a lastra unica dello spessore costante di 30 mm e larghezza variabile, con faccia vista segata, fiammata e spazzolata fuori opera, faccia inferiore a piano di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista segati, fiammati, spazzolati e smussati, posate su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la formazione di gocciolatoio, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto OPERE DI EDILIZIA e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.20.0340.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 401.4 | 10.6041 | 0.0089686 | 68.438
B.21.30 | LAVORI COMPIUTI · PAVIMENTI ESTERNI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0005 | PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino eseguito in lastre a correre dello spessore minimo di 20 mm e della larghezza minima 20 cm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0005.005 | lastre a correre con coste a spacco | lastre a correre con coste a spacco | m² | Lavori compiuti | 91 | 29.2099 | 1.6253 | 48.2121
B.21.30.0005.010 | lastre a correre con coste segate | lastre a correre con coste segate | m² | Lavori compiuti | 107.72 | 19.7614 | 1.373 | 57.915
B.21.30.0005.015 | lastre a lunghezza fissa con coste segate | lastre a lunghezza fissa con coste segate | m² | Lavori compiuti | 125.52 | 16.9591 | 1.1783 | 60.9162
B.21.30.0010 | PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO A MOSAICO | Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino eseguito in lastrame dello spessore minimo di 20 mm con facce a piano naturale di cava, posate a mosaico su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0010.005 | lastre normali con diagonale media da 25 cm | lastre normali con diagonale media da 25 cm | m² | Lavori compiuti | 53.65 | 49.5116 | 2.7474 | 26.7847
B.21.30.0010.010 | lastre giganti con diagonale media da 40 cm | lastre giganti con diagonale media da 40 cm | m² | Lavori compiuti | 59.59 | 39.6761 | 2.4836 | 36.8887
B.21.30.0015 | PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10·15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0015.005 | pezzatura 6·8 cm | pezzatura 6·8 cm | m² | Lavori compiuti | 68.9 | 28.5893 | 0.10595 | 50.3527
B.21.30.0015.010 | pezzatura 8·10 cm | pezzatura 8·10 cm | m² | Lavori compiuti | 81.66 | 26.1572 | 0.066128 | 52.8313
B.21.30.0017 | SOVRAPPREZZO RESINATURA PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO | Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido di qualsiasi pezzatura per la resinatura delle fughe. Nella maggiorazione sono compresi e compensati gli oneri per l'utilizzo di granulati drenanti di sottofondo tipo 3·8 mm, di intasamento 2·4 mm e la sigillatura poliuretanica delle fughe per colata. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0017.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 17.03 | 29.8473 | 0 | 49.2014
B.21.30.0020 | SOVRAPPREZZO PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO | Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido di qualsiasi pezzatura per l'uso di materiali accessori quali, cubetti bianchi provenienti esclusivamente dalle cave di Massa, Carrara o Lasa e pezzi semilucidi o lucidi. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0020.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 2.54 | 0 | 0 | 78.9764
B.21.30.0025 | PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino, eseguito in smolleri dello spessore minimo di 30 mm e della lunghezza minima 10 cm con facce laterali a piano naturale di cava, costa superiore in vista e testate ricavate a spacco e sottosquadra, posati secondo le geometrie correnti a coltello con spessore costante per filari su sottofondo dello spessore di 10·15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, la sigillatura degli interstizi con sabbia e cemento, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0025.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 76.87 | 37.834 | 0.079355 | 41.137
B.21.30.0030 | PEDATE IN PORFIDO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini in porfido del Trentino, eseguito in lastre di grandi dimensioni dello spessore in vista di 40 mm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava, costa lunga spessorata a fresa e lati segati, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito con malta cementizia. Le pedate, inoltre, dovranno essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0030.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 277.1 | 15.3439 | 0.017322 | 63.681
B.21.30.0035 | ALZATE IN PORFIDO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini in porfido del Trentino, eseguito in lastre di grandi dimensioni dello spessore di 20 mm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste segate ortogonali al piano, posate con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco, lo scuretto di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0035.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 222.4 | 17.8831 | 0.0085432 | 61.1614
B.21.30.0040 | ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di zoccolino in porfido del Trentino, eseguito in lastre dello spessore di 20 mm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste segate ortogonali al piano, posate con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0040.005 | a correre altezza 8 cm | a correre altezza 8 cm | m | Lavori compiuti | 14.09 | 30.0852 | 0.0070972 | 48.9638
B.21.30.0040.010 | a correre altezza 18 cm | a correre altezza 18 cm | m | Lavori compiuti | 29.77 | 17.8132 | 0.010077 | 61.2328
B.21.30.0040.015 | gradini a nastro altezza 8 cm | gradini a nastro altezza 8 cm | cad. | Lavori compiuti | 19.93 | 35.434 | 0.0050176 | 43.5976
B.21.30.0040.020 | gradini a gradone altezza 18 cm | gradini a gradone altezza 18 cm | cad. | Lavori compiuti | 22.29 | 31.6824 | 0.0044863 | 47.371
B.21.30.0040.025 | gradini rampante | gradini rampante | cad. | Lavori compiuti | 26.57 | 26.5788 | 0.0037636 | 52.4614
B.21.30.0045 | BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di binderi in porfido a correre del Trentino , di sezione normale o gigante, della lunghezza di circa 15·40 cm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste a spacco ortogonali al piano, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0045.005 | sezione normale circa 10x8·11 cm | sezione normale circa 10x8·11 cm | m | Lavori compiuti | 25.57 | 43.6527 | 0.66093 | 34.7321
B.21.30.0045.010 | sezione gigante circa 12x15·20 cm | sezione gigante circa 12x15·20 cm | m | Lavori compiuti | 38.07 | 34.9908 | 0.47544 | 43.5802
B.21.30.0050 | CUNETTA IN PORFIDO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di cunetta laterale in porfido del Trentino, eseguite in lastre a correre dello spessore minimo di 20 mm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste segate ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0050.005 | larghezza 25 cm | larghezza 25 cm | m | Lavori compiuti | 34.6 | 26.3092 | 0.023121 | 52.711
B.21.30.0050.010 | larghezza 40 cm | larghezza 40 cm | m | Lavori compiuti | 48.49 | 18.808 | 0.02681 | 60.2104
B.21.30.0055 | CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di cordoni in porfido del Trentino, eseguiti in masselli a correre con facce a piano naturale di cava e giunti a spacco, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0055.005 | sezione massima 8x20/25 cm | sezione massima 8x20/25 cm | m | Lavori compiuti | 55.14 | 20.6202 | 0.41531 | 58.0214
B.21.30.0055.010 | sezione massima 12x25 cm | sezione massima 12x25 cm | m | Lavori compiuti | 79.1 | 14.4311 | 0.30721 | 64.3097
B.21.30.0055.015 | sezione massima 8x20/25 cm con testa bocciardata | sezione massima 8x20/25 cm con testa bocciardata | m | Lavori compiuti | 61.41 | 18.5149 | 0.3729 | 60.158
B.21.30.0055.020 | sezione massima 12x25 cm con testa bocciardata | sezione massima 12x25 cm con testa bocciardata | m | Lavori compiuti | 84.09 | 13.5747 | 0.28898 | 65.1909
B.21.30.0060 | SOGLIE CARRAIE IN PORFIDO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di soglie carraie in porfido del Trentino, eseguite in lastre a correre dello spessore di 8 cm e della larghezza di 40 cm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste segate ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo in conglomerato cementizio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0060.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 78.84 | 18.951 | 0.30695 | 59.7882
B.21.30.0065 | PLINTI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO | Fornitura e posa in opera di plinti carrai in porfido del Trentino, eseguiti in masselli delle dimensioni di 40x40 cm, con faccia inferiore a piano naturale di cava e faccie in vista lavorate esclusivamente alla bocciarda, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0065.005 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 221.5 | 8.0817 | 0.18871 | 70.7711
B.21.30.0070 | PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm | Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra eseguito in lastre dello spessore di 30 mm e delle dimensioni di 30x60 cm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto, posate su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, la successiva risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0070.003 | Tonalite dell'Adamello |  | m² | Lavori compiuti | 231.4 | 9.1992 | 0.63915 | 69.2131
B.21.30.0070.005 | Pietra bianca o rosa della Lessinia da 50·100x50x 3·4 cm | pietra bianca o rosa della Lessinia da 50·100x50x 3·4 cm | m² | Lavori compiuti | 87.6 | 24.3002 | 1.6884 | 53.0594
B.21.30.0070.007 | Rosa di Predazzo |  | m² | Lavori compiuti | 249.5 | 8.5319 | 0.59279 | 69.9154
B.21.30.0070.010 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m² | Lavori compiuti | 172 | 12.3762 | 0.85988 | 65.8366
B.21.30.0070.015 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m² | Lavori compiuti | 160.4 | 13.2712 | 0.92207 | 64.8747
B.21.30.0070.020 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m² | Lavori compiuti | 157.2 | 13.5413 | 0.94084 | 64.5732
B.21.30.0075 | PEDATE IN PIETRA 40 mm | Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini eseguito in pietra a lastre di grandi dimensioni dello spessore di 40 mm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista carteggiati, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia. Le pedate, inoltre, dovranno essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la battitura, le riprese e le stuccature di intonaco, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0075.003 | Tonalite dell'Adamello |  | m² | Lavori compiuti | 257.5 | 16.4905 | 0.012427 | 62.5476
B.21.30.0075.004 | Rosa di Predazzo |  | m² | Lavori compiuti | 275.2 | 15.4299 | 0.011628 | 63.6119
B.21.30.0075.005 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m² | Lavori compiuti | 199.3 | 21.3061 | 0.016056 | 57.7321
B.21.30.0075.010 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m² | Lavori compiuti | 187.9 | 22.5987 | 0.01703 | 56.4449
B.21.30.0075.015 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m² | Lavori compiuti | 184.8 | 22.9778 | 0.017316 | 56.039
B.21.30.0080 | ALZATE IN PIETRA | Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini eseguito in pietra in lastre di grandi dimensioni dello spessore di 20 mm, con faccia vista segata e carteggiata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista smussati e carteggiati, posate con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco, lo scuretto di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0080.001 | Tonalite dell'Adamello |  | m² | Lavori compiuti | 235.5 | 10.8187 | 0.0080679 | 68.2272
B.21.30.0080.002 | Rosa di Predazzo |  | m² | Lavori compiuti | 249.7 | 10.2034 | 0.0076091 | 68.8326
B.21.30.0080.005 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m² | Lavori compiuti | 168.8 | 15.0936 | 0.011256 | 63.9662
B.21.30.0080.010 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m² | Lavori compiuti | 160 | 15.9238 | 0.011875 | 63.1094
B.21.30.0080.015 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m² | Lavori compiuti | 157.5 | 16.1765 | 0.012063 | 62.8413
B.21.30.0085 | BATTISCOPA IN PIETRA | Fornitura e posa in opera di battiscopa in pietra eseguito in lastre a correre dello spessore di 10 mm, e di altezza fino a 8 cm, con faccia vista segata e carteggiata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista smussati e carteggiati, posate con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0085.001 | Tonalite dell'Adamello |  | m | Lavori compiuti | 21.36 | 19.8408 | 0.0046816 | 59.2182
B.21.30.0085.002 | Rosa di Predazzo |  | m | Lavori compiuti | 22.93 | 18.4823 | 0.0043611 | 60.5713
B.21.30.0085.005 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m | Lavori compiuti | 13.27 | 31.9367 | 0.0075358 | 47.0912
B.21.30.0085.010 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m | Lavori compiuti | 13.27 | 31.9367 | 0.0075358 | 47.0912
B.21.30.0085.015 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m | Lavori compiuti | 12.64 | 33.5285 | 0.0079114 | 45.4826
B.21.30.0090 | ZOCCOLINO IN PIETRA | Fornitura e posa in opera di zoccolino in pietra eseguito in lastre a correre dello spessore di 20 mm, e di altezza di 18 cm, con faccia vista segata e carteggiata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista smussati e carteggiati, posata con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0090.001 | Tonalite dell'Adamello |  | m | Lavori compiuti | 32.54 | 16.3061 | 0.0092194 | 62.7382
B.21.30.0090.002 | Rosa di Predazzo |  | m | Lavori compiuti | 35.09 | 15.1211 | 0.017099 | 63.9242
B.21.30.0090.005 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m | Lavori compiuti | 22.3 | 23.7937 | 0.013453 | 55.2242
B.21.30.0090.010 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m | Lavori compiuti | 20.7 | 25.6329 | 0.014493 | 53.4058
B.21.30.0090.015 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m | Lavori compiuti | 20.25 | 26.2025 | 0.014815 | 52.8148
B.21.30.0095 | ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI | Fornitura e posa in opera di zoccolino in pietra per gradini di rampe scala, eseguito in lastre a nastro, gradoni o rampante dello spessore di 20 mm, con faccia vista segata e carteggiata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista smussati e carteggiati, posate con malta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0095.001 | Tonalite dell'Adamello |  | cad. | Lavori compiuti | 32.37 | 21.8165 | 0.0030893 | 57.2413
B.21.30.0095.002 | Rosa di Predazzo |  | cad. | Lavori compiuti | 34.7 | 20.3516 | 0.0028818 | 58.7003
B.21.30.0095.005 | Trani bronzetto | trani bronzetto | cad. | Lavori compiuti | 18.59 | 37.9882 | 0.0053792 | 41.0382
B.21.30.0095.010 | Rosso di Trento | rosso di Trento | cad. | Lavori compiuti | 18.59 | 37.9882 | 0.0053792 | 41.0382
B.21.30.0095.015 | Verdello di Trento | verdello di Trento | cad. | Lavori compiuti | 18.59 | 37.9882 | 0.0053792 | 41.0382
B.21.30.0100 | CORDONI IN PIETRA | Fornitura e posa in opera di cordoni in eseguiti in masselli a correre della sezione di 10x25 cm, con faccia interna nascosta grezza di sega, faccia esterna vista e testa superiore segate e bocciardate, coste fresate a giunto e spigoli in vista smussati, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0100.001 | Tonalite dell'Adamello |  | m | Lavori compiuti | 72.7 | 15.5722 | 0.29574 | 63.1444
B.21.30.0100.002 | Rosa di Predazzo |  | m | Lavori compiuti | 76 | 14.8961 | 0.28289 | 63.8237
B.21.30.0100.005 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m | Lavori compiuti | 99.6 | 11.3665 | 0.21586 | 67.4759
B.21.30.0100.010 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m | Lavori compiuti | 90.9 | 12.4543 | 0.23652 | 66.3707
B.21.30.0100.015 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m | Lavori compiuti | 89.3 | 12.6775 | 0.24076 | 66.1601
B.21.30.0105 | CUNETTA IN PIETRA | Fornitura e posa in opera di cunetta laterale in lastre in pietra eseguite in lastre a correre dello spessore di 40 mm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0105.001 | Tonalite dell'Adamello con lastre larghe 25 cm |  | m | Lavori compiuti | 74.46 | 12.2254 | 0.010744 | 66.8131
B.21.30.0105.002 | Tonalite dell'Adamello con lastre larghe 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 112.3 | 8.1211 | 0.011576 | 70.894
B.21.30.0105.003 | Rosa di Predazzo con lastre larghe 25 cm |  | m | Lavori compiuti | 79.77 | 11.4116 | 0.010029 | 67.6307
B.21.30.0105.004 | Rosa di Predazzo con lastre larghe 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 120.8 | 7.5497 | 0.010762 | 71.4685
B.21.30.0105.005 | Trani bronzetto con lastre larghe 25 cm | trani bronzetto con lastre larghe 25 cm | m | Lavori compiuti | 59.6 | 15.2735 | 0.013423 | 63.7567
B.21.30.0105.010 | Trani bronzetto con lastre larghe 40 cm | trani bronzetto con lastre larghe 40 cm | m | Lavori compiuti | 88.48 | 10.3074 | 0.014693 | 68.7319
B.21.30.0105.015 | Rosso di Trento con lastre larghe 25 cm | rosso di Trento con lastre larghe 25 cm | m | Lavori compiuti | 56.12 | 16.2206 | 0.014255 | 62.81
B.21.30.0105.020 | Rosso di Trento con lastre larghe 40 cm | rosso di Trento con lastre larghe 40 cm | m | Lavori compiuti | 82.92 | 10.9986 | 0.015678 | 68.0342
B.21.30.0105.025 | Verdello di Trento con lastre larghe 25 cm | verdello di Trento con lastre larghe 25 cm | m | Lavori compiuti | 55.17 | 16.4999 | 0.014501 | 62.5322
B.21.30.0105.030 | Verdello di Trento con lastre larghe 40 cm | verdello di Trento con lastre larghe 40 cm | m | Lavori compiuti | 81.4 | 11.2039 | 0.015971 | 67.8305
B.21.30.0110 | SOGLIE CARRAIE IN PIETRA | Fornitura e posa in opera di soglie carraie in pietra eseguite in lastre a correre dello spessore di 60 mm e della larghezza di 40 cm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste segate ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0110.001 | Tonalite dell'Adamello |  | m | Lavori compiuti | 107.7 | 13.8728 | 0.2247 | 64.9851
B.21.30.0110.002 | Rosa di Predazzo |  | m | Lavori compiuti | 114.7 | 13.0262 | 0.21099 | 65.8317
B.21.30.0110.005 | Trani bronzetto | trani bronzetto | m | Lavori compiuti | 126.5 | 11.8111 | 0.1913 | 67.0237
B.21.30.0110.010 | Rosso di Trento | rosso di Trento | m | Lavori compiuti | 118.9 | 12.566 | 0.20353 | 66.2616
B.21.30.0110.015 | Verdello di Trento | verdello di Trento | m | Lavori compiuti | 116.8 | 12.792 | 0.20719 | 66.083
B.21.30.0115 | PLINTI CARRAI IN PIETRA | Fornitura e posa in opera di plinti carrai in pietra eseguiti in masselli delle dimensioni di 40x40 cm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano e spigoli in vista smussati, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto PAVIMENTAZIONI AD ELEMENTI IN PIETRA E OPERE COMPLEMENTARI e che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Dovrà essere fornito e posato porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del Marchio “Trentino Pietre” o equivalente. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.21.30.0115.002 | Tonalite dell'Adamello |  | cad. | Lavori compiuti | 148.7 | 11.6369 | 0.2811 | 67.1244
B.21.30.0115.004 | Granito rosa di Predazzo |  | cad. | Lavori compiuti | 160.3 | 10.7948 | 0.26076 | 68.0062
B.21.30.0115.005 | Trani bronzetto | trani bronzetto | cad. | Lavori compiuti | 161 | 10.7478 | 0.25963 | 68.0311
B.21.30.0115.010 | Rosso di Trento | rosso di Trento | cad. | Lavori compiuti | 142.9 | 12.1092 | 0.29251 | 66.641
B.21.30.0115.015 | Verdello di Trento | verdello di Trento | cad. | Lavori compiuti | 139.6 | 12.3954 | 0.29943 | 66.3539
B.24 | OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAZIONE TERMOACUSTICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.10 | LAVORI COMPIUTI · SEPARATORI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.10.0005 | PRIMER BITUMINOSO | Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità complessiva non inferiore a 350 g/m². Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfare i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.10.0005.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 2.18 | 48.6239 | 0 | 30.4587
B.24.10.0020 | CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO | Fornitura e posa in opera a secco di strato di separazione per strutture orizzontali, costituito da cartonfeltro bitumato cilindrato con armatura in cartalana impregnata di bitume distillato e con finitura superficiale liscia non sabbiata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, il sostegno anche provvisorio su pareti verticali, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.10.0020.005 | peso 300 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 2.24 | 47.3214 | 0 | 31.6071
B.24.10.0020.010 | peso 500 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 2.63 | 40.3042 | 0 | 38.7833
B.24.10.0020.012 | peso 700 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 3.12 | 34.0064 | 0.032051 | 45
B.24.10.0025 | FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN TERRA E FONDAZIONE | Fornitura e posa in opera di strato con funzione di separazione e filtrazione nella costruzione di opere in terra e di fondazione, sia verticali che orizzontali, costituito da geotessile non tessuto costituito interamente da fibre di polipropilene ad alta tenacità, stabilizzate ai raggi UV e coesionate mediante agugliatura meccanica. In particolare il geotessile non tessuto, con riferimento al peso 200 g/m², dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · resistenza trazione longitudinale 14 kN/m; · resistenza trazione trasversale 14 kN/m; · allungamento rottura longitudinale 50 %; · allungamento rottura trasversale 60 %. La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 40 cm e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, i sostegni anche provvisori su pareti verticali, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.10.0025.005 | peso 200 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 1.38 | 15.4348 | 0 | 63.6232
B.24.10.0025.010 | peso 300 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 1.91 | 11.1518 | 0 | 68.0105
B.24.10.0025.015 | peso 400 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 2.39 | 8.9121 | 0 | 70
B.24.10.0030 | FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER DRENAGGIO | Fornitura e posa in opera di strato con funzione di separazione e filtrazione nella costruzione di sistemi drenanti, costituito da geotessile non tessuto costituito interamente da fibre di polipropilene ad alta tenacità, stabilizzate ai raggi UV e coesionate mediante agugliatura meccanica. In particolare il geotessile non tessuto, con riferimento al peso 200 g/m², dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · resistenza trazione longitudinale 14 kN/m; · resistenza trazione trasversale 14 kN/m; · allungamento rottura longitudinale 50 %; · allungamento rottura trasversale 60 %. La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 50 cm e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, i sostegni anche provvisori su pareti verticali, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.10.0030.015 | peso 200 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 1.52 | 20.9868 | 0 | 57.7632
B.24.10.0035 | FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A TRAFFICO | Fornitura e posa in opera di strato con funzione di separazione e filtrazione nella costruzione di aree soggette a traffico, costituito da geotessile non tessuto costituito interamente da fibre di polipropilene ad alta tenacità, stabilizzate ai raggi UV e coesionate mediante agugliatura meccanica. In particolare il geotessile non tessuto, con riferimento al peso 200 g/m², dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · resistenza trazione longitudinale 14 kN/m; · resistenza trazione trasversale 14 kN/m; · allungamento rottura longitudinale 50 %; · allungamento rottura trasversale 60 %. La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 50 cm e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, i sostegni anche provvisori su pareti verticali, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.10.0035.005 | peso 200 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 1.38 | 15.4348 | 0 | 63.6232
B.24.10.0035.010 | peso 300 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 1.91 | 11.1518 | 0 | 68.0105
B.24.10.0035.015 | peso 400 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 2.39 | 8.9121 | 0 | 70
B.24.10.0040 | FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER IMPERMEABILIZZAZIONI | Fornitura e posa in opera di strato con funzione di separazione e filtrazione nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti, costituito da geotessile non tessuto costituito interamente da fibre di polipropilene ad alta tenacità, stabilizzate ai raggi UV e coesionate mediante agugliatura meccanica. In particolare il geotessile non tessuto, con riferimento al peso 400 g/m², dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · resistenza trazione longitudinale 29 kN/m; · resistenza trazione trasversale 29 kN/m; · allungamento rottura longitudinale 50 %; · allungamento rottura trasversale 60 %. La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 50 cm e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, i sostegni anche provvisori su pareti verticali, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.10.0040.005 | peso 400 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 2.65 | 16.0377 | 0 | 63.1321
B.24.10.0040.010 | peso 500 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 3.35 | 12.7463 | 0.029851 | 66.3582
B.24.10.0040.015 | peso 800 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 4.83 | 8.8406 | 0.020704 | 70.2484
B.24.20 | LAVORI COMPIUTI · MEMBRANE BITUMINOSE | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.20.0005 | MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI | Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di fondazione interrate, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 750 N/5cm; · carico rottura trasversale 600 N/5cm; · allungamento rottura 50 %; · flessibilità freddo ·15 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.20.0005.005 | spessore 3 mm |  | m² | Lavori compiuti | 18.72 | 17.0459 | 0 | 62.0192
B.24.20.0005.005 | spessore 3 mm |  | m² | Lavori compiuti | 18.72 | 17.0459 | 0 | 62.0192
B.24.20.0005.010 | spessore 4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 22.57 | 14.1382 | 0 | 64.9092
B.24.20.0005.010 | spessore 4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 22.57 | 14.1382 | 0 | 64.9092
B.24.20.0005.015 | spessore 5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 26.41 | 12.0825 | 0 | 66.9822
B.24.20.0005.015 | spessore 5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 26.41 | 12.0825 | 0 | 66.9822
B.24.20.0007 | MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO | Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti verticali per opere di fondazione, elevazione e drenaggio interrate, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 750 N/5cm; · carico rottura trasversale 600 N/5cm; · allungamento rottura 50 %; · flessibilità freddo ·15 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.20.0007.005 | spessore 3 mm |  | m² | Lavori compiuti | 24.6 | 31.8455 | 0 | 47.1951
B.24.20.0007.005 | spessore 3 mm |  | m² | Lavori compiuti | 24.6 | 31.8455 | 0 | 47.1951
B.24.20.0007.010 | spessore 4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 28.44 | 27.5457 | 0 | 51.512
B.24.20.0007.010 | spessore 4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 28.44 | 27.5457 | 0 | 51.512
B.24.20.0007.015 | spessore 5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 32.29 | 24.2614 | 0 | 54.7848
B.24.20.0007.015 | spessore 5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 32.29 | 24.2614 | 0 | 54.7848
B.24.20.0010 | DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI | Fornitura e posa in opera di doppia membrana impermeabile BPP nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura zavorrate anche pedonali, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile, con riferimento allo spessore di 4 mm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 750 N/5cm; · carico rottura trasversale 600 N/5cm; · allungamento rottura 50 %; · flessibilità freddo ·15 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa della prima membrana sarà effettuata in totale aderenza al supporto, a giunti sovrapposti di almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, la seconda membrana sarà posata a cavallo delle giunture precedenti seguendo le medesime modalità della prima membrana ed inoltre dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.20.0010.005 | spessore 3+3 mm |  | m² | Lavori compiuti | 36.6 | 14.112 | 0 | 64.9454
B.24.20.0010.005 | spessore 3+3 mm |  | m² | Lavori compiuti | 36.6 | 14.112 | 0 | 64.9454
B.24.20.0010.010 | spessore 4+4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 44.7 | 11.5548 | 0 | 67.4944
B.24.20.0010.010 | spessore 4+4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 44.7 | 11.5548 | 0 | 67.4944
B.24.20.0010.015 | spessore 5+5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 52.81 | 9.7803 | 0 | 69.2672
B.24.20.0010.015 | spessore 5+5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 52.81 | 9.7803 | 0 | 69.2672
B.24.20.0012 | DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER COPERTURE PIANE | Fornitura e posa in opera di doppia membrana impermeabile BPE nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura a vista con finitura superficiale ardesiata, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 850 N/5cm; · carico rottura trasversale 700 N/5cm; · allungamento rottura 50 %; · flessibilità freddo ·25 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa della prima membrana sarà effettuata in totale aderenza al supporto, a giunti sovrapposti di almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, la seconda membrana, con finitura superficiale ardesiata, sarà posata a cavallo delle giunture precedenti seguendo le medesime modalità della prima membrana ed inoltre dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la membrana superficiale ardesiata, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.20.0012.005 | spessore 4 +4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 54.64 | 9.4528 | 0 | 69.601
B.24.20.0012.005 | spessore 4 +4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 54.64 | 9.4528 | 0 | 69.601
B.24.20.0012.010 | spessore 5+5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 64.84 | 7.9658 | 0 | 71.0827
B.24.20.0012.010 | spessore 5+5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 64.84 | 7.9658 | 0 | 71.0827
B.24.20.0015 | DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE CARRABILI | Fornitura e posa in opera di doppia membrana impermeabile BPP nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura zavorrate carrabili, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 1000 N/5cm; · carico rottura trasversale 900 N/5cm; · allungamento rottura 50 %; · flessibilità freddo ·15 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa della prima membrana sarà effettuata a secco, a giunti sovrapposti di almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, la seconda membrana sarà posata a cavallo delle giunture precedenti in totale aderenza alla prima membrana ed inoltre dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.20.0015.010 | spessore 4+4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 45.62 | 11.3218 | 0 | 67.7335
B.24.20.0015.010 | spessore 4+4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 45.62 | 11.3218 | 0 | 67.7335
B.24.20.0015.015 | spessore 5+5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 53.83 | 9.595 | 0 | 69.4594
B.24.20.0015.015 | spessore 5+5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 53.83 | 9.595 | 0 | 69.4594
B.24.20.0020 | MEMBRANA BITUMINOSA TERMOADESIVA PER COPERTURE A FALDE | Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile bituminosa, composita e termoadesiva nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura in legno a falde inclinate, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico additivato con polimeri termoplastici, armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 400 N/5mm; · carico rottura trasversale 300 N/5mm; · allungamento rottura 35 %; · flessibilità freddo ·15 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco, a giunti sovrapposti di almeno 10 cm, saldata autogenamente per termorinvenimento con apposito bruciatore e con l'ausilio di fissaggi meccanici, inoltre, dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la rullatura superficiale, i pezzi speciali, i fissaggi meccanici, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.20.0020.007 | spessore 3 mm |  | m² | Lavori compiuti | 19.75 | 16.157 | 0 | 62.8861
B.24.20.0020.007 | spessore 3 mm |  | m² | Lavori compiuti | 19.75 | 16.157 | 0 | 62.8861
B.24.20.0030 | MEMBRANA BITUMINOSA INCOLLATA A VISTA PER COPERTURE PIANE | Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile bituminosa composita nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura a vista, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico poliolefinico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica e velovetro superficiale eventualmente verniciabile. In particolare la membrana impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 750 N/5cm; · carico rottura trasversale 600 N/5cm; · allungamento rottura 50 %; · flessibilità freddo ·20 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata in totale aderenza al supporto, a giunti sovrapposti di almeno 10 cm, mediante incollaggio con idonea colla bituminosa a freddo e inoltre dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, gli idonei collanti bituminosi, la rullatura superficiale, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.20.0030.005 | spessore 4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 35.04 | 12.4229 | 0 | 66.6381
B.24.20.0030.005 | spessore 4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 35.04 | 12.4229 | 0 | 66.6381
B.24.30 | LAVORI COMPIUTI · TELI VINILICI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.30.0005 | MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di fondazione e copertura interrate, costituita da teli di PVC resistente ai microorganismi, plastificato e armato con velovetro, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldato mediante l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con le modalità previste dalla Ditta produttrice. Il manto subito dopo la posa dovrà essere protetto idoneamente, qualora non resistente, dai raggi UV con soluzioni provvisorie o definitive. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle minime seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 9,5 N/mm²; · carico rottura trasversale 8,5 N/mm²; · allungamento rottura 200 %; · flessibilità freddo ·25 °C; · reazione al fuoco classe E. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per procedere in tempi successivi al completamento dell'impermeabilizzazione, i sostegni anche provvisori, le prove a campione con campana a depressione nel numero da convenire con la D.L., tutti i fissaggi meccanici, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'artesoddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.30.0005.005 | spessore 2 mm | spessore 2 mm | m² | Lavori compiuti | 25.09 | 12.2559 | 0 | 66.7995
B.24.30.0005.005 | spessore 2 mm | spessore 2 mm | m² | Lavori compiuti | 25.09 | 12.2559 | 0 | 66.7995
B.24.30.0005.007 | spessore 2,4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 28.73 | 10.7031 | 0 | 68.3606
B.24.30.0005.007 | spessore 2,4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 28.73 | 10.7031 | 0 | 68.3606
B.24.30.0007 | MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti verticali per opere di fondazione ed elevazione interrate, costituita da teli di PVC resistente ai microorganismi, plastificato e armato con velovetro, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldato mediante l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con le modalità previste dalla Ditta produttrice. Il manto subito dopo la posa dovrà essere protetto idoneamente, qualora non resistente, dai raggi UV con soluzioni provvisorie o definitive. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle minime seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 9,5 N/mm²; · carico rottura trasversale 8,5 N/mm²; · allungamento rottura 200 %; · flessibilità freddo ·25 °C; · reazione al fuoco classe E. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per procedere in tempi successivi al completamento dell'impermeabilizzazione, i sostegni anche provvisori, le prove a campione con campana a depressione nel numero da convenire con la D.L., tutti i fissaggi meccanici, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.30.0007.005 | spessore 2 mm |  | m² | Lavori compiuti | 35.08 | 22.0011 | 0 | 57.041
B.24.30.0007.005 | spessore 2 mm |  | m² | Lavori compiuti | 35.08 | 22.0011 | 0 | 57.041
B.24.30.0007.007 | spessore 2,4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 38.72 | 19.9329 | 0 | 59.1167
B.24.30.0007.007 | spessore 2,4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 38.72 | 19.9329 | 0 | 59.1167
B.24.30.0010 | MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di fondazione e copertura interrate, costituita da teli di PVC omogeneo multistrato coestruso resistente ai microorganismi, plastificato, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldato mediante l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con le modalità previste dalla Ditta produttrice. Il manto subito dopo la posa dovrà essere protetto idoneamente, qualora non resistente, dai raggi UV con soluzioni provvisorie o definitive. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 15 N/mm²; · carico rottura trasversale 14 N/mm²; · allungamento rottura 280 %; · flessibilità freddo ·25 °C; · reazione al fuoco classe E. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per procedere in tempi successivi al completamento dell'impermeabilizzazione, i sostegni anche provvisori, le prove a campione con campana a depressione nel numero da convenire con la D.L., tutti i fissaggi meccanici, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.30.0010.003 | spessore 1,5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 19.25 | 15.974 | 0 | 63.0649
B.24.30.0010.003 | spessore 1,5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 19.25 | 15.974 | 0 | 63.0649
B.24.30.0010.005 | spessore 2 mm |  | m² | Lavori compiuti | 23.51 | 13.0795 | 0 | 65.9719
B.24.30.0010.005 | spessore 2 mm |  | m² | Lavori compiuti | 23.51 | 13.0795 | 0 | 65.9719
B.24.30.0012 | MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti verticali per opere di fondazione ed elevazione interrate, costituita da teli di PVC omogeneo multistrato coestruso resistente ai microorganismi, plastificato, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldato mediante l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con le modalità previste dalla Ditta produttrice. Il manto subito dopo la posa dovrà essere protetto idoneamente, qualora non resistente, dai raggi UV con soluzioni provvisorie o definitive. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 15 N/mm²; · carico rottura trasversale 14 N/mm²; · allungamento rottura 280 %; · flessibilità freddo ·25 °C; · reazione al fuoco classe E. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per procedere in tempi successivi al completamento dell'impermeabilizzazione, i sostegni anche provvisori, le prove a campione con campana a depressione nel numero da convenire con la D.L., tutti i fissaggi meccanici, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.30.0012.003 | spessore 1,5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 29.23 | 26.4044 | 0 | 52.6514
B.24.30.0012.003 | spessore 1,5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 29.23 | 26.4044 | 0 | 52.6514
B.24.30.0012.005 | spessore 2 mm |  | m² | Lavori compiuti | 33.5 | 23.0388 | 0 | 56
B.24.30.0012.005 | spessore 2 mm |  | m² | Lavori compiuti | 33.5 | 23.0388 | 0 | 56
B.24.30.0015 | MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura totalmente esposte agli agenti atmosferici, costituito da teli di PVC resistente ai microrganismi, plastificato, armato con rete poliestere, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm, con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di circa 10 cm e fissati meccanicamente, sia perimetralmente con cordolo di contrasto che nelle zone centrali intermedie, per un quantitativo massimo fino a 0,85 m/m², al supporto inferiore mediante barre zincate di fissaggio preforate in numero e distanza da garantire stabilità all'intero sistema. Successivamente tutti gli ancoraggi meccanici lineari saranno resi impermeabili mediante strisce di idonea larghezza da saldarsi termicamente al manto impermeabile sottostante con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 1000 N/50mm; · carico rottura trasversale 900 N/50mm; · allungamento rottura 15 %; · flessibilità freddo ·25 °C; · reazione al fuoco classe E. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici lineari, sia perimetrali che intermedi, il cordolo di contrasto perimetrale in PVC per distribuzione dei carichi, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. N.B. Si fa presente che al prezzo del manto va aggiunto il prezzo del fissafio sotto cimosa regolabile |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.30.0015.010 | spessore 1.5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 39.55 | 23.4766 | 0 | 55.5752
B.24.30.0015.010 | spessore 1.5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 39.55 | 23.4766 | 0 | 55.5752
B.24.30.0015.015 | spessore 1.8 mm |  | m² | Lavori compiuti | 43.11 | 21.5379 | 0 | 57.5041
B.24.30.0015.015 | spessore 1.8 mm |  | m² | Lavori compiuti | 43.11 | 21.5379 | 0 | 57.5041
B.24.30.0015.020 | spessore 2 mm |  | m² | Lavori compiuti | 45.48 | 20.4156 | 0 | 58.6412
B.24.30.0015.020 | spessore 2 mm |  | m² | Lavori compiuti | 45.48 | 20.4156 | 0 | 58.6412
B.24.30.0015.110 | Fissaggio sotto cimosa regolabile (canotto+vite) · spess da 50mm a 100mm |  | m² |  | 3 | 0 | 0 | 0
B.24.30.0015.115 | Fissaggio sotto cimosa regolabile (canotto+vite) · spess da 101mm a 200mm |  | m² |  | 6 | 0 | 0 | 0
B.24.30.0015.120 | Fissaggio sotto cimosa regolabile (canotto+vite) · spess da 201mm in su |  | m² |  | 9 | 0 | 0 | 0
B.24.30.0025 | MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura totalmente esposte agli agenti atmosferici, costituito da teli di PVC resistente ai microrganismi, plastificato, omogeneo od armato velovetro ed accoppiati con feltro di tessuto non tessuto di poliestere, posati incollati al supporto inferiore mediante idonei adesivi o con bitume a caldo, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldati termicamente con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di almeno 10 cm. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 600 N/50mm; · carico rottura trasversale 600 N/50mm; · allungamento rottura 50 %; · flessibilità freddo ·25 °C; · reazione al fuoco classe E. La posa dovrà essere eseguita seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici lineari perimetrali con cordolo in PVC di contrasto per un quantitativo massimo fino a 0,35 m/m², i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.30.0025.010 | spessore 1.5 mm e TNT peso 200 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 37.95 | 15.2912 | 0 | 63.7681
B.24.30.0025.010 | spessore 1.5 mm e TNT peso 200 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 37.95 | 15.2912 | 0 | 63.7681
B.24.30.0025.015 | spessore 1.8 mm e TNT peso 300 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 41.71 | 13.9127 | 0 | 65.1403
B.24.30.0025.015 | spessore 1.8 mm e TNT peso 300 g/m² |  | m² | Lavori compiuti | 41.71 | 13.9127 | 0 | 65.1403
B.24.30.0030 | MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura zavorrate anche pedonali parzialmente esposte agli agenti atmosferici, costituito da teli di PVC resistente ai microrganismi, plastificato, armato con velovetro, posati a secco completamente liberi, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldati termicamente con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di almeno 10 cm. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 9,5 N/mm²; · carico rottura trasversale 8,5 N/mm²; · allungamento rottura 200 %; · flessibilità freddo ·25 °C; · reazione al fuoco classe E. La posa dovrà essere eseguita seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici lineari perimetrali con cordolo in PVC di contrasto per un quantitativo massimo fino a 0,35 m/m², i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.30.0030.010 | spessore 1.5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 29.78 | 17.5353 | 0 | 61.5178
B.24.30.0030.010 | spessore 1.5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 29.78 | 17.5353 | 0 | 61.5178
B.24.30.0030.015 | spessore 1.8 mm |  | m² | Lavori compiuti | 32.51 | 16.0627 | 0 | 62.996
B.24.30.0030.015 | spessore 1.8 mm |  | m² | Lavori compiuti | 32.51 | 16.0627 | 0 | 62.996
B.24.30.0040 | LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON PVC | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali di qualsiasi tipo, di lamiere in acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm, sagomate e accoppiate con telo in PVC dello spessore minimo di 1. 2 mm compatibile con il manto impermeabile e fissate al sottostante supporto mediante idonei tasselli ad espansione. La posa dovrà essere eseguita seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, la sigillatura del manto impermeabile con idonei mastici siliconici, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.30.0040.005 | profilo con sviluppo 75 mm |  | m | Lavori compiuti | 8.82 | 36.0204 | 0 | 42.9932
B.24.30.0040.010 | profilo con sviluppo 165 mm |  | m | Lavori compiuti | 12.28 | 25.8713 | 0 | 53.2003
B.24.30.0060 | ANCORAGGI MECCANICI LINEARI MANTI PVC | Fornitura e posa in opera, qualora non previsti od eccedenti nei sistemi impermeabilizzanti in PVC di qualsiasi tipo, di ancoraggi meccanici lineari, sia perimetrali con cordolo di contrasto che intermedi centrali, al supporto inferiore mediante barre zincate di fissaggio preforate idonee a garantire stabilità all'intero sistema. Gli ancoraggi meccanici lineari saranno resi impermeabili mediante strisce di idonea larghezza da saldarsi termicamente al manto impermeabile sottostante con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici lineari, il cordolo di contrasto perimetrale in PVC per distribuzione dei carichi, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurato lo sviluppo superficiale in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.30.0060.010 |  |  | m | Lavori compiuti | 10.07 | 25.2334 | 0 | 53.8431
B.24.40 | LAVORI COMPIUTI · TELI POLIOLEFINE | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.40.0020 | MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura totalmente esposte agli agenti atmosferici, costituito da teli in poliolefine resistente ai microrganismi, privo di plastificanti, armato con rete poliestere, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e fissati meccanicamente, sia perimetralmente con cordolo di contrasto che nelle zone centrali intermedie, per un quantitativo massimo fino a 0,85 m/m², al supporto inferiore mediante barre zincate di fissaggio preforate in numero e distanza da garantire stabilità all'intero sistema. Successivamente tutti gli ancoraggi meccanici lineari saranno resi impermeabili mediante strisce di idonea larghezza da saldarsi termicamente al manto impermeabile sottostante con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 1000 N/50mm; · carico rottura trasversale 900 N/50mm; · allungamento rottura 13 %; · flessibilità freddo ·30 °C; · reazione al fuoco classe E. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici lineari, sia perimetrali che intermedi, il cordolo di contrasto perimetrale in poliolefine per distribuzione dei carichi, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.40.0020.010 | spessore 1.5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 36.31 | 25.5715 | 0 | 53.4839
B.24.40.0020.010 | spessore 1.5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 36.31 | 25.5715 | 0 | 53.4839
B.24.40.0020.015 | spessore 1.8 mm |  | m² | Lavori compiuti | 39.28 | 23.638 | 0 | 55.4226
B.24.40.0020.015 | spessore 1.8 mm |  | m² | Lavori compiuti | 39.28 | 23.638 | 0 | 55.4226
B.24.40.0035 | MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura totalmente esposte agli agenti atmosferici, costituito da teli in poliolefine resistente ai microrganismi, privo di plastificanti, armato con velo vetro o rete in fibra di vetro, posati a secco completamenti liberi, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldati termicamente con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di almeno 10 cm. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 9 N/mm²; · carico rottura trasversale 7 N/mm²; · allungamento rottura 500 %; · flessibilità freddo ·30 °C; · reazione al fuoco classe E. La posa dovrà essere eseguita seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici lineari perimetrali con cordolo in poliolefine di contrasto per un quantitativo massimo fino a 0,35 m/m², i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.40.0035.010 | spessore 1.5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 29.97 | 17.4241 | 0 | 61.6283
B.24.40.0035.010 | spessore 1.5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 29.97 | 17.4241 | 0 | 61.6283
B.24.40.0035.015 | spessore 1.8 mm |  | m² | Lavori compiuti | 32.72 | 15.9597 | 0 | 63.0807
B.24.40.0035.015 | spessore 1.8 mm |  | m² | Lavori compiuti | 32.72 | 15.9597 | 0 | 63.0807
B.24.40.0050 | LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON POLIOLEFINE | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali di qualsiasi tipo, di lamiere in acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm, sagomate e accoppiate con telo in poliolefine dello spessore minimo di 1. 2 mm compatibile con il manto impermeabile e fissate al sottostante supporto mediante idonei tasselli ad espansione. La posa dovrà essere eseguita seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, la sigillatura del manto impermeabile con idonei mastici siliconici, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.40.0050.005 | profilo con sviluppo 75 mm |  | m | Lavori compiuti | 9.1 | 34.9121 | 0 | 44.0989
B.24.40.0050.010 | profilo con sviluppo 165 mm |  | m | Lavori compiuti | 12.03 | 26.409 | 0 | 52.6434
B.24.40.0060 | ANCORAGGI MECCANICI LINEARI MANTI POLIOLEFINE | Fornitura e posa in opera, qualora non previsti od eccedenti nei sistemi impermeabilizzanti in poliolefine di qualsiasi tipo, di ancoraggi meccanici lineari, sia perimetrali con cordolo di contrasto che intermedi centrali, al supporto inferiore mediante barre zincate di fissaggio preforate idonee a garantire stabilità all'intero sistema. Gli ancoraggi meccanici lineari saranno resi impermeabili mediante strisce di idonea larghezza da saldarsi termicamente al manto impermeabile sottostante con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici lineari, il cordolo di contrasto perimetrale in poliolefine per distribuzione dei carichi, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurato lo sviluppo superficiale in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.40.0060.010 |  |  | m | Lavori compiuti | 10.73 | 23.6813 | 0 | 55.3961
B.24.45 | LAVORI COMPIUTI · MEMBRANE EPDM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.45.0010 | MEMBRANA EPDM INCOLLATA | Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile in caucciù sintetico EPDM (Etilene Propilene Diene Monomero) nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura totalmente esposte agli agenti atmosferici, costituita da teli di grandi dimensioni in gomma sintetica resistente ai microrganismi, vulcanizzata, monostrato non armata e con finiture superficiali leggermente goffrate. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · resistenza alla trazione minima 400 N/50 mm; · allungamento rottura minimo 300 %; · flessibilità freddo ·40 °C; · reazione al fuoco classe E. La posa sarà effettuata in totale aderenza al supporto inferiore mediante incollaggio con idoneo adesivo poliuretanico, a giunti sovrapposti di almeno 10 cm, saldati parzialmente mediante incollaggio a base di gomma e resine sintetiche in soluzione solvente e sigillati, lungo la parte finale in vista della sovrapposizione, con cordone a base polimerica e con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di almeno 10 cm ed inoltre dovranno essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per tutti gli adesivi di fissaggio, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.45.0010.005 | spessore 1.2 mm |  | m² | Lavori compiuti | 25.45 | 18.5029 | 0.0039293 | 60.5305
B.24.45.0010.010 | spessore 1.5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 29.27 | 16.0881 | 0.0034165 | 62.9552
B.24.45.0020 | MEMBRANA EPDM ARMATA AUTOADESIVA | Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile in caucciù sintetico EPDM accoppiata con bitume polimero nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura totalmente esposte agli agenti atmosferici, costituita da teli di grandi dimensioni in gomma sintetica resistente ai microrganismi, vulcanizzata, accoppiata a bitume polimero autoadesivo con pellicola superficiale, armata con tela in fibra di vetro e con finitura superficiale in vista leggermente goffrata. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 360 N/50mm; · carico rottura trasversale 330 N/50mm; · allungamento rottura 400 %; · flessibilità freddo ·40 °C; · reazione al fuoco classe E. La posa sarà effettuata in totale aderenza al supporto inferiore previa applicazione di primer a base di caucciù sintetico e resine in soluzione solvente in ragione di 200 g/m², con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, saldati termicamente con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di almeno 10 cm. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il primer, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.45.0020.005 | spessore 2,5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 31.89 | 14.7821 | 0.0094073 | 64.2553
B.24.50 | LAVORI COMPIUTI · SCHERMI SOTTOTEGOLA | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.50.0010 | SCHERMO SOTTOTEGOLA IN POLIPROPILENE AD ALTA TRASPIRAZIONE | Fornitura e posa in opera di schermo sottotegola ad alta traspirazione nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura in legno a falde inclinate, costituto da teli in polipropilene permeabili al vapore con superficie in vista con finitura antisdrucciolevole, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 20 cm e fissati alla sottostante struttura in legno tramite graffette o chiodi. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · peso 170 g/m²; · carico rottura longitudinale 290 N/5cm; · carico rottura trasversale 210 N/5cm; · allungamento rottura 30 %; · flessibilità freddo ·20 °C · valore Sd 0.02 m: · reazione al fuoco Classe E. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, le graffette di fissaggio, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.50.0010.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 3.23 | 13.1579 | 0 | 65.9133
B.24.50.0015 | SCHERMO SOTTOTEGOLA/FRENO VAPORE IN POLIPROPILENE ARMATO | Fornitura e posa in opera di schermo sottotegola o freno al vapore nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura in legno a falde inclinate, costituto da teli in polipropilene armati e parzialmente permeabili al vapore, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 20 cm e fissati alla sottostante struttura in legno tramite graffette o chiodi. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · peso 150 g/m²; · carico rottura longitudinale 300 N/5cm; · carico rottura trasversale 300 N/5cm; · allungamento rottura 25 %; · flessibilità freddo ·20 °C · valore Sd 5 m: · reazione al fuoco Classe E. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, le graffette di fissaggio, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.50.0015.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 2.2 | 12.6364 | 0 | 66.4091
B.24.50.0020 | SCHERMO SOTTOTEGOLA BITUMINOSO | Fornitura e posa in opera di schermo sottotegola freno vapore nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura in legno a falde inclinate, costituto da teli di doppio geotessile non tessuto in fibre di polipropilene impregnati di bitume e parzialmente permeabili al vapore, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · peso 400g/m²; · carico rottura longitudinale 400 N/5cm; · carico rottura trasversale 350 N/5cm; · allungamento rottura 35 %; · flessibilità freddo ·20 °C. · valore Sd 27 m. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.50.0020.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 3.45 | 30.7536 | 0.028986 | 48.3478
B.24.60 | LAVORI COMPIUTI · BARRIERE VAPORE | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.60.0005 | FOGLIO SEPARATORE IN POLIETILENE ECOLOGICO | Fornitura e posa in opera di foglio separatore sottozavorra nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura in piano, costituiti da teli nerofumo o trasparenti in polietilene ecologico posati a secco e sovrapposti sulle giunture di almeno 20 cm. In particolare il telo dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate ed accettate dalla D.L.: · peso 190 g/m²; · spessore 0.2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.60.0005.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 1.03 | 13.1068 | 0 | 66.2136
B.24.60.0010 | BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE | Fornitura e posa in opera di barriera al vapore nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura, costituita da teli in polietilene estrusi a bassa densità, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 20 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · densità 900 kg/m³; · valore Sd >100 m. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il nastro biadesivo, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.60.0010.003 | spessore 0.2 mm |  | m² | Lavori compiuti | 1.45 | 21.931 | 0 | 57.1724
B.24.60.0010.005 | spessore 0.3 mm |  | m² | Lavori compiuti | 1.95 | 17.5385 | 0 | 61.3846
B.24.60.0010.010 | spessore 0.4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 2.62 | 16.2214 | 0 | 62.7863
B.24.60.0015 | BARRIERA VAPORE ACCOPPIATA IN POLIETILENE E ALLUMINIO | Fornitura e posa in opera di barriera al vapore nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura, costituita da teli armati in accoppiato di polietilene e alluminio posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · peso 150 g/m²; · carico rottura longitudinale 280 N/5cm; · carico rottura trasversale 250 N/5cm; · allungamento rottura 15 %; · valore Sd >100 m: · reazione al fuoco Classe E. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il nastro biadesivo, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.60.0015.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 3.72 | 19.8656 | 0 | 59.1935
B.24.60.0020 | MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE | Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile con funzione di barriera al vapore nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura in genere, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con lamina di alluminio dello spessore di 60 microns accoppiata a feltro di vetro ad elevata resistenza alla fiamma. In particolare la membrana impermeabile, con riferimento allo spessore di 4 mm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · carico rottura longitudinale 300 N/5cm; · carico rottura trasversale 200 N/5cm; · allungamento rottura 2 %; · flessibilità freddo ·10 °C; · valore Sd >100 m. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.60.0020.005 | spessore 3 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.62 | 14.8028 | 0.023202 | 64.1763
B.24.60.0020.010 | spessore 4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 10.25 | 12.4683 | 0.029268 | 66.5366
B.24.70 | LAVORI COMPIUTI · BENTONITE SODICA | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.70.0005 | IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA LEGGERA ORIZZONTALE | Fornitura e posa in opera di telo impermeabile bentonitico autoagganciante nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di fondazione interrate con carico idraulico minore di 5 m, prefabbricato con processo industriale e formato da tessuto non tessuto e tessuto poroso con interposta bentonite sodica granulare naturale assemblati meccanicamente mediante agugliatura tessile. In particolare il telo impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore complessivo > 4 mm; · contenuto bentonite sodica > 4 kg/m²; · rigonfiamento libero >24 m; · resistenza a trazione > 8.5 kN/m. Inoltre il sistema dovrà garantire, successivamente all'esecuzione dei getti, un aggancio al conglomerato cementizio del TNT esterno tale da garantire una resistenza allo spellamento > 1,5 kN/m. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN e ASTM. La posa sarà effettuata a secco a giunti sovrapposti di almeno 10 cm previa sigillatura di fessurazioni, nidi di ghiaia, lame dei casseri nonchè il rinforzo degli angoli di contatto tra superfici verticali e orizzontali, con idoneo stucco gelatinoso di bentonite di sodio naturale preidratata e stabilizzata e dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la regolarizzazione sommaria del piano di posa per eliminare le asperità, lo stucco bentonitico, il taglio, lo sfrido, la foratura dei teli per il passaggio delle armature di collegamento, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte . Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.70.0005.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 26.83 | 9.5043 | 0.011182 | 69.5453
B.24.70.0010 | IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA ACCOPPIATA MDPE ORIZZONTALE | Fornitura e posa in opera di telo impermeabile bentonitico autoagganciante nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di fondazione interrate con carico idraulico elevato, prefabbricato con processo industriale e formato da tessuto non tessuto e tessuto poroso con interposta bentonite sodica granulare naturale assemblati meccanicamente mediante agugliatura tessile e accoppiato a membrana in polietilene nerofumo a media densità MDPE dello spessore di 2/10 di mm. In particolare il telo impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore complessivo > 4 mm; · spessore membrana MPDE = 0,2 mm; · contenuto bentonite sodica > 4 kg/m²; · rigonfiamento libero >24 m; · resistenza a trazione > 8.5 kN/m. Inoltre il sistema dovrà garantire, successivamente all'esecuzione dei getti, un aggancio al conglomerato cementizio del TNT esterno tale da garantire una resistenza allo spellamento > 1.5 kN/m. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN e ASTM. La posa sarà effettuata a secco a giunti sovrapposti di almeno 10 cm previa sigillatura di fessurazioni, nidi di ghiaia, lame dei casseri nonchè il rinforzo degli angoli di contatto tra superfici verticali e orizzontali, con idoneo stucco gelatinoso di bentonite di sodio naturale preidratata e stabilizzata e dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la regolarizzazione sommaria del piano di posa per eliminare le asperità, lo stucco bentonitico, il taglio, lo sfrido, la foratura dei teli per il passaggio delle armature di collegamento, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte . Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.70.0010.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 29.46 | 8.6558 | 0.010183 | 70.3938
B.24.70.0050 | IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA LEGGERA VERTICALE | Fornitura e posa in opera di telo impermeabile bentonitico autoagganciante nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti verticali per opere di fondazione interrate con carico idraulico minore di 5 m, prefabbricato con processo industriale e formato da tessuto non tessuto e tessuto poroso con interposta bentonite sodica granulare naturale assemblati meccanicamente mediante agugliatura tessile e accoppiato a membrana in polietilene nerofumo a media densità MDPE dello spessore di 2/10 di mm. In particolare il telo impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore complessivo 4 mm; · contenuto bentonite sodica 4 kg/m²; · espansione > 24 ml; · resistenza a trazione > 8.5 kN/m. Inoltre il sistema dovrà garantire, successivamente all'esecuzione dei getti, un aggancio al conglomerato cementizio del TNT esterno tale da garantire una resistenza allo spellamento > 1.5 kN/m. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN e ASTM. La posa sarà effettuata a secco a giunti sovrapposti di almeno 10 cm previa sigillatura di fessurazioni, nidi di ghiaia, lame dei casseri nonchè il rinforzo degli angoli di contatto tra superfici verticali e orizzontali, con idoneo stucco gelatinoso di bentonite di sodio naturale preidratata e stabilizzata e dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la regolarizzazione sommaria del piano di posa per eliminare le asperità, il taglio, lo sfrido, la foratura dei teli per il passaggio delle armature di collegamento, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte . Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.70.0050.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 32.24 | 19.7333 | 0.0093052 | 59.2959
B.24.70.0055 | IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA ACCOPPIATA MDPE VERTICALE | Fornitura e posa in opera di telo impermeabile bentonitico autoagganciante nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti verticali per opere di fondazione interrate con carico idraulico elevato, prefabbricato con processo industriale e formato da tessuto non tessuto e tessuto poroso con interposta bentonite sodica granulare naturale assemblati meccanicamente mediante agugliatura tessile e accoppiato a membrana in polietilene nerofumo a media densità MDPE dello spessore di 2/10 di mm. In particolare il telo impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore complessivo > 4 mm; · spessore membrana MPDE = 0,2 mm; · contenuto bentonite sodica > 4 kg/m²; · rigonfiamento libero >24 m; · resistenza a trazione > 8.5 kN/m. Inoltre il sistema dovrà garantire, successivamente all'esecuzione dei getti, un aggancio al conglomerato cementizio del TNT esterno tale da garantire una resistenza allo spellamento > 1.5 kN/m. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN e ASTM. La posa sarà effettuata a secco a giunti sovrapposti di almeno 10 cm previa sigillatura di fessurazioni, nidi di ghiaia, lame dei casseri nonchè il rinforzo degli angoli di contatto tra superfici verticali e orizzontali, con idoneo stucco gelatinoso di bentonite di sodio naturale preidratata e stabilizzata e dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la regolarizzazione sommaria del piano di posa per eliminare le asperità, il taglio, lo sfrido, la foratura dei teli per il passaggio delle armature di collegamento, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte . Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.70.0055.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 34.87 | 18.2449 | 0.0086034 | 60.7858
B.24.70.0090 | SIGILLATURA BENTONITICA GIUNTI VERTICALI DI FRAZIONAMENTO | Fornitura e posa in opera di giunto di frazionamento verticale per il controllo e la sigillatura dei fenomeni di ritiro nella costruzione di opere statiche di elevazione interrate di spessore maggiore di 20 cm, realizzato dalla giunzione mediante spinotti di elementi scatolari di sezione complessiva 185x20 mm costituiti da due semitelai estrusi in materiale plastico con interposto un giunto bentonitico idroespansivo delle dimensioni di 25x20 mm formato dal 25% di gomma butilica e dal 75% di bentonite sodica naturale ed in grado di espandersi almeno 5 volte il proprio volume iniziale. La posa sarà effettuata verticalmente a giunti accostati e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice, particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi con gli analoghi giunti di ripresa orizzontali. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la regolarizzazione meccanica del piano di posa per eliminare le asperità, la foratura sul piano orizzontale di coppie di fori del diametro di 12·14 mm della profondità idonea per alloggiare i tondini guida verticali degli elementi scatolari, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte . |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.70.0090.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 35.06 | 11.4746 | 0.30234 | 67.2647
B.24.70.0100 | SIGILLATURA BENTONITICA RIPRESE DI GETTO | Fornitura e posa in opera di giunto orizzontale e/o verticale per la sigillatura delle riprese di getto nella costruzione di opere statiche di elevazione interrate, realizzato mediante cordolo bentonitico idroespansivo delle dimensioni di 25x20 mm formato dal 25% di gomma butilica e dal 75% di bentonite sodica naturale ed in grado di espandersi almeno 5 volte il proprio volume iniziale. La posa sarà effettuata verticalmente e/o orizzontalmente a giunti accostati con sovrapposizione complanare di almeno 10 cm, con l'ausilio di rete di acciaio presagomata a maglia romboidale a protezione del cordolo e ancoraggio al supporto in conglomerato cementizio mediante chiodi di acciaio temprato e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice, particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi con gli eventuali analoghi giunti di frazionamento verticali. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la regolarizzazione meccanica del piano di posa per eliminare le asperità, la chioderia necessaria, la rete metallica di protezione, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte . |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.70.0100.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 16.02 | 15.8614 | 0 | 63.1648
B.24.80 | LAVORI COMPIUTI · ISOLANTI ACUSTICI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.80.0005 | STUOIA IN GOMMA E SUGHERO | Fornitura e posa in opera di isolazione acustica sottopavimento, costituita da materassino di basso spessore formato da gomma rigenerata ad alta densità e granulato di sughero. In particolare il materassino dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · densità 700 kg/m³; · attenuazione livello calpestio 20 dB. Tutte le prove saranno conformi alle norme ISO. La posa sarà effettuata a secco con giunti accostati, saldati con nastro telato e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, il nastro telato, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte . |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.80.0005.003 | spessore 3 mm |  | m² | Lavori compiuti | 10.28 | 8.8813 | 0.019455 | 70.1556
B.24.80.0005.004 | spessore 5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 16.31 | 5.6162 | 0.018394 | 73.4273
B.24.80.0010 | STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA | Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in agglomerato di sfilacciatura di gomma riciclata fissata su supporto in tessuto antistrappo. In particolare il materassino dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · densità >260 kg/m³; · attenuazione livello calpestio 25 dB. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa dovrà avvenire a secco con la faccia in tessuto antistrappo rivolta verso l'alto, con giunti sovrapposti e saldati mediante la predisposta cimosa adesiva, con fasce perimetrali adesive di desolidarizzazione realizzate in polietilene espanso con profilo a L di sviluppo minimo 160 mm e comunque adeguata in modo tale da ottenere un pavimento completamente galleggiante e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte . |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.80.0010.007 | spessore 5 mm · attenuazione 25 dB |  | m² | Lavori compiuti | 7.09 | 15.1058 | 0.056417 | 63.8928
B.24.80.0010.012 | spessore 7 mm · attenuazione 26 dB |  | m² | Lavori compiuti | 8.68 | 12.3733 | 0.057604 | 66.5899
B.24.80.0010.020 | spessore 10 mm · attenuazione 27 dB |  | m² | Lavori compiuti | 9.9 | 10.8485 | 0.050505 | 68.1212
B.24.80.0012 | STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA EPDM ALTA QUALITA' | Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in agglomerato di granuli di gomma EPDM riciclata di alta qualità fissatI su supporto in tessuto antistrappo. In particolare il materassino dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · densità minima 300 kg/m³; · attenuazione minima livello calpestio 29 dB. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa dovrà avvenire a secco con la faccia in tessuto antistrappo rivolta verso l'alto, con giunti sovrapposti e saldati mediante la predisposta cimosa adesiva, con fasce perimetrali adesive di desolidarizzazione realizzate in polietilene espanso con profilo a L di sviluppo minimo 160 mm e comunque adeguata in modo tale da ottenere un pavimento completamente galleggiante e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte . |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.80.0012.005 | spessore 5 mm · attenuazione 29 dB |  | m² | Lavori compiuti | 9.73 | 11.0175 | 0.04111 | 67.9651
B.24.80.0012.010 | spessore 8 mm · attenuazione 30 dB |  | m² | Lavori compiuti | 10.88 | 9.8713 | 0.045956 | 69.1452
B.24.80.0015 | STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO | Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie in polietilene espanso a cellule chiuse con una faccia goffrata e serigrafata. In particolare la stuoia dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · densità 30 kg/m³; · attenuazione minima livello calpestio 19 dB. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa dovrà avvenire a secco con la faccia goffrata rivolta verso l'alto, con giunti sovrapposti e saldati con nastro telato, con fasce perimetrali adesive di desolidarizzazione realizzate in polietilene espanso con profilo a L di sviluppo minimo 160 mm e comunque adeguata in modo tale da ottenere un pavimento completamente galleggiante e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, le fasce perimetrali, il nastro telato, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte . |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.80.0015.005 | spessore 3 mm · attenuazione 19 dB |  | m² | Lavori compiuti | 5.23 | 20.478 | 0.076482 | 58.4704
B.24.80.0015.010 | spessore 5 mm · attenuazione 25 dB |  | m² | Lavori compiuti | 7.44 | 14.5565 | 0.10753 | 64.3548
B.24.80.0015.015 | spessore 10 mm · attenuazione 28 dB |  | m² | Lavori compiuti | 12.43 | 10.4103 | 0.056315 | 68.5841
B.24.80.0017 | STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO EUROCLASSE Bfl·s1 | Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie in polietilene espanso a cellule chiuse con una faccia goffrata e serigrafata. In particolare la stuoia dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · densità 30 kg/m³; · attenuazione minima livello calpestio 19 dB. · reazione al fuoco Euroclasse Bfl·s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa dovrà avvenire a secco con la faccia goffrata rivolta verso l'alto, con giunti sovrapposti e saldati con nastro telato, con fasce perimetrali adesive di desolidarizzazione realizzate in polietilene espanso con profilo a L di sviluppo minimo 160 mm e comunque adeguata in modo tale da ottenere un pavimento completamente galleggiante e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, le fasce perimetrali, il nastro telato, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.80.0017.005 | spessore 3 mm |  | m² | Lavori compiuti | 6.15 | 20.9431 | 0.097561 | 57.9512
B.24.80.0020 | PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE ALTA DENSITA' | Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da pannelli in lana minerale riciclata, non fibrata, resine termoindurenti e priva di rivestimenti. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · densità 85 kg/m³; · attenuazione livello calpestio > 31 dB; · reazione al fuoco Euroclasse Bfl·s1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa dovrà avvenire a secco, con giunti sfalsati, accostati e saldati mediante nastro adesivo telato, con fasce perimetrali adesive di desolidarizzazione realizzate in polietilene espanso con profilo a L di sviluppo minimo 160 mm e comunque adeguata in modo tale da ottenere un pavimento completamente galleggiante e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, il nastro adesivo telato, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte . |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.80.0020.005 | spessore 15 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.75 | 12.3429 | 0.08 | 66.6286
B.24.80.0020.010 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 10.62 | 10.2072 | 0.07533 | 68.7759
B.24.80.0025 | STUOIA MULTISTRATO BITUMINOSA | Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie multistrato costituite da tessuto non tessuto di poliestere ad alta grammatura accoppiato ad membrana bituminosa armata. In particolare la stuoia dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 8 mm; · peso membrana 4 kg/m²; · peso complessivo 4,20 kg/m²; · attenuazione livello calpestio 31 dB. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa dovrà avvenire a secco con la faccia bituminosa rivolta verso l'alto, con giunti sovrapposti e saldati mediante la predisposta cimosa adesiva, con fasce perimetrali adesive di desolidarizzazione realizzate in polietilene espanso con profilo a L di sviluppo minimo 160 mm e comunque adeguata in modo tale da ottenere un pavimento completamente galleggiante e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.80.0025.003 |  |  | m² | Lavori compiuti | 8.4 | 12.7262 | 0.035714 | 66.2619
B.24.80.0035 | STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA DENSITA' | Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in agglomerato di granulati di gomma riciclata pressati a caldo con leganti poliuretanici. In particolare le stuoie dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · densità 730 kg/m³; · attenuazione minima livello calpestio 19 dB. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa dovrà avvenire a secco con giunti accostati e saldati mediante nastro telato, con fasce perimetrali adesive di desolidarizzazione realizzate in polietilene espanso con profilo a L di sviluppo minimo 160 mm e comunque adeguata in modo tale da ottenere un pavimento completamente galleggiante e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, il nastro telato, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.80.0035.005 | spessore 3 mm · attenuazione 18 dB |  | m² | Lavori compiuti | 8.58 | 12.4242 | 0.02331 | 66.62
B.24.80.0035.010 | spessore 4 mm · attenuazione 19 dB |  | m² | Lavori compiuti | 10.54 | 10.1423 | 0.028463 | 68.8899
B.24.80.0035.015 | spessore 5 mm · attenuazione 20 dB |  | m² | Lavori compiuti | 12.57 | 8.5203 | 0.031822 | 70.5012
B.24.80.0035.020 | spessore 6 mm · attenuazione 20 dB |  | m² | Lavori compiuti | 13.59 | 6.3282 | 0.029433 | 72.6858
B.24.80.0035.025 | spessore 8 mm · attenuazione 21 dB |  | m² | Lavori compiuti | 17.6 | 6.6591 | 0.028409 | 72.3693
B.24.80.0035.030 | spessore 10 mm · attenuazione 22 dB |  | m² | Lavori compiuti | 21.03 | 4.4983 | 0.033286 | 74.5316
B.24.90 | LAVORI COMPIUTI · ISOLANTI TERMICI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0001 | POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura, non in falda, e pavimentazione, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato bianco, appartenenti alla Euroclasse EPS80. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,038 W/mK; · resistenza a compressione > 80 kPa; · reazione al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco con giunti accostati e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0001.001 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 4.41 | 32.2676 | 0.090703 | 46.6667
B.24.90.0001.005 | spessore 30 mm |  | m² | Lavori compiuti | 7.55 | 18.9139 | 0.07947 | 60.0795
B.24.90.0001.010 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 7.03 | 20.3983 | 0.1138 | 58.5491
B.24.90.0001.015 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.34 | 17.2662 | 0.1199 | 61.6906
B.24.90.0001.020 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 9.65 | 14.9845 | 0.11399 | 63.9793
B.24.90.0001.025 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 12.28 | 11.8893 | 0.13029 | 67.0358
B.24.90.0001.030 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 14.9 | 9.8591 | 0.12752 | 69.0604
B.24.90.0003 | POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura, non in falda, e pavimentazione, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato bianco, appartenenti alla Euroclasse EPS100. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,035 W/mK; · resistenza a compressione > 100 kPa; · reazione al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco con giunti accostati e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0003.001 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 5.63 | 25.2753 | 0.071048 | 53.7123
B.24.90.0003.005 | spessore 30 mm |  | m² | Lavori compiuti | 7.55 | 18.9139 | 0.07947 | 60.0795
B.24.90.0003.010 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 9.48 | 15.1266 | 0.084388 | 63.7975
B.24.90.0003.015 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 11.4 | 12.6316 | 0.087719 | 66.3158
B.24.90.0003.020 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 13.32 | 10.8559 | 0.082583 | 68.1081
B.24.90.0003.025 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 17.17 | 8.5032 | 0.093186 | 70.4485
B.24.90.0003.030 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 21.01 | 6.9919 | 0.090433 | 71.9657
B.24.90.0004 | POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura, non in falda, e pavimentazione, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato bianco, appartenenti alla Euroclasse EPS120. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,034 W/mK; · resistenza a compressione > 120 kPa; · reazione al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco con giunti accostati e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0004.001 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 5.95 | 23.916 | 0.067227 | 55.0588
B.24.90.0004.005 | spessore 30 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.03 | 17.7833 | 0.07472 | 61.1955
B.24.90.0004.010 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 10.11 | 14.184 | 0.07913 | 64.8071
B.24.90.0004.015 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 12.19 | 11.813 | 0.082034 | 67.1862
B.24.90.0004.020 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 14.28 | 10.1261 | 0.077031 | 68.8235
B.24.90.0004.025 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 18.45 | 7.9133 | 0.086721 | 71.0244
B.24.90.0004.030 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 22.6 | 6.5 | 0.084071 | 72.4779
B.24.90.0005 | POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura, non in falda, e pavimentazione, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato bianco, appartenenti alla Euroclasse EPS150. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,034 W/mK; · resistenza a compressione > 150 kPa; · reazione al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco con giunti accostati e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0005.001 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 5.95 | 23.916 | 0.067227 | 55.0588
B.24.90.0005.005 | spessore 30 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.03 | 17.7833 | 0.07472 | 61.1955
B.24.90.0005.010 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 10.11 | 14.184 | 0.07913 | 64.8071
B.24.90.0005.015 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 12.19 | 11.813 | 0.082034 | 67.1862
B.24.90.0005.020 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 14.28 | 10.1261 | 0.077031 | 68.8235
B.24.90.0005.025 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 18.45 | 7.9133 | 0.086721 | 71.0244
B.24.90.0005.030 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 22.6 | 6.5 | 0.084071 | 72.4779
B.24.90.0015 | POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura, non in falda, e pavimentazione, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato bianco, appartenenti alla Euroclasse EPS150. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,033 W/mK; · resistenza a compressione > 200 kPa; · reazione al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco con giunti accostati e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0015.001 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 5.95 | 23.916 | 0.067227 | 55.0588
B.24.90.0015.005 | spessore 30 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.03 | 17.7833 | 0.07472 | 61.1955
B.24.90.0015.010 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 10.11 | 14.184 | 0.07913 | 64.8071
B.24.90.0015.015 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 12.19 | 11.813 | 0.082034 | 67.1862
B.24.90.0015.020 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 14.28 | 10.1261 | 0.077031 | 68.8235
B.24.90.0015.025 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 18.45 | 7.9133 | 0.086721 | 71.0244
B.24.90.0015.030 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 22.6 | 6.5 | 0.084071 | 72.4779
B.24.90.0017 | POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO CARICO | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano, soggetti a basso carico permanente, per opere di copertura, non in falda, e pavimentazione, di pannelli rigidi preformati a spigoli vivi in polistirene espanso sinterizzato ad alta capacità di riflessione della radiazione termica. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,031 W/mK; · resistenza a compressione > 70 kPa; · reazione al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco con giunti accostati e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0017.010 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 10.11 | 14.184 | 0.07913 | 64.8071
B.24.90.0017.015 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 12.19 | 11.813 | 0.082034 | 67.1862
B.24.90.0017.020 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 14.28 | 10.1261 | 0.077031 | 68.8235
B.24.90.0017.025 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 18.45 | 7.9133 | 0.086721 | 71.0244
B.24.90.0017.030 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 22.6 | 6.5 | 0.084071 | 72.4779
B.24.90.0031 | POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di partizioni interne e/o tamponamenti perimetrali, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato bianco, appartenenti alla Euroclasse EPS80. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,038 W/mK; · resistenza a compressione > 80 kPa; · reazione al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco con giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di idonei adesivi o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0031.001 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 4.92 | 37.1341 | 0.081301 | 41.8293
B.24.90.0031.005 | spessore 30 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.06 | 22.7295 | 0.074442 | 56.2779
B.24.90.0031.010 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 7.54 | 24.3767 | 0.1061 | 54.5889
B.24.90.0031.015 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.85 | 20.8362 | 0.11299 | 58.1356
B.24.90.0031.020 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 10.16 | 18.2087 | 0.10827 | 60.7677
B.24.90.0031.025 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 12.79 | 14.5739 | 0.1251 | 64.3628
B.24.90.0031.030 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 15.41 | 12.1544 | 0.1233 | 66.7748
B.24.90.0033 | POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di partizioni interne e/o tamponamenti perimetrali, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato bianco, appartenenti alla Euroclasse EPS100. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,035 W/mK; · resistenza a compressione > 100 kPa; · reazione al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco con giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di idonei adesivi o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0033.001 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 6.14 | 29.7557 | 0.065147 | 49.2508
B.24.90.0033.005 | spessore 30 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.06 | 22.7295 | 0.074442 | 56.2779
B.24.90.0033.010 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 9.99 | 18.3984 | 0.08008 | 60.5405
B.24.90.0033.015 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 11.91 | 15.4828 | 0.083963 | 63.4761
B.24.90.0033.020 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 13.83 | 13.3767 | 0.079537 | 65.5965
B.24.90.0033.025 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 17.68 | 10.543 | 0.090498 | 68.4163
B.24.90.0033.030 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 20.65 | 6.431 | 0.09201 | 73.2203
B.24.90.0034 | POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di partizioni interne e/o tamponamenti perimetrali, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato bianco, appartenenti alla Euroclasse EPS120. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,034 W/mK; · resistenza a compressione > 120 kPa; · reazione al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco con giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di idonei adesivi o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0034.001 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 6.46 | 28.2817 | 0.06192 | 50.7121
B.24.90.0034.005 | spessore 30 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.54 | 21.452 | 0.070258 | 57.541
B.24.90.0034.010 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 10.62 | 17.307 | 0.07533 | 61.6949
B.24.90.0034.015 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 12.71 | 14.5083 | 0.078678 | 64.4375
B.24.90.0034.020 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 14.79 | 12.5085 | 0.074375 | 66.4503
B.24.90.0034.025 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 18.96 | 9.8312 | 0.084388 | 69.1139
B.24.90.0034.030 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 23.11 | 8.1047 | 0.082215 | 70.8784
B.24.90.0035 | POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di partizioni interne e/o tamponamenti perimetrali, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato bianco, appartenenti alla Euroclasse EPS150. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,034 W/mK; · resistenza a compressione > 150 kPa; · reazione al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco con giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di idonei adesivi o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0035.001 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 6.46 | 28.2817 | 0.06192 | 50.7121
B.24.90.0035.005 | spessore 30 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.54 | 21.452 | 0.070258 | 57.541
B.24.90.0035.010 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 10.62 | 17.307 | 0.07533 | 61.6949
B.24.90.0035.015 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 12.71 | 14.5083 | 0.078678 | 64.4375
B.24.90.0035.020 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 13.93 | 9.3683 | 0.078966 | 70.5528
B.24.90.0035.025 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 18.96 | 9.8312 | 0.084388 | 69.1139
B.24.90.0035.030 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 23.11 | 8.1047 | 0.082215 | 70.8784
B.24.90.0045 | POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di partizioni interne e/o tamponamenti perimetrali, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato bianco, appartenenti alla Euroclasse EPS200. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,033 W/mK; · resistenza a compressione > 200 kPa; · reazione al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco con giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di idonei adesivi o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0045.001 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 6.46 | 28.2817 | 0.06192 | 50.7121
B.24.90.0045.005 | spessore 30 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.54 | 21.452 | 0.070258 | 57.541
B.24.90.0045.010 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 10.62 | 17.307 | 0.07533 | 61.6949
B.24.90.0045.015 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 12.71 | 14.5083 | 0.078678 | 64.4375
B.24.90.0045.020 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 14.79 | 12.5085 | 0.074375 | 66.4503
B.24.90.0045.025 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 18.96 | 9.8312 | 0.084388 | 69.1139
B.24.90.0045.030 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 23.11 | 8.1047 | 0.082215 | 70.8784
B.24.90.0047 | POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A BASSO CARICO | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di partizioni interne e/o tamponamenti perimetrali, di pannelli rigidi preformati a spigoli vivi in polistirene espanso sinterizzato ad alta capacità di riflessione della radiazione termica. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,031 W/mK; · resistenza a compressione > 70 kPa; · reazione al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco con giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di idonei adesivi o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0047.010 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 10.27 | 15.1412 | 0.077897 | 63.7975
B.24.90.0047.015 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 12.71 | 14.5083 | 0.078678 | 64.4375
B.24.90.0047.020 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 14.79 | 12.5085 | 0.074375 | 66.4503
B.24.90.0047.025 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 18.96 | 9.8312 | 0.084388 | 69.1139
B.24.90.0047.030 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 23.11 | 8.1047 | 0.082215 | 70.8784
B.24.90.0065 | POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura, non in falda, e pavimentazione, di pannelli rigidi in polistirene espanso estruso monostrato con pellicola superficiale su entrambe le facce e con minimo assorbimento d'acqua per immersione. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica minima 0,035 W/mK; · resistenza a compressione > 200 kPa; · assorbimento acqua per immersione 0,2 % vol; · reazione al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco con giunti accostati e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0065.005 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 4.48 | 28.3929 | 0.022321 | 50.6473
B.24.90.0065.010 | spessore 30 mm |  | m² | Lavori compiuti | 5.92 | 21.5034 | 0.016892 | 57.5
B.24.90.0065.015 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 7.36 | 17.3234 | 0.027174 | 61.6712
B.24.90.0065.020 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.79 | 14.5165 | 0.022753 | 64.5506
B.24.90.0065.025 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 10.23 | 12.4829 | 0.01955 | 66.5494
B.24.90.0065.030 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 13.11 | 9.7635 | 0.022883 | 69.2449
B.24.90.0065.035 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 15.98 | 8.0225 | 0.025031 | 71.0075
B.24.90.0070 | POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di partizioni interne e/o tamponamenti perimetrali, di pannelli rigidi in polistirene espanso estruso monostrato con pellicola superficiale su entrambe le facce e con minimo assorbimento d'acqua per immersione. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica minima 0,035 W/mK; · resistenza a compressione > 200 kPa; · assorbimento acqua per immersione 0,2 % vol; · reazione al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco con giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di idonei adesivi o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0070.005 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 5.55 | 38.1982 | 0.018018 | 40.8829
B.24.90.0070.010 | spessore 30 mm |  | m² | Lavori compiuti | 6.99 | 30.3433 | 0.014306 | 48.6981
B.24.90.0070.015 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.43 | 25.1839 | 0.023725 | 53.8434
B.24.90.0070.020 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 9.87 | 21.5198 | 0.020263 | 57.4873
B.24.90.0070.025 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 11.3 | 18.8053 | 0.017699 | 60.2478
B.24.90.0070.030 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 14.18 | 15.0071 | 0.021157 | 64.0197
B.24.90.0070.035 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 17.05 | 12.4927 | 0.02346 | 66.5513
B.24.90.0085 | SOVRAPPREZZO PER CONTORNI SAGOMATI | Maggiorazione, per ogni centimetro di spessore, alla fornitura e posa in opera di pannelli rigidi di polistirene di qualsiasi tipo, nella costruzione di sistemi termoisolanti in orizzontale e verticale, per finitura dei contorni sagomata. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0085.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 0.82 | 3.0488 | 0 | 75.6098
B.24.90.0105 | PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA' POSATI IN FALDA | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti per opere di copertura in legno a falde inclinate, di pannelli nudi in isolante minerale ad alta densità, riciclato, idrorepellente e trattatI con resine termoindurenti. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,037 W/mK; · densità nominale 80 kg/m³; · resistenza a compressione minima > 30 kPa; · reazione al fuoco Classe A2·s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco all'estradosso di falde di copertura con giunti accostati e sfalsati, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0105.005 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 10.38 | 25.8863 | 0.12524 | 53.0058
B.24.90.0105.010 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 12.13 | 22.2341 | 0.14015 | 56.7024
B.24.90.0105.015 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 13.89 | 19.4888 | 0.14399 | 59.4168
B.24.90.0105.020 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 18.07 | 18.0243 | 0.14942 | 60.8965
B.24.90.0105.025 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 21.59 | 15.1783 | 0.15285 | 63.7101
B.24.90.0110 | MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN PIANO | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti per opere di copertura non praticabili in piano, di materassini arrotolatI in isolante minerale a bassa densità, riciclato, idrorepellente e trattato con legante di origine naturale. In particolare i materassini dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,040 W/mK; · densità nominale isolante minerale 12 kg/m³; · resistenza a compressione minima > 30 kPa; · reazione al fuoco Classe F. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco all'estradosso di solai di copertura non praticabili con giunti accostati, sfalsati e con la carta kraft bitumata, con funzione freno al vapore, rivolta verso il basso. Inoltre dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0110.005 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 4.78 | 28.5356 | 0.041841 | 50.523
B.24.90.0110.010 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 5.4 | 25.2593 | 0.037037 | 53.6667
B.24.90.0110.015 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 6.62 | 20.6042 | 0.030211 | 58.3686
B.24.90.0110.020 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 7.84 | 17.4107 | 0.02551 | 61.6071
B.24.90.0110.025 | spessore 120 mm |  | m² | Lavori compiuti | 9.28 | 16.5733 | 0.032328 | 62.4569
B.24.90.0110.030 | spessore 140 mm |  | m² | Lavori compiuti | 10.29 | 13.3139 | 0.038873 | 65.7143
B.24.90.0115 | MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN FALDA | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti per opere di copertura in legno a falde inclinate, di materassini arrotolatI in isolante minerale a bassa densità, riciclato, idrorepellente e trattato con legante di origine naturale. In particolare i materassini dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,040 W/mK; · densità nominale isolante minerale 12 kg/m³; · resistenza a compressione minima > 30 kPa; · reazione al fuoco Classe F. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco all'intradosso di falde di copertura con giunti accostati e con la carta kraft bitumata, con funzione freno al vapore, rivolta verso il basso. Inoltre dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0115.010 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 6.29 | 40.6041 | 0.031797 | 38.3943
B.24.90.0115.015 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 6.9 | 37.0145 | 0.028986 | 42
B.24.90.0115.017 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.12 | 31.4532 | 0.024631 | 47.5862
B.24.90.0115.020 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 9.99 | 30.6807 | 0.02002 | 48.3483
B.24.90.0115.025 | spessore 120 mm |  | m² | Lavori compiuti | 11.22 | 27.344 | 0.026738 | 51.6578
B.24.90.0115.030 | spessore 140 mm |  | m² | Lavori compiuti | 12.44 | 24.6785 | 0.032154 | 54.3569
B.24.90.0120 | PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di partizioni interne e/o tamponamenti perimetrali, di pannelli nudi semirigidi, eventualmente rivestiti con velo di vetro, in isolante minerale a bassa densità, riciclato, idrorepellente, resistente all'insaccamento e trattato con legante di origine naturale. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,035 W/mK; · densità nominale isolante minerale 20 kg/m³; · reazione al fuoco Classe A1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco all'interno di intercapedini con giunti accostati sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0120.005 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 7.03 | 37.7525 | 0.02845 | 41.2518
B.24.90.0120.010 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 7.95 | 33.3962 | 0.037736 | 45.5849
B.24.90.0120.015 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.87 | 29.9549 | 0.033822 | 49.0304
B.24.90.0120.020 | spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 10.71 | 24.8273 | 0.037348 | 54.1457
B.24.90.0120.025 | spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 13.22 | 24.1604 | 0.045386 | 54.8336
B.24.90.0120.030 | spessore 120 mm |  | m² | Lavori compiuti | 15.06 | 21.2284 | 0.046481 | 57.7623
B.24.90.0125 | PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN VERTICALE | Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di partizioni interne e/o tamponamenti perimetrali, di pannelli nudi in isolante minerale riciclato, idrorepellente, resistente all'insaccamento e trattato con resine termoindurenti di origine naturale. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,032 W/mK; · densità nominale isolante minerale 30 kg/m³; · reazione al fuoco Classe A1. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a secco all'interno di intercapedini con giunti accostati sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il taglio, lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.24.90.0125.010 | spessore 40 mm |  | m² | Lavori compiuti | 7.67 | 34.6806 | 0.052151 | 44.3546
B.24.90.0125.015 | spessore 50 mm |  | m² | Lavori compiuti | 8.75 | 30.4229 | 0.057143 | 48.6057
B.24.90.0125.020 | spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 9.84 | 27.0935 | 0.060976 | 51.8598
B.27 | OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.10 | LAVORI COMPIUTI · ORDITURE PORTANTI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno. Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfare i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.10.0030 | ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE | Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e piccola orditura, eseguita con travi lamellari segate in legno di abete con classe di resistenza conforme alla norma UNI EN 1194, a sezione costante, proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, con facce a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Sono comprese le banchine, le travi di spina, le travi trasversali, i puntoni, i colmi, i canteri ecc.. Le opere saranno eseguite con lamelle in legno di spessore variabile 33·40 mm classe C24·C27 incollate con resine del tipo omologato secondo quanto previsto dalle normative vigenti, impregnate con due mani di impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L.. Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci della categoria A ai sensi della normativa DIN 1052 e copia della certificazione dovrà essere fornita alla D.L. prima della realizzazione degli elementi stessi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante eseguita in acciaio S235 protetto esclusivamente mediante zincatura a caldo, i prescritti chiodi zincati ad aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria ecc.. Sono inoltre compresi le strutture e le tiranterie necessarie all'irrigidimento e alla controventatura, le piastre di appoggio in neoprene, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.10.0030.005 | classe di resistenza GL 24 |  | m³ | Lavori compiuti | 1839.17 | 11.6857 | 1.4408 | 65.9248
B.27.10.0030.005 | classe di resistenza GL 24 |  | m³ | Lavori compiuti | 1839.17 | 11.6857 | 1.4408 | 65.9248
B.27.10.0030.010 | classe di resistenza GL 28 |  | m³ | Lavori compiuti | 1858.8 | 11.5623 | 1.4256 | 66.0636
B.27.10.0030.010 | classe di resistenza GL 28 |  | m³ | Lavori compiuti | 1858.8 | 11.5623 | 1.4256 | 66.0636
B.27.10.0035 | FERRO TONDINO AGGIUNTIVO PER ORDITURE IN LEGNO LAMELLARE | Fornitura e posa in opera, nelle orditure portanti in legno lamellare, di barre in ferro tondino di armatura B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Le barre saranno inserite in stabilimento secondo procedimento industriale e rese solidali al legno lamellare mediante colatura di adesivo a base epossiaminica modificata, previa fresatura e pulizia della tavola prelevata dal ciclo produttivo e successiva piallatura della stessa dopo la colatura dell'adesivo e la posa della barra. Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci della categoria A ai sensi della normativa DIN 1052 e copia della certificazione dovrà essere fornita alla D.L. prima della realizzazione degli elementi stessi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le lavorazioni delle tavole in legno, l'adesivo, la piegatura, il taglio e lo sfrido delle barre in acciaio, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.10.0035.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 8.43 | 20.866 | 2.1708 | 56.0498
B.27.15 | LAVORI COMPIUTI · ORDITURE SECONDARIE | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno. Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfare i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.15.0005 | TAVOLATO IN LEGNO | Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, eseguito con tavole di IVa scelta dello spessore di 20 mm, accostate e chiodate con tre chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la chioderia, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.15.0005.005 | Tavolato in legno |  | m² | Lavori compiuti | 13.86 | 16.6955 | 0.5267 | 61.8326
B.27.15.0005.005 | Tavolato in legno |  | m² | Lavori compiuti | 13.86 | 16.6955 | 0.5267 | 61.8326
B.27.15.0010 | LISTONI IN LEGNO | Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, posati nel senso della linea di massima pendenza della falda sopra alla sottostante struttura e fissati esclusivamente mediante idonee viti strutturali. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i fissaggi strutturali, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.15.0010.005 | sezione 7x6 cm |  | m | Lavori compiuti | 5.38 | 33.7918 | 1.2268 | 44.052
B.27.15.0010.005 | sezione 7x6 cm |  | m | Lavori compiuti | 5.38 | 33.7918 | 1.2268 | 44.052
B.27.15.0010.007 | sezione 8x6 cm |  | m | Lavori compiuti | 5.79 | 31.399 | 1.1399 | 46.4594
B.27.15.0010.007 | sezione 8x6 cm |  | m | Lavori compiuti | 5.79 | 31.399 | 1.1399 | 46.4594
B.27.15.0010.010 | sezione 9x6 cm |  | m | Lavori compiuti | 6.18 | 29.4175 | 1.068 | 48.5437
B.27.15.0010.010 | sezione 9x6 cm |  | m | Lavori compiuti | 6.18 | 29.4175 | 1.068 | 48.5437
B.27.15.0010.015 | sezione 10x8 cm |  | m | Lavori compiuti | 7.91 | 22.9836 | 0.83439 | 55.2465
B.27.15.0010.015 | sezione 10x8 cm |  | m | Lavori compiuti | 7.91 | 22.9836 | 0.83439 | 55.2465
B.27.15.0010.020 | sezione 14x12 cm |  | m | Lavori compiuti | 13.76 | 13.2122 | 0.47965 | 65.3343
B.27.15.0010.020 | sezione 14x12 cm |  | m | Lavori compiuti | 13.76 | 13.2122 | 0.47965 | 65.3343
B.27.15.0015 | LISTELLI IN LEGNO | Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete segato proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, posati ortogonali alla linea di massima pendenza della falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in laterocemento e fissati mediante chiodatura od opportuna tassellatura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.15.0015.005 | sezione 6x2 cm |  | m | Lavori compiuti | 3.05 | 56.3607 | 1.082 | 21.6393
B.27.15.0015.005 | sezione 6x2 cm |  | m | Lavori compiuti | 3.05 | 56.3607 | 1.082 | 21.6393
B.27.15.0015.010 | sezione 5x3 cm |  | m | Lavori compiuti | 3.25 | 52.8923 | 1.0154 | 25.2308
B.27.15.0015.010 | sezione 5x3 cm |  | m | Lavori compiuti | 3.25 | 52.8923 | 1.0154 | 25.2308
B.27.15.0020 | PERLINE IN LEGNO DI ABETE | Fornitura e posa in opera di perline in legno di abete (per la realizzazione di coperture) proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, di larghezza 120·140 mm, piallate, smussate, maschiate e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sopra la struttura e chiodate con due chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni incrocio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.15.0020.010 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 26.29 | 12.3089 | 0.27767 | 66.4511
B.27.15.0020.010 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 26.29 | 12.3089 | 0.27767 | 66.4511
B.27.15.0020.015 | spessore 24 mm |  | m² | Lavori compiuti | 30.21 | 10.7117 | 0.24164 | 68.09
B.27.15.0020.015 | spessore 24 mm |  | m² | Lavori compiuti | 30.21 | 10.7117 | 0.24164 | 68.09
B.27.15.0020.020 | spessore 32 mm |  | m² | Lavori compiuti | 38.05 | 8.5046 | 0.19185 | 70.3548
B.27.15.0020.020 | spessore 32 mm |  | m² | Lavori compiuti | 38.05 | 8.5046 | 0.19185 | 70.3548
B.27.15.0022 | PERLINE IN LEGNO DI LARICE | Fornitura e posa in opera di perline in legno di larice (per la realizzazione di coperture) proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, di larghezza 120·140 mm, piallate, smussate, maschiate e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sopra la struttura e chiodate con due chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni incrocio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.15.0022.010 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 39.28 | 8.2383 | 0.18585 | 70.6212
B.27.15.0022.010 | spessore 20 mm |  | m² | Lavori compiuti | 39.28 | 8.2383 | 0.18585 | 70.6212
B.27.15.0022.015 | spessore 24 mm |  | m² | Lavori compiuti | 45.45 | 7.1199 | 0.16062 | 71.7712
B.27.15.0022.015 | spessore 24 mm |  | m² | Lavori compiuti | 45.45 | 7.1199 | 0.16062 | 71.7712
B.27.15.0022.020 | spessore 32 mm |  | m² | Lavori compiuti | 57.8 | 5.5986 | 0.1263 | 73.3218
B.27.15.0022.020 | spessore 32 mm |  | m² | Lavori compiuti | 57.8 | 5.5986 | 0.1263 | 73.3218
B.27.15.0030 | TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE | Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura, per interni, eseguito in pannelli multistrato comuni provenienti da gestione forestale sostenibile certificata e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.15.0030.005 | spessore 10 mm |  | m² | Lavori compiuti | 14.36 | 4.9443 | 0.16713 | 73.9345
B.27.15.0030.010 | spessore 15 mm |  | m² | Lavori compiuti | 19.39 | 0.80454 | 0.12893 | 78.1124
B.27.15.0035 | TAVOLATO MULTISTRATO MARINO | Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura, per interni ed esterni, eseguito in pannelli in legno multistrato provenienti da gestione forestale sostenibile certificata, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.15.0035.005 | spessore 15 mm |  | m² | Lavori compiuti | 17 | 6.2941 | 0.14118 | 72.5882
B.27.15.0035.010 | spessore 18 mm |  | m² | Lavori compiuti | 19.86 | 5.4028 | 0.15609 | 73.4894
B.27.15.0040 | TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO · OSB3 | Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura, per interni ed esterni, eseguito in pannelli di legno stratificati con fibre orientate OSB3 provenienti da gestione forestale sostenibile certificata, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.15.0040.005 | spessore 18 mm |  | m² | Lavori compiuti | 15.2 | 7.0461 | 0.17763 | 71.8289
B.27.15.0040.010 | spessore 22 mm |  | m² | Lavori compiuti | 18.26 | 5.8762 | 0.15334 | 73.012
B.27.15.0040.015 | spessore 25 mm |  | m² | Lavori compiuti | 19.84 | 5.4183 | 0.030242 | 73.5988
B.27.50 | LAVORI COMPIUTI · MANTI DI COPERTURA | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno. Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfare i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.50.0005 | TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO | Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole piane di laterizio rosso fiammato naturale tipo marsigliese o similare, posate con sovrapposizione minima di 10 cm. Le tegole dovranno essere resistenti alla rottura, antigelive e conformi alle norme UNI 8626·8635. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli ed i controlistelli in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, rispettivamente della sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, le mezze tegole alle estremità delle falde, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.50.0005.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 41.65 | 36.6675 | 0.11525 | 42.2689
B.27.50.0010 | TEGOLE ONDA DI CEMENTO | Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole onda di cemento posate con sovrapposizione minima di 10 cm. Le tegole dovranno essere impermeabili, resistenti alla rottura, antigelive, conformi alle norme UNI 8626·8635 e colorate in pasta in modo uniforme nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. Il peso di ogni tegola, delle dimensioni di circa 33x42 cm, non dovrà essere inferiore a 4.40 kg. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli ed i controlistelli in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, rispettivamente della sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, le mezze tegole alle estremità delle falde, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.50.0010.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 43.32 | 33.1117 | 0.17313 | 45.7664
B.27.50.0015 | COPPI COMUNI IN LATERIZIO | Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole curve in laterizio tipo coppo comune, posate con sovrapposizione minima di 10 cm. I coppi dovranno essere resistenti alla rottura, antigelive e conformi alle norme UNI 8626·8635. La posa sarà eseguita a filari regolari, continui, allineati e paralleli secondo il sistema tradizionale su listelli in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, secondo la linea di massima pendenza della falda, della sezione minima di 5x3 cm e distanziati di un interasse massimo di 15 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli verticali, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.50.0015.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 60.26 | 31.2927 | 0.14935 | 47.6137
B.27.50.0020 | COPPI ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO | Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole curve in laterizio tipo coppo antiscivolo, posate con sovrapposizione minima di 7 cm. I coppi dovranno essere resistenti alla rottura, antigelive e conformi alle norme UNI 8626·8635. La posa sarà eseguita con pezzi maschio, femmina e ganci zincati a filari regolari, continui, allineati e paralleli posti su listelli in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, ortogonali alla linea di massima pendenza della falda, della sezione minima di 5x3 cm e distanziati di un interasse massimo di 38 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli ed i controlistelli in legno di abete rispettivamente della sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, i ganci, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.50.0020.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 52.36 | 32.8972 | 0.13942 | 46.0141
B.27.50.0025 | TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE | Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole bituminose normali od a coda di castoro delle dimensioni di circa 100x34 cm prefabbricate con processo industriale e formate da bitume modificato con plastomeri armato da supporto inorganico in fibra di vetro del peso di 125 g/m² preimpregnato con bitume ossidato puro. La tegola sarà prodotta con strato superiore in graniglia di roccia basaltica ceramizzata nel colore a scelta della D.L. e dotata di pastiglie bituminose termoadesive. In particolare la tegola bituminosa dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · peso 11 kg/m²; · carico rottura longitudinale 100 N/5mm; · carico rottura trasversale 80 N/5mm; · autoestinguenza a norma di legge. La posa in opera sarà effettuata a secco a giunti sovrapposti, ciascuna tegola sarà fissata al sottostante tavolato esclusivamente mediante minimo quattro chiodi zincati a caldo e con testa larga, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della ditta produttrice. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di bocchette di aereazione in numero e sezione di uscita calcolate in funzione della pendenza del tetto e della lunghezza delle falde con posizionamento in prossimità della linea di colmo. Si intendono altres compresi gli oneri per la formazione dei colmi, i compluvi, i displuvi, la formazione di fori, il taglio lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.50.0025.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 19.88 | 26.6801 | 0.015091 | 52.334
B.27.50.0030 | TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE | Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole bituminose rivestite da una lamina di rame dello spessore di 80 micron normali od a coda di castoro delle dimensioni di circa 100x34 cm prefabbricate con processo industriale e formate da bitume modificato con plastomeri armato da supporto inorganico in fibra di vetro del peso di 125 g/m² preimpregnato con bitume ossidato puro. In particolare la tegola bituminosa dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · spessore 5 mm; · peso 8.5 kg/m²; · carico rottura 200 N/5mm; · autoestinguenza a norma di legge. La posa in opera sarà effettuata a secco a giunti sovrapposti, ciascuna tegola sarà fissata al sottostante tavolato esclusivamente mediante minimo quattro chiodi in ottone con testa larga, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della ditta produttrice. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di bocchette di aereazione in numero e sezione di uscita calcolate in funzione della pendenza del tetto e della lunghezza delle falde con posizionamento in prossimità della linea di colmo. Si intendono altres compresi gli oneri per la formazione d ei colmi, i compluvi, i displuvi, la formazione di fori, il taglio lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.50.0030.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 68.81 | 7.7053 | 0.0043598 | 71.3457
B.27.50.0040 | SOVRAPPREZZO PER COLMO VENTILATO | Sovrapprezzo ai manti di copertura in laterizio od in conglomerato cementizio di qualsiasi tipo per fornitura e posa in opera di colmo ventilato completo di elementi di aerazione, spazzole antipioggia e ganci fermacolmo, fissato su orditura di appoggio costituita da listelli in legno di abete della sezione minima di 5x3 cm e portalistello in acciaio zincato. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
B.27.50.0040.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 3.19
B.27.60 | LAVORI COMPIUTI · PERLINATI ESTERNI IN PARETE | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a perlinati esterni in parete, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, il soddisfacimento dei requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), le spese generali e l'utile d'impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.60.0010 | PERLINATI ESTERNI IN PARETE | Fornitura e posa in opera di perlinato per rivestimento a parete compresi: ·Sottostruttura in Abete piallato con listoni di sezione 30x40 (escluso evetuale materiale di riempimento e teli antivento, berriere vapore da computare a parte) posati nel verso opposto all'andamento del perlinato, fissati alla muratura mediante appositi ancoraggi viti e tasselli, l'interasse dei listoni non dovrà superare i mm 500. ·Perlinato in Abete o Larice della sezione di mm 150x21/25 fissati alla sottostruttura mediante chiodatura o viti nascoste nella maschiatura. ·Impregnatura per esterni. Calcolo della superficie a mq considerando vuoto per pieno i fori fino a 1,5 mq di superficie (considerando in facciata ogni foro) i fori di superficie maggiore andranno detratti dal conteggio della metratura. Finiture (spazzolatura, verniciatura acrilica per esterni) da conteggiare come sovrapprezzo Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfare i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.27.60.0010.005 | Perline Abete 150x21·25 mm |  | m² | Lavori compiuti | 95.06 | 41.4738 | 0.11572 | 37.4606
B.27.60.0010.010 | Perline Larice 150x21·25 mm |  | m² | Lavori compiuti | 109.61 | 35.9684 | 0.10036 | 42.9797
B.27.60.0010.015 | Rivestimento Larice Rombi sezione mm 30x60 minimo (Spazio indicativo tra i listoni circa 15·20 mm) |  | m² | Lavori compiuti | 135.81 | 29.0295 | 0.080996 | 50.011
B.27.60.0010.050 | Sovrapprezzo per spazzolatura |  | m² |  | 4 | 0 | 0 | 0
B.27.60.0010.052 | Sovrapprezzo per verniciatura acrilica / laccatura perline |  | m² |  | 47 | 0 | 0 | 0
B.27.60.0010.054 | Sovrapprezzo per verniciatura acrilica / laccatura rivestimento larice rombi |  | m² |  | 38 | 0 | 0 | 0
B.30 | OPERE DA LATTONIERE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10 | LAVORI COMPIUTI · MANTI DI COPERTURA | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10.0010 | MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO | Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 5,5/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura con interasse delle aggraffature di 60 cm e opportunamente ancorato al sottostante tavolato stagionato, fugato, con larghezza massima di 140 mm e spessore minimo 24 mm, con apposite graffette in acciaio inox poste ad una distanza massima di 30 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento a fissaggio indipendente, la formazione di gocciolatoio. Le eventuali lavorazioni aggiuntive alla posa e fornitura di eventuali converse per corpi emergenti, sono conteggiate nelle relative voci presenti nello specifico capitolo dell’Elenco Prezzi P.A.T. dedicato alle converse. Il SOVRAPPREZZO per tetti con pendenza superiore al 70%: va sommato alla voce “tetti ad alta pendenza · dal 40% al 70%” Il SOVRAPPREZZO per copertura aggraffata con lastre sviluppo 50 cm: viene calcolata come percentuale aggiuntiva da applicare alla voce del manto di copertura con specifica pendenza scelta da progetto IL SOVRAPPREZZO per copertura aggraffata con lastre a sv variabile: viene calcolata come percentuale aggiuntiva da applicare alla voce del manto di copertura con specifica pendenza scelta da progetto |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10.0010.005 | tetti piani o con bassa pendenza · dal 5% al 10% |  | m² | Lavori compiuti | 52.09 | 39.9386 | 2.1021 | 37.0129
B.30.10.0010.005 | tetti piani o con bassa pendenza · dal 5% al 10% |  | m² | Lavori compiuti | 52.09 | 39.9386 | 2.1021 | 37.0129
B.30.10.0010.010 | tetti a media pendenza · dal 10% al 40% |  | m² | Lavori compiuti | 57.63 | 43.696 | 1.9001 | 33.4548
B.30.10.0010.010 | tetti a media pendenza · dal 10% al 40% |  | m² | Lavori compiuti | 57.63 | 43.696 | 1.9001 | 33.4548
B.30.10.0010.015 | tetti ad alta pendenza · dal 40% al 70% |  | m² | Lavori compiuti | 85.31 | 55.1706 | 1.2836 | 22.5999
B.30.10.0010.015 | tetti ad alta pendenza · dal 40% al 70% |  | m² | Lavori compiuti | 85.31 | 55.1706 | 1.2836 | 22.5999
B.30.10.0010.020 | SOVRAPPREZZO tetti con pendenza superiore al 70% |  | m² |  | 34 | 0 | 0 | 0
B.30.10.0010.025 | SOVRAPPREZZO del 40 % per tetti con lastre a sviluppo 50cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B.30.10.0010.030 | SOVRAPPREZZO del 80% per tetti con lastre a sviluppo variabile |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B.30.10.0012 | MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO | Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di alluminio preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 65 cm, dello spessore di 7/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura con interasse delle aggraffature di 58 cm e opportunamente ancorato al sottostante tavolato stagionato, fugato, con larghezza massima di 140 mm e spessore minimo 24 mm, con apposite graffette in acciaio inox poste ad una distanza massima di 30 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento a fissaggio indipendente, la formazione di gocciolatoio. Le eventuali lavorazioni aggiuntive alla posa e fornitura di eventuali converse per corpi emergenti, sono conteggiate nelle relative voci presenti nello specifico capitolo dell’Elenco Prezzi P.A.T. dedicato alle converse. Il SOVRAPPREZZO per tetti con pendenza superiore al 70%: va sommato alla voce “tetti ad alta pendenza · dal 40% al 70%” Il SOVRAPPREZZO per copertura aggraffata con lastre sviluppo 50 cm: viene calcolata come percentuale aggiuntiva da applicare alla voce del manto di copertura con specifica pendenza scelta da progetto IL SOVRAPPREZZO per copertura aggraffata con lastre a sv variabile: viene calcolata come percentuale aggiuntiva da applicare alla voce del manto di copertura con specifica pendenza scelta da progetto |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10.0012.005 | tetti piani o con bassa pendenza · dal 5% al 10% |  | m² | Lavori compiuti | 66.18 | 31.4355 | 1.6546 | 45.9655
B.30.10.0012.005 | tetti piani o con bassa pendenza · dal 5% al 10% |  | m² | Lavori compiuti | 66.18 | 31.4355 | 1.6546 | 45.9655
B.30.10.0012.010 | tetti a media pendenza · dal 10% al 40% |  | m² | Lavori compiuti | 71.72 | 35.1115 | 1.5268 | 42.4149
B.30.10.0012.010 | tetti a media pendenza · dal 10% al 40% |  | m² | Lavori compiuti | 71.72 | 35.1115 | 1.5268 | 42.4149
B.30.10.0012.015 | tetti ad alta pendenza · dal 40% al 70% |  | m² | Lavori compiuti | 99.41 | 47.3453 | 1.1015 | 30.6005
B.30.10.0012.015 | tetti ad alta pendenza · dal 40% al 70% |  | m² | Lavori compiuti | 99.41 | 47.3453 | 1.1015 | 30.6005
B.30.10.0012.020 | SOVRAPPREZZO tetti con pendenza superiore al 70% |  | m² |  | 34 | 0 | 0 | 0
B.30.10.0012.025 | SOVRAPPREZZO del 40 % per tetti con lastre a sviluppo 50cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B.30.10.0012.030 | SOVRAPPREZZO del 80% per tetti con lastre a sviluppo variabile |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B.30.10.0015 | MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME | Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di rame, costituito da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura con interasse delle aggraffature di 60 cm e opportunamente ancorato al sottostante tavolato stagionato, fugato, con larghezza massima di 140 mm e spessore minimo 24 mm, con apposite graffette in acciaio inox poste ad una distanza massima di 30 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento a fissaggio indipendente, la formazione di gocciolatoio. Le eventuali lavorazioni aggiuntive alla posa e fornitura di eventuali converse per corpi emergenti, sono conteggiate nelle relative voci presenti nello specifico capitolo dell’Elenco Prezzi P.A.T. dedicato alle converse. Il SOVRAPPREZZO per tetti con pendenza superiore al 70%: va sommato alla voce “tetti ad alta pendenza · dal 40% al 70%” Il SOVRAPPREZZO per copertura aggraffata con lastre sviluppo 50 cm: viene calcolata come percentuale aggiuntiva da applicare alla voce del manto di copertura con specifica pendenza scelta da progetto IL SOVRAPPREZZO per copertura aggraffata con lastre a sv variabile: viene calcolata come percentuale aggiuntiva da applicare alla voce del manto di copertura con specifica pendenza scelta da progetto |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10.0015.005 | tetti piani o con bassa pendenza · dal 5% al 10% |  | m² | Lavori compiuti | 152.15 | 13.6733 | 0.71968 | 64.6599
B.30.10.0015.005 | tetti piani o con bassa pendenza · dal 5% al 10% |  | m² | Lavori compiuti | 152.15 | 13.6733 | 0.71968 | 64.6599
B.30.10.0015.010 | tetti a media pendenza · dal 10% al 40% |  | m² | Lavori compiuti | 157.69 | 15.9693 | 0.6944 | 62.3882
B.30.10.0015.010 | tetti a media pendenza · dal 10% al 40% |  | m² | Lavori compiuti | 157.69 | 15.9693 | 0.6944 | 62.3882
B.30.10.0015.015 | tetti ad alta pendenza · dal 40% al 70% |  | m² | Lavori compiuti | 185.37 | 25.3903 | 0.59071 | 53.0722
B.30.10.0015.015 | tetti ad alta pendenza · dal 40% al 70% |  | m² | Lavori compiuti | 185.37 | 25.3903 | 0.59071 | 53.0722
B.30.10.0015.020 | SOVRAPPREZZO tetti con pendenza superiore al 70% |  | m² |  | 34 | 0 | 0 | 0
B.30.10.0015.025 | SOVRAPPREZZO del 40 % per tetti con lastre a sviluppo 50cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B.30.10.0015.030 | SOVRAPPREZZO del 80% per tetti con lastre a sviluppo variabile |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B.30.10.0017 | MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO | Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano di zinco titanio prepatinato costituito da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 7/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10.0017.005 | tetti piani o con bassa pendenza · fino al 10% |  | m² | Lavori compiuti | 107.38 | 9.6061 | 0.0046564 | 69.4431
B.30.10.0017.010 | tetti a media pendenza · oltre al 10% e fino al 45% |  | m² | Lavori compiuti | 109.12 | 10.7121 | 0.0045821 | 68.3358
B.30.10.0017.015 | tetti ad alta pendenza · oltre al 45% |  | m² | Lavori compiuti | 118.96 | 16.366 | 0.0042031 | 62.6833
B.30.10.0020 | MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO | Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera grecata autoportante di acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da lastre dello spessore di 6/10 di mm unite per sovrapposizione laterale in corrispondenza della nervatura nel senso della pendenza della falda ed opportunamente ancorate alla sottostante struttura mediante ganci, viti autofilettanti, automaschianti o con altri sistemi appropriati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il materiale di fissaggio protetto contro la corrosione ed approvato dalla D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10.0020.005 | copertura a due falde |  | m² | Lavori compiuti | 22.94 | 12.7594 | 0.013078 | 66.2947
B.30.10.0020.010 | copertura a quattro falde |  | m² | Lavori compiuti | 24.79 | 17.6926 | 0.012102 | 61.3473
B.30.10.0025 | MANTO GRECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO | Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato grecato autoportante di alluminio 1050 A · UNI 9001/2 preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da lastre dello spessore di 8/10 di mm unite per sovrapposizione laterale in corrispondenza della nervatura nel senso della pendenza della falda ed opportunamente ancorate alla sottostante struttura mediante ganci, viti autofilettanti, automaschianti o con altri sistemi appropriati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il materiale di fissaggio protetto contro la corrosione ed approvato dalla D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10.0025.005 | copertura a due falde |  | m² | Lavori compiuti | 37.69 | 7.766 | 0.0079597 | 71.2895
B.30.10.0025.010 | copertura a quattro falde |  | m² | Lavori compiuti | 39.54 | 11.0926 | 0.0075873 | 67.954
B.30.10.0040 | CAPPUCCINE PER SFIATO | Fornitura e posa in opera di cappuccine di sfiato del sottomanto realizzate in laminato piano dello spessore di 6/10 di mm e opportunamente ancorate al manto di copertura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione del foro, l'eventuale sottostruttura, la rete forata, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10.0040.005 | lamiera di acciaio zincato preverniciato |  | cad. | Lavori compiuti | 73.77 | 63.4838 | 0 | 15.5646
B.30.10.0040.010 | laminato di rame |  | cad. | Lavori compiuti | 106.17 | 44.1104 | 0 | 34.944
B.30.10.0040.015 | laminato di zinco·titanio prepatinato |  | cad. | Lavori compiuti | 102.09 | 45.8732 | 0 | 33.1746
B.30.10.0040.020 | laminato di alluminio preverniciato |  | cad. | Lavori compiuti | 78.12 | 59.9488 | 0 | 19.1065
B.30.10.0045 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO | Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali copertine, raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, grondini, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10.0045.005 | acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 12,5 cm |  | m | Lavori compiuti | 15.08 | 38.9589 | 0.046419 | 40.0265
B.30.10.0045.010 | acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm |  | m | Lavori compiuti | 17.91 | 40.9771 | 0.039084 | 38.0402
B.30.10.0045.015 | acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 22.97 | 36.4998 | 0.030475 | 42.5076
B.30.10.0045.020 | acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 27.04 | 36.1575 | 0.025888 | 42.8661
B.30.10.0045.025 | acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm |  | m | Lavori compiuti | 33.1 | 35.435 | 0.021148 | 43.5831
B.30.10.0045.030 | acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm |  | m | Lavori compiuti | 42.78 | 34.2613 | 0.016363 | 44.7662
B.30.10.0045.035 | acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm |  | m | Lavori compiuti | 65.43 | 35.82 | 0.010698 | 43.2141
B.30.10.0045.040 | rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm |  | m | Lavori compiuti | 31.88 | 18.4285 | 0.021957 | 60.5991
B.30.10.0045.045 | rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm |  | m | Lavori compiuti | 34.17 | 21.4779 | 0.020486 | 57.5505
B.30.10.0045.050 | rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 50.78 | 16.5104 | 0.013785 | 62.5266
B.30.10.0045.055 | rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 60.15 | 16.2544 | 0.011638 | 63.3998
B.30.10.0045.060 | rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm |  | m | Lavori compiuti | 74.88 | 15.6637 | 0.0093483 | 63.3801
B.30.10.0045.065 | rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm |  | m | Lavori compiuti | 99.16 | 14.7812 | 0.0070593 | 64.2628
B.30.10.0045.070 | rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm |  | m | Lavori compiuti | 149.08 | 15.7211 | 0.0046955 | 63.3244
B.30.10.0045.075 | acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm |  | m | Lavori compiuti | 18.07 | 32.5125 | 0.038738 | 46.4804
B.30.10.0045.080 | acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm |  | m | Lavori compiuti | 28.18 | 26.0433 | 0.02484 | 52.9808
B.30.10.0045.085 | acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 34.32 | 24.4289 | 0.020396 | 54.6066
B.30.10.0045.087 | acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 41.05 | 23.8173 | 0.017052 | 55.2205
B.30.10.0045.090 | acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm |  | m | Lavori compiuti | 49.78 | 23.5617 | 0.014062 | 55.4721
B.30.10.0045.095 | acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm |  | m | Lavori compiuti | 59.98 | 17.4158 | 0.011671 | 61.6189
B.30.10.0045.100 | acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm |  | m | Lavori compiuti | 99.08 | 23.6546 | 0.007065 | 55.3916
B.30.10.0045.105 | alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 12.5 cm |  | m | Lavori compiuti | 17.41 | 33.745 | 0.040207 | 45.2843
B.30.10.0045.110 | alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm |  | m | Lavori compiuti | 21.72 | 33.7891 | 0.032228 | 45.244
B.30.10.0045.115 | alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 26.74 | 31.3538 | 0.026178 | 47.6664
B.30.10.0045.120 | alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 31.69 | 30.852 | 0.022089 | 48.1729
B.30.10.0045.125 | alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm |  | m | Lavori compiuti | 38.83 | 30.206 | 0.018027 | 48.8334
B.30.10.0045.130 | alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm |  | m | Lavori compiuti | 50.4 | 29.0813 | 0.013889 | 49.9563
B.30.10.0045.135 | alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm |  | m | Lavori compiuti | 76.97 | 30.4495 | 0.0090945 | 48.5904
B.30.10.0047 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO | Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio indiretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, grondini, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., la sottostruttura sia continua che discontinua, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10.0047.005 | alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 12.5 cm |  | m | Lavori compiuti | 22.24 | 35.1933 | 0.031475 | 43.8219
B.30.10.0047.010 | alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm |  | m | Lavori compiuti | 27.49 | 35.5657 | 0.025464 | 43.4631
B.30.10.0047.015 | alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 34.19 | 32.6762 | 0.020474 | 46.3615
B.30.10.0047.020 | alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 40.5 | 32.1728 | 0.017284 | 46.8642
B.30.10.0047.025 | alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm |  | m | Lavori compiuti | 49.66 | 31.476 | 0.014096 | 47.5654
B.30.10.0047.030 | alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm |  | m | Lavori compiuti | 64.46 | 30.3056 | 0.010859 | 48.731
B.30.10.0047.035 | alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm |  | m | Lavori compiuti | 98.58 | 31.693 | 0.0071008 | 47.3473
B.30.10.0047.040 | zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 12 cm |  | m | Lavori compiuti | 34.74 | 22.5302 | 0.02015 | 56.4968
B.30.10.0047.045 | zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 25 cm |  | m | Lavori compiuti | 42.99 | 22.7425 | 0.016283 | 56.2945
B.30.10.0047.050 | zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 55.17 | 20.2501 | 0.012688 | 58.7819
B.30.10.0047.055 | zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 65.5 | 19.8931 | 0.010687 | 59.1466
B.30.10.0047.060 | zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 50 cm |  | m | Lavori compiuti | 80.9 | 19.3214 | 0.0086527 | 59.7244
B.30.10.0047.065 | zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 67 cm |  | m | Lavori compiuti | 106.39 | 18.3617 | 0.0065796 | 60.6824
B.30.10.0047.070 | zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 100 cm |  | m | Lavori compiuti | 161.08 | 19.396 | 0.0043457 | 59.6523
B.30.10.0050 | COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE | Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fissaggio indipendente dal manto di copertura, di collarini o converse in lamiera sagomata per camini, sfiati o volumi emergenti dalla copertura in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., l'eventuale sottostruttura, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). La misurazione sarà effettuata sul perimetro esterno del camino o sfiato. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10.0050.005 | acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 63.05 | 58.0761 | 0.01586 | 20.958
B.30.10.0050.010 | acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 71.51 | 51.2166 | 0.016781 | 27.8199
B.30.10.0050.015 | rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 100.32 | 36.5002 | 0.0099681 | 42.5419
B.30.10.0050.020 | rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 129.26 | 28.3344 | 0.0092836 | 50.7086
B.30.10.0050.025 | acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 79.15 | 46.2527 | 0.008844 | 32.7896
B.30.10.0050.030 | acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 107.21 | 34.147 | 0.0065292 | 44.8941
B.30.10.0050.035 | alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 68.07 | 53.7814 | 0.010284 | 25.2534
B.30.10.0050.040 | alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 79.46 | 46.0722 | 0.0088095 | 32.965
B.30.10.0055 | LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO | Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie in laminato di piombo dello spessore di 12/10 di mm sagomate quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati, mantovane, scossaline e rivestimenti di gronde. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10.0055.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 149.16 | 39.5227 | 0.091848 | 39.4375
B.30.10.0060 | COLMO VENTILATO COMPLETO | Fornitura e posa in opera di colmo ventilato per l'aereazione del sottomanto, realizzato in laminato piano sagomato a fissaggio indiretto, completo di orditura in legno di abete costituita da doppi listelli sovrapposti della sezione di 5x3 cm e tavole della sezione di 20x4 cm o da altro sistema equivalente secondo le indicazione fornite dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la sottostruttura in legno, le sigillature, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10.0060.005 | lamiera di acciaio zincato preverniciato |  | m | Lavori compiuti | 69.63 | 42.0365 | 0 | 37.02
B.30.10.0060.010 | laminato di rame |  | m | Lavori compiuti | 139.95 | 20.9146 | 0 | 58.135
B.30.10.0060.015 | laminato di zinco·titanio prepatinato |  | m | Lavori compiuti | 119.19 | 24.5574 | 0 | 54.4945
B.30.10.0060.020 | laminato di alluminio preverniciato |  | m | Lavori compiuti | 77.26 | 37.8851 | 0 | 41.1649
B.30.10.0065 | RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI | Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fissaggio aggraffato continuo e solidale con il manto di copertura, di collarini o converse in lamiera sagomata per volumi emergenti dalla copertura in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, le sigillature, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10.0065.005 | lamiera di acciaio zincato preverniciato |  | cad. | Lavori compiuti | 214.7 | 57.1067 | 0.007918 | 21.9474
B.30.10.0065.010 | laminato di rame |  | cad. | Lavori compiuti | 349.2 | 35.1111 | 0.0048683 | 43.9273
B.30.10.0065.020 | laminato di alluminio preverniciato |  | cad. | Lavori compiuti | 232.9 | 52.6441 | 0.0072993 | 26.3937
B.30.10.0070 | STUOIA ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE | Fornitura e posa in opera, a completamento dei manti di copertura in laminato metallico di qualsiasi tipo con fissaggio aggraffato, di stuoia tridimensionale antirombo traspirante, costituta da membrana inferiore, a contatto con il supporto, in polipropilene e materassino formato da filamenti con orientamento tridimensionale in poliammide, posata a secco, sovrapposta sulle giunture di almeno 10 cm e saldata con nastro biadesivo butilico di larghezza 10·15 mm. In particolare la stuoia dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · peso 400 g/m²; · spessore 8 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il nastro biadesivo, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10.0070.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 13.46 | 5.7949 | 0 | 73.2244
B.30.10.0075 | MATERASSINO ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE | Fornitura e posa in opera, a completamento dei manti di copertura in laminato metallico di qualsiasi tipo con fissaggio aggraffato, di materassino tridimensionale antirombo, costituto da filamenti con orientamento tridimensionale in poliammide, posato a secco, sovrapposto sulle giunture di almeno 10 cm. In particolare la stuoia dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · peso 350 g/m²; · spessore 8 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.10.0075.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 12.05 | 0.17427 | 0 | 78.8714
B.30.15 | LAVORI COMPIUTI · PARANEVE | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.15.0010 | RETE SCALA PARANEVE IN ACCIAIO ZINCATO | Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana costituiti da piastre in acciaio zincato a caldo e rete continua trasversale di altezza 150 mm realizzata in piatto di acciaio zincato a caldo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio inox, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.15.0010.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 58.34 | 5.6205 | 0.015427 | 73.411
B.30.15.0020 | PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO | Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana costituiti da piastre in acciaio zincato a caldo e tubi del diametro di 3/4 pure in acciaio zincato a caldo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri, il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio inox, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.15.0020.005 | un tubo diametro 3/4 |  | m | Lavori compiuti | 15.89 | 28.0113 | 1.1517 | 49.9056
B.30.15.0020.010 | due tubi diametro 3/4 |  | m | Lavori compiuti | 26.57 | 22.4953 | 1.3737 | 55.175
B.30.15.0025 | PARANEVE TUBOLARE IN RAME | Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana costituiti da piastre ramate e tubo del diametro di 3/4 in rame. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri, il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio inox, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.15.0025.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 49.97 | 7.8087 | 0.36622 | 70.8825
B.30.15.0030 | PARANEVE SAGOMATI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO | Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera grecata, realizzati in lamiera piana di acciaio zincato dello spessore di 8/10 di mm e preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., sagomato secondo le indicazioni della D.L. e con sviluppo fino a 33 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio al manto sottostante, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.15.0030.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 18.06 | 10.8084 | 0 | 68.2614
B.30.15.0045 | PARANEVE TUBOLARE IN ALLUMINIO | Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana costituiti da piastre in alluminio naturale e tubo del diametro di 3/4 in alluminio estruso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri, il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio inox, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.15.0045.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 29.5 | 12.8847 | 0.62034 | 65.5424
B.30.15.0050 | NASI PARANEVE | Fornitura e posa in opera di nasi paraneve, per manto di copertura in tegole o coppi di qualsiasi genere, realizzati in lamiera nervata e sagomata dello spessore di 8/10 di mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio alla sottostante struttura del tetto, la viteria, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.15.0050.005 | acciaio zincato preverniciato per tegole |  | cad. | Lavori compiuti | 2.39 | 27.2385 | 0 | 51.8828
B.30.15.0050.010 | acciaio zincato preverniciato per coppi |  | cad. | Lavori compiuti | 1.71 | 38.0702 | 0 | 40.9357
B.30.15.0050.015 | rame per tegole |  | cad. | Lavori compiuti | 6.71 | 9.7019 | 0 | 69.2996
B.30.15.0050.020 | rame per coppi |  | cad. | Lavori compiuti | 7.37 | 8.9824 | 0 | 70.0136
B.30.20 | LAVORI COMPIUTI · TUBI PLUVIALI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.20.0005 | TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio zincata sezione circolare o quadrata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i bracciali di sostegno, dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura e posati ad una distanza non superiore a tre metri, eventuali distanziatori per i bracciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sono esclusi i pezzi speciali quali curve, gomiti ed il raccordo tra canale e pluviale |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.20.0005.005 | sezione circolare diametro 80 mm |  | m | Materiali piè opera | 32.99 | 29.6332 | 17.378 | 32.04
B.30.20.0005.005 | sezione circolare diametro 80 mm |  | m | Materiali piè opera | 32.99 | 29.6332 | 17.378 | 32.04
B.30.20.0005.010 | sezione circolare diametro 100 mm |  | m | Materiali piè opera | 35.71 | 27.3761 | 16.0543 | 35.6203
B.30.20.0005.010 | sezione circolare diametro 100 mm |  | m | Materiali piè opera | 35.71 | 27.3761 | 16.0543 | 35.6203
B.30.20.0005.015 | sezione circolare diametro 120 mm |  | m | Materiali piè opera | 38.44 | 25.4318 | 14.9142 | 38.7097
B.30.20.0005.015 | sezione circolare diametro 120 mm |  | m | Materiali piè opera | 38.44 | 25.4318 | 14.9142 | 38.7097
B.30.20.0005.020 | sezione quadrata 80x80 mm |  | m | Materiali piè opera | 38.94 | 25.1053 | 14.7227 | 39.2142
B.30.20.0005.020 | sezione quadrata 80x80 mm |  | m | Materiali piè opera | 38.94 | 25.1053 | 14.7227 | 39.2142
B.30.20.0005.025 | sezione quadrata 100x100 mm |  | m | Materiali piè opera | 43.1 | 22.6821 | 13.3016 | 43.0626
B.30.20.0005.025 | sezione quadrata 100x100 mm |  | m | Materiali piè opera | 43.1 | 22.6821 | 13.3016 | 43.0626
B.30.20.0010 | TUBI IN RAME | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame a sezione circolare, aggraffati e dello spessore di 6/10 di mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i bracciali di sostegno, dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura e posati ad una distanza non superiore a tre metri, eventuali distanziatori per bracciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sono esclusi i pezzi speciali quali curve, gomiti ed il raccordo tra canale e pluviale |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.20.0010.005 | diametro 80 mm |  | m | Materiali piè opera | 58.06 | 16.8378 | 9.8743 | 52.3424
B.30.20.0010.005 | diametro 80 mm |  | m | Materiali piè opera | 58.06 | 16.8378 | 9.8743 | 52.3424
B.30.20.0010.010 | diametro 100 mm |  | m | Materiali piè opera | 66.84 | 14.626 | 8.5772 | 55.8498
B.30.20.0010.010 | diametro 100 mm |  | m | Materiali piè opera | 66.84 | 14.626 | 8.5772 | 55.8498
B.30.20.0010.015 | diametro 120 mm |  | m | Materiali piè opera | 75.63 | 12.9261 | 7.5803 | 58.5482
B.30.20.0010.015 | diametro 120 mm |  | m | Materiali piè opera | 75.63 | 12.9261 | 7.5803 | 58.5482
B.30.20.0012 | TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di zinco titanio prepatinata sezione circolare, dello spessore di 7/10 di mm, aggraffata internamente e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i bracciali di sostegno, dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura e posati ad una distanza non superiore a tre metri, eventuali distanziatori per i bracciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sono esclusi i pezzi speciali quali curve, gomiti ed il raccordo tra canale e pluviale |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.20.0012.005 | diametro 80 mm |  | m | Materiali piè opera | 63.59 | 15.3735 | 9.0156 | 54.6627
B.30.20.0012.005 | diametro 80 mm |  | m | Materiali piè opera | 63.59 | 15.3735 | 9.0156 | 54.6627
B.30.20.0012.010 | diametro 100 mm |  | m | Materiali piè opera | 73.53 | 13.2953 | 7.7968 | 57.9627
B.30.20.0012.010 | diametro 100 mm |  | m | Materiali piè opera | 73.53 | 13.2953 | 7.7968 | 57.9627
B.30.20.0012.015 | diametro 120 mm |  | m | Materiali piè opera | 83.49 | 11.7092 | 6.8667 | 60.4743
B.30.20.0012.015 | diametro 120 mm |  | m | Materiali piè opera | 83.49 | 11.7092 | 6.8667 | 60.4743
B.30.20.0015 | TUBI IN ACCIAIO INOX | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio inox a sezione circolare, aggraffati e dello spessore di 5/10 di mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i bracciali di sostegno, dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura e posati ad una distanza non superiore a tre metri, eventuali distanziatori per bracciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sono esclusi i pezzi speciali quali curve, gomiti ed il raccordo tra canale e pluviale |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.20.0015.005 | diametro 80 mm |  | m | Materiali piè opera | 45.05 | 21.7003 | 12.7259 | 44.6171
B.30.20.0015.005 | diametro 80 mm |  | m | Materiali piè opera | 45.05 | 21.7003 | 12.7259 | 44.6171
B.30.20.0015.010 | diametro 100 mm |  | m | Materiali piè opera | 50.84 | 19.229 | 11.2766 | 48.5445
B.30.20.0015.010 | diametro 100 mm |  | m | Materiali piè opera | 50.84 | 19.229 | 11.2766 | 48.5445
B.30.20.0015.015 | diametro 120 mm |  | m | Materiali piè opera | 56.62 | 17.266 | 10.1254 | 51.6602
B.30.20.0015.015 | diametro 120 mm |  | m | Materiali piè opera | 56.62 | 17.266 | 10.1254 | 51.6602
B.30.20.0017 | TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in alluminio preverniciato a sezione circolare, aggraffati e dello spessore di 7/10 di mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i bracciali di sostegno, dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura e posati ad una distanza non superiore a tre metri, eventuali distanziatori per bracciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sono esclusi i pezzi speciali quali curve, gomiti ed il raccordo tra canale e pluviale |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.20.0017.005 | diametro 80 mm |  | m | Materiali piè opera | 38.71 | 25.2545 | 14.8101 | 38.9822
B.30.20.0017.005 | diametro 80 mm |  | m | Materiali piè opera | 38.71 | 25.2545 | 14.8101 | 38.9822
B.30.20.0017.010 | diametro 100 mm |  | m | Materiali piè opera | 42.86 | 22.8091 | 13.3761 | 42.8605
B.30.20.0017.010 | diametro 100 mm |  | m | Materiali piè opera | 42.86 | 22.8091 | 13.3761 | 42.8605
B.30.20.0017.015 | diametro 120 mm |  | m | Materiali piè opera | 47.02 | 20.7912 | 12.1927 | 46.0655
B.30.20.0017.015 | diametro 120 mm |  | m | Materiali piè opera | 47.02 | 20.7912 | 12.1927 | 46.0655
B.30.20.0020 | TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO | Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di scarico, realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 8/10 di mm, aggraffata e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il raccordo al pozzetto od il terminale curvo tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.20.0020.005 | sezione circolare diametro 80 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 53.79 | 18.9124 | 0 | 60.1394
B.30.20.0020.010 | sezione circolare diametro 100 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 63.92 | 15.9152 | 0 | 63.1399
B.30.20.0020.015 | sezione circolare diametro 120 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 69.1 | 14.6975 | 0 | 64.3546
B.30.20.0025 | TERMINALI IN RAME | Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame dello spessore di 8/10 di mm aggraffato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il raccordo al pozzetto o terminale curvo tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.20.0025.005 | sezione circolare diametro 80 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 130.38 | 7.4827 | 0 | 71.567
B.30.20.0025.010 | sezione circolare diametro 100 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 157.41 | 6.1978 | 0 | 72.8537
B.30.20.0025.015 | sezione circolare diametro 120 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 178.31 | 5.4714 | 0 | 73.5792
B.30.20.0030 | TERMINALI IN ACCIAIO INOX | Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150·200 cm per tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio inox saldato dello spessore di 10/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il raccordo al pozzetto o terminale curvo tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.20.0030.005 | sezione circolare diametro 80x1500 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 105.64 | 9.2351 | 0 | 69.8154
B.30.20.0030.010 | sezione circolare diametro 100x1500 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 116.47 | 8.3764 | 0 | 70.6731
B.30.20.0030.012 | sezione circolare diametro 100x2000 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 141.15 | 6.9118 | 0 | 72.1382
B.30.20.0030.015 | sezione circolare diametro 120x1500 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 127.28 | 7.665 | 0 | 71.3883
B.30.20.0035 | CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE | Fornitura e posa in opera di curve di raccordo per pluviali a sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido e le rivettature, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.20.0035.005 | acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, diametro 80 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 28.1 | 69.3737 | 0 | 9.6797
B.30.20.0035.005 | acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, diametro 80 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 28.1 | 69.3737 | 0 | 9.6797
B.30.20.0035.010 | acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, diametro 100 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 29.68 | 65.6806 | 0 | 13.376
B.30.20.0035.010 | acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, diametro 100 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 29.68 | 65.6806 | 0 | 13.376
B.30.20.0035.015 | acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, diametro 120 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 31.62 | 61.6509 | 0 | 17.3941
B.30.20.0035.015 | acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, diametro 120 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 31.62 | 61.6509 | 0 | 17.3941
B.30.20.0035.020 | rame sp, 6/10 mm, diametro 80 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 38.37 | 50.8053 | 0 | 28.2512
B.30.20.0035.020 | rame sp, 6/10 mm, diametro 80 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 38.37 | 50.8053 | 0 | 28.2512
B.30.20.0035.025 | rame sp, 6/10 mm, diametro 100 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 46.54 | 41.8865 | 0 | 37.1723
B.30.20.0035.025 | rame sp, 6/10 mm, diametro 100 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 46.54 | 41.8865 | 0 | 37.1723
B.30.20.0035.030 | rame sp, 6/10 mm, diametro 120 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 54.73 | 35.6185 | 0 | 43.4314
B.30.20.0035.030 | rame sp, 6/10 mm, diametro 120 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 54.73 | 35.6185 | 0 | 43.4314
B.30.20.0035.035 | alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, diametro 80 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 30.29 | 64.3579 | 0 | 14.6913
B.30.20.0035.035 | alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, diametro 80 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 30.29 | 64.3579 | 0 | 14.6913
B.30.20.0035.040 | alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, diametro 100 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 33.1 | 58.8943 | 0 | 20.1511
B.30.20.0035.040 | alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, diametro 100 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 33.1 | 58.8943 | 0 | 20.1511
B.30.20.0035.045 | alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, diametro 120 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 36.54 | 53.3498 | 0 | 25.6979
B.30.20.0035.045 | alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, diametro 120 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 36.54 | 53.3498 | 0 | 25.6979
B.30.30 | LAVORI COMPIUTI · CANALI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.30.0010 | CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI | Fornitura e posa in opera di canali di gronda, a sezione semicircolare, in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i ferri portanti di spessore minimo di 5 mm e dello stesso colore del canale, tiranti, le rivettature, le sigillature in corrispondenza delle giunzioni, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).. Sono esclusi i pezzi speciali quali le chiusure di testa ed il raccordo tra canale e pluviale |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.30.0010.005 | sezione circolare sviluppo 28 cm |  | m | Lavori compiuti | 38.57 | 38.4807 | 0.1763 | 40.3941
B.30.30.0010.005 | sezione circolare sviluppo 28 cm |  | m | Lavori compiuti | 38.57 | 38.4807 | 0.1763 | 40.3941
B.30.30.0010.010 | sezione circolare sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 40.2 | 36.9204 | 0.16915 | 41.9652
B.30.30.0010.010 | sezione circolare sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 40.2 | 36.9204 | 0.16915 | 41.9652
B.30.30.0010.015 | sezione circolare sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 42.48 | 34.9388 | 0.16008 | 43.9501
B.30.30.0010.015 | sezione circolare sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 42.48 | 34.9388 | 0.16008 | 43.9501
B.30.30.0010.030 | sezione quadrata sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 48.06 | 30.8822 | 0.14149 | 48.0233
B.30.30.0010.030 | sezione quadrata sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 48.06 | 30.8822 | 0.14149 | 48.0233
B.30.30.0010.035 | sezione quadrata sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 50.95 | 29.1305 | 0.13346 | 49.7939
B.30.30.0010.035 | sezione quadrata sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 50.95 | 29.1305 | 0.13346 | 49.7939
B.30.30.0020 | CANALI IN RAME | Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame dello spessore di 6/10 di mm con sezione semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l i ferri portanti di spessore minimo di 5 mm, eventuali tiranti, le teste piane di chiusura,, gli imbocchi troncoconici di tipo standard, le saldature a stagno dei giunti, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sono esclusi i pezzi speciali quali le chiusure di testa ed il raccordo tra canale e pluviale |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.30.0020.005 | sviluppo 28 cm |  | m | Lavori compiuti | 69.58 | 21.3308 | 0.097729 | 57.6171
B.30.30.0020.005 | sviluppo 28 cm |  | m | Lavori compiuti | 69.58 | 21.3308 | 0.097729 | 57.6171
B.30.30.0020.010 | sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 76.08 | 19.5084 | 0.08938 | 59.4506
B.30.30.0020.010 | sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 76.08 | 19.5084 | 0.08938 | 59.4506
B.30.30.0020.015 | sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 85.2 | 17.4202 | 0.079812 | 61.5493
B.30.30.0020.015 | sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 85.2 | 17.4202 | 0.079812 | 61.5493
B.30.30.0020.020 | sviluppo 50 cm |  | m | Lavori compiuti | 98.22 | 15.111 | 0.069232 | 63.8668
B.30.30.0020.020 | sviluppo 50 cm |  | m | Lavori compiuti | 98.22 | 15.111 | 0.069232 | 63.8668
B.30.30.0030 | CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO | Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di zinco titanio prepatinato, dello spessore di 7/10 di mm e con sezione semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i ferri portanti di spessore minimo di 5 mm e dello stesso colore del canale, eventuali tiranti, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sono esclusi i pezzi speciali quali le chiusure di testa ed il raccordo tra canale e pluviale |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.30.0030.005 | sviluppo 28 cm |  | m | Lavori compiuti | 66.05 | 22.4709 | 0.10295 | 56.4724
B.30.30.0030.005 | sviluppo 28 cm |  | m | Lavori compiuti | 66.05 | 22.4709 | 0.10295 | 56.4724
B.30.30.0030.010 | sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 72.22 | 20.5511 | 0.094157 | 58.4049
B.30.30.0030.010 | sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 72.22 | 20.5511 | 0.094157 | 58.4049
B.30.30.0030.015 | sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 80.86 | 18.3552 | 0.084096 | 60.6109
B.30.30.0030.015 | sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 80.86 | 18.3552 | 0.084096 | 60.6109
B.30.30.0040 | CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO | Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di alluminio preverniciato, dello spessore di 7/10 di mm e con sezione semicircolare. nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per per i ferri portanti di spessore minimo di 7 mm e dello stesso colore del canale, eventuali tiranti, le teste piane di chiusura, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sono esclusi i pezzi speciali quali le chiusure di testa ed il raccordo tra canale e pluviale |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.30.0040.005 | sviluppo 28 cm |  | m | Lavori compiuti | 62.66 | 23.6866 | 0.10852 | 55.2506
B.30.30.0040.005 | sviluppo 28 cm |  | m | Lavori compiuti | 62.66 | 23.6866 | 0.10852 | 55.2506
B.30.30.0040.010 | sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 66.84 | 22.2053 | 0.10174 | 56.7475
B.30.30.0040.010 | sviluppo 33 cm |  | m | Lavori compiuti | 66.84 | 22.2053 | 0.10174 | 56.7475
B.30.30.0040.015 | sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 72.69 | 20.4182 | 0.093548 | 58.5362
B.30.30.0040.015 | sviluppo 40 cm |  | m | Lavori compiuti | 72.69 | 20.4182 | 0.093548 | 58.5362
B.30.30.0045 | ANGOLI PER CANALI DI GRONDA A SEZIONE SEMICIRCOLARE E QUADRATA | Fornitura e posa in opera, a completamento del canale di gronda a sezione semicircolare e/o quadrata, degli angoli o tagli obliqui, realizzati in opera. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido e le rivettature e le sigillature, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.30.0045.005 | acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, sv. cm 28 |  | cad. | Materiali piè opera | 47.28 | 41.231 | 0 | 37.8173
B.30.30.0045.005 | acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, sv. cm 28 |  | cad. | Materiali piè opera | 47.28 | 41.231 | 0 | 37.8173
B.30.30.0045.010 | acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, sv. cm. 33 |  | cad. | Materiali piè opera | 55.2 | 35.3152 | 0 | 43.7319
B.30.30.0045.010 | acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, sv. cm. 33 |  | cad. | Materiali piè opera | 55.2 | 35.3152 | 0 | 43.7319
B.30.30.0045.015 | acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, sv. cm. 40 |  | cad. | Materiali piè opera | 71.2 | 27.3792 | 0 | 51.6713
B.30.30.0045.015 | acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, sv. cm. 40 |  | cad. | Materiali piè opera | 71.2 | 27.3792 | 0 | 51.6713
B.30.30.0045.020 | rame sp, 6/10 mm, sv. cm. 28 |  | cad. | Materiali piè opera | 60.79 | 32.0678 | 0 | 46.9814
B.30.30.0045.020 | rame sp, 6/10 mm, sv. cm. 28 |  | cad. | Materiali piè opera | 60.79 | 32.0678 | 0 | 46.9814
B.30.30.0045.025 | rame sp, 6/10 mm, sv. cm. 33 |  | cad. | Materiali piè opera | 73.57 | 26.4972 | 0 | 52.5486
B.30.30.0045.025 | rame sp, 6/10 mm, sv. cm. 33 |  | cad. | Materiali piè opera | 73.57 | 26.4972 | 0 | 52.5486
B.30.30.0045.030 | rame sp, 6/10 mm, sv. cm. 40 |  | cad. | Materiali piè opera | 99.42 | 19.6077 | 0 | 59.4448
B.30.30.0045.030 | rame sp, 6/10 mm, sv. cm. 40 |  | cad. | Materiali piè opera | 99.42 | 19.6077 | 0 | 59.4448
B.30.30.0045.035 | alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, sv. cm. 28 |  | cad. | Materiali piè opera | 53.21 | 36.636 | 0 | 42.4168
B.30.30.0045.035 | alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, sv. cm. 28 |  | cad. | Materiali piè opera | 53.21 | 36.636 | 0 | 42.4168
B.30.30.0045.040 | alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, sv. cm. 33 |  | cad. | Materiali piè opera | 63.27 | 30.8108 | 0 | 48.2377
B.30.30.0045.040 | alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, sv. cm. 33 |  | cad. | Materiali piè opera | 63.27 | 30.8108 | 0 | 48.2377
B.30.30.0045.045 | alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, sv. cm. 40 |  | cad. | Materiali piè opera | 83.62 | 23.3126 | 0 | 55.7403
B.30.30.0045.045 | alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, sv. cm. 40 |  | cad. | Materiali piè opera | 83.62 | 23.3126 | 0 | 55.7403
B.30.30.0045.505 | SOVRAPPREZZO del 25% per angolo a livello a singola giunzione con graduazione variabile |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.30.0045.510 | SOVRAPPREZZO del 55% per angolo a singola giunzione con raccordo in pendenza variabile |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.30.0050 | CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI | Fornitura e posa in opera, a completamento del canale di gronda a sezione semicircolare e/o quadrata, delle cassette di scarico quale raccordo con i pluviali . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido e le rivettature e le sigillature, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.30.30.0050.005 | acciaio zincato preverniciato, canale sv. cm. 28·33, pluviale diam. 80·100 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 48.37 | 42.0157 | 0 | 37.0271
B.30.30.0050.005 | acciaio zincato preverniciato, canale sv. cm. 28·33, pluviale diam. 80·100 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 48.37 | 42.0157 | 0 | 37.0271
B.30.30.0050.010 | acciaio zincato preverniciato, canale sv. cm. 40, pluviale diam 100·120 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 63.06 | 32.228 | 0 | 46.8284
B.30.30.0050.010 | acciaio zincato preverniciato, canale sv. cm. 40, pluviale diam 100·120 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 63.06 | 32.228 | 0 | 46.8284
B.30.30.0050.015 | rame, canale sv. cm. 28, pluviale diam 80 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 44.11 | 46.0735 | 0 | 32.9857
B.30.30.0050.015 | rame, canale sv. cm. 28, pluviale diam 80 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 44.11 | 46.0735 | 0 | 32.9857
B.30.30.0050.020 | rame, canale sv. cm. 33, pluviale diam. 80·100 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 59.7 | 34.0419 | 0 | 45.0084
B.30.30.0050.020 | rame, canale sv. cm. 33, pluviale diam. 80·100 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 59.7 | 34.0419 | 0 | 45.0084
B.30.30.0050.025 | rame, canale sv. cm. 40, pluviale diam. 100·120 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 84.42 | 24.0737 | 0 | 54.9751
B.30.30.0050.025 | rame, canale sv. cm. 40, pluviale diam. 100·120 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 84.42 | 24.0737 | 0 | 54.9751
B.30.30.0050.030 | alluminio preverniciato, canale sv. cm. 28·33. pluviale diam. 80·100 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 56.8 | 35.7799 | 0 | 43.2746
B.30.30.0050.030 | alluminio preverniciato, canale sv. cm. 28·33. pluviale diam. 80·100 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 56.8 | 35.7799 | 0 | 43.2746
B.30.30.0050.035 | alluminio preverniciato, canale sv. cm. 40. pluviale diam. 100·120 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 71.07 | 28.5958 | 0 | 50.4573
B.30.30.0050.035 | alluminio preverniciato, canale sv. cm. 40. pluviale diam. 100·120 mm |  | cad. | Materiali piè opera | 71.07 | 28.5958 | 0 | 50.4573
B.30.30.0055 | TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE SEMICIRCOLARE | Fornitura e posa in opera di testa piana per canale a sezione semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido e le rivettature, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.30.30.0055.005 | Testa piana semicircolare acciaio zincato preverniciato sv. 28 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 14.86 | 68.284 | 0 | 10.7672
B.30.30.0055.010 | Testa piana semicircolare acciaio zincato preverniciato sv. 33 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 15.23 | 66.6251 | 0 | 12.4097
B.30.30.0055.015 | Testa piana semicircolare acciaio zincato preverniciato sv. 40 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 16 | 63.4188 | 0 | 15.625
B.30.30.0055.020 | Testa piana semicircolare rame sv. 28 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 18.26 | 55.5696 | 0 | 23.494
B.30.30.0055.025 | Testa piana semicircolare rame sv. 33 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 19.52 | 51.9826 | 0 | 27.0492
B.30.30.0055.030 | Testa piana semicircolare rame sv. 40 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 22.16 | 45.7897 | 0 | 33.2581
B.30.30.0055.035 | Testa piana semicircolare alluminio preverniciato sv. 28 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 17.1 | 59.3392 | 0 | 19.7076
B.30.30.0055.040 | Testa piana semicircolare alluminio preverniciato sv. 33 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 18.05 | 56.2161 | 0 | 22.8255
B.30.30.0055.045 | Testa piana semicircolare alluminio preverniciato sv. 40 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 20.06 | 50.5833 | 0 | 28.4646
B.30.30.0060 | TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE QUADRATA | Fornitura e posa in opera di testa piana per canale a sezione quadrata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido e le rivettature, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.30.30.0060.005 | Testa piana quadrata acciaio zincato preverniciato sv. 28 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 14.86 | 68.284 | 0 | 10.7672
B.30.30.0060.010 | Testa piana quadrata acciaio zincato preverniciato sv. 33 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 15.23 | 66.6251 | 0 | 12.4097
B.30.30.0060.015 | Testa piana quadrata acciaio zincato preverniciato sv. 40 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 16 | 63.4188 | 0 | 15.625
B.30.30.0060.020 | Testa piana quadrata rame sv. 28 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 18.26 | 55.5696 | 0 | 23.494
B.30.30.0060.025 | Testa piana quadrata rame sv. 33 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 19.52 | 51.9826 | 0 | 27.0492
B.30.30.0060.030 | Testa piana quadrata rame sv. 40 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 22.16 | 45.7897 | 0 | 33.2581
B.30.30.0060.035 | Testa piana quadrata alluminio preverniciato sv. 28 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 17.1 | 59.3392 | 0 | 19.7076
B.30.30.0060.040 | Testa piana quadrata alluminio preverniciato sv. 33 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 18.05 | 56.2161 | 0 | 22.8255
B.30.30.0060.045 | Testa piana quadrata alluminio preverniciato sv. 40 cm |  | cad. | Lavori compiuti | 20.06 | 50.5833 | 0 | 28.4646
B.33 | OPERE DA PITTORE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.33.10 | LAVORI COMPIUTI · TRATTAMENTO DEI FONDI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio sono invece sempre compresi i piani di lavoro interni fino ad una altezza di 150 cm. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0012 | FONDO UNIFORMANTE LIVELLANTE | Applicazione a pennello o rullo su pareti e soffitti interni/esterni, di fondo universale pigmentato, uniformando e livellando piccole e medie imperfezioni della superficie e cavillature, a base di leganti acrilici, biossido di titanio ed extender selezionati di elevata resistenza, fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0012.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 5.34 | 59.4944 | 0 | 19.6255
B.33.10.0015 | RASATURA CON STUCCO MURALE | Rasatura di regolarizzazione per pareti e soffitti interni mediante taloscia in acciaio inox di due mani incrociate di stucco riempitivo in pasta a base di resine sintetiche in dispersione fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la carteggiatura finale, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0015.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 9.7 | 65.4948 | 0 | 13.5155
B.33.10.0017 | RASATURA ARMATA | Rasatura con rasante minerale o cementizio di pareti e soffitti, mediante applicazione con taloscia di acciaio di una prima rasatura e conseguente annegamento di rete in fibra di vetro apprettata antialcali, sovrapposta di 10 cm l’una all’altra, successiva rasatura finale per conferire complanarità alle superfici fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’eventuale carteggiatura finale, la protezione dei pavimenti con cartone ondulato, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 15.01.10), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0017.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 15.41 | 42.7774 | 0 | 36.2816
B.33.10.0020 | MASCHERAMENTI PER ESTERNI | Mascheramenti per esterni con carta paperella adesiva di larghezza minima 150 mm, foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, cartone ondulato e/o con prodotti equivalenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per ogni genere di materiale di mascheramento utilizzato, la rimozione, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. La misurazione sarà effettuata limitatamente al tratto di parete e/o soffitto esterni interessati al lavoro e comunque in accordo con la D.L.. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0020.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 3.39 | 74.9558 | 0 | 4.0118
B.33.10.0022 | MASCHERAMENTI PER INTERNI | Mascheramenti per interni con carta paperella adesiva di larghezza minima 150 mm, foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, cartone ondulato, teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per ogni genere di materiale di mascheramento utilizzato, la rimozione, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. La misurazione sarà effettuata limitatamente al tratto di parete e/o soffitto esterni interessati al lavoro e comunque in accordo con la D.L.. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0022.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 1.78 | 29.7753 | 0 | 49.2135
B.33.10.0025 | FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE PER INTERNI | Applicazione a pennello su pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, di una mano, opportunamente diluita, di fissativo isolante a base di resine acriliche in dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0025.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 2.39 | 53.9749 | 0.33473 | 24.8117
B.33.10.0026 | FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE PER ESTERNI | Applicazione a pennello su pareti e soffitti esterni di una mano, opportunamente diluita, di fissativo isolante a base di resine acriliche in dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0026.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 2.41 | 53.527 | 0.33195 | 25.1037
B.33.10.0027 | FONDO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA MURALE | Applicazione a pennello su pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, di una mano, opportunamente diluita, di fondo igienizzante antimuffa a base di speciali antialga e antimuffa in dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0027.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 2.34 | 55.1282 | 0.34188 | 23.6325
B.33.10.0030 | FISSATIVO MURALE SOLVENTE | Applicazione a pennello su pareti e soffitti sia interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, che esterni o disaggregati e friabili di una mano, opportunamente diluita, di fissativo isolante ad alta penetrazione a base di copolimeri in soluzione solvente fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale diluente, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0030.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 3.97 | 32.4937 | 0.20151 | 46.4232
B.33.10.0035 | FISSATIVO MURALE AI SILICATI IDROSOLUBILE | Applicazione a pennello su pareti e soffitti sia interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, che esterni disaggregati e friabili di una mano, opportunamente diluita, di fissativo isolante ai silicati a base di silicato di potassio in dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0035.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 2.62 | 49.2366 | 0.30534 | 29.4656
B.33.10.0040 | FISSATIVO MURALE SILOSSANO IDROSOLUBILE | Applicazione a pennello su pareti e soffitti esterni non disaggregati e friabili di una mano, opportunamente diluita, di fissativo idrorepellente a base di resine silossane in dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0040.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 2.82 | 45.7447 | 0.28369 | 32.9787
B.33.10.0050 | IDROSABBIATURA DI PIETRE | Pulitura di pietre naturali ed artificiali mediante idrosabbiatura ad alta pressione con inerte siliceo di idonea granulometria. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dell'idrosabbiatrice, l'inerte, i mascheramenti con carta da imballo e nastro adesivo in carta, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.05.04, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0050.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 44.45 | 59.5546 | 13.2598 | 6.2452
B.33.10.0055 | PROTETTIVO CONSOLIDANTE MINERALE PER MARMO E PIETRE | Protezione di manufatti ed elementi in pietra o marmo mediante applicazione a pennello di due mani di impregnante consolidante trasparente a base di silicati di etile in soluzione solvente, pronto all'uso, con finitura sia lucida che opaca nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di serramenti, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0055.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 41.12 | 44.3069 | 0.019455 | 34.7155
B.33.10.0060 | RIMOZIONE DI VERNICI SU LEGNO | Rimozione di vernici esistenti su manufatti in legno di qualsiasi tipo mediante accurata raschiatura e spazzolatura delle parti staccabili, l'eventuale utilizzo di sverniciatori, la carteggiatura manuale o meccanica con l'impiego di smerigliatrice e la spazzolatura finale fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione di chiodi ed accessori vari presenti sulle superfici da trattare, l'eventuale stuccatura di fessure e nodi con stucco in pasta per legno, la pulitura finale, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0060.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 24.85 | 66.3179 | 0 | 12.7284
B.33.10.0065 | FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO | Protezione di manufatti in legno quali serramenti in genere ed ante di oscuro, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di una mano di fondo riempitivo e coprente opaco a base di resine in soluzione solvente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale diluente, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0065.005 | applicazione a spruzzo |  | m² | Lavori compiuti | 12.84 | 57.1963 | 0.062305 | 21.8069
B.33.10.0065.010 | applicazione a rullino e pennello |  | m² | Lavori compiuti | 23.8 | 69.3277 | 0.033613 | 9.6723
B.33.10.0070 | RIMOZIONE DI VERNICI SU METALLO | Rimozione di vernici esistenti su manufatti in metallo di qualsiasi tipo mediante accurata raschiatura delle parti staccabili, l'eventuale utilizzo di sverniciatori, la brossatura manuale o meccanica con l'impiego di smerigliatrice e la spazzolaturafinale fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale stuccatura con stucco sintetico per metalli, la pulitura finale, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0070.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 12.1 | 54.4793 | 0 | 24.5868
B.33.10.0075 | ANTIRUGGINE UNIVERSALE | Applicazione a rullino e pennello od a spruzzo su manufatti in metallo ferroso di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine universale sintetica al fosfato di zinco in soluzione solvente colore rosso aranciato o grigio in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale diluente, la leggera carteggiatura superficiale intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.10.0075.005 | applicazione a spruzzo |  | m² | Lavori compiuti | 12.3 | 41.3902 | 0.065041 | 37.6098
B.33.10.0075.010 | applicazione a rullino e pennello |  | m² | Lavori compiuti | 14.49 | 57.0048 | 0.05521 | 22.0014
B.33.20 | LAVORI COMPIUTI · PITTURE MURALI INTERNE | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno sono invece sempre compresi i piani di lavoro interni fino ad una altezza di 150 cm. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.20.0005 | IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE · Classe 4 | Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell’aspetto della D. L. La tinteggiatura dovrà garantire inoltre una resistenza al lavaggio, valutata secondo quanto previsto dalle norme UNI EN 13300, per l’appartenenza alla Classe 4. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva,carta paperella di larghezza minima 150 mm adesiva, teli in polietilene delle dimensioni 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l’indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.20.0005.005 | applicazione a rullo e pennello |  | m² | Lavori compiuti | 6 | 54.9333 | 0 | 24.15
B.33.20.0005.010 | applicazione a spruzzo |  | m² | Lavori compiuti | 5.19 | 43.1792 | 9.5568 | 26.3391
B.33.20.0010 | IDROPITTURA MURALE LAVABILE · Classe 3 | Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell’aspetto della D. L. La tinteggiatura dovrà garantire inoltre una resistenza al lavaggio, valutata secondo quanto previsto dalle norme UNI EN 13300, per l’appartenenza alla Classe 3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, carta paperella adesiva di larghezza minima 150 mm, teli in polietilene delle dimensioni 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l’indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.20.0010.005 | applicazione a rullo e pennello |  | m² | Lavori compiuti | 6.09 | 54.1215 | 0 | 24.9754
B.33.20.0010.010 | applicazione a spruzzo |  | m² | Lavori compiuti | 5.3 | 42.283 | 9.3774 | 27.3396
B.33.20.0015 | IDROPITTURA MURALE LAVABILE DI QUALITA' · Classe 1 | Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell’aspetto della D. L. La tinteggiatura dovrà garantire inoltre una resistenza al lavaggio, valutata secondo quanto previsto dalle norme UNI EN 13300, per l’appartenenza alla Classe 1. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, carta paperella adesiva di larghezza minima 150 mm , teli in polietilene delle dimensioni 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l’indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.20.0015.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 7.12 | 46.2921 | 0 | 32.7388
B.33.20.0020 | IDROPITTURA MURALE LAVABILE ANTIMUFFA · Classe 2 | Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura antimuffa in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell’aspetto a scelta della D.L. La tinteggiatura dovrà garantire inoltre una resistenza al lavaggio, valutata secondo quanto previsto dalle norme UNI EN 13300, per l’appartenenza alla Classe 2, E.L.F. basse emissioni, esente da solventi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, carta paperella adesiva di larghezza minima 150 mm, teli in polietilene delle dimensioni 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l’indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.20.0020.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 6.81 | 53.2452 | 0 | 25.8003
B.33.20.0022 | IDROSMALTO MURALE DI QUALITA' · Classe 1 | Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello di due mani, opportunamente diluite, di smalto murale con finitura superficiale satinata in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell’aspetto della D.L. La tinteggiatura dovrà garantire inoltre una resistenza al lavaggio, valutata secondo quanto previsto dalle norme UNI EN 13300, per l’appartenenza alla Classe 1. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, carta paperella adesiva di larghezza minima 150 mm, teli in polietilene delle dimensioni 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l’indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.20.0022.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 9.67 | 40.91 | 0 | 38.1075
B.33.20.0023 | IDROSMALTO MURALE · Classe 2 | Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello di due mani, opportunamente diluite, di smalto murale con finitura superficiale satinata a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire inoltre una resistenza al lavaggio, valutata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10560 e UNI EN 13300, per l'appartenenza alla Classe 2. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.20.0023.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 7.22 | 45.928 | 0.1108 | 33.0332
B.33.20.0032 | VELATURA MURALE DECORATIVA CON PARTICELLE COLORATE · Classe 2 | Velatura decorativa di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile di qualità a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La velatura dovrà garantire inoltre una resistenza al lavaggio, valutata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10560 e UNI EN 13300, per l'appartenenza alla Classe 2. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.20.0032.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 9 | 61.2556 | 0.088889 | 17.6778
B.33.20.0035 | STUCCO MURALE VENEZIANO | Rivestimento di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo e intonacati a civile, mediante rasatura di base con taloscia in acciaio inox e sottili rasate successive con spatoline metalliche flessibili di stucco murale artistico a base di resine acriliche e pigmenti coloranti fino ad ottenere una finitura superficiale lucida alla veneziana con damascatura molto fitta nei colori pastello chiari a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.20.0035.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 88.14 | 74.8128 | 0.0090765 | 4.2319
B.33.20.0040 | RIVESTIMENTO MURALE MARMORINO | Rivestimento di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo e intonacati a civile, mediante sottili rasate successive con taloscia in acciaio inox e spatoline metalliche flessibili di rivestimento murale a base di grassello di calcio, leganti sintetici e pigmenti coloranti fino ad ottenere una finitura superficiale con damascatura molto aperta nei colori pastello chiari a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.20.0040.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 47.83 | 51.0872 | 0.016726 | 27.9532
B.33.20.0050 | SOVRAPPREZZO ALLE PITTURE MURALI INTERNE PER ARREDI | Maggiorazione alla tinteggiatura di pareti e soffitti interni di qualsiasi tipo in ambienti con la presenza di arredi in genere. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la piccola movimentazione all'interno dell'ambiente, la protezione degli arredi stessi con teli in nylon e/o il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.20.0050.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 0.97 | 65.567 | 0 | 13.299
B.33.25 | LAVORI COMPIUTI · PITTURE MURALI ESTERNE | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno sono invece sempre compresi i piani di lavoro fino ad una altezza di 150 cm. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.25.0005 | IDROPITTURA LAVABILE | Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura murale lavabile ad alta copertura, a base di resina acrilica e inerte minerale in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire una permeabilità all'acqua classe W3 ed una diffusione del vapore classe V2 come previsto dalla norma UNI EN 1062. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con carta paperella di larghezza minima 150 mm, foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.25.0005.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 8.58 | 57.6224 | 0 | 21.3869
B.33.25.0015 | IDROPITTURA LISCIA ELASTOMERICA | Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, fondo e finitura, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia eloastomerica a base di polimeri elastici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire una permeabilità all'acqua classe W3 ed una diffusione del vapore classe V2 come previsto dalla norma UNI EN 1062. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con carta paperella di larghezza minima 150 mm, foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.25.0015.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 14.91 | 31.717 | 0.053655 | 47.3038
B.33.25.0020 | IDROPITTURA ANTICARBONATAZIONE PER CONGLOMERATO | Tinteggiatura anticarbonatazione di strutture in conglomerato cementizio faccia a vista mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani di pittura coprente, a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire una permeabilità all'acqua classe W3 ed una diffusione del vapore classe V2, ridotta permeabilità a CO2 e SO2, come previsto dalla norma UNI EN 1062/6, EN 1504/2. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con carta paperella di larghezza minima 150 mm, foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.25.0020.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 9.86 | 40.2738 | 0 | 38.7931
B.33.25.0035 | IDROPITTURA A CALCE | Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due o più mani, opportunamente diluite, di pittura coprente a base di grassello di calce e terre coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire una diffusione del vapore classe V1 come previsto dalla norma UNI EN 1062. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con carta paperella di larghezza minima 150 mm, foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.25.0035.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 9.95 | 55.206 | 0 | 23.8593
B.33.25.0040 | IDROPITTURA MINERALE AI SILICATI | Tinteggiatura nei colori pastello chiari di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente minerale, a norma DIN 18363, a base di silicati di potassio e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con carta paperella di larghezza minima 150 mm, foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.25.0040.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 12.69 | 37.1001 | 0 | 41.9701
B.33.25.0045 | IDROPITTURA MINERALE SILOSSANA | Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente a base di resine silossaniche e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire una permeabilità all'acqua classe W3 ed una diffusione del vapore classe V1 come previsto dalla norma UNI EN 1062. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con carta paperella di larghezza minima 150 mm, foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.25.0045.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 13.27 | 49.676 | 0 | 29.3971
B.33.25.0050 | IDROPITTURA MINERALE SILOSSANICA PER MANUTENZIONE RIVESTIMENTI A CAPPOTTO | Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura minerale per manutenzione di rivestimenti a cappotto a base di resine silossaniche, con particelle di nanoquarzo e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire una permeabilità all'acqua classe W3 ed una diffusione del vapore classe V1 come previsto dalla norma UNI EN 1062. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con carta paperella di larghezza minima 150 mm, foglia adesiva in PE di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.25.0050.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 5.51 | 60.1815 | 0.14519 | 18.784
B.33.25.0060 | SOVRAPPREZZO IDROPITTURE MURARIE E RIVESTIMENTI PER TINTE MEDIO·FORTI | Sovrapprezzo alle tinteggiatura di pareti e soffitti interni ed esterni ed ai rivestimenti a cappotto di qualsiasi tipo per l'utilizzo di colori con pigmenti coloranti a tinte medio·forti nell'aspetto a scelta della D.L.. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.25.0060.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 0.6 | 0 | 0 | 78.3333
B.33.25.0070 | RIVESTIMENTO MURARIO ACRILICO RASATO | Rivestimento di pareti e soffitti esterni e interni, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano, opportunamente diluita, di premiscelato protettivo con finitura superficiale rasata a base di polimeri acrilsilossanici, resistente alle alghe, ai funghi ed all'attacco dei microrganismi, cariche silicee con struttura granulometrica varia e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.25.0070.005 | spessore 1,0 mm | spessore 1,0 mm | m² | Lavori compiuti | 12.1 | 32.686 | 0 | 46.3306
B.33.25.0070.010 | spessore 1,5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 14.31 | 31.0971 | 0 | 47.9804
B.33.25.0070.015 | spessore 2,0 mm |  | m² | Lavori compiuti | 17.17 | 28.7944 | 0 | 50.2621
B.33.25.0080 | RIVESTIMENTO MURARIO ACRILOSSANICO RASATO | Rivestimento di pareti e soffitti esterni e interni, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano, opportunamente diluita, di premiscelato protettivo con finitura superficiale rasata a base di polimeri acrilsilossanici, resistente alle alghe, ai funghi ed all'attacco dei microrganismi, cariche silicee con struttura granulometrica varia e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.25.0080.005 | spessore 1,0 mm | spessore 1,0 mm | m² | Lavori compiuti | 15.21 | 26.0026 | 0 | 53.0572
B.33.25.0080.010 | spessore 1,5 mm |  | m² | Lavori compiuti | 17.17 | 25.9173 | 0 | 53.1159
B.33.25.0080.015 | spessore 2,0 mm |  | m² | Lavori compiuti | 20.89 | 23.6668 | 0 | 55.3854
B.33.30 | LAVORI COMPIUTI · RIVESTIMENTI MURALI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno sono invece sempre compresi i piani di lavoro fino ad una altezza di 150 cm. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.30.0045 | RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE | Rivestimento termoisolante a cappotto grezzo di pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi comuni tagliati da blocco in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,035 W/mK; · densità 15·20 kg/m³; · diffusione vapore µ 20·50; · reazione al fuoco Classe E. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sarà integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m² e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163 e appartenenti alla Euroclasse EPS80·EPS100. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sarà effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 3·5 mm realizzato, anche a più riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/m². Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i pezzi speciali bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e la posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.30.0045.010 | pannelli spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 53.19 | 41.348 | 0.01504 | 37.6857
B.33.30.0045.015 | pannelli spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 56.83 | 38.6996 | 0.014077 | 40.3396
B.33.30.0045.020 | pannelli spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 60.47 | 36.3701 | 0.01323 | 42.6741
B.33.30.0045.025 | pannelli spessore 120 mm |  | m² | Lavori compiuti | 64.03 | 34.348 | 0.012494 | 44.7993
B.33.30.0045.030 | pannelli spessore 140 mm |  | m² | Lavori compiuti | 69.81 | 31.5041 | 0.01146 | 47.5362
B.33.30.0045.035 | pannelli spessore 160 mm |  | m² | Lavori compiuti | 73.45 | 29.9428 | 0.010892 | 49.1014
B.33.30.0045.040 | pannelli spessore 180 mm |  | m² | Lavori compiuti | 77.1 | 28.5253 | 0.010376 | 50.5123
B.33.30.0045.045 | pannelli spessore 200 mm |  | m² | Lavori compiuti | 80.74 | 27.2393 | 0.0099083 | 51.8021
B.33.30.0060 | RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO | Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli comuni tagliati da blocco in schiume di polistirene espanso sinterizzato In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,035 W/mK; · densità 15·20 kg/m³; · diffusione vapore µ 20·50; · reazione al fuoco Classe E. La posa sarà eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante, anche irregolare, pulito portante e asciutto, mediante l'ausilio di idoneo collante , confezionato in cantiere, a base calce/cemento e stesa lungo tutto il perimetro del pannello, con l’aggiunta di punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello, fino ad un massimo di 2.0 cm di spessore di incollaggio. L'ancoraggio sarà integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m² e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163 e appartenenti alla Euroclasse EPS80·EPS100. La rasatura armata dei pannelli isolanti sarà effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 3·4 mm realizzato anche a più riprese, con apposito e idoneo rasante e interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/m², la rasatura armata sarà effettuata immergendo le reti con un sormonto di 10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico colorato, l’intonachino di finitura superficiale acrilica mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L., a base di resine acriliche, cariche minerali e pigmenti fini con caratteristiche antialga e antimuffa. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per i paraspigoli di bordatura in PVC con rete premontata in fibra di vetro, i gocciolatoi, i giunti di dilatazione, il nastro autoespandente, e i profili di partenza, le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, la posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.30.0060.015 | pannelli spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 73.04 | 42.2097 | 0.01506 | 36.8264
B.33.30.0060.020 | pannelli spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 78.69 | 39.9238 | 0.013979 | 39.1155
B.33.30.0060.025 | pannelli spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 84.09 | 38.8393 | 0.013081 | 40.1998
B.33.30.0060.030 | pannelli spessore 120 mm |  | m² | Lavori compiuti | 89.18 | 37.7428 | 0.012335 | 41.2963
B.33.30.0060.035 | pannelli spessore 140 mm |  | m² | Lavori compiuti | 96.36 | 36.0326 | 0.011416 | 43.0085
B.33.30.0060.040 | pannelli spessore 160 mm |  | m² | Lavori compiuti | 101.65 | 35.27 | 0.010821 | 43.7737
B.33.30.0060.045 | pannelli spessore 180 mm |  | m² | Lavori compiuti | 106.49 | 34.4145 | 0.01033 | 44.6239
B.33.30.0060.050 | pannelli spessore 200 mm |  | m² | Lavori compiuti | 111.91 | 33.8763 | 0.0098293 | 45.1649
B.33.30.0070 | RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO | Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite ed a ritardata propagazione di fiamma. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,032 W/mK; · densità 15 kg/m³; · diffusione vapore µ 20·50; · reazione al fuoco Classe E. La posa sarà eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante anche irregolare, pulito portante e asciutto, mediante l'ausilio di idoneo collante, confezionato in cantiere, a base calce/cemento stesa lungo tutto il perimetro del pannello, con l’aggiunta di punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello, fino a un massimo di 2.0 cm di spessore di incollaggio. L'ancoraggio sarà integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m² e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163 e appartenenti alla Euroclasse EPS80·EPS100. La rasatura armata dei pannelli isolanti sarà effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 3·4 mm realizzato, anche a più riprese, con apposito e idoneo rasante alleggerito con microsfere di EPS, ed interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/m², la rasatura armata sarà effettuata immergendo le reti con un sormonto di 10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico colorato, l’intonachino di finitura superficiale acrilica, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L., a base di resine acriliche, cariche minerali e pigmenti fini con caratteristiche antialga e antimuffa. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per i paraspigoli di bordatura in PVC con rete premontata in fibra di vetro, i gocciolatoi, i giunti di dilatazione, il nastro autoespandente, e i profili di partenza, le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, la posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.30.0070.015 | pannelli spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 79.19 | 38.2182 | 0.013891 | 40.8233
B.33.30.0070.020 | pannelli spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 85.47 | 36.6655 | 0.01287 | 42.3693
B.33.30.0070.025 | pannelli spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 92.05 | 35.4807 | 0.01195 | 43.5611
B.33.30.0070.030 | pannelli spessore 120 mm |  | m² | Lavori compiuti | 98.23 | 34.2655 | 0.011198 | 44.7755
B.33.30.0070.035 | pannelli spessore 140 mm |  | m² | Lavori compiuti | 106.54 | 32.5896 | 0.010325 | 46.4502
B.33.30.0070.040 | pannelli spessore 160 mm |  | m² | Lavori compiuti | 112.88 | 31.7612 | 0.0097449 | 47.283
B.33.30.0070.045 | pannelli spessore 180 mm |  | m² | Lavori compiuti | 118.81 | 30.8459 | 0.0092585 | 48.1929
B.33.30.0070.050 | pannelli spessore 200 mm |  | m² | Lavori compiuti | 125.32 | 30.2514 | 0.0087775 | 48.7895
B.33.30.0100 | RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE | Rivestimento termoisolante a cappotto grezzo di pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi in lana minerale monodensità. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,036 W/mK; · densità 120 kg/m³; · diffusione vapore µ 1; · reazione al fuoco Classe A1. La posa sarà eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sarà integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m² e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sarà effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 4·6 mm realizzato, anche a più riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/m². Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i pezzi speciali di bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. · Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e la posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.30.0100.010 | pannelli spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 65.12 | 39.8848 | 0.16892 | 39.0003
B.33.30.0100.015 | pannelli spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 70.62 | 36.7785 | 0.15576 | 42.1184
B.33.30.0100.020 | pannelli spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 76.12 | 34.1211 | 0.14451 | 44.7859
B.33.30.0100.025 | pannelli spessore 120 mm |  | m² | Lavori compiuti | 83.29 | 32.7662 | 0.13207 | 46.1496
B.33.30.0100.030 | pannelli spessore 140 mm |  | m² | Lavori compiuti | 92.08 | 30.7124 | 0.11946 | 48.2244
B.33.30.0100.035 | pannelli spessore 160 mm |  | m² | Lavori compiuti | 98.83 | 29.6155 | 0.1113 | 49.3292
B.33.30.0100.040 | pannelli spessore 180 mm |  | m² | Lavori compiuti | 106 | 28.8557 | 0.10377 | 50.0934
B.33.30.0100.045 | pannelli spessore 200 mm |  | m² | Lavori compiuti | 112.75 | 28.0053 | 0.097561 | 50.9499
B.33.30.0110 | RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO | Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi in lana minerale monodensità. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,036 W/mK; · densità 120 kg/m³; · diffusione vapore µ 1; · reazione al fuoco Classe A1. La posa sarà eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante anche irregolare, pulito portante e asciutto, mediante l'ausilio di idoneo collante, confezionata in cantiere, a base calce/cemento e stesa lungo tutto il perimetro del pannello, con l’aggiunta di punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello, fino a un massimo di 2.0 cm di spessore di incollaggio. L'ancoraggio sarà integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m² e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163. La rasatura armata dei pannelli isolanti sarà effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 5·6 mm realizzato anche a più riprese, con apposito e idoneo rasante e interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/m², la rasatura armata sarà effettuata immergendo le reti con un sormonto di 10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico colorato, l’intonachino di finitura superficiale silossanica, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L., a base di resine silossaniche, cariche minerali e pigmenti fini con caratteristiche antialga e antimuffa. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per i paraspigoli di bordatura in PVC con rete premontata in fibra di vetro, i gocciolatoi, i giunti di dilatazione, il nastro autoespandente, e i profili di partenza, le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere e la posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.30.0110.010 | pannelli spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 99.87 | 41.2797 | 0.011014 | 37.7571
B.33.30.0110.015 | pannelli spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 106.7 | 39.627 | 0.010309 | 39.4142
B.33.30.0110.020 | pannelli spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 113.61 | 38.1956 | 0.0096822 | 40.8432
B.33.30.0110.025 | pannelli spessore 120 mm |  | m² | Lavori compiuti | 120.59 | 36.9575 | 0.0091218 | 42.0839
B.33.30.0110.030 | pannelli spessore 140 mm |  | m² | Lavori compiuti | 129.7 | 35.3153 | 0.0084811 | 43.7286
B.33.30.0110.035 | pannelli spessore 160 mm |  | m² | Lavori compiuti | 136.9 | 34.4134 | 0.0080351 | 44.6041
B.33.30.0110.040 | pannelli spessore 180 mm |  | m² | Lavori compiuti | 143.2 | 33.3757 | 0.0076816 | 45.6774
B.33.30.0110.045 | pannelli spessore 200 mm |  | m² | Lavori compiuti | 150.5 | 32.7043 | 0.007309 | 46.3502
B.33.30.0112 | ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI | Zoccolatura per rivestimenti termoisolanti a cappotto grezzi di qualsiasi tipo mediante applicazione di strato termoisolante a basso assorbimento costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,035 W/mK; · densità 30·40 kg/m³; · diffusione vapore µ 30·70; · reazione al fuoco Classe E. La posa sarà eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale impermeabilizzante, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sarà integrato da fissaggi meccanici realizzati con chiodi ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m² e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163 e appartenenti alla Euroclasse EPS150. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sarà effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 3·5 mm realizzato, anche a più riprese, con malta minerale adesiva impermeabilizzante e con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/m². Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., le eventuali rondelle copritassello, il gocciolatoio ed il sigillante acrilico od il nastro di tenuta autoespandente superiori, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e la posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.30.0112.010 | pannelli spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 75.56 | 30.0119 | 0.14558 | 48.9254
B.33.30.0112.015 | pannelli spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 81.82 | 29.7299 | 0.13444 | 49.186
B.33.30.0112.020 | pannelli spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 86.8 | 28.7834 | 0.12673 | 50.1382
B.33.30.0112.025 | pannelli spessore 120 mm |  | m² | Lavori compiuti | 92.61 | 28.4008 | 0.11878 | 50.5302
B.33.30.0112.030 | pannelli spessore 140 mm |  | m² | Lavori compiuti | 100.05 | 27.2774 | 0.10995 | 51.6662
B.33.30.0112.035 | pannelli spessore 160 mm |  | m² | Lavori compiuti | 105.45 | 26.8184 | 0.10431 | 52.1271
B.33.30.0112.040 | pannelli spessore 180 mm |  | m² | Lavori compiuti | 111.26 | 26.6026 | 0.098868 | 52.3495
B.33.30.0112.045 | pannelli spessore 200 mm |  | m² | Lavori compiuti | 112.71 | 27.1378 | 0.097596 | 51.8144
B.33.30.0115 | ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO | Zoccolatura per rivestimenti termoisolanti a cappotto a ciclo integrale, di qualsiasi tipo mediante applicazione di strato termoisolante a basso assorbimento costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma. In particolare i pannelli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: · conduttività termica 0,035 W/mK; · densità 30·40 kg/m³; · diffusione vapore µ 30·70; · reazione al fuoco Classe E. La posa sarà eseguita a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante anche irregolare, purché pulito portante e asciutto, mediante l'ausilio di e idoneo collante impermeabilizzante, confezionata in cantiere, a base calce/cemento stesa lungo tutto il perimetro del pannello, con l’aggiunta di punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello, fino a un massimo di 2.0 cm di spessore di incollaggio. L'ancoraggio sarà integrato da fissaggi meccanici realizzati con tasselli ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m² e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163 e appartenenti alla Euroclasse EPS150. La rasatura armata dei pannelli isolanti sarà effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 3·5 mm realizzato, anche a più riprese, con apposito e idoneo rasante impermeabilizzante e interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso minimo di 150 g/m², la rasatura armata sarà effettuata immergendo le reti con un sormonto di 10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico colorato, l’intonachino di finitura superficiale, congruente ed in continuità con il rivestimento superiore, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L., a base di resine, congruenti ed in continuità con il rivestimento superiore, cariche minerali e pigmenti fini. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per i paraspigoli di bordatura in PVC con rete premontata in fibra di vetro, i gocciolatoi, i giunti di dilatazione, il nastro autoespandente, e i profili di partenza, le eventuali rondelle copritassello, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantieree la posa in opera della lavorazione eseguita secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.30.0115.015 | pannelli spessore 60 mm |  | m² | Lavori compiuti | 103.3 | 37.1268 | 0.010649 | 41.9129
B.33.30.0115.020 | pannelli spessore 80 mm |  | m² | Lavori compiuti | 109.19 | 36.3925 | 0.010074 | 42.6523
B.33.30.0115.025 | pannelli spessore 100 mm |  | m² | Lavori compiuti | 114.5 | 35.5607 | 0.009607 | 43.5013
B.33.30.0115.030 | pannelli spessore 120 mm |  | m² | Lavori compiuti | 120 | 34.79 | 0.0091667 | 44.2375
B.33.30.0115.035 | pannelli spessore 140 mm |  | m² | Lavori compiuti | 127.6 | 33.5666 | 0.0086207 | 45.4702
B.33.30.0115.040 | pannelli spessore 160 mm |  | m² | Lavori compiuti | 133.2 | 33.0128 | 0.0082583 | 46.018
B.33.30.0115.045 | pannelli spessore 180 mm |  | m² | Lavori compiuti | 138.8 | 32.5483 | 0.0079251 | 46.5216
B.33.30.0115.050 | pannelli spessore 200 mm |  | m² | Lavori compiuti | 144.6 | 32.1224 | 0.0076072 | 46.9212
B.33.40 | LAVORI COMPIUTI · TINTEGGIATURE DEL LEGNO | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno sono invece sempre compresi i piani di lavoro fino ad una altezza di 150 cm. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.40.0005 | SMALTO IDROSOLUBILE PER LEGNO | Verniciatura di manufatti in legno di qualsiasi tipo, in ambienti interni ed esterni, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa a finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. La verniciatura dovrà garantire inoltre una resistenza al lavaggio, valutata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10560 e UNI EN 13300, per l'appartenenza alla Classe 1. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.40.0005.005 | applicazione a rullino e pennello |  | m² | Lavori compiuti | 36.29 | 69.8732 | 0.0027556 | 9.1623
B.33.40.0010 | IMPREGNANTE IDROSOLUBILE PIGMENTATO PER LEGNO | Protezione di manufatti in legno di qualsiasi tipo, in ambienti interni ed esterni, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di impregnante pigmentato e fungobattericida a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa con finitura superficiale semilucida o satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.40.0010.005 | applicazione a rullino e pennello |  | m² | Lavori compiuti | 35.94 | 70.5537 | 0.0027824 | 8.4891
B.33.40.0015 | SMALTO AL SOLVENTE PER LEGNO | Verniciatura di manufatti in legno di qualsiasi tipo, in ambienti interni ed esterni, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli per oneri l'eventuale diluente, la protezione dei pavimenti con teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.40.0015.005 | applicazione a rullino e pennello |  | m² | Lavori compiuti | 36.4 | 69.6621 | 0.0027473 | 9.3874
B.33.40.0020 | IMPREGNANTE AL SOLVENTE PER LEGNO | Protezione di manufatti in legno di qualsiasi tipo, in ambienti interni ed esterni, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di impregnante trasparente e fungobattericida a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale lucida o satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per l'eventuale diluente, la protezione dei pavimenti con teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.40.0020.005 | applicazione a rullino e pennello |  | m² | Lavori compiuti | 36.82 | 68.8675 | 0.0027159 | 10.1711
B.33.50 | LAVORI COMPIUTI · TINTEGGIATURE DEI METALLI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno sono invece sempre compresi i piani di lavoro fino ad una altezza di 150 cm. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.50.0005 | SMALTO IDROSOLUBILE PER METALLI | Verniciatura di manufatti in metallo di qualsiasi tipo, in ambienti interni ed esterni, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa a finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. La verniciatura dovrà garantire inoltre una resistenza al lavaggio, valutata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10560 e UNI EN 13300, per l'appartenenza alla Classe 1. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.50.0005.005 | applicazione a rullino e pennello |  | m² | Lavori compiuti | 24.94 | 67.4018 | 0.0040096 | 11.66
B.33.50.0010 | SMALTO AL SOLVENTE PER METALLI | Verniciatura di manufatti in metallo di qualsiasi tipo, in ambienti interni ed esterni, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per l'eventuale diluente, la protezione dei pavimenti con teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.50.0010.005 | applicazione a rullino e pennello |  | m² | Lavori compiuti | 26.22 | 64.1114 | 0.0038139 | 14.9428
B.33.50.0015 | SMALTO ANTICORROSIVO FERROMICACEO PER METALLI | Verniciatura di manufatti in metallo di qualsiasi tipo, in ambienti interni ed esterni, mediante applicazione con rullino e pennello od a spruzzo, di due mani, opportunamente diluite, di pittura anticorrosiva ferromicacea a base di resine oleofenoliche, fosfato di zinco, ossido di ferro micaceo ed alluminio lamellare in soluzione solvente con finitura superficiale satinata nel colore a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per l'eventuale diluente, la protezione dei pavimenti con teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.50.0015.005 | applicazione a rullino e pennello |  | m² | Lavori compiuti | 33.25 | 67.0767 | 0.0030075 | 11.9669
B.33.50.0025 | SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI | Verniciatura di radiatori con elementi in acciaio lamellare mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura resistente al calore a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce ed alle alte temperature in soluzione solvente con finitura superficiale brillante nei colori pastello chiari a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per l'eventuale diluente, la protezione dei pavimenti con teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.50.0025.005 | ogni elemento di altezza fino 600 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 2.16 | 44.4907 | 9.7685 | 24.7222
B.33.50.0025.010 | ogni elemento di altezza oltre 600 mm fino 1'000 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 3.28 | 41.4634 | 11.25 | 26.372
B.33.50.0025.015 | rendimento termico normalizzato UNI EN 442 |  | kW | Lavori compiuti | 41.86 | 41.0272 | 11.13 | 26.8992
B.33.50.0025.020 | superficie radiante |  | m² | Lavori compiuti | 13.42 | 41.0283 | 11.1252 | 26.9001
B.33.50.0030 | SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE | Verniciatura di radiatori con elementi a colonne sia in acciaio tubolare che in ghisa, mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura resistente al calore a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce ed alle alte temperature in soluzione solvente con finitura superficiale brillante nei colori pastello chiari a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per l'eventuale diluente, la protezione dei pavimenti con teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.50.0030.005 | ogni elemento di altezza fino 600 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 2.73 | 40.7692 | 11.0623 | 27.3993
B.33.50.0030.010 | ogni elemento di altezza oltre 600 mm fino a 2000 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 4.54 | 41.3436 | 11.2335 | 26.4097
B.33.50.0030.015 | rendimento termico normalizzato UNI EN 442 |  | kW | Lavori compiuti | 36.62 | 41.248 | 11.1906 | 26.6166
B.33.50.0030.020 | superficie radiante |  | m² | Lavori compiuti | 13.35 | 41.2434 | 11.1835 | 26.6142
B.33.60 | LAVORI COMPIUTI · PITTURE SPECIALI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.60.0040 | VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE | Verniciatura di fondi per la tracciatura di posti macchina mediante formazione di strisce della larghezza di cm 12, applicazione a pennello od a spruzzo con macchina traccialinee di una mano, opportunamente diluita di pittura a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente nel colore a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione e pulizia del fondo, il diluente, la protezione dei pavimenti con maschere, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. La misurazione verrà eseguita a metrolineare per l'effettiva linea tracciata. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.33.60.0040.005 | a spruzzo su fondi lisci non assorbenti |  | m | Lavori compiuti | 1.37 | 66.2774 | 4.6715 | 7.9562
B.33.60.0040.010 | a spruzzo su fondi corrugati assorbenti |  | m | Lavori compiuti | 1.39 | 65.3237 | 4.6043 | 8.9928
B.36 | OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA
B.36.05 | LAVORI COMPIUTI: FINESTRE E PORTE FINESTRE | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni (finestre e portefinestre), si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. Nell'Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipologia di serramento, preventivamente individuata nell'elaborato abaco serramenti , dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento sono quelle della luce architettonica. Dato che garanzie e certificazioni dovranno essere fornite sull'intero serramento, nella compilazione delle voci di Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo è preferibile includere il vetro in un unico prezzo del serramento stesso, mediante assemblaggio delle varie voci, per arrivare ad un prezzo cadauno per ogni tipo (serramenti uguali con vetri diversi sono da considerare di diversa tipologia). Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v.alluminio · pvc) si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le finestre e le portefinestre a due ante si misurerà unicamente il perimetro esterno; per ogni tipologia è previsto un minimo di misurazione. Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali parti mobili (perimetri parziali). (vedi esempio in Premesse generali) |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.36.05.0005 | FALSO TELAIO PER SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO | Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, eseguito a disegno e posto in opera mediante zanche in acciaio e/o tasselli ad espansione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura tra falso telaio e contesto edile e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.05.0005.005 |  |  | m | Lavori compiuti | 28.53 | 59.306 | 0.19278 | 19.5584
B.36.05.0021 | SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE | Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di prima scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale · umidità massima 10÷12% · certificato incollaggio B4), composte dai seguenti elementi principali: · serramento composto da telaio fisso e telaio mobile delle dimensioni opportune ad assicurare le migliori prestazioni e comunque dello spessore minimo finito di 68 mm, profilo di tenuta a tripla battuta con gocciolatoio inferiore in alluminio (anodizzato o verniciato a scelta della D.L.) delle dimensioni opportune per realizzare il sistema del giunto aperto e garantire le prestazioni funzionali richieste, la larghezza del gocciolatoio dovrà comunque essere delle dimensioni minime di 21 mm (si consiglia l'adozione di sezioni a norma DIN 68 121); il serramento dovrà essere completo di fermavetri e coprifili interni, inoltre dovrà avere un profilo in alluminio in analogia al gocciolatoio a protezione del telaio orizzontale basso esterno a contatto con il vetro; · ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a più punti mediante nottolini, maniglia antinfortunistica e placca in alluminio anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.; · nel caso di anta con limitazione di apertura la maniglia dovrà essere completa di cilindro con relative chiavi per abilitare il movimento di apertura ad anta; · guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o pvc additivato in base alla compatibilità con le vernici di finitura, montate senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli preformati; · eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore minimo 3 cm, eseguito a disegno in legno massello od in truciolare rivestito MDF con impiallacciatura in legno pregiato e terminale in legno massello; · eventuale cielino per cassonetti prefabbricati con finitura in analogia al serramento, eseguito in truciolare rivestito MDF con impiallacciatura in legno pregiato e terminale angolare in legno massello; completo di guide e/o supporti idonei a scomparsa e tali da consentire una facile rimozione per ispezione; · finitura superficiale con prodotti in dispersione acquosa, mediante applicazione di due mani successive di impregnante preservante trasparente (neutro o colorato) ed una mano di vernice trasparente, finitura sia lucida che opaca, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento; N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. Nel prezzo non sono compresi il falso telaio o il monoblocco e la vetrata isolante compensati a parte, dei quali si dovrà comunque tenere conto nel calcolo prestazionale complessivo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura tra serramento e contesto edile, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, l'uso di materiali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). CRITERI DI UTILIZZO METODOLOGIA PREZZO AL MQ : Il metodo di calcolo che prevede l’utilizzo della superficie del serramento è applicabile ove le dimensioni dello stesso ricadano contemporaneamente all’interno degli intervalli indicati per base (b) ed altezza (h). Qualora una od entrambe le dimensioni non ricadessero all’interno degli intervalli indicati, bisognerà procedere con il calcolo del prezzo secondo la metodologia da sempre utilizzata al metro lineare. Il metodo qui proposto si basa sull’utilizzo di un prezzo al mq da moltiplicare per la relativa superficie del serramento al quale va aggiunta la relativa “quota fissa”. Es.: (prezzo al mq * superficie) + quota fissa = prezzo serramento Le dimensioni di riferimento per il calcolo della geometria del serramento sono da riferirsi al perimetro dello stesso e non alla luce architettonica, in modo da computare il materiale utilizzato. Le due voci (prezzo al mq e quota fissa) computano entrambe in modo ripartito secondo un algoritmo i prezzi dei componenti del serramento analizzato, ovvero telaio fisso (infisso) e telaio delle ante; quindi non è possibile per l’ottenimento del prezzo del singolo serramento utilizzare le voci singolarmente, ma devono essere utilizzate assieme come specificato nell’esempio di cui sopra. Si fa presente che la descrizione di quanto viene considerato compreso o meno nei prezzi per effettuare la computazione al metro quadrato è la stessa che vale per il calcolo con i prezzi al metro lineare. Di conseguenza nelle voci “prezzo al metro quadrato” e “quota fissa” sono già conteggiati (a titolo esemplificativo e non esaustivo): fornitura e posa, serramento composto da telaio fisso (infisso) ed anta/e, gocciolatoio, fermavetri, coprifili, ferramenta, maniglia, eventuali cilindri con chiave, guarnizioni, e quant’altro riportato all’inizio della descrizione del capitolo. Il metodo di computazione al metro quadrato quindi non tiene conto di (a titolo esemplificativo e non esaustivo): falso telaio, bancali interni od esterni, profili per realizzazione di “inglesina”, celino del cassonetto, cassonetto, vetro. Questi elementi accessori restano da computare secondo la classica procedura da sempre utilizzata. In conclusione, quando si va a determinare il prezzo del serramento, che si scelga il metodo che utilizza i prezzi al metro lineare od il metodo “a metro quadrato”, gli elementi accessori vanno aggiunti al “sistema telaio fisso + telaio mobile”. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.05.0021.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.36.05.0021.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO | x | Testo | 0
B.36.05.0021.025 | traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m) | traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 86.27 | 0 | 0 | 79.0541
B.36.05.0021.030 | traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio | traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio |  | Lavori compiuti | 19.61 | 0 | 0 | 79.0413
B.36.05.0021.055 | traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) | traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 39.22 | 0 | 0 | 79.0413
B.36.05.0021.060 | traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio | traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 15.69 | 0 | 0 | 79.0312
B.36.05.0021.065 | traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini) | traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini) | cad. | Lavori compiuti | 7.84 | 0 | 0 | 79.0816
B.36.05.0021.080 | bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50) | bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50) | m | Lavori compiuti | 101.98 | 18.2555 | 0 | 60.7962
B.36.05.0021.081 | bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m | bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m | m | Lavori compiuti | 3.92 | 0 | 0 | 79.0816
B.36.05.0021.085 | bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.00) |  | m | Lavori compiuti | 78.22 | 23.563 | 0 | 55.4845
B.36.05.0021.086 | bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m |  | m | Lavori compiuti | 2.75 | 0 | 0 | 78.9091
B.36.05.0021.090 | cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) | cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 69.03 | 16.1814 | 0 | 62.8712
B.36.05.0021.095 | soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m) |  | m | Lavori compiuti | 27.45 | 0 | 0 | 79.0528
B.36.05.0021.100 | finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 7,00) |  | m | Lavori compiuti | 97.56 | 8.9012 | 0.24088 | 69.9057
B.36.05.0021.105 | finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 5,00) |  | m | Lavori compiuti | 71.22 | 9.4103 | 0 | 69.6434
B.36.05.0021.110 | finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 5,00) |  | m | Lavori compiuti | 92.56 | 12.0678 | 0 | 66.9836
B.36.05.0021.120 | portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00) |  | m | Lavori compiuti | 137.13 | 6.5602 | 0.14949 | 72.3401
B.36.05.0021.125 | portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 69.81 | 8.0003 | 0 | 71.05
B.36.05.0021.130 | portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 131.78 | 8.4762 | 0 | 70.5722
B.36.05.0021.200 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.36.05.0021.205 | 50% per elemento ad arco (fisso) |  | x | Testo | 0
B.36.05.0021.210 | 120% per elemento ad arco (mobile) |  | x | Testo | 0
B.36.05.0021.215 | 25% per elemento fuori squadra (fisso) |  | x | Testo | 0
B.36.05.0021.220 | 70% per elemento fuori squadra (mobile) |  |  | Testo | 0
B.36.05.0021.420 | telai serramenti fissi sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 54.68 | 16.293 | 1.0022 | 61.7593
B.36.05.0021.435 | finestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 82.54 | 8.7969 | 0 | 70.2568
B.36.05.0021.440 | finestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 5.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 96.92 | 8.0675 | 0 | 70.9864
B.36.05.0021.445 | portefinestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 6.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 93.99 | 6.9327 | 0 | 72.1141
B.36.05.0021.450 | portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (min. 7.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 109.01 | 7.0021 | 0 | 72.0484
B.36.05.0021.535 | Finestra (80 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.36.05.0021.420 + B.36.05.0021.435 |  | m² | Lavori compiuti | 245.06 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0021.536 | Quota fissa per finestra (80 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 305.1 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0021.540 | Finestra (80 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.36.05.0021.420 + B.36.05.0021.440 |  | m² | Lavori compiuti | 244.62 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0021.541 | Quota fissa per finestra (80 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 383.13 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0021.545 | Portafinestra (80 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.36.05.0021.420 + B.36.05.0021.445 |  | m² | Lavori compiuti | 165.05 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0021.546 | Quota fissa per portafinestra (80 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 561.39 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0021.550 | Portafinestra (80 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.36.05.0021.420 + B.36.05.0021.450 |  | m² | Lavori compiuti | 169.48 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0021.551 | Quota fissa per portafinestra (80 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 638.46 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0021.620 | telai serramenti fissi sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 51.48 | 17.3057 | 1.0645 | 60.6838
B.36.05.0021.635 | finestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 79.34 | 9.1518 | 0 | 69.9017
B.36.05.0021.640 | finestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 5.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 93.72 | 8.3429 | 0 | 70.7106
B.36.05.0021.645 | portefinestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 6.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 90.78 | 7.1778 | 0 | 71.8771
B.36.05.0021.650 | portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (min. 7.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 105.81 | 7.2139 | 0 | 71.8363
B.36.05.0021.735 | Finestra (92 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.36.05.0021.620 + B.36.05.0021.635 |  | m² | Lavori compiuti | 233.59 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0021.736 | Quota fissa per finestra (92 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 290.82 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0021.740 | Finestra (92 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.36.05.0021.620 + B.36.05.0021.640 |  | m² | Lavori compiuti | 234.26 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0021.741 | Quota fissa per finestra (92 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 366.91 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0021.745 | Portafinestra (92 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.36.05.0021.620 + B.36.05.0021.645 |  | m² | Lavori compiuti | 157.93 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0021.746 | Quota fissa per portafinestra (92 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 537.14 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0021.750 | Portafinestra (92 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.36.05.0021.620 + B.36.05.0021.650 |  | m² | Lavori compiuti | 162.83 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0021.751 | Quota fissa per portafinestra (92 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 613.43 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026 | SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE | Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di prima scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale · umidità massima 10÷12% · certificato incollaggio B4), composte dai seguenti elementi principali: · serramento composto da telaio fisso e telaio mobile delle dimensioni opportune ad assicurare le migliori prestazioni e comunque dello spessore minimo finito di 68 mm, profilo di tenuta a tripla battuta con gocciolatoio inferiore in alluminio (anodizzato o verniciato a scelta della D.L.) delle dimensioni opportune per realizzare il sistema del giunto aperto e garantire le prestazioni funzionali richieste, la larghezza del gocciolatoio dovrà comunque essere delle dimensioni minime di 21 mm (si consiglia l'adozione di sezioni a norma DIN 68 121); il serramento dovrà essere completo di fermavetri e coprifili interni, inoltre dovrà avere un profilo in alluminio in analogia al gocciolatoio a protezione del telaio orizzontale basso esterno a contatto con il vetro; · ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a più punti mediante nottolini, maniglia antinfortunistica e placca in alluminio anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.; · nel caso di anta con limitazione di apertura la maniglia dovrà essere completa di cilindro con relative chiavi per abilitare il movimento di apertura ad anta; · guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o pvc additivato in base alla compatibilità con le vernici di finitura, montate senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli preformati; · eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore minimo 3 cm, eseguito a disegno in legno massello od in truciolare rivestito MDF e terminale in legno massello; · eventuale cielino per cassonetti prefabbricati con finitura in analogia al serramento, eseguito in truciolare rivestito MDF e terminale angolare in legno massello; completo di guide e/o supporti idonei a scomparsa e tali da consentire una facile rimozione per ispezione; · finitura superficiale con prodotti in dispersione acquosa, mediante applicazione di due mani successive di vernice a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura sia lucida che opaca, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., previa preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di impregnante preservante, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. Nel prezzo non sono compresi il falso telaio o il monoblocco e la vetrata isolante compensati a parte, dei quali si dovrà comunque tenere conto nel calcolo prestazionale complessivo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura tra serramento e contesto edile, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, l'uso di materiali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). CRITERI DI UTILIZZO METODOLOGIA PREZZO AL MQ : Il metodo di calcolo che prevede l’utilizzo della superficie del serramento è applicabile ove le dimensioni dello stesso ricadano contemporaneamente all’interno degli intervalli indicati per base (b) ed altezza (h). Qualora una od entrambe le dimensioni non ricadessero all’interno degli intervalli indicati, bisognerà procedere con il calcolo del prezzo secondo la metodologia da sempre utilizzata al metro lineare. Il metodo qui proposto si basa sull’utilizzo di un prezzo al mq da moltiplicare per la relativa superficie del serramento al quale va aggiunta la relativa “quota fissa”. Es.: (prezzo al mq * superficie) + quota fissa = prezzo serramento Le dimensioni di riferimento per il calcolo della geometria del serramento sono da riferirsi al perimetro dello stesso e non alla luce architettonica, in modo da computare il materiale utilizzato. Le due voci (prezzo al mq e quota fissa) computano entrambe in modo ripartito secondo un algoritmo i prezzi dei componenti del serramento analizzato, ovvero telaio fisso (infisso) e telaio delle ante; quindi non è possibile per l’ottenimento del prezzo del singolo serramento utilizzare le voci singolarmente, ma devono essere utilizzate assieme come specificato nell’esempio di cui sopra. Si fa presente che la descrizione di quanto viene considerato compreso o meno nei prezzi per effettuare la computazione al metro quadrato è la stessa che vale per il calcolo con i prezzi al metro lineare. Di conseguenza nelle voci “prezzo al metro quadrato” e “quota fissa” sono già conteggiati (a titolo esemplificativo e non esaustivo): fornitura e posa, serramento composto da telaio fisso (infisso) ed anta/e, gocciolatoio, fermavetri, coprifili, ferramenta, maniglia, eventuali cilindri con chiave, guarnizioni, e quant’altro riportato all’inizio della descrizione del capitolo. Il metodo di computazione al metro quadrato quindi non tiene conto di (a titolo esemplificativo e non esaustivo): falso telaio, bancali interni od esterni, profili per realizzazione di “inglesina”, celino del cassonetto, cassonetto, vetro. Questi elementi accessori restano da computare secondo la classica procedura da sempre utilizzata. In conclusione, quando si va a determinare il prezzo del serramento, che si scelga il metodo che utilizza i prezzi al metro lineare od il metodo “a metro quadrato”, gli elementi accessori vanno aggiunti al “sistema telaio fisso + telaio mobile”. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.36.05.0026.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO |  | x | Testo | 0
B.36.05.0026.025 | traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m) | traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 99.22 | 0 | 0 | 79.0466
B.36.05.0026.030 | traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio | traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 22.56 | 0 | 0 | 79.0337
B.36.05.0026.055 | traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) | traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 45.1 | 0 | 0 | 79.0466
B.36.05.0026.060 | traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio | traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 18.04 | 0 | 0 | 79.0466
B.36.05.0026.065 | traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini) | traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini) | cad. | Lavori compiuti | 9.02 | 0 | 0 | 79.0466
B.36.05.0026.080 | bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50) | bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50) | m | Lavori compiuti | 113.75 | 16.3666 | 0 | 62.6813
B.36.05.0026.081 | bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m | bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m | m | Lavori compiuti | 4.52 | 0 | 0 | 78.9823
B.36.05.0026.085 | bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.00) |  | m | Lavori compiuti | 86.45 | 21.3198 | 0 | 57.7328
B.36.05.0026.086 | bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m |  | m | Lavori compiuti | 3.16 | 0 | 0 | 79.1139
B.36.05.0026.090 | cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) | cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 77.27 | 14.4558 | 0 | 64.5917
B.36.05.0026.095 | soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m) |  | m | Lavori compiuti | 27.45 | 0 | 0 | 79.0528
B.36.05.0026.100 | finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 7,00) |  | m | Lavori compiuti | 110.5 | 7.8588 | 0.21267 | 70.9774
B.36.05.0026.105 | finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 5,00) |  | m | Lavori compiuti | 80.63 | 8.312 | 0 | 70.7429
B.36.05.0026.110 | finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 5,00) |  | m | Lavori compiuti | 104.32 | 10.7074 | 0 | 68.3474
B.36.05.0026.120 | portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00) |  | m | Lavori compiuti | 155.95 | 5.7685 | 0.13145 | 73.1517
B.36.05.0026.125 | portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 79.22 | 7.05 | 0 | 72.002
B.36.05.0026.130 | portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 149.42 | 7.4756 | 0 | 71.5768
B.36.05.0026.200 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.36.05.0026.205 | 50% per elemento ad arco (fisso) |  | x | Testo | 0
B.36.05.0026.210 | 120% per elemento ad arco (mobile) |  | x | Testo | 0
B.36.05.0026.215 | 25% per elemento fuori squadra (fisso) |  | x | Testo | 0
B.36.05.0026.220 | 70% per elemento fuori squadra (mobile) |  | x | Testo | 0
B.36.05.0026.420 | telai serramenti fissi sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 60.23 | 14.7916 | 0.90985 | 63.3571
B.36.05.0026.435 | finestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 92.08 | 7.8855 | 0 | 71.1653
B.36.05.0026.440 | finestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 5.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 108.24 | 7.2238 | 0 | 71.8256
B.36.05.0026.445 | portefinestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 6.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 104.27 | 6.2492 | 0 | 72.8052
B.36.05.0026.450 | portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (min. 7.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 121.93 | 6.2601 | 0 | 72.7877
B.36.05.0026.535 | Finestra (80 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.36.05.0026.420 + B.36.05.0026.435 |  | m² | Lavori compiuti | 272.04 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026.536 | Quota fissa per finestra (80 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 338.68 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026.540 | Finestra (80 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.36.05.0026.420 + B.36.05.0026.440 |  | m² | Lavori compiuti | 271.84 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026.541 | Quota fissa per finestra (80 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 425.78 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026.545 | Portafinestra (80 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.36.05.0026.420 + B.36.05.0026.445 |  | m² | Lavori compiuti | 182.65 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026.546 | Quota fissa per portafinestra (80 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 621.24 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026.550 | Portafinestra (80 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.36.05.0026.420 + B.36.05.0026.450 |  | m² | Lavori compiuti | 188.61 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026.551 | Quota fissa per portafinestra (80 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 710.56 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026.620 | telai serramenti fissi sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 56.62 | 15.7347 | 0.96786 | 62.3472
B.36.05.0026.635 | finestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 88.46 | 8.2082 | 0 | 70.8456
B.36.05.0026.640 | finestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 5.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 104.62 | 7.4737 | 0 | 71.5781
B.36.05.0026.645 | portefinestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 6.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 100.69 | 6.4713 | 0 | 72.5792
B.36.05.0026.650 | portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (min. 7.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 118.31 | 6.4517 | 0 | 72.5983
B.36.05.0026.735 | Finestra (92 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.36.05.0026.620 + B.36.05.0026.635 |  | m² | Lavori compiuti | 259.08 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026.736 | Quota fissa per finestra (92 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 322.55 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026.740 | Finestra (92 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.36.05.0026.620 + B.36.05.0026.640 |  | m² | Lavori compiuti | 260.14 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026.741 | Quota fissa per finestra (92 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 407.45 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026.745 | Portafinestra (92 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.36.05.0026.620 + B.36.05.0026.645 |  | m² | Lavori compiuti | 174.63 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026.746 | Quota fissa per portafinestra (92 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 593.97 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026.750 | Portafinestra (92 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.36.05.0026.620 + B.36.05.0026.650 |  | m² | Lavori compiuti | 181.11 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0026.751 | Quota fissa per portafinestra (92 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 682.27 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031 | SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU | Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di prima scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale – umidità massima 10÷12% – certificato incollaggio B4), con rivestimento della faccia esterna in profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW ·6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composte dai seguenti elementi principali: · telaio fisso e telaio mobile delle dimensioni opportune ad assicurare le migliori prestazioni, con funzione strutturale garantita dalla parte in legno ed insieme che, nelle due parti (legno/alluminio), realizzi il sistema del giunto aperto con profilo di tenuta a tripla battuta e gocciolatoio nel rivestimento in alluminio, il tutto idoneo a garantire le prestazioni funzionali richieste; · ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a più punti mediante nottolini, maniglia antinfortunistica e placca in alluminio anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.; · nel caso di anta con limitazione di apertura la maniglia dovrà essere completa di cilindro con relative chiavi per abilitare il movimento di apertura ad anta; · guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o pvc additivato in base alla compatibilità con le vernici di finitura, montate senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli preformati; · l’accoppiamento legno/alluminio, realizzato con giunto idoneo e garantito, dovrà avere anche funzione di fermavetro con alloggiamento per la guarnizione cingivetro e dovrà garantire la possibilità di un’eventuale sostituzione della vetrata isolante; guarnizione cingivetro e relativo idoneo alloggiamento dovranno essere previsti anche sul lato legno; · eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore minimo 3 cm, eseguito a disegno in legno massello od in truciolare rivestito MDF con impiallacciatura in legno pregiato e terminale in legno massello; · eventuale cielino per cassonetti prefabbricati con finitura in analogia al serramento, eseguito in truciolare rivestito MDF con impiallacciatura in legno pregiato e terminale angolare in legno massello; completo di guide e/o supporti idonei a scomparsa e tali da consentire una facile rimozione per ispezione; · finitura superficiale della parte in legno realizzata con prodotti in dispersione acquosa, mediante applicazione di due mani successive di impregnante preservante trasparente (neutro o colorato) ed una mano di vernice trasparente, finitura sia lucida che opaca, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento; · finitura superficiale del rivestimento in alluminio mediante verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180·200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura dovrà avere caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12206·1 essere garantita dal marchio europeo di qualità QUALICOAT; N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. Nel prezzo non sono compresi il falso telaio o il monoblocco e la vetrata isolante compensati a parte, dei quali si dovrà comunque tenere conto nel calcolo prestazionale complessivo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura tra serramento e contesto edile, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). CRITERI DI UTILIZZO METODOLOGIA PREZZO AL MQ : Il metodo di calcolo che prevede l’utilizzo della superficie del serramento è applicabile ove le dimensioni dello stesso ricadano contemporaneamente all’interno degli intervalli indicati per base (b) ed altezza (h). Qualora una od entrambe le dimensioni non ricadessero all’interno degli intervalli indicati, bisognerà procedere con il calcolo del prezzo secondo la metodologia da sempre utilizzata al metro lineare. Il metodo qui proposto si basa sull’utilizzo di un prezzo al mq da moltiplicare per la relativa superficie del serramento al quale va aggiunta la relativa “quota fissa”. Es.: (prezzo al mq * superficie) + quota fissa = prezzo serramento Le dimensioni di riferimento per il calcolo della geometria del serramento sono da riferirsi al perimetro dello stesso e non alla luce architettonica, in modo da computare il materiale utilizzato. Le due voci (prezzo al mq e quota fissa) computano entrambe in modo ripartito secondo un algoritmo i prezzi dei componenti del serramento analizzato, ovvero telaio fisso (infisso) e telaio delle ante; quindi non è possibile per l’ottenimento del prezzo del singolo serramento utilizzare le voci singolarmente, ma devono essere utilizzate assieme come specificato nell’esempio di cui sopra. Si fa presente che la descrizione di quanto viene considerato compreso o meno nei prezzi per effettuare la computazione al metro quadrato è la stessa che vale per il calcolo con i prezzi al metro lineare. Di conseguenza nelle voci “prezzo al metro quadrato” e “quota fissa” sono già conteggiati (a titolo esemplificativo e non esaustivo): fornitura e posa, serramento composto da telaio fisso (infisso) ed anta/e, gocciolatoio, fermavetri, coprifili, ferramenta, maniglia, eventuali cilindri con chiave, guarnizioni, e quant’altro riportato all’inizio della descrizione del capitolo. Il metodo di computazione al metro quadrato quindi non tiene conto di (a titolo esemplificativo e non esaustivo): falso telaio, bancali interni od esterni, profili per realizzazione di “inglesina”, celino del cassonetto, cassonetto, vetro. Questi elementi accessori restano da computare secondo la classica procedura da sempre utilizzata. In conclusione, quando si va a determinare il prezzo del serramento, che si scelga il metodo che utilizza i prezzi al metro lineare od il metodo “a metro quadrato”, gli elementi accessori vanno aggiunti al “sistema telaio fisso + telaio mobile”. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.36.05.0031.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO | x | Testo | 0
B.36.05.0031.025 | traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m) | traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 137.61 | 0 | 0 | 79.0495
B.36.05.0031.030 | traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio | traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 31.27 | 0 | 0 | 79.0534
B.36.05.0031.055 | traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) | traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 62.56 | 0 | 0 | 79.0441
B.36.05.0031.060 | traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio | traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 25.02 | 0 | 0 | 79.0568
B.36.05.0031.065 | traversino applicato su un lato legno: (incrocio = 4 traversini) |  | cad. | Lavori compiuti | 12.51 | 0 | 0 | 79.0568
B.36.05.0031.070 | traversino applicato su un lato alu: (incrocio = 4 traversini) |  | cad. | Lavori compiuti | 17.07 | 0 | 0 | 79.0275
B.36.05.0031.080 | bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50) | bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50) | m | Lavori compiuti | 101.98 | 18.2555 | 0 | 60.7962
B.36.05.0031.081 | bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m | bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m | m | Lavori compiuti | 3.92 | 0 | 0 | 79.0816
B.36.05.0031.085 | bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.00) |  | m | Lavori compiuti | 78.22 | 23.563 | 0 | 55.4845
B.36.05.0031.086 | bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m |  | m | Lavori compiuti | 2.75 | 0 | 0 | 78.9091
B.36.05.0031.090 | cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) | cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 69.03 | 16.1814 | 0 | 62.8712
B.36.05.0031.095 | soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m) |  | m | Lavori compiuti | 27.45 | 0 | 0 | 79.0528
B.36.05.0031.100 | finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 7,00) |  | m | Lavori compiuti | 136.38 | 6.3675 | 0.17231 | 72.5106
B.36.05.0031.105 | finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 5,00) |  | m | Lavori compiuti | 99.46 | 6.7384 | 0 | 72.3105
B.36.05.0031.110 | finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 5,00) |  | m | Lavori compiuti | 127.85 | 8.7368 | 0 | 70.3168
B.36.05.0031.120 | portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00) |  | m | Lavori compiuti | 193.6 | 4.6467 | 0.10589 | 74.2975
B.36.05.0031.125 | portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 98.04 | 5.6967 | 0 | 73.3578
B.36.05.0031.130 | portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 184.72 | 6.047 | 0 | 73.0024
B.36.05.0031.200 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.36.05.0031.205 | 50% per elemento ad arco (fisso) |  | x | Testo | 0
B.36.05.0031.210 | 120% per elemento ad arco (mobile) |  | x | Testo | 0
B.36.05.0031.215 | 25% per elemento fuori squadra (fisso) |  | x | Testo | 0
B.36.05.0031.220 | 70% per elemento fuori squadra (mobile) |  | x | Testo | 0
B.36.05.0031.420 | telai serramenti fissi sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 71.77 | 12.4133 | 0.76355 | 65.8743
B.36.05.0031.435 | finestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 119.22 | 6.0904 | 0 | 72.9618
B.36.05.0031.440 | finestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 5.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 143.05 | 5.4659 | 0 | 73.5855
B.36.05.0031.445 | portefinestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 6.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 136 | 4.7912 | 0 | 74.2588
B.36.05.0031.450 | portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (min. 7.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 160.67 | 4.7507 | 0 | 74.302
B.36.05.0031.535 | Finestra (80 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.36.05.0031.420 + B.36.05.0031.435 |  | m² | Lavori compiuti | 341.13 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031.536 | Quota fissa per finestra (80 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 424.7 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031.540 | Finestra (80 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.36.05.0031.420 + B.36.05.0031.440 |  | m² | Lavori compiuti | 346.64 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031.541 | Quota fissa per finestra (80 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 542.93 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031.545 | Portafinestra (80 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.36.05.0031.420 + B.36.05.0031.445 |  | m² | Lavori compiuti | 230.7 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031.546 | Quota fissa per portafinestra (80 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 784.67 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031.550 | Portafinestra (80 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.36.05.0031.420 + B.36.05.0031.450 |  | m² | Lavori compiuti | 240.7 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031.551 | Quota fissa per portafinestra (80 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 906.78 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031.620 | telai serramenti fissi sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 67.29 | 13.2397 | 0.81439 | 64.9963
B.36.05.0031.635 | finestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 114.42 | 6.3459 | 0 | 72.7058
B.36.05.0031.640 | finestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 5.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 138.15 | 5.6598 | 0 | 73.3934
B.36.05.0031.645 | portefinestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 6.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 131.23 | 4.9653 | 0 | 74.086
B.36.05.0031.650 | portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (min. 7.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 155.81 | 4.8989 | 0 | 74.1512
B.36.05.0031.735 | Finestra (92 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.36.05.0031.620 + B.36.05.0031.635 |  | m² | Lavori compiuti | 324.5 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031.736 | Quota fissa per finestra (92 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 403.99 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031.740 | Finestra (92 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.36.05.0031.620 + B.36.05.0031.640 |  | m² | Lavori compiuti | 331.48 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031.741 | Quota fissa per finestra (92 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 519.18 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031.745 | Portafinestra (92 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.36.05.0031.620 + B.36.05.0031.645 |  | m² | Lavori compiuti | 220.4 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031.746 | Quota fissa per portafinestra (92 mm) telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 749.63 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031.750 | Portafinestra (92 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.36.05.0031.620 + B.36.05.0031.650 |  | m² | Lavori compiuti | 230.99 | 0 | 0 | 0
B.36.05.0031.751 | Quota fissa per portafinestra (92 mm) telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 870.2 | 0 | 0 | 0
B.36.19 | LAVORI COMPIUTI: PORTE ARTIGIANALI INTERNE | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a porte interne, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di porta, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base del prezzo unitario o del prezzo a m², rispettivamente se inferiore o o superiore ai minimi dimensionali; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce netta del telaio. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.36.19.0005 | PORTE ARTIGIANALI INTERNE | Fornitura e posa in opera di porta interna, con telai imbotte o murale (a scelta del direttore lavori) ad un battente, pannello ad una battuta, compreso falso telaio, trasporto e montaggio e conforme la seguente descrizione: Anta realizzata con intelaiatura in legno massello tamburato rivestito sulle due facce con pannelli in MDF in classe E1 spessore minimo mm 45 compresa eventuale impiallacciatura per le finiture legno Esecuzione con telaio imbotte: imbotte spessore 35/40 mm, larghezza fino a 17 cm, impiallacciato, coprifilo interno ed esterno in listellare o similare impiallacciato (larghezza minima 70 mm, spessore minimo 18 mm) arrotondato su entrami i lati, bordo massiccio, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a doppio gambo regolabili (min. 14 mm) e scontro regolabile. Esecuzione con telaio murale: telaio murale massiccio (a strati), min. 60 x 50 mm di spessore, impiallacciato, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni (min. 16 mm) e scontro regolabile. Essenze: rovere, frassino, abete, larice o predisposta per laccato Superfice: Verniciatura acrilica trasparente o laccata RAL (a scelta). Legno di 1a scelta con o senza presenza di nodi a vista e di alterazione nel colore. Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfare i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Principali esempi: SOVRAPPREZZO PER MURO DA 21 CM 4 x Sovrapprezzo spessore muro oltre 17cm SOVRAPPREZZO PER CERNIERE A SCOMPARSA Porta a 1 anta 1 x Sovrapprezzo cerniere a scomparsa con telaio anta complanare Porta a 2 ante 2 x Sovrapprezzo cerniere a scomparsa con telaio anta complanare |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.36.19.0005.005 | Porta Artigianale interna Laccato liscio 70·90x210 |  | cad. | Lavori compiuti | 634.01 | 4.484 | 0.17271 | 74.3947
B.36.19.0005.010 | Porta Artigianale interna Laccato Poro Aperto 70·90x210 |  | cad. | Lavori compiuti | 708.82 | 4.0108 | 0.15448 | 74.8864
B.36.19.0005.015 | Porta Artigianale interna Legno Larice · Abete · Rovere · Faggio 70·90x210 |  | cad. | Lavori compiuti | 797.94 | 3.5628 | 0.13723 | 75.3515
B.36.19.0005.040 | Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140·180x210 cm) Laccato liscio |  | cad. | Lavori compiuti | 502.77 | 3.999 | 0 | 75.0522
B.36.19.0005.041 | Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140·180x210 cm) Laccato Poro Aperto |  | cad. | Lavori compiuti | 562.62 | 3.5736 | 0 | 75.4772
B.36.19.0005.042 | Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140·180x210 cm) Legno Larice · Abete · Rovere · Faggio |  | cad. | Lavori compiuti | 633.91 | 3.1717 | 0 | 75.8799
B.36.19.0005.050 | Sovrapprezzo spessore muro oltre 17cm · per ogni 1 cm in più |  | cad. | Lavori compiuti | 4.97 | 0 | 0 | 79.0744
B.36.19.0005.051 | Sovrapprezzo cerniere a scomparsa con telaio anta complanare · per ogni anta |  | cad. | Lavori compiuti | 94 | 0 | 0 | 79.0532
B.36.19.0005.052 | Sovrapprezzo per porta scorrevole escluso cassonetto |  | cad. | Lavori compiuti | 80.58 | 0 | 0 | 79.0519
B.36.19.0005.053 | Sovrapprezzo per sopraluce vetrato (vetro escluso) |  | cad. | Lavori compiuti | 255.16 | 0 | 0 | 79.0524
B.36.19.0005.054 | Sovrapprezzo per ogni foro vetro (vetro escluso) |  | cad. | Lavori compiuti | 100.72 | 0 | 0 | 79.0508
B.36.19.0005.055 | Sovrapprezzo per riempimento agglomerato pieno |  | cad. | Lavori compiuti | 40.29 | 0 | 0 | 79.0519
B.36.19.0005.060 | Sovrapprezzo per kit acustico 37 db UNI·EN ISO 717·1:2013 |  | cad. | Lavori compiuti | 275.3 | 0 | 0 | 79.0519
B.36.19.0005.061 | Sovrapprezzo per kit acustico 40 db UNI·EN ISO 717·1:2013 |  | cad. | Lavori compiuti | 382.74 | 0 | 0 | 79.0511
B.36.20 | LAVORI COMPIUTI: PORTE INTERNE | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a porte interne, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di porta, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base del prezzo unitario o del prezzo a m², rispettivamente se inferiore o o superiore ai minimi dimensionali; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce netta del telaio. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0005 | PORTE INTERNE BASE | Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da cerniere in acciaio bronzato; serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0005.005 | noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² | noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 245.8 | 9.0887 | 0 | 69.9365
B.36.20.0005.010 | noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² | noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 153.6 | 9.0905 | 0 | 69.9479
B.36.20.0005.015 | noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² | noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 434.6 | 7.7105 | 0 | 71.3484
B.36.20.0005.020 | noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² | noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 181.1 | 7.7101 | 0 | 71.3418
B.36.20.0010 | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE | Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, l'uso di materiali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0010.005 | noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² | noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 348 | 6.4195 | 0 | 72.6437
B.36.20.0010.010 | noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² | noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 217.5 | 6.4198 | 0 | 72.6437
B.36.20.0010.015 | noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² | noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 619.2 | 5.4118 | 0 | 73.6434
B.36.20.0010.020 | noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² | noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 258 | 5.412 | 0 | 73.6434
B.36.20.0010.025 | rovere: ad un battente fino a 1.60 m² | rovere: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 405.6 | 5.5079 | 0 | 73.5464
B.36.20.0010.030 | rovere: ad un battente oltre 1.60 m² | rovere: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 253.5 | 5.5081 | 0 | 73.5464
B.36.20.0010.035 | rovere: a due battenti fino a 2.40 m² | rovere: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 723.1 | 4.6342 | 0 | 74.4129
B.36.20.0010.040 | rovere: a due battenti oltre 2.40 m² | rovere: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 301.3 | 4.6343 | 0 | 74.4109
B.36.20.0010.045 | noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² | noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 466.4 | 4.7899 | 0 | 74.2573
B.36.20.0010.050 | noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² | noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 291.5 | 4.7901 | 0 | 74.2573
B.36.20.0010.055 | noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² | noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 832.6 | 4.0247 | 0 | 75.0324
B.36.20.0010.060 | noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² | noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 346.9 | 4.0251 | 0 | 75.036
B.36.20.0014 | PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO | Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in noce tanganica, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, l'uso di materiali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0014.005 | laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² | laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 348 | 6.4195 | 0 | 72.6437
B.36.20.0014.010 | laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² | laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 217.5 | 6.4198 | 0 | 72.6437
B.36.20.0014.015 | laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² | laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 619.2 | 5.4118 | 0 | 73.6434
B.36.20.0014.020 | laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² | laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 258 | 5.412 | 0 | 73.6434
B.36.20.0015 | PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO | Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, l'uso di materiali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0015.005 | laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² | laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 405.6 | 5.5079 | 0 | 73.5464
B.36.20.0015.010 | laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² | laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 253.5 | 5.5081 | 0 | 73.5464
B.36.20.0015.015 | laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² | laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 723.1 | 4.6342 | 0 | 74.4129
B.36.20.0015.020 | laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² | laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 301.3 | 4.6343 | 0 | 74.4109
B.36.20.0020 | PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE | Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, l'uso di materiali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0020.005 | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 498.4 | 4.4823 | 0 | 74.5618
B.36.20.0020.010 | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 311.5 | 4.4825 | 0 | 74.5618
B.36.20.0020.015 | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 890.4 | 3.7635 | 0 | 75.283
B.36.20.0020.020 | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 371 | 3.7636 | 0 | 75.283
B.36.20.0020.025 | finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 405.6 | 5.5079 | 0 | 73.5464
B.36.20.0020.030 | finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 253.5 | 5.5081 | 0 | 73.5464
B.36.20.0020.035 | finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 723.1 | 4.6342 | 0 | 74.4129
B.36.20.0020.040 | finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 301.3 | 4.6343 | 0 | 74.4109
B.36.20.0021 | PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO | Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in frassino; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, l'uso di materiali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0021.005 | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 559 | 3.9964 | 0 | 75.0712
B.36.20.0021.010 | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 349.4 | 3.9963 | 0 | 75.0658
B.36.20.0021.015 | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 999.8 | 3.3517 | 0 | 75.7111
B.36.20.0021.020 | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 416.6 | 3.3517 | 0 | 75.7081
B.36.20.0025 | PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE | Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; · specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0025.001 | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | x | Testo | 0
B.36.20.0025.005 | noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² |  | cad. | Lavori compiuti | 460 | 4.8565 | 0 | 74.1913
B.36.20.0025.010 | noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² | noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 287.5 | 4.8567 | 0 | 74.1913
B.36.20.0025.015 | noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² | noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 821 | 4.0816 | 0 | 74.9817
B.36.20.0025.020 | noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² | noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 342.1 | 4.0816 | 0 | 74.9781
B.36.20.0025.025 | rovere: ad un battente fino a 1.60 m² | rovere: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 517.6 | 4.3161 | 0 | 74.7264
B.36.20.0025.030 | rovere: ad un battente oltre 1.60 m² | rovere: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 323.5 | 4.3162 | 0 | 74.7264
B.36.20.0025.035 | rovere: a due battenti fino a 2.40 m² | rovere: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 925 | 3.6227 | 0 | 75.4249
B.36.20.0025.040 | rovere: a due battenti oltre 2.40 m² | rovere: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 385.4 | 3.623 | 0 | 75.4281
B.36.20.0025.045 | noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² | noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 578.2 | 3.8637 | 0 | 75.2017
B.36.20.0025.050 | noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² | noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 361.4 | 3.8636 | 0 | 75.1965
B.36.20.0025.055 | noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m2 | noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m2 | cad. | Lavori compiuti | 1034.6 | 3.2389 | 0 | 75.809
B.36.20.0025.060 | noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² | noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 431.1 | 3.2389 | 0 | 75.8061
B.36.20.0025.100 | SOVRAPPREZZI | SOVRAPPREZZI | x | Testo | 0
B.36.20.0025.105 | due specchiature | due specchiature | cad. | Lavori compiuti | 39.97 | 0 | 0 | 79.0593
B.36.20.0025.110 | quattro specchiature | quattro specchiature | cad. | Lavori compiuti | 101.93 | 0 | 0 | 79.0543
B.36.20.0025.115 | una specchiatura bugnata | una specchiatura bugnata | cad. | Lavori compiuti | 69.96 | 0 | 0 | 79.0452
B.36.20.0025.120 | due specchiature bugnate | due specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 123.9 | 0 | 0 | 79.0638
B.36.20.0025.125 | quattro specchiature bugnate | quattro specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 329.8 | 0 | 0 | 79.0479
B.36.20.0030 | PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE | Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm; · specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore minimo di 20 mm, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, l'uso di materiali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0030.001 | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | x | Testo | 0
B.36.20.0030.005 | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 610.2 | 3.6611 | 0 | 75.4009
B.36.20.0030.010 | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 381.4 | 3.661 | 0 | 75.3959
B.36.20.0030.015 | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 1092.2 | 3.0681 | 0 | 75.9861
B.36.20.0030.020 | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 455.1 | 3.0681 | 0 | 75.9833
B.36.20.0030.025 | finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 517.6 | 4.3161 | 0 | 74.7264
B.36.20.0030.030 | finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 323.5 | 4.3162 | 0 | 74.7264
B.36.20.0030.035 | finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 925 | 3.6227 | 0 | 75.4249
B.36.20.0030.040 | finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 385.4 | 3.623 | 0 | 75.4281
B.36.20.0030.100 | SOVRAPPREZZI | SOVRAPPREZZI | x | Testo | 0
B.36.20.0030.105 | due specchiature | due specchiature | cad. | Lavori compiuti | 39.97 | 0 | 0 | 79.0593
B.36.20.0030.110 | quattro specchiature | quattro specchiature | cad. | Lavori compiuti | 101.93 | 0 | 0 | 79.0543
B.36.20.0030.115 | una specchiatura bugnata | una specchiatura bugnata | cad. | Lavori compiuti | 69.96 | 0 | 0 | 79.0452
B.36.20.0030.120 | due specchiature bugnate | due specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 123.9 | 0 | 0 | 79.0638
B.36.20.0030.125 | quattro specchiature bugnate | quattro specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 329.8 | 0 | 0 | 79.0479
B.36.20.0031 | PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO | Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in frassino; · specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore minimo di 20 mm, con impiallacciatura in frassino, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, l'uso di materiali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0031.001 | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | x | Testo | 0
B.36.20.0031.005 | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 671 | 3.3294 | 0 | 75.727
B.36.20.0031.010 | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 419.4 | 3.3293 | 0 | 75.7225
B.36.20.0031.015 | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 1201.9 | 2.7881 | 0 | 76.2593
B.36.20.0031.020 | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 500.8 | 2.7881 | 0 | 76.258
B.36.20.0031.100 | SOVRAPPREZZI | SOVRAPPREZZI | x | Testo | 0
B.36.20.0031.105 | due specchiature | due specchiature | cad. | Lavori compiuti | 39.97 | 0 | 0 | 79.0593
B.36.20.0031.110 | quattro specchiature | quattro specchiature | cad. | Lavori compiuti | 101.93 | 0 | 0 | 79.0543
B.36.20.0031.115 | una specchiatura bugnata | una specchiatura bugnata | cad. | Lavori compiuti | 69.96 | 0 | 0 | 79.0452
B.36.20.0031.120 | due specchiature bugnate | due specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 123.9 | 0 | 0 | 79.0638
B.36.20.0031.125 | quattro specchiature bugnate | quattro specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 329.8 | 0 | 0 | 79.0479
B.36.20.0035 | PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE | Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0035.005 | noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² | noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 370.4 | 6.0313 | 0 | 73.0281
B.36.20.0035.010 | noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² | noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 231.5 | 6.0315 | 0 | 73.0281
B.36.20.0035.015 | noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² | noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 659.5 | 5.0811 | 0 | 73.9833
B.36.20.0035.020 | noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² | noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 274.8 | 5.0811 | 0 | 73.9811
B.36.20.0035.025 | rovere: ad un battente fino a 1.60 m² | rovere: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 428 | 5.2196 | 0 | 73.8318
B.36.20.0035.030 | rovere: ad un battente oltre 1.60 m² | rovere: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 267.5 | 5.2198 | 0 | 73.8318
B.36.20.0035.035 | rovere: a due battenti fino a 2.40 m² | rovere: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 763.4 | 4.3896 | 0 | 74.666
B.36.20.0035.040 | rovere: a due battenti oltre 2.40 m² | rovere: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 318.1 | 4.3895 | 0 | 74.6621
B.36.20.0035.045 | noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² | noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 488.8 | 4.5704 | 0 | 74.4746
B.36.20.0035.050 | noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² | noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 305.5 | 4.5705 | 0 | 74.4746
B.36.20.0035.055 | noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² | noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 873.1 | 3.838 | 0 | 75.2079
B.36.20.0035.060 | noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² | noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 363.8 | 3.8381 | 0 | 75.2062
B.36.20.0039 | PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO | Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in noce tanganica, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0039.005 | laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² | laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 370.4 | 6.0313 | 0 | 73.0281
B.36.20.0039.010 | laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² | laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 231.5 | 6.0315 | 0 | 73.0281
B.36.20.0039.015 | laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² | laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 659.5 | 5.0811 | 0 | 73.9833
B.36.20.0039.020 | laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² | laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 274.8 | 5.0811 | 0 | 73.9811
B.36.20.0040 | PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO | Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0040.005 | laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² | laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 428 | 5.2196 | 0 | 73.8318
B.36.20.0040.010 | laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² | laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 267.5 | 5.2198 | 0 | 73.8318
B.36.20.0040.015 | laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² | laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 763.4 | 4.3896 | 0 | 74.666
B.36.20.0040.020 | laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² | laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 318.1 | 4.3895 | 0 | 74.6621
B.36.20.0045 | PORTE PIENE LISCE LACCATE | Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0045.005 | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 520.8 | 4.2896 | 0 | 74.7527
B.36.20.0045.010 | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 325.5 | 4.2897 | 0 | 74.7527
B.36.20.0045.015 | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 930.7 | 3.6005 | 0 | 75.4529
B.36.20.0045.020 | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 387.8 | 3.6006 | 0 | 75.4513
B.36.20.0045.025 | finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 428 | 5.2196 | 0 | 73.8318
B.36.20.0045.030 | finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 267.5 | 5.2198 | 0 | 73.8318
B.36.20.0045.035 | finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 763.4 | 4.3896 | 0 | 74.666
B.36.20.0045.040 | finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 318.1 | 4.3895 | 0 | 74.6621
B.36.20.0046 | PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE | Fornitura e posa in opera di porte interne piene specchiate impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; · specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0046.001 | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | x | Testo | 0
B.36.20.0046.005 | noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² | noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 482.4 | 4.631 | 0 | 74.4146
B.36.20.0046.010 | noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² | noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 301.5 | 4.6312 | 0 | 74.4146
B.36.20.0046.015 | noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² | noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 861.6 | 3.8893 | 0 | 75.1532
B.36.20.0046.020 | noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² | noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 359 | 3.8894 | 0 | 75.1532
B.36.20.0046.025 | rovere: ad un battente fino a 1.60 m² | rovere: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 540 | 4.137 | 0 | 74.9037
B.36.20.0046.030 | rovere: ad un battente oltre 1.60 m² | rovere: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 337.5 | 4.1372 | 0 | 74.9037
B.36.20.0046.035 | rovere: a due battenti fino a 2.40 m² | rovere: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 965.3 | 3.4715 | 0 | 75.5827
B.36.20.0046.040 | rovere: a due battenti oltre 2.40 m² | rovere: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 402.2 | 3.4717 | 0 | 75.5843
B.36.20.0046.045 | noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² | noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 600.6 | 3.7196 | 0 | 75.3433
B.36.20.0046.050 | noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² | noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 375.4 | 3.7195 | 0 | 75.3383
B.36.20.0046.055 | noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² | noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 1075 | 3.1172 | 0 | 75.9293
B.36.20.0046.060 | noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² | noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 447.9 | 3.1174 | 0 | 75.9321
B.36.20.0046.100 | SOVRAPPREZZI | SOVRAPPREZZI | x | Testo | 0
B.36.20.0046.105 | due specchiature | due specchiature | cad. | Lavori compiuti | 39.97 | 0 | 0 | 79.0593
B.36.20.0046.110 | quattro specchiature | quattro specchiature | cad. | Lavori compiuti | 101.93 | 0 | 0 | 79.0543
B.36.20.0046.115 | una specchiatura bugnata | una specchiatura bugnata | cad. | Lavori compiuti | 69.96 | 0 | 0 | 79.0452
B.36.20.0046.120 | due specchiature bugnate | due specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 123.9 | 0 | 0 | 79.0638
B.36.20.0046.125 | quattro specchiature bugnate | quattro specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 329.8 | 0 | 0 | 79.0479
B.36.20.0050 | PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO | Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm con impiallacciatura in frassino; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0050.005 | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 581.4 | 3.8424 | 0 | 75.2226
B.36.20.0050.010 | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 363.4 | 3.8423 | 0 | 75.2174
B.36.20.0050.015 | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 1040.4 | 3.2209 | 0 | 75.8247
B.36.20.0050.020 | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 433.5 | 3.221 | 0 | 75.8247
B.36.20.0055 | PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE | Fornitura e posa in opera di porte interne piene specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm; · specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore minimo di 20 mm, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0055.001 | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | x | Testo | 0
B.36.20.0055.005 | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 632.6 | 3.5315 | 0 | 75.5283
B.36.20.0055.010 | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 395.4 | 3.5314 | 0 | 75.5235
B.36.20.0055.015 | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 1132.6 | 2.9587 | 0 | 76.0939
B.36.20.0055.020 | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 471.9 | 2.9589 | 0 | 76.0966
B.36.20.0055.025 | finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 540 | 4.137 | 0 | 74.9037
B.36.20.0055.030 | finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 337.5 | 4.1372 | 0 | 74.9037
B.36.20.0055.035 | finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 965.3 | 3.4715 | 0 | 75.5827
B.36.20.0055.040 | finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 402.2 | 3.4717 | 0 | 75.5843
B.36.20.0055.100 | SOVRAPPREZZI | SOVRAPPREZZI | x | Testo | 0
B.36.20.0055.105 | due specchiature | due specchiature | cad. | Lavori compiuti | 39.97 | 0 | 0 | 79.0593
B.36.20.0055.110 | quattro specchiature | quattro specchiature | cad. | Lavori compiuti | 101.93 | 0 | 0 | 79.0543
B.36.20.0055.115 | una specchiatura bugnata | una specchiatura bugnata | cad. | Lavori compiuti | 69.96 | 0 | 0 | 79.0452
B.36.20.0055.120 | due specchiature bugnate | due specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 123.9 | 0 | 0 | 79.0638
B.36.20.0055.125 | quattro specchiature bugnate | quattro specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 329.8 | 0 | 0 | 79.0479
B.36.20.0056 | PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO | Fornitura e posa in opera di porte interne piene specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm con impiallacciatura in frassino; · specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore minimo di 20 mm, con impiallacciatura in frassino, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0056.001 | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | x | Testo | 0
B.36.20.0056.005 | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 693.4 | 3.2218 | 0 | 75.8327
B.36.20.0056.010 | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 433.4 | 3.2217 | 0 | 75.8283
B.36.20.0056.015 | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 1242.2 | 2.6976 | 0 | 76.3549
B.36.20.0056.020 | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 517.6 | 2.6976 | 0 | 76.3524
B.36.20.0056.100 | SOVRAPPREZZI | SOVRAPPREZZI | x | Testo | 0
B.36.20.0056.105 | due specchiature | due specchiature | cad. | Lavori compiuti | 39.97 | 0 | 0 | 79.0593
B.36.20.0056.110 | quattro specchiature | quattro specchiature | cad. | Lavori compiuti | 101.93 | 0 | 0 | 79.0543
B.36.20.0056.115 | una specchiatura bugnata | una specchiatura bugnata | cad. | Lavori compiuti | 69.96 | 0 | 0 | 79.0452
B.36.20.0056.120 | due specchiature bugnate | due specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 123.9 | 0 | 0 | 79.0638
B.36.20.0056.125 | quattro specchiature bugnate | quattro specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 329.8 | 0 | 0 | 79.0479
B.36.20.0060 | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE | Fornitura e posa in opera di porte interne listellari lisce impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0060.005 | noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² | noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 415.2 | 5.3805 | 0 | 73.6724
B.36.20.0060.010 | noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² | noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 259.5 | 5.3807 | 0 | 73.6724
B.36.20.0060.015 | noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² | noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 740.4 | 4.5259 | 0 | 74.5219
B.36.20.0060.020 | noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² | noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 308.5 | 4.5261 | 0 | 74.5219
B.36.20.0060.025 | rovere: ad un battente fino a 1.60 m² | rovere: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 472.8 | 4.725 | 0 | 74.3215
B.36.20.0060.030 | rovere: ad un battente oltre 1.60 m² | rovere: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 295.5 | 4.7252 | 0 | 74.3215
B.36.20.0060.035 | rovere: a due battenti fino a 2.40 m² | rovere: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 844.3 | 3.969 | 0 | 75.0728
B.36.20.0060.040 | rovere: a due battenti oltre 2.40 m² | rovere: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 351.8 | 3.969 | 0 | 75.0711
B.36.20.0060.045 | noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² | noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 533.6 | 4.1867 | 0 | 74.8546
B.36.20.0060.050 | noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² | noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 333.5 | 4.1868 | 0 | 74.8546
B.36.20.0060.055 | noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² | noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 953.8 | 3.5133 | 0 | 75.5378
B.36.20.0060.060 | noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² | noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 397.4 | 3.5136 | 0 | 75.541
B.36.20.0065 | PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE | Fornitura e posa in opera di porte interne listellari lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0065.005 | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 565.4 | 3.9512 | 0 | 75.1157
B.36.20.0065.010 | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 353.4 | 3.951 | 0 | 75.1104
B.36.20.0065.015 | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 1011.6 | 3.3126 | 0 | 75.7295
B.36.20.0065.020 | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 421.5 | 3.3127 | 0 | 75.7295
B.36.20.0065.025 | finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 472.8 | 4.725 | 0 | 74.3215
B.36.20.0065.030 | finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 295.5 | 4.7252 | 0 | 74.3215
B.36.20.0065.035 | finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 844.3 | 3.969 | 0 | 75.0728
B.36.20.0065.040 | finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 351.8 | 3.969 | 0 | 75.0711
B.36.20.0066 | PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO | Fornitura e posa in opera di porte interne listellari lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm con impiallacciatura in frassino; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0066.005 | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 626.2 | 3.5676 | 0 | 75.4928
B.36.20.0066.010 | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 391.4 | 3.5675 | 0 | 75.488
B.36.20.0066.015 | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 1121 | 2.9893 | 0 | 76.0678
B.36.20.0066.020 | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 467.1 | 2.9893 | 0 | 76.0651
B.36.20.0070 | PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE | Fornitura e posa in opera di porte interne listellari specchiate impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; · specchiature centrali in pannelli listellasi in legno di abete o similare dello spessore minimo di 22 mm, rivestite sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0070.001 | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | x | Testo | 0
B.36.20.0070.005 | noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² | noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 527.2 | 4.2375 | 0 | 74.8042
B.36.20.0070.010 | noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² | noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 329.5 | 4.2376 | 0 | 74.8042
B.36.20.0070.015 | noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² | noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 942.2 | 3.5566 | 0 | 75.4999
B.36.20.0070.020 | noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² | noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 392.6 | 3.5565 | 0 | 75.4967
B.36.20.0070.025 | rovere: ad un battente fino a 1.60 m² | rovere: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 584.6 | 3.8214 | 0 | 75.2432
B.36.20.0070.030 | rovere: ad un battente oltre 1.60 m² | rovere: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 365.4 | 3.8213 | 0 | 75.2381
B.36.20.0070.035 | rovere: a due battenti fino a 2.40 m² | rovere: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 1046.2 | 3.203 | 0 | 75.8402
B.36.20.0070.040 | rovere: a due battenti oltre 2.40 m² | rovere: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 435.9 | 3.2033 | 0 | 75.8431
B.36.20.0070.045 | noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² | noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 645.4 | 3.4614 | 0 | 75.5971
B.36.20.0070.050 | noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² | noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 403.4 | 3.4613 | 0 | 75.5925
B.36.20.0070.055 | noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² | noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 1155.6 | 2.8998 | 0 | 76.1578
B.36.20.0070.060 | noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² | noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 481.5 | 2.8999 | 0 | 76.1578
B.36.20.0070.100 | SOVRAPPREZZI | SOVRAPPREZZI | x | Testo | 0
B.36.20.0070.105 | due specchiature | due specchiature | cad. | Lavori compiuti | 39.97 | 0 | 0 | 79.0593
B.36.20.0070.110 | quattro specchiature | quattro specchiature | cad. | Lavori compiuti | 101.93 | 0 | 0 | 79.0543
B.36.20.0070.115 | una specchiatura bugnata | una specchiatura bugnata | cad. | Lavori compiuti | 69.96 | 0 | 0 | 79.0452
B.36.20.0070.120 | due specchiature bugnate | due specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 123.9 | 0 | 0 | 79.0638
B.36.20.0070.125 | quattro specchiature bugnate | quattro specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 329.8 | 0 | 0 | 79.0479
B.36.20.0075 | PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE | Fornitura e posa in opera di porte interne listellari specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm; · specchiature centrali in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 22 mm, rivestite sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0075.001 | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | x | Testo | 0
B.36.20.0075.005 | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 677.4 | 3.2979 | 0 | 75.7579
B.36.20.0075.010 | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 423.4 | 3.2978 | 0 | 75.7534
B.36.20.0075.015 | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 1213 | 2.7626 | 0 | 76.3133
B.36.20.0075.020 | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 505.6 | 2.7617 | 0 | 76.2856
B.36.20.0075.025 | finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 584.6 | 3.8214 | 0 | 75.2432
B.36.20.0075.030 | finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 365.4 | 3.8213 | 0 | 75.2381
B.36.20.0075.035 | finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 1046.2 | 3.203 | 0 | 75.8402
B.36.20.0075.040 | finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 435.9 | 3.2033 | 0 | 75.8431
B.36.20.0075.100 | SOVRAPPREZZI | SOVRAPPREZZI | x | Testo | 0
B.36.20.0075.105 | due specchiature | due specchiature | cad. | Lavori compiuti | 39.97 | 0 | 0 | 79.0593
B.36.20.0075.110 | quattro specchiature | quattro specchiature | cad. | Lavori compiuti | 101.93 | 0 | 0 | 79.0543
B.36.20.0075.115 | una specchiatura bugnata | una specchiatura bugnata | cad. | Lavori compiuti | 69.96 | 0 | 0 | 79.0452
B.36.20.0075.120 | due specchiature bugnate | due specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 123.9 | 0 | 0 | 79.0638
B.36.20.0075.125 | quattro specchiature bugnate | quattro specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 329.8 | 0 | 0 | 79.0479
B.36.20.0076 | PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO | Fornitura e posa in opera di porte interne listellari specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali: · falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; · telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; · battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm con impiallacciatura in frassino; · specchiature centrali in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 22 mm, rivestite sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm con impiallacciatura in frassino; · ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; · finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0076.001 | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA | x | Testo | 0
B.36.20.0076.005 | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² | cad. | Lavori compiuti | 738.2 | 3.0263 | 0 | 76.0249
B.36.20.0076.010 | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² | m² | Lavori compiuti | 461.4 | 3.0262 | 0 | 76.0208
B.36.20.0076.015 | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² | cad. | Lavori compiuti | 1322.9 | 2.5331 | 0 | 76.5228
B.36.20.0076.020 | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² | m² | Lavori compiuti | 551.2 | 2.5332 | 0 | 76.5239
B.36.20.0076.100 | SOVRAPPREZZI | SOVRAPPREZZI | x | Testo | 0
B.36.20.0076.105 | due specchiature | due specchiature | cad. | Lavori compiuti | 39.97 | 0 | 0 | 79.0593
B.36.20.0076.110 | quattro specchiature | quattro specchiature | cad. | Lavori compiuti | 101.93 | 0 | 0 | 79.0543
B.36.20.0076.115 | una specchiatura bugnata | una specchiatura bugnata | cad. | Lavori compiuti | 69.96 | 0 | 0 | 79.0452
B.36.20.0076.120 | due specchiature bugnate | due specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 123.9 | 0 | 0 | 79.0638
B.36.20.0076.125 | quattro specchiature bugnate | quattro specchiature bugnate | cad. | Lavori compiuti | 329.8 | 0 | 0 | 79.0479
B.36.20.0080 | SOPRALUCE PER PORTE INTERNE | Fornitura e posa in opera di sopraluce fisso per porte interne, eseguito in continuità ed analogia con il sottostante serramento (impiallacciato o laccato), con o senza traversa superiore, nelle dimensioni idonee a garantire stabilità e tenuta, completo di mostre e fermavetri perimetrali in filetti di legno massiccio ed escluso il solo vetro. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per eventuali guarnizioni e sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0080.005 | fino a perimetro 2.80 (0.80x0.60) | fino a perimetro 2.80 (0.80x0.60) | cad. | Lavori compiuti | 156.7 | 0 | 0 | 79.0504
B.36.20.0080.010 | oltre perimetro 2.80 m | oltre perimetro 2.80 m | m | Lavori compiuti | 55.96 | 0 | 0 | 79.0565
B.36.20.0085 | FINESTRATURE PER PORTE INTERNE | Sovrapprezzo alle porte lisce per fornitura delle stesse con finestratura rettangolare ricavata nel batente, nelle dimensioni a scelta della D.L., completa di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente ed escluso il solo vetro. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per eventuali guarnizioni e sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0085.005 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 51.97 | 0 | 0 | 79.0456
B.36.20.0090 | SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE 15 cm | Sovrapprezzo alle porte interne di qualunque tipo per fornitura delle stesse con falso telaio e telaio fisso di larghezza superiore a 15 cm. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0090.005 |  |  | mcm | Lavori compiuti | 1.2 | 0 | 0 | 79
B.36.20.0105 | FALSI TELAI IN LEGNO | Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per i materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.36.20.0105.005 | fino a 5.00 m | fino a 5.00 m | cad. | Lavori compiuti | 44.3 | 34.5034 | 0 | 44.5824
B.36.20.0105.010 | oltre 5.00 m | oltre 5.00 m | m | Lavori compiuti | 8.86 | 34.5034 | 0 | 44.5824
B.36.40 | LAVORI COMPIUTI: PORTONCINI DI INGRESSO | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a portoncini d'ingresso, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di portoncino,preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base del prezzo unitario o del prezzo a m², rispettivamente se inferiore o o superiore ai minimi dimensionali; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce netta del telaio. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.36.40.0005 | PORTONCINI DI INGRESSO PER ESTERNI | Fornitura e posa in opera di portoncino d'entrata, a forma regolare con falso telaio e telaio murale, soglia termica, compreso trasporto in cantiere e posa in opera. Portone liscio, con zoccolo in acciaio applicato, cerniere (in quantità adeguata alla dimensine e peso dell’anta) a tre perni (o in alternativa cerniere a scomparsa), serratura di sicurezza a tre punti di chiusure registrabile, compreso cilindro base, maniglia con bocchetta cilindro di sicurezza. Telaio murale (min. 80x80 mm) a min. 3 strati, impiallacciatura (spessore minimo 1,5 mm) su entrambi i lati. Essenze: rovere, frassino, abete, larice o laccato RAL (a scelta). Superfice: Verniciatura acrilica trasparente o laccata RAL (a scelta) resistente alle intemperie esterne dell’edificio. Legno di 1a scelta con o senza presenza di nodi a vista e di alterazione nel colore. Portoncino certificato per permeabilità dell'aria, tenuta all'acqua e certificato CE . Esecuzione: pannello liscio. Non sono incluse le assistenze murarie. Eventuali Vetro (di forma rettangolare/quadrata) da computare a parte con idonea vetrocamera adatto alla U del portoncino stesso. Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfare i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Note: · Dimensioni portoncino standard 1 anta: 100x220 cm · Dimensioni portoncino standard 2 ante: 200x220 cm Principali esempi: PORTONCINO STANDARD DOPPIA ANTA Portoncino di ingresso per esterni standard 1x2,2m + Sovrapprezzo portoncino standard doppia anta (200x220 cm) PORTONCINO 1 ANTA LARGHEZZA 115CM Portoncino di ingresso per esterni standard 1x2,2m + (2 x Sovrapprezzo portoncino 1 anta per aumento larghezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 120 cm totali) PORTONCINO 1 ANTA LARGHEZZA 85CM Portoncino di ingresso per esterni standard 1x2,2m · (2 x Diminuzione portoncino 1 anta per riduzione larghezza di passo 10 cm fino ad un minimo di 70 cm totali) |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.36.40.0005.005 | Portoncino di ingresso per esterni standard 1x2,2m |  | cad. |  | 2834.48 | 2.7537 | 0.096596 | 0
B.36.40.0005.040 | Sovrapprezzo portoncino standard doppia anta (200x220 cm) |  | cad. |  | 2256.47 | 2.4751 | 0 | 0
B.36.40.0005.045 | Sovrapprezzo portoncino 1 anta per aumento larghezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 120 cm totali |  | cad. |  | 136.62 | 0 | 0 | 0
B.36.40.0005.046 | Sovrapprezzo portoncino 2 ante per aumento larghezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 240 cm totali |  | cad. |  | 245.9 | 0 | 0 | 0
B.36.40.0005.050 | Diminuzione portoncino 1 anta per riduzione larghezza di passo 10 cm fino ad un minimo di 70 cm totali |  | cad. |  | 136.62 | 0 | 0 | 0
B.36.40.0005.051 | Diminuzione portoncino 2 anta per riduzione larghezza di passo 10 cm fino ad un minimo di 140cm totali |  | cad. |  | 245.9 | 0 | 0 | 0
B.36.40.0005.060 | Sovrapprezzo portoncino 1 anta per aumento altezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 250 cm totali |  | cad. |  | 136.62 | 0 | 0 | 0
B.36.40.0005.061 | Sovrapprezzo portoncino 2 ante per aumento altezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 250 cm totali |  | cad. |  | 245.9 | 0 | 0 | 0
B.36.40.0005.070 | Sovrapprezzo per singolo foro vetro rettangolare (vetro escluso) |  | cad. |  | 117.49 | 0 | 0 | 0
B.36.40.0005.071 | Sovrapprezzo per riscontro elettrico |  | cad. |  | 147.55 | 0 | 0 | 0
B.36.40.0005.072 | Sovrapprezzo motorizzazione della serratura per domotica |  | cad. |  | 524.6 | 0 | 0 | 0
B.36.50 | LAVORI COMPIUTI: SCHERMATURE SOLARI / SCURI | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a schermature solari / scuri, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di schermatura, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base del prezzo unitario o del prezzo a m², rispettivamente se inferiore o o superiore ai minimi dimensionali; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce netta del telaio. Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfare i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.36.50.0005 | SCURI IN ABETE | Fornitura e posa in opera di scuri / persiana in legno di Abete di 1a scelta privo di nodi e di alterazione nel colore, spigoli smussati, realizzato nelle seguenti varianti: PERLINATO verticale od orizzontale, spessore minimo mm 43, SPECCHIATO con telaio anta, montanti e traversi, sezione minima 80x43 mm, specchiature in pannelli di massello di legno con rifilatura bifacciale dei bordi e fissati a incastro, A GRLIGLIA FISSA con telaio anta, montanti e traversi, sezione minima 80x43 mm, stecche orizzontali a doppia spiovenza e rientranti, bordi arrotondati, La persiana sarà collocata ne vano finestra, ancorata su contorni o muratura esterna; fornita e posta in opera; tutti i fissaggi devono garantire la loro stabilità nel tempo; Ferramenta composta bandelle fisse o a regolazione laterale, cardini ad avvitare, spagnolette e fermascuro, di colore Nero Verniciatura a tre mani con vernice esterna applicata prima della posa con una mano di impregnante, una mano intermedia e una mano di finitura, comprese nel prezzo. Sistema di misurazione a mq, misurato sul foro architettonico con un minimo di fatturazione di 0,75 mq ogni anta. Non sono incluse le assistenze murarie. Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfare i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.36.50.0005.005 | Scuro in abete a griglia fissa (doghe orizzontali) |  | m² |  | 421.25 | 9.4908 | 0.2165 | 69.3429
B.36.50.0005.010 | Scuro in abete specchiato |  | m² |  | 478.85 | 8.3492 | 0.19046 | 70.5121
B.36.50.0005.015 | Scuro in abete perlinato |  | m² |  | 431.09 | 9.2742 | 0.21156 | 69.5648
B.36.50.0005.080 | Sovrapprezzo Laccatura |  | m² |  | 9.3 | 0 | 0 | 0
B.36.50.0005.082 | Sovrapprezzo Ferramenta tipo monoblocco (a foro) |  | cad. |  | 96 | 0 | 0 | 0
B.39 | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.39.05 | LAVORI COMPIUTI: CARPENTERIA METALLICA | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi alle opere da fabbro, relativamente alle voci che richiamano la conformità alla normativa UNI EN 1090·1:2012, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al controllo visivo delle saldature così come poi usato dalla norma stessa e cioè: la presenza e la localizzazione di tutte le saldature, l’ispezione delle saldature in conformità alla EN 970, la dispersione degli archi e le aree di spruzzi di saldatura. In riferimento ai controlli visivi sopra citati deve essere rilasciato il relativo documento di controllo. Salvo diversa disposizione normativa o prescrizione del Capitolato Speciale d'Appalto, sono esclusi solamente gli oneri di eventuali indagini integrative non distruttive, se richieste dalla D.L., quali prova penetrometrica (PT), controllo per particelle magnetiche (MT), prova ad ultrasuoni (UT), prova radiografica (RT) che saranno eventualmente compensate senza alcuna maggiorazione rispetto al costo esposto dal laboratorio incaricato e/o figura autorizzata ad eseguire le prove. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0006 | ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE | Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di strutture complete di edifici o di parti di edifici, realizzate con profilati in acciaio S 235, laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. In particolare, se non diversamente specificato dal capitolato d’appalto, in conformità a: · esecuzione: EXC2 Classificazione EN 1090·1, EN 1090·2 · tolleranze dimensionali: EN 1090·2 · grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501·3 · reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 Tutti i componenti di carpenteria strutturale verranno forniti provvisti di Etichetta Accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090·1 e il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Fanno parte della struttura, oltre agli elementi principali, travature e colonne, tutti gli elementi complementari necessari quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0006.005 | travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate | travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate | kg | Lavori compiuti | 5.09 | 10.2947 | 1.3163 | 67.4853
B.39.05.0006.010 | travature e colonne piene composte con unioni bullonate | travature e colonne piene composte con unioni bullonate | kg | Lavori compiuti | 5.67 | 12.328 | 1.1817 | 65.5203
B.39.05.0006.015 | travature e colonne reticolari con unioni bullonate | travature e colonne reticolari con unioni bullonate | kg | Lavori compiuti | 5.94 | 15.2525 | 1.0101 | 62.7946
B.39.05.0006.020 | travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate | travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate | kg | Lavori compiuti | 4.61 | 9.8048 | 1.9306 | 67.3319
B.39.05.0006.025 | travature e colonne piene composte con unioni saldate | travature e colonne piene composte con unioni saldate | kg | Lavori compiuti | 5.06 | 10.6324 | 1.7589 | 66.6798
B.39.05.0006.030 | travature e colonne reticolari con unioni saldate | travature e colonne reticolari con unioni saldate | kg | Lavori compiuti | 5.33 | 10.9193 | 1.4822 | 66.6041
B.39.05.0011 | ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI | Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di piccoli manufatti realizzati con profilati in acciaio S 235, laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alla UNI EN 1090·1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Sono considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e colonne, anche tutte le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0011.005 | travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate | travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate | kg | Lavori compiuti | 6.04 | 11.2086 | 1.7881 | 66.0927
B.39.05.0011.010 | travature e colonne piene composte con unioni bullonate | travature e colonne piene composte con unioni bullonate | kg | Lavori compiuti | 6.54 | 11.8196 | 1.6514 | 65.6269
B.39.05.0011.015 | travature e colonne reticolari con unioni bullonate | travature e colonne reticolari con unioni bullonate | kg | Lavori compiuti | 6.77 | 12.8508 | 1.5953 | 64.579
B.39.05.0011.020 | travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate | travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate | kg | Lavori compiuti | 5.79 | 9.3437 | 1.8653 | 67.8066
B.39.05.0011.025 | travature e colonne piene composte con unioni saldate | travature e colonne piene composte con unioni saldate | kg | Lavori compiuti | 6.05 | 9.9008 | 1.7851 | 67.3719
B.39.05.0011.030 | travature e colonne reticolari con unioni saldate | travature e colonne reticolari con unioni saldate | kg | Lavori compiuti | 6.27 | 9.8565 | 1.7225 | 67.4003
B.39.05.0013 | SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN ACCIAIO > S 235 | Sovrapprezzo alle voci inerenti gli elementi metallici per l'esecuzione di strutture per l'impiego di profili maggiori al tipo S 235, laminati a caldo, a compensazione dei maggiori costi della materia prima e della maggiore incidenza della lavorazione. Nel sovrapprezzo deve intendersi compreso e compensato ogni altro maggior onere. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0013.005 | profilati S 275 |  | kg | Lavori compiuti | 0.05 | 0 | 0 | 80
B.39.05.0013.010 | profilati S 355 |  | kg | Lavori compiuti | 0.08 | 0 | 0 | 75
B.39.05.0015 | PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO | Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio, per l'esecuzione di pavimenti, gradini, botole e manufatti vari, assemblata ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alla UNI EN 1090·1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di botole o simili, allo stesso prezzo sarà valutato l'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili di acciaio completi di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per taglio, piegature, forature, trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0015.005 | pavimenti e gradini in lamiera piana | pavimenti e gradini in lamiera piana | kg | Lavori compiuti | 6.61 | 6.475 | 0.28744 | 72.2995
B.39.05.0015.010 | pavimenti e gradini in lamiera striata o bugnata | pavimenti e gradini in lamiera striata o bugnata | kg | Lavori compiuti | 8.51 | 5.0294 | 0.22327 | 73.7838
B.39.05.0015.015 | botole e simili in lamiera piana | botole e simili in lamiera piana | kg | Lavori compiuti | 6.62 | 7.1601 | 0.89124 | 70.9517
B.39.05.0015.020 | botole e simili in lamiera striata o bugnata | botole e simili in lamiera striata o bugnata | kg | Lavori compiuti | 8.45 | 5.6095 | 0.69822 | 72.7456
B.39.05.0020 | PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO | Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato per la realizzazione di pavimenti, gradini, bocche di lupo, caditoie e manufatti vari, eseguito con semilavorato in acciaio zincato assemblato ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alla UNI EN 1090·1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Il semilavorato sarà costituito da pannelli ribordati in acciaio zincato ad orditura elettrosaldata composti da longherine portanti piatte e distanziali tondi od a quadro ritorto con maglia e sezione idonee. Nel caso di bocche di lupo, caditoie o simili, allo stesso prezzo sarà valutato l'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili di acciaio zincato completo di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per taglio, trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0020.005 | pavimenti, gradini, ecc. | pavimenti, gradini, ecc. | kg | Lavori compiuti | 7.68 | 7.2005 | 1.1458 | 70.6901
B.39.05.0020.010 | bocche di lupo, caditoie e simili | bocche di lupo, caditoie e simili | kg | Lavori compiuti | 7.2 | 6.5833 | 1.2222 | 71.2361
B.39.05.0023 | PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO PRESSATO ZINCATO | Fornitura e posa in opera di grigliato pressato per la realizzazione di pavimenti, gradini, bocche di lupo, caditoie e manufatti vari, eseguito con semilavorato in acciaio zincato assemblato ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici,in conformità alla UNI EN 1090·1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Il semilavorato sarà costituito da pannelli ribordati in acciaio zincato ad orditura pressata composti da longherine portanti e distanziali piatti con maglia e sezione idonee. Nel caso di bocche di lupo, caditoie o simili, allo stesso prezzo sarà valutato l'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili di acciaio zincato completo di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia) la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per taglio, trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0023.005 | pavimenti, gradini, ecc. | pavimenti, gradini, ecc. | kg | Lavori compiuti | 8.15 | 8.5276 | 1.227 | 69.3006
B.39.05.0023.010 | bocche di lupo, caditoie e simili | bocche di lupo, caditoie e simili | kg | Lavori compiuti | 7.7 | 8.2078 | 1.2987 | 69.5844
B.39.05.0026 | ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO | Sovrapprezzo per protezione anticorrosiva mediante zincatura a caldo di elementi di strutture e manufatti metallici, zincatura a caldo eseguita in conformità alla normativa UNI EN ISO 1461:2009. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere aggiuntivo per la realizzazione in dimensioni o lavorazioni particolari necessarie per consentire il trattamento dei singoli elementi finiti, la pulizia preventiva dei manufatti, i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi in quanto il prezzo unitario è già comprensivo dell'aumento di peso conseguente la zincatura. Esclusa la sola pulizia post zincatura delle strutture e dei manufatti che sarà compensata con voce specifica. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0026.005 | manufatti vari |  | kg | Lavori compiuti | 1.68 | 0 | 0 | 79.1667
B.39.05.0026.010 | carpenteria pesante | carpenteria pesante | kg | Lavori compiuti | 1.18 | 0 | 0 | 78.8136
B.39.05.0028 | SOVRAPPREZZO PER PULIZIA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI | Sovrapprezzo per pulizia di strutture e manufatti in ferro zincati a caldo, esclusa la carpenteria pesante, effettuata mediante l'utilizzo di mola a disco, lima, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per l'eventuale rettifica dei manufatti, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0028.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 0.65 | 0 | 0 | 78.4615
B.39.05.0040 | VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO · CLASSE C2 | Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici vari in acciaio nero, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2 mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; Asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.. · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0040.005 | fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni | fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni | kg | Lavori compiuti | 1.35 | 0 | 0 | 79.2593
B.39.05.0040.010 | fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari | fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari | kg | Lavori compiuti | 1.48 | 0 | 0 | 79.0541
B.39.05.0042 | VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO · CLASSE C3 | Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici vari in acciaio nero, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C3 mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · risciacquo con acqua di rete; · ulteriore risciacquo con acqua demineralizzata, con conducibilità inferiore di 30 µS, per una completa rimozione dei Sali di trattamento non ancorati; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C. · verniciatura elettrostatica con applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per esterni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L. · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0042.005 | fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni | fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni | kg | Lavori compiuti | 1.39 | 0 | 0 | 79.1367
B.39.05.0042.010 | fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari | fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari | kg | Lavori compiuti | 1.52 | 0 | 0 | 78.9474
B.39.05.0044 | VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO · CLASSE C4 | Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici vari in acciaio nero, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C4 mediante: · disossidazione atta in unica fase a sgrassare i manufatti da contaminanti quali olii, grassi, sporco generico e eliminare residui di ossido; · risciacquo con acqua di rete; · trattamento acido atto ad eliminare eventuali presenze di ossido e preparare la superficie; · risciacquo con acqua di rete; · ulteriore risciacquo con acqua demineralizzata con conducibilità inferiore di 30 µS per una completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati, a impedire eventuali dannosi depositi salini sotto la vernice; · passivazione in acqua demineralizzata no rinse esente da cromo e fluoro, atto a aumentare l’adesione della vernice e conferire maggiore resistenza alla corrosione del manufatto verniciato; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 150°C; · prima verniciatura elettrostatica con applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione epossidica; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto; · seconda verniciatura con applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione TGIC Free per esterni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0044.005 | fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni |  | kg | Lavori compiuti | 2.44 | 0 | 0 | 79.0984
B.39.05.0044.010 | fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari |  | kg | Lavori compiuti | 2.57 | 0 | 0 | 78.9883
B.39.05.0050 | VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 | Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0050.005 | fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni | fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni | kg | Lavori compiuti | 1.1 | 0 | 0 | 79.0909
B.39.05.0050.010 | fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari | fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari | kg | Lavori compiuti | 1.44 | 0 | 0 | 79.1667
B.39.05.0052 | VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C3 | Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C3, realizzata mediante: · disossidazione atta a sgrassare i manufatti da contaminanti organici quali olii, grassi e residui di ossido; · risciacquo con acqua di rete; · trattamento acido atto a eliminare eventuali presenze di ossido e preparare la superficie alla verniciatura facilitando l’adesione della stessa; · risciacquo con acqua di rete seguita da ulteriore risciacquo con acqua demineralizzata con conducibilità inferiore di 30 µS per una completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati, senza lasciare alcun dannoso deposito salino sotto vernice; · trattamento di passivazione in acqua demineralizzata, no rinse esente cromo e fluoruoro al fine di aumentare l’adesione della vernice e conferire maggiore resistenza alla corrosione del manufatto verniciato; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 150°C; · verniciatura elettrostatica con applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione Poliestere TGIC Free per esterni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0052.005 | fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni | fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni | kg | Lavori compiuti | 1.34 | 0 | 0 | 79.1045
B.39.05.0052.010 | fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari | fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari | kg | Lavori compiuti | 1.48 | 0 | 0 | 79.0541
B.39.05.0054 | VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C4 | Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C4 realizzata mediante: · micro sabbiatura o spazzolatura meccanica dello strato di zinco; · disossidazione atta a sgrassare i manufatti da contaminanti organici quali olii, grassi e residui di ossido; · risciacquo con acqua di rete; · trattamento acido al fine di eliminare eventuali presenze di ossido e preparare la superfici alla verniciatura facilitando l’adesione della stessa; · risciacquo con acqua di rete; · ulteriore risciacquo con acqua demineralizzata con conducibilità inferiore di 30 µS per una completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati, senza lasciare alcun dannoso deposito salino sotto vernice; · trattamento di passivazione in acqua demineralizzata, no rinse esente cromo e fluoruoro al fine di aumentare l’adesione della vernice e conferire maggiore resistenza alla corrosione del manufatto verniciato; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 150°C; · verniciatura elettrostatica con applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione Poliestere TGIC Free per esterni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0054.005 | fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni |  | kg | Lavori compiuti | 2.39 | 0 | 0 | 79.0795
B.39.05.0054.010 | fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari |  | kg | Lavori compiuti | 2.53 | 0 | 0 | 79.0514
B.39.05.0056 | VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C5 | Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C5 realizzata mediante: · micro sabbiatura o spazzolatura meccanica dello strato di zinco; · disossidazione atta a rimuovere contaminanti organici quali olii, grassi e residui di ossido; · risciacquo con acqua di rete; · trattamento acido al fine di eliminare eventuali presenze di ossido e preparare la superficie alla verniciatura facilitando l’adesione della stessa; · risciacquo con acqua di rete; · ulteriore risciacquo con acqua demineralizzata con conducibilità inferiore di 30 µS per una completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati, senza lasciare alcun dannoso deposito salino sotto vernice; · trattamento di passivazione in acqua demineralizzata, no rinse esente cromo e fluoruoro al fine di aumentare l’adesione della vernice e conferire maggiore resistenza alla corrosione del manufatto verniciato; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 150°C; · prima verniciatura con applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione epossidica; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto; · seconda verniciatura con applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione Poliestere TGIC Free per esterni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0056.005 | fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni |  | kg | Lavori compiuti | 2.97 | 0 | 0 | 79.1246
B.39.05.0056.010 | fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari |  | kg | Lavori compiuti | 3.11 | 0 | 0 | 79.0997
B.39.05.0111 | ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO INOSSIDABILE | Fornitura e posa in opera di elementi metallici in acciaio inossidabile AISI 304 per l'esecuzione di piccoli manufatti realizzati con profilati e laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alla UNI EN1090·1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Sono considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e colonne, anche tutte le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature, la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0111.005 | Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate | Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate | kg | Lavori compiuti | 8.54 | 9.2857 | 1.2646 | 68.5246
B.39.05.0111.010 | Profilati e laminati a caldo con unioni saldate | Profilati e laminati a caldo con unioni saldate | kg | Lavori compiuti | 8.17 | 8.0416 | 1.3219 | 69.6695
B.39.05.0115 | PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOSSIDABILE | Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio inossidabile AISI 304 per l'esecuzione di pavimenti, gradini, botole e manufatti vari, assemblata ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alla UNI EN1090·1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di botole o simili, allo stesso prezzo sarà valutato l'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili di acciaio inossidabile AISI 304 completi di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature, la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per taglio, piegature, forature, trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0115.005 | Pavimenti e gradini in lamiera piana o bugnata | Pavimenti e gradini in lamiera piana o bugnata | kg | Lavori compiuti | 6.78 | 7.8319 | 0.19174 | 71.0767
B.39.05.0115.010 | Pavimenti e gradini in lamiera forata | Pavimenti e gradini in lamiera forata | kg | Lavori compiuti | 8.01 | 6.6292 | 0.2372 | 72.1473
B.39.05.0115.015 | Botole e simili in lamiera piana o bugnata | Botole e simili in lamiera piana o bugnata | kg | Lavori compiuti | 6.89 | 9.6372 | 0.85631 | 68.6067
B.39.05.0115.020 | Botole in lamiera forata | Botole in lamiera forata | kg | Lavori compiuti | 8.05 | 8.2484 | 0.73292 | 70.0248
B.39.05.0211 | ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN | Fornitura e posa in opera di elementi metallici in acciaio Corten per l'esecuzione di piccoli manufatti realizzati con profilati e laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alla UNI EN1090·1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Sono considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e colonne, anche tutte le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0211.005 | Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate | Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate | kg | Lavori compiuti | 5.57 | 12.4955 | 1.939 | 64.6679
B.39.05.0211.010 | Profilati e laminati a caldo con unioni saldate | Profilati e laminati a caldo con unioni saldate | kg | Lavori compiuti | 5.23 | 10.7266 | 2.065 | 66.195
B.39.05.0215 | PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN | Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio Corten per l'esecuzione di pavimenti, gradini, botole e manufatti vari, assemblata ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alla UNI EN1090·1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di botole o simili, allo stesso prezzo sarà valutato l'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili di completi di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per taglio, piegature, forature, trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.05.0215.005 | Pavimenti e gradini in lamiera piana | Pavimenti e gradini in lamiera piana | kg | Lavori compiuti | 3.79 | 11.7414 | 0.50132 | 66.7282
B.39.05.0215.010 | Pavimenti e gradini in lamiera forata | Pavimenti e gradini in lamiera forata | kg | Lavori compiuti | 4.31 | 10.3248 | 0.44084 | 68.1903
B.39.05.0215.015 | Botole e simili in lamiera piana | Botole e simili in lamiera piana | kg | Lavori compiuti | 3.81 | 13.2808 | 1.5486 | 64.2257
B.39.05.0215.020 | Botole in lamiera forata | Botole in lamiera forata | kg | Lavori compiuti | 4.27 | 11.8501 | 1.3817 | 65.7377
B.39.10 | LAVORI COMPIUTI: PARAPETTI E RECINZIONI | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi alle opere da fabbro, relativamente alle voci che richiamano la conformità alla normativa UNI EN 1090·1:2012, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al controllo visivo delle saldature così come poi usato dalla norma stessa e cioè: la presenza e la localizzazione di tutte le saldature, l’ispezione delle saldature in conformità alla EN 970, la dispersione degli archi e le aree di spruzzi di saldatura. In riferimento ai controlli visivi sopra citati deve essere rilasciato il relativo documento di controllo. Salvo diversa prescrizione del Capitolato Speciale d'Appalto, sono esclusi solamente gli oneri di eventuali indagini integrative non distruttive, se richieste dalla D.L., quali prova penetrometrica (PT), controllo per particelle magnetiche (MT), prova ad ultrasuoni (UT), prova radiografica (RT) che saranno rimborsate separatamente mediante l’ eventuale stipula di un nuovo prezzo senza alcuna maggiorazione rispetto al costo esposto dal laboratorio incaricato e/o figura autorizzata ad eseguire le prove. Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi ai cancelli, se riportanti la normativa UNI EN 13241·1, si intende compreso e compensato l’onere relativo al rilascio della documentazione DoP (dichiarazione di prestazione). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0006 | PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE | Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi e calcoli statici in conformità alla UNI 1090·1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell’inizio lavori. Il prezzo si applica anche per la parte di struttura metallica di parapetti e recinzioni da completare successivamente con altri materiali quali legno, grigliati metallici prefabbricati, ecc., che saranno invece compensati separatamente. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0006.006 | piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 9.43 | 14.2524 | 2.8314 | 61.9618
B.39.10.0006.009 | piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 7.57 | 11.8362 | 3.0779 | 64.1083
B.39.10.0006.012 | piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 6.95 | 10.7338 | 3.1942 | 65.0791
B.39.10.0006.016 | inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 11.45 | 19.5546 | 2.3319 | 57.1441
B.39.10.0006.019 | inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 8.58 | 15.6643 | 2.7156 | 60.641
B.39.10.0006.022 | inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 7.62 | 13.7139 | 2.9134 | 62.3753
B.39.10.0006.026 | curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 12.9 | 20.8295 | 2.0698 | 56.1473
B.39.10.0006.029 | curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 9.3 | 16.8495 | 2.5054 | 59.7097
B.39.10.0006.032 | curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 8.11 | 14.7349 | 2.7374 | 61.566
B.39.10.0006.036 | inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 14.36 | 21.8245 | 1.8593 | 55.383
B.39.10.0006.039 | inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 10.03 | 17.8564 | 2.323 | 58.8534
B.39.10.0006.042 | inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 8.59 | 15.6461 | 2.5844 | 60.8033
B.39.10.0011 | CORRIMANO METALLICI | Fornitura e posa in opera di corrimano metallici realizzati con profilati tubolari normalizzati, completi di mensole, eventuali piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi, posti in opera mediante zanche a murare e/o viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto, in conformità alla UNI EN 1090·1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0011.005 | lineari piani od inclinati |  | kg | Lavori compiuti | 15.46 | 21.727 | 2.0246 | 55.304
B.39.10.0011.010 | curvi |  | kg | Lavori compiuti | 20.25 | 24.879 | 1.5457 | 52.642
B.39.10.0012 | SOVRAPPREZZO AI CORRIMANO METALLICI PER PICCOLI INTERVENTI | Sovrapprezzo alla voce corrimano metallici per l'esecuzione di piccoli interventi con peso complessivo fino a 5 kg a compensazione dei maggiori costi dovuti alla maggiore incidenza della lavorazione. Nel sovrapprezzo si intende compresi e compensati ogni maggior onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0012.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 1.87 | 0 | 0 | 79.1444
B.39.10.0016 | INFERRIATE METALLICHE | Fornitura e posa in opera di inferriate metalliche per finestre o vetrate, realizzate con profilati normalizzati, complete di eventuali mensole, piastre di appoggio, ecc., eseguite ed assemblate come da disegni esecutivi e poste in opera con zanche a murare e/o viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto, in conformità alla UNI EN 1090·1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0016.005 | lineari |  | kg | Lavori compiuti | 9.08 | 10.6498 | 2.2026 | 66.1894
B.39.10.0016.010 | lineari incrociate |  | kg | Lavori compiuti | 9.78 | 11.4519 | 1.7076 | 65.8793
B.39.10.0016.015 | ornate |  | kg | Lavori compiuti | 11.06 | 12.1519 | 1.5099 | 65.3978
B.39.10.0026 | CANCELLI METALLICI A BATTENTE PEDONALI | Fornitura e posa in opera di cancelli metallici a battente pedonali conformi alla UNI EN 13241·1 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, completi di: · piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto; · ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi dimensioni, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0026.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 9.59 | 14.9426 | 0.55266 | 63.5349
B.39.10.0027 | CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI | Fornitura e posa in opera di cancelli metallici carrabili ad uno o due battenti conformi alla UNI EN 13241·1 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, completi di: · piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto; · ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi dimensioni, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata e/o incontro elettrico, ecc.. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0027.010 | ad un battente |  | kg | Lavori compiuti | 9.84 | 11.3008 | 0.34553 | 67.4085
B.39.10.0027.015 | a due battenti |  | kg | Lavori compiuti | 10.25 | 11.9122 | 0.35122 | 66.8098
B.39.10.0031 | CANCELLI METALLICI SCORREVOLI | Fornitura e posa in opera di cancelli metallici scorrevoli conformi alla UNI EN 13241·1 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, completi di: · piantoni di sostegno e guida a terra, di sezioni idonee, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto; · ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da ruote e rulli guida di dimensioni idonea con cuscinetti autolubrificanti che non richiedano manutenzione, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata, ecc.. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0031.005 | a pavimento |  | kg | Lavori compiuti | 10.53 | 11.5954 | 0.2849 | 67.17
B.39.10.0031.010 | autoportanti |  | kg | Lavori compiuti | 8.69 | 12.7733 | 0.771 | 65.5236
B.39.10.0041 | RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO | Fornitura e posa in opera di grigliato realizzato con semilavorato in acciaio elettrosaldato zincato per la formazione di parapetti, recinzioni ecc. in conformità alla UNI EN 1090·1:2012 e alle normative vigenti, composte dai seguenti elementi principali: · piantane di sostegno di idonea sezione provviste di opportuna foratura per l'assemblaggio dei pannelli realizzate in piatti di acciaio zincato complete di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto; · pannelli standard ribordati in acciaio zincato ad orditura elettrosaldata e con maglie del tipo a scelta della D.L.; · finitura superficiale delle piantane e dei pannelli, mediante zincatura a caldo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'assemblaggio mediante bulloni di acciaio inox, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0041.005 | manufatti con peso complessivo fino a 20 kg/mq |  | m² | Lavori compiuti | 99.14 | 16.2619 | 2.0173 | 60.7726
B.39.10.0041.010 | manufatti con peso complessivo oltre 20 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 6.59 | 7.739 | 0.75873 | 70.5615
B.39.10.0046 | PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO | Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato realizzato con semilavorato in acciaio zincato per inserimento in struttura predisposta e valutata a parte per la formazione di parapetti, recinzioni ecc. in conformità alla UNI EN 1090·1:2012 e alle normative vigenti, composto dai seguenti elementi principali: · pannelli standard ribordati in acciaio zincato ad orditura elettrosaldata e con maglie del tipo a scelta della D.L.; · finitura superficiale dei pannelli, mediante zincatura a caldo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'assemblaggio mediante bulloni di acciaio inox, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0046.005 | pannelli con peso complessivo fino a 20kg/mq |  | m² | Lavori compiuti | 96.39 | 20.1328 | 2.3052 | 56.6158
B.39.10.0046.015 | pannelli con peso complessivo oltre 20kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 7.3 | 7.8219 | 0.89041 | 70.2877
B.39.10.0050 | RECINZIONE IN RETE METALLICA | Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica composta dai seguenti elementi principali: · piantane di sostegno in acciaio poste ad interasse di 1.50÷2.00 m, sezione a T, complete di zanche a murare, saette di rinforzo, ecc., il tutto nelle dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto; · rete metallica a maglia quadrata 45x45 mm, posta in opera mediante filo di tensione, tendifilo e filo di legatura; · finitura superficiale delle piantane e della rete, mediante zincatura a caldo e, se richiesto, rivestimento in resina termoplastica a base di pvc realizzato ad immersione previa preparazione del fondo mediante sgrassatura e sabbiatura in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'assemblaggio, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0050.005 | finitura superficiale mediante zincatura a caldo |  | m² | Lavori compiuti | 32.88 | 18.3881 | 1.5207 | 59.1545
B.39.10.0050.010 | finitura superficiale in resina termoplastica |  | m² | Lavori compiuti | 35.67 | 16.9498 | 1.4017 | 60.6953
B.39.10.0106 | PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE | Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche in acciaio inossidabile AISI 304, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali pezzi speciali di sostegno, corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alla UNI EN 1090·1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Il prezzo si applica anche per la parte di struttura metallica di parapetti e recinzioni da completare successivamente con altri materiali quali vetro, legno, grigliati metallici prefabbricati, ecc., che saranno invece compensati separatamente. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono altresì escluse la fornitura e posa in opera di cavetti in acciaio inossidabile con annessi pezzi speciali, la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0106.006 | piane con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 12.93 | 13.8515 | 2.5754 | 62.6218
B.39.10.0106.009 | piane con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 10.37 | 10.8004 | 3.2112 | 65.0627
B.39.10.0106.012 | piane con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 9.46 | 9.4715 | 2.9387 | 66.6702
B.39.10.0106.016 | inclinate con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 15.08 | 17.8183 | 2.2082 | 58.9987
B.39.10.0106.019 | inclinate con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 11.52 | 13.6024 | 2.8906 | 62.5608
B.39.10.0106.022 | inclinate con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 10.26 | 11.6472 | 2.7096 | 64.6881
B.39.10.0106.026 | curve con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 16.65 | 18.8228 | 2 | 58.2402
B.39.10.0106.029 | curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 12.37 | 14.4786 | 2.692 | 61.8998
B.39.10.0106.032 | curve con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 10.88 | 12.3529 | 2.5551 | 64.1268
B.39.10.0106.036 | inclinate e curve con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 18.12 | 19.7737 | 1.8377 | 57.4338
B.39.10.0106.039 | inclinate e curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 13.1 | 15.3893 | 2.542 | 61.1221
B.39.10.0106.042 | inclinate e curve con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 11.36 | 13.1338 | 2.4472 | 63.4419
B.39.10.0107 | CAVETTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (COMPRESI ANNESSI PEZZI SPECIALI) | Fornitura e posa in opera di cavetti in acciaio inossidabile AISI 304 in conformità alla UNI EN1090·1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature ed ogni altro materiale accessorio. La misura da computarsi è la lunghezza teorica dei cavetti costituenti il manufatto, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali misure di verifica della lunghezza dei cavetti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0107.005 | ø 5 mm |  | m | Lavori compiuti | 11.5 | 4.6696 | 0.69565 | 73.6522
B.39.10.0111 | CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE | Fornitura e posa in opera di corrimano metallici in acciaio inossidabile AISI 304 realizzati con profilati tubolari normalizzati, completi di mensole, pezzi speciali di sostegno, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi, posti in opera mediante viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto in conformità alla UNI EN1090·1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la chiusura di testa degli eventuali elementi tubolari con terminali piatti o bombati. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0111.005 | lineari piani od inclinati |  | kg | Lavori compiuti | 17.96 | 18.7027 | 1.7428 | 58.6303
B.39.10.0111.010 | curvi |  | kg | Lavori compiuti | 22.76 | 22.1353 | 1.3752 | 55.536
B.39.10.0115 | PEZZI SPECIALI PER CONTINUITÀ CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE | Fornitura e posa in opera di pezzi speciali fissi o snodati per la continuità dei corrimano in acciaio inossidabile, eseguiti in acciaio inossidabile AISI 304 in conformità alla UNI EN 1090·1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell’inizio dei lavori. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0115.005 | elemento di continuità fisso |  | cad. | Lavori compiuti | 18.43 | 5.8329 | 0.54259 | 72.6533
B.39.10.0115.010 | elemento di continuità snodato |  | cad. | Lavori compiuti | 48.79 | 2.2033 | 0.20496 | 76.6346
B.39.10.0126 | CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A BATTENTE PEDONALI | Fornitura e posa in opera di cancelli metallici in acciaio inossidabile AISI 304 a battente pedonali, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, in conformità alla UNI EN 13241·1 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori, completi di: · piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto; · ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi dimensioni, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi,predisposizione per manovra motorizzata e/o incontro elettrico, ecc.; Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi ed eventuali parti di completamento che verranno computati a parte. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0126.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 14.46 | 11.148 | 0.36653 | 67.5173
B.39.10.0127 | CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI | Fornitura e posa in opera di cancelli metallici in acciaio inossidabile AISI 304 carrabili ad uno o due battenti, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, in conformità alla UNI EN 13241·1 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori, completi di: · piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto; · ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi dimensioni, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata e/o incontro elettrico, ecc.; Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi ed eventuali parti di completamento che verranno computate a parte. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0127.010 | ad un battente |  | kg | Lavori compiuti | 14.16 | 8.5099 | 0.24011 | 70.2895
B.39.10.0127.015 | a due battenti |  | kg | Lavori compiuti | 15.67 | 8.3153 | 0.22974 | 70.5041
B.39.10.0131 | CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SCORREVOLI | Fornitura e posa in opera di cancelli metallici scorrevoli in acciaio inossidabile AISI 304, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, in conformità alla UNI EN 13241·1 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori, completi di: · piantoni di sostegno e guida a terra, di sezioni idonee, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto; · ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da ruote e rulli guida di dimensioni idonea con cuscinetti autolubrificanti che non richiedano manutenzione, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata, ecc.; Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi ed eventuali parti di completamento che verranno computate a parte. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0131.005 | a pavimento |  | kg | Lavori compiuti | 16.41 | 7.9403 | 0.18282 | 70.9506
B.39.10.0131.010 | autoportanti |  | kg | Lavori compiuti | 14.6 | 7.9726 | 0.4589 | 70.6438
B.39.10.0150 | SOVRAPPREZZO PER SPAZZOLATURA DI MANUFATTI IN ACCIAO INOX | Sovrapprezzo per processo di spazzolatura di manufatti in acciaio inossidabile, effettuata mediante l'utilizzo di mola a disco con spazzole o quant'altro. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, di eventuali campionature al fine di valutare la finitura voluta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per la pulizia, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0150.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 0.62 | 0 | 0 | 79.0323
B.39.10.0155 | SOVRAPPREZZO PER SATINATURA DI MANUFATTI IN ACCIAO INOX | Sovrapprezzo per processo di satinatura di manufatti in acciaio inossidabile, effettuata mediante l'utilizzo di mole a disco con dischi abrasivi nella granulometria più idonea o quant'altro. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, di eventuali campionature al fine di valutare la finitura voluta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per la pulizia, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0155.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 0.62 | 0 | 0 | 79.0323
B.39.10.0170 | SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316 | Sovrapprezzo a tutte le voci inerenti l'acciaio inossidabile per l'impiego di acciaio austenitico tipo AISI 316 in luogo dell'AISI 304, a compensazione dei maggiori costi della materia prima e della maggiore incidenza della lavorazione. Nel sovrapprezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0170.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 1.9 | 0 | 0 | 78.9474
B.39.10.0206 | PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN | Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche in acciaio Corten, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali pezzi speciali di sostegno, corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alla UNI EN 1090·1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Il prezzo si applica anche per la parte di struttura metallica di parapetti e recinzioni da completare successivamente con altri materiali quali: legno, grigliati metallici prefabbricati, ecc., che saranno invece compensati separatamente. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0206.006 | piane con peso del manufatto fino a 25 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 8.96 | 15.9933 | 2.9799 | 60.0781
B.39.10.0206.009 | piane con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 6.95 | 13.5396 | 3.3525 | 62.2014
B.39.10.0206.012 | piane con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 6.29 | 12.337 | 3.5294 | 63.1638
B.39.10.0206.016 | inclinate con peso del manufatto fino a 25 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 11.04 | 21.096 | 2.4185 | 55.5525
B.39.10.0206.019 | inclinate con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 8.03 | 17.2852 | 2.9016 | 58.8169
B.39.10.0206.022 | inclinate con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 7.02 | 15.3134 | 3.1624 | 60.584
B.39.10.0206.026 | curve con peso del manufatto fino a 25 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 12.57 | 22.0843 | 2.1241 | 54.8369
B.39.10.0206.029 | curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 8.83 | 18.2559 | 2.6387 | 58.1314
B.39.10.0206.032 | curve con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 7.58 | 16.1478 | 2.9288 | 59.934
B.39.10.0206.036 | inclinate e curve con peso del manufatto fino a 25 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 14.02 | 22.9957 | 1.9044 | 54.1583
B.39.10.0206.039 | inclinate e curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 9.55 | 19.2251 | 2.4398 | 57.4136
B.39.10.0206.042 | inclinate e curve con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq |  | kg | Lavori compiuti | 8.06 | 17.0471 | 2.7543 | 59.2184
B.39.10.0226 | CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN A BATTENTE PEDONALI | Fornitura e posa in opera di cancelli metallici in acciaio Corten a battente pedonali, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, in conformità alla UNI EN 13241·1 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori, completi di: · piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto; · ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi dimensioni, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata e/o incontro elettrico, ecc.; Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi ed eventuali parti di completamento che verranno computati a parte. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0226.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 10.99 | 13.3667 | 0.48226 | 65.1774
B.39.10.0227 | CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI | Fornitura e posa in opera di cancelli metallici in acciaio Corten carrabili ad uno o due battenti, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, in conformità alla UNI EN 13241·1 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori, completi di: · piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto; · ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi dimensioni, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata e/o incontro elettrico, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi ed eventuali parti di completamento che verranno computati a parte. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0227.010 | ad un battente |  | kg | Lavori compiuti | 10.85 | 10.4147 | 0.31336 | 68.3226
B.39.10.0227.015 | a due battenti |  | kg | Lavori compiuti | 12.19 | 10.1559 | 0.29532 | 68.5644
B.39.10.0231 | CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN SCORREVOLI | Fornitura e posa in opera di cancelli metallici scorrevoli in acciaio Corten, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, in conformità alla UNI EN 13241·1 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori, completi di: · piantoni di sostegno e guida a terra, di sezioni idonee, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto; · ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da ruote e rulli guida di dimensioni idonea con cuscinetti autolubrificanti che non richiedano manutenzione, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata, ecc.; Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi ed eventuali parti di completamento che verranno computati a parte. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0231.005 | a pavimento |  | kg | Lavori compiuti | 12.87 | 9.6193 | 0.2331 | 69.1764
B.39.10.0231.010 | autoportanti |  | kg | Lavori compiuti | 11.09 | 10.1713 | 0.60415 | 68.2958
B.39.10.0250 | SOVRAPPREZZO SABBIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN | Sovrapprezzo per processo di sabbiatura con grado non inferiore a SP 6 (sabbiatura commerciale) di manufatti in acciaio Corten, effettuata mediante l'utilizzo di pistole ad aria compressa o quant'altro. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali campionature al fine di valutare la finitura voluta e, in casi particolari, allo stesso prezzo potrà autorizzare la sostituzione della sabbiatura con la pulizia meccanica SP 3 (brossatura) o quella manuale SP 2 (per limiti superficiali). Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per la pulizia, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0250.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 2.2 | 0 | 0 | 79.0909
B.39.10.0255 | SOVRAPPREZZO TRATTAMENTO CON ACIDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN | Sovrapprezzo per trattamento passivante di manufatti in acciaio Corten, effettuato mediante applicazione di acido cromico e successivo lavaggio neutralizzante a freddo. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali campionature al fine di valutare la finitura voluta. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per la pulizia, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0255.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 2.61 | 0 | 0 | 78.9272
B.39.10.0260 | SOVRAPPREZZO TRATTAMENTO ELETTROLITICO DI MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN | Sovrapprezzo per trattamento passivante di manufatti in acciaio Corten, effettuato mediante elettrolisi e successivo lavaggio neutralizzante a freddo. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali campionature al fine di valutare la finitura voluta. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per la pulizia, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0260.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 2.61 | 0 | 0 | 78.9272
B.39.10.0265 | SOVRAPPREZZO PER TRATTAMENTO CON OLI DI MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN | Sovrapprezzo per trattamento con oli naturali di manufatti in acciaio Corten. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali campionature al fine di valutare la finitura voluta. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per la pulizia, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.10.0265.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 2.2 | 0 | 0 | 79.0909
B.39.41 | LAVORI COMPIUTI: FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni/interni di finestre e portefinestre, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di serramento, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento sono quelle della luce architettonica. Dato che garanzie e certificazioni dovranno essere fornite sull'intero serramento, nella compilazione delle voci di Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo è preferibile includere il vetro in un unico prezzo del serramento stesso, mediante assemblaggio delle varie voci, per arrivare ad un prezzo cadauno per ogni tipo (serramenti uguali con vetri diversi sono da considerare di diversa tipologia). Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v.legno · pvc) si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le finestre e le portefinestre a due ante si misurerà unicamente il perimetro esterno; per ogni tipologia è previsto un minimo di misurazione. Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali parti mobili (perimetri parziali). Le tipologie di finitura mediante verniciatura ed elettrocolorazione hanno lo stesso prezzo; per gli anodizzati naturali si potrà applicare una riduzione del 2% sul prezzo finale. (vedi esempi in Premesse generali) |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.39.41.0006 | SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 | Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre in alluminio con profili estrusi senza interruzione del ponte termico classe 3.0 (Kr>=3.5 · W/m²°K norma DIN 4108) aventi le seguenti caratteristiche: · prestazioni di sistema secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 · D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative di riferimento – UNI EN 143511 “Finestre e porte · Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”. I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali: · falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento; · serramento realizzato con il sistema denominato a giunto aperto , mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW ·6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso dello spessore minimo di 45 mm e telaio mobile dello spessore minimo 53 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste, complanari all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; le giunzioni angolari e perpendicolari dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; il sistema, mediante asole di drenaggio ed aerazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno; · accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, eventuale apparecchiatura ad anta e ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; · guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati; · eventuale davanzale interno ed esterno sagomato a disegno, in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm fino a sviluppi di 300 mm e di 20/10 di mm per sviluppi superiori a 300 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di aggancio tale da non presentare rivettature in vista, trattamento antirombo delle parti esterne. · eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino), in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione, coibentazione termica in poliuretano autoestinguente ad alta densità dello spessore minimo di 30 mm, opportunamente ancorata alla lamiera; · finitura superficiale nei tipi: a) ossidazione anodica colore naturale con finitura chimica spessore 20 micron; b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione con finitura chimica spessore 20 micron nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12373·1 e garantita con marchio di qualità EURAS EWAA QUALANOD; c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180·200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura dovrà avere caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12206·1 essere garantita dal marchio europeo di qualità QUALICOAT; · esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). CRITERI DI UTILIZZO METODOLOGIA PREZZO AL MQ : Il metodo di calcolo che prevede l’utilizzo della superficie del serramento è applicabile ove le dimensioni dello stesso ricadano contemporaneamente all’interno degli intervalli indicati per base (b) ed altezza (h). Qualora una od entrambe le dimensioni non ricadessero all’interno degli intervalli indicati, bisognerà procedere con il calcolo del prezzo secondo la metodologia da sempre utilizzata al metro lineare. Il metodo qui proposto si basa sull’utilizzo di un prezzo al mq da moltiplicare per la relativa superficie del serramento al quale va aggiunta la relativa “quota fissa”. Es.: (prezzo al mq * superficie) + quota fissa = prezzo serramento Le dimensioni di riferimento per il calcolo della geometria del serramento sono da riferirsi al perimetro dello stesso e non alla luce architettonica, in modo da computare il materiale utilizzato. Le due voci (prezzo al mq e quota fissa) computano entrambe in modo ripartito secondo un algoritmo i prezzi dei componenti del serramento analizzato, ovvero telaio fisso (infisso) e telaio delle ante; quindi non è possibile per l’ottenimento del prezzo del singolo serramento utilizzare le voci singolarmente, ma devono essere utilizzate assieme come specificato nell’esempio di cui sopra. Si fa presente che la descrizione di quanto viene considerato compreso o meno nei prezzi per effettuare la computazione al metro quadrato è la stessa che vale per il calcolo con i prezzi al metro lineare. Di conseguenza nelle voci “prezzo al metro quadrato” e “quota fissa” sono già conteggiati (a titolo esemplificativo e non esaustivo): fornitura e posa, serramento composto da telaio fisso (infisso) ed anta/e, gocciolatoio, fermavetri, coprifili, ferramenta, maniglia, eventuali cilindri con chiave, guarnizioni, e quant’altro riportato all’inizio della descrizione del capitolo. Il metodo di computazione al metro quadrato quindi non tiene conto di (a titolo esemplificativo e non esaustivo): falso telaio, bancali interni od esterni, profili per realizzazione di “inglesina”, celino del cassonetto, cassonetto, vetro. Questi elementi accessori restano da computare secondo la classica procedura da sempre utilizzata. In conclusione, quando si va a determinare il prezzo del serramento, che si scelga il metodo che utilizza i prezzi al metro lineare od il metodo “a metro quadrato”, gli elementi accessori vanno aggiunti al “sistema telaio fisso + telaio mobile”. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.41.0006.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.39.41.0006.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (elettrocolore/vernice) |  | x | Testo | 0
B.39.41.0006.011 | · 2% diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati |  | x | Testo | 0
B.39.41.0006.015 | controtelaio |  | m | Lavori compiuti | 31.99 | 64.3514 | 0.17193 | 14.5358
B.39.41.0006.020 | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 92.01 | 13.3985 | 0.40865 | 65.2429
B.39.41.0006.025 | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 92.38 | 13.399 | 0.40918 | 65.2414
B.39.41.0006.030 | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 8.83 | 0 | 0 | 79.0487
B.39.41.0006.040 | finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) |  | Lavori compiuti | 114.5 | 10.6672 | 0 | 68.3843
B.39.41.0006.050 | finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) | finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 166.93 | 6.7909 | 0 | 72.2578
B.39.41.0006.060 | portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) | portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 105.29 | 10.7665 | 0 | 68.2876
B.39.41.0006.070 | portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) | portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) | m | Lavori compiuti | 164.19 | 6.8183 | 0 | 72.2334
B.39.41.0006.080 | portefinestre scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00) |  | m | Lavori compiuti | 71.34 | 13.5786 | 0.28736 | 65.1808
B.39.41.0006.085 | portefinestre scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 46.06 | 18.4737 | 0 | 60.5732
B.39.41.0006.086 | portefinestre scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 65.19 | 21.9834 | 0 | 57.064
B.39.41.0006.100 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.39.41.0006.105 | 50 % per elemento ad arco fisso |  | x | Testo | 0
B.39.41.0006.110 | 120% per elemento ad arco mobile |  | x | Testo | 0
B.39.41.0006.115 | 25% per elemento fuori squadra fisso |  | x | Testo | 0
B.39.41.0006.120 | 70% per elemento fuori squadra mobile |  | x | Testo | 0
B.39.41.0006.200 | ACCESSORI |  | x | Testo | 0
B.39.41.0006.205 | davanzali in lamiera di alluminio 15/10 · sviluppo fino a 300 mm: lunghezza (min.1.50 m) |  | m | Lavori compiuti | 74.25 | 28.9508 | 0 | 50.101
B.39.41.0006.210 | davanzali in lamiera di alluminio 20/10 · sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza (min.1.50 m) |  | m | Lavori compiuti | 102.99 | 22.6109 | 0 | 56.4424
B.39.41.0006.215 | cielino cassonetto · luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | cielino cassonetto · luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 38.95 | 37.2529 | 0 | 41.7972
B.39.41.0006.220 | frontalino cassonetto · altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | frontalino cassonetto · altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 48.23 | 35.6562 | 0 | 43.3962
B.39.41.0006.340 | Finestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.39.41.0006.020 + B.39.41.0006.040 |  | m² | Lavori compiuti | 369.95 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0006.341 | Quota fissa per finestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 460.58 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0006.350 | Finestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.39.41.0006.020 + B.39.41.0006.050 |  | m² | Lavori compiuti | 418.71 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0006.351 | Quota fissa per finestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 655.81 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0006.360 | Portafinestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.39.41.0006.020 + B.39.41.0006.060 |  | m² | Lavori compiuti | 219.65 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0006.361 | Quota fissa per portafinestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 747.09 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0006.370 | Portafinestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.39.41.0006.020 + B.39.41.0006.070 |  | m² | Lavori compiuti | 265.79 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0006.371 | Quota fissa per portafinestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 1001.29 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0016 | SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 | Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 2.1 (2.0<=Kr<=2.8 W/m²K · norma DIN 4108) aventi le seguenti caratteristiche: · collegamento tra la parte esterna e quella interna dei profili realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli in materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide); · prestazioni di sistema secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 · D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative di riferimento – UNI EN 143511 “Finestre e porte · Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”. I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali: · falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento; · serramento realizzato con il sistema denominato a giunto aperto , mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW ·6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso dello spessore minimo di 62 mm e telaio mobile dello spessore minimo 70 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste, complanari all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; le giunzioni angolari e perpendicolari dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; il sistema, mediante asole di drenaggio ed aerazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno; · accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, eventuale apparecchiatura ad anta e ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; · guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati; · eventuale davanzale interno ed esterno sagomato a disegno, in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm fino a sviluppi di 300 mm e di 20/10 di mm per sviluppi superiori a 300 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di aggancio tale da non presentare rivettature in vista, trattamento antirombo delle parti esterne. · eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino), in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione, coibentazione termica in poliuretano autoestinguente ad alta densità dello spessore minimo di 30 mm, opportunamente ancorata alla lamiera; · finitura superficiale nei tipi: a) ossidazione anodica colore naturale con finitura chimica spessore 20 micron; b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione con finitura chimica spessore 20 micron nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12373·1 e garantita con marchio di qualità EURAS EWAA QUALANOD; c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180·200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura dovrà avere caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12206·1 essere garantita dal marchio europeo di qualità QUALICOAT; · esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). CRITERI DI UTILIZZO METODOLOGIA PREZZO AL MQ : Il metodo di calcolo che prevede l’utilizzo della superficie del serramento è applicabile ove le dimensioni dello stesso ricadano contemporaneamente all’interno degli intervalli indicati per base (b) ed altezza (h). Qualora una od entrambe le dimensioni non ricadessero all’interno degli intervalli indicati, bisognerà procedere con il calcolo del prezzo secondo la metodologia da sempre utilizzata al metro lineare. Il metodo qui proposto si basa sull’utilizzo di un prezzo al mq da moltiplicare per la relativa superficie del serramento al quale va aggiunta la relativa “quota fissa”. Es.: (prezzo al mq * superficie) + quota fissa = prezzo serramento Le dimensioni di riferimento per il calcolo della geometria del serramento sono da riferirsi al perimetro dello stesso e non alla luce architettonica, in modo da computare il materiale utilizzato. Le due voci (prezzo al mq e quota fissa) computano entrambe in modo ripartito secondo un algoritmo i prezzi dei componenti del serramento analizzato, ovvero telaio fisso (infisso) e telaio delle ante; quindi non è possibile per l’ottenimento del prezzo del singolo serramento utilizzare le voci singolarmente, ma devono essere utilizzate assieme come specificato nell’esempio di cui sopra. Si fa presente che la descrizione di quanto viene considerato compreso o meno nei prezzi per effettuare la computazione al metro quadrato è la stessa che vale per il calcolo con i prezzi al metro lineare. Di conseguenza nelle voci “prezzo al metro quadrato” e “quota fissa” sono già conteggiati (a titolo esemplificativo e non esaustivo): fornitura e posa, serramento composto da telaio fisso (infisso) ed anta/e, gocciolatoio, fermavetri, coprifili, ferramenta, maniglia, eventuali cilindri con chiave, guarnizioni, e quant’altro riportato all’inizio della descrizione del capitolo. Il metodo di computazione al metro quadrato quindi non tiene conto di (a titolo esemplificativo e non esaustivo): falso telaio, bancali interni od esterni, profili per realizzazione di “inglesina”, celino del cassonetto, cassonetto, vetro. Questi elementi accessori restano da computare secondo la classica procedura da sempre utilizzata. In conclusione, quando si va a determinare il prezzo del serramento, che si scelga il metodo che utilizza i prezzi al metro lineare od il metodo “a metro quadrato”, gli elementi accessori vanno aggiunti al “sistema telaio fisso + telaio mobile”. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.41.0016.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.39.41.0016.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (elettrocolore/vernice) |  | x | Testo | 0
B.39.41.0016.011 | · 2% diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati |  | x | Testo | 0
B.39.41.0016.015 | controtelaio (perimetro) | controtelaio (perimetro) | m | Lavori compiuti | 31.99 | 64.3514 | 0.17193 | 14.5358
B.39.41.0016.020 | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 99.84 | 12.3478 | 0.3766 | 66.3261
B.39.41.0016.025 | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 103.83 | 12.349 | 0.37658 | 66.3286
B.39.41.0016.030 | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 8.83 | 0 | 0 | 79.0487
B.39.41.0016.040 | finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 122.72 | 9.9527 | 0 | 69.1004
B.39.41.0016.050 | finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) | finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 179.73 | 6.3072 | 0 | 72.7424
B.39.41.0016.060 | portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) | portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 113.85 | 9.957 | 0 | 69.0909
B.39.41.0016.070 | portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) | portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) | m | Lavori compiuti | 179.94 | 6.2215 | 0 | 72.8298
B.39.41.0016.080 | portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00) |  | m | Lavori compiuti | 129.59 | 8.8741 | 0.15819 | 70.0208
B.39.41.0016.085 | portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 92.38 | 11.0533 | 0 | 68.0017
B.39.41.0016.086 | portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 118.88 | 14.4658 | 0 | 64.5861
B.39.41.0016.090 | portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00) |  | m | Lavori compiuti | 174.59 | 6.9723 | 0.11742 | 71.9629
B.39.41.0016.095 | portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 92.38 | 11.0533 | 0 | 68.0017
B.39.41.0016.096 | portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 164.16 | 11.021 | 0 | 68.0312
B.39.41.0016.100 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.39.41.0016.105 | 50% per elemento ad arco fisso |  | x | Testo | 0
B.39.41.0016.110 | 120% per elemento ad arco mobile |  | x | Testo | 0
B.39.41.0016.115 | 25% per elemento fuori squadra fisso |  | x | Testo | 0
B.39.41.0016.120 | 70% per elemento fuori squadra mobile |  | x | Testo | 0
B.39.41.0016.200 | ACCESSORI |  | x | Testo | 0
B.39.41.0016.205 | davanzali in lamiera di alluminio 15/10 · sviluppo fino a 300 mm: lunghezza (min.1.50 m) |  | m | Lavori compiuti | 74.25 | 28.9508 | 0 | 50.101
B.39.41.0016.210 | davanzali in lamiera di alluminio 20/10 · sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza (min.1.50 m) |  | m | Lavori compiuti | 102.99 | 22.6109 | 0 | 56.4424
B.39.41.0016.215 | cielino cassonetto · luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | cielino cassonetto · luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 38.95 | 37.2529 | 0 | 41.7972
B.39.41.0016.220 | frontalino cassonetto · altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | frontalino cassonetto · altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 48.23 | 35.6562 | 0 | 43.3962
B.39.41.0016.340 | Finestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.39.41.0016.020 + B.39.41.0016.040 |  | m² | Lavori compiuti | 398.75 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0016.341 | Quota fissa per finestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 496.44 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0016.350 | Finestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.39.41.0016.020 + B.39.41.0016.050 |  | m² | Lavori compiuti | 452.17 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0016.351 | Quota fissa per finestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 708.21 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0016.360 | Portafinestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.39.41.0016.020 + B.39.41.0016.060 |  | m² | Lavori compiuti | 237.94 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0016.361 | Quota fissa per portafinestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 809.29 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0016.370 | Portafinestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.39.41.0016.020 + B.39.41.0016.070 |  | m² | Lavori compiuti | 290.31 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0016.371 | Quota fissa per portafinestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 1093.65 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0021 | SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 | Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 1.0 (Kr<=2.0 W/m²K · norma DIN 4108) aventi le seguenti caratteristiche: · collegamento tra la parte esterna e quella interna dei profili realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli in materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide); · prestazioni di sistema secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 · D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative di riferimento – UNI EN 143511 “Finestre e porte · Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”. I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali: · falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento; · serramento realizzato con il sistema denominato a giunto aperto , mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW ·6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso dello spessore minimo di 70 mm e telaio mobile dello spessore minimo 80 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste, complanari all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; le giunzioni angolari e perpendicolari dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; il sistema, mediante asole di drenaggio ed aerazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno; · accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, eventuale apparecchiatura ad anta e ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; · guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati; · eventuale davanzale interno ed esterno sagomato a disegno, in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm fino a sviluppi di 300 mm e di 20/10 di mm per sviluppi superiori a 300 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di aggancio tale da non presentare rivettature in vista, trattamento antirombo delle parti esterne. · eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino), in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione, coibentazione termica in poliuretano autoestinguente ad alta densità dello spessore minimo di 30 mm, opportunamente ancorata alla lamiera; · finitura superficiale nei tipi: a) ossidazione anodica colore naturale con finitura chimica spessore 20 micron; b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione con finitura chimica spessore 20 micron nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12373·1 e garantita con marchio di qualità EURAS EWAA QUALANOD; c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180·200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura dovrà avere caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12206·1 essere garantita dal marchio europeo di qualità QUALICOAT; · esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). CRITERI DI UTILIZZO METODOLOGIA PREZZO AL MQ : Il metodo di calcolo che prevede l’utilizzo della superficie del serramento è applicabile ove le dimensioni dello stesso ricadano contemporaneamente all’interno degli intervalli indicati per base (b) ed altezza (h). Qualora una od entrambe le dimensioni non ricadessero all’interno degli intervalli indicati, bisognerà procedere con il calcolo del prezzo secondo la metodologia da sempre utilizzata al metro lineare. Il metodo qui proposto si basa sull’utilizzo di un prezzo al mq da moltiplicare per la relativa superficie del serramento al quale va aggiunta la relativa “quota fissa”. Es.: (prezzo al mq * superficie) + quota fissa = prezzo serramento Le dimensioni di riferimento per il calcolo della geometria del serramento sono da riferirsi al perimetro dello stesso e non alla luce architettonica, in modo da computare il materiale utilizzato. Le due voci (prezzo al mq e quota fissa) computano entrambe in modo ripartito secondo un algoritmo i prezzi dei componenti del serramento analizzato, ovvero telaio fisso (infisso) e telaio delle ante; quindi non è possibile per l’ottenimento del prezzo del singolo serramento utilizzare le voci singolarmente, ma devono essere utilizzate assieme come specificato nell’esempio di cui sopra. Si fa presente che la descrizione di quanto viene considerato compreso o meno nei prezzi per effettuare la computazione al metro quadrato è la stessa che vale per il calcolo con i prezzi al metro lineare. Di conseguenza nelle voci “prezzo al metro quadrato” e “quota fissa” sono già conteggiati (a titolo esemplificativo e non esaustivo): fornitura e posa, serramento composto da telaio fisso (infisso) ed anta/e, gocciolatoio, fermavetri, coprifili, ferramenta, maniglia, eventuali cilindri con chiave, guarnizioni, e quant’altro riportato all’inizio della descrizione del capitolo. Il metodo di computazione al metro quadrato quindi non tiene conto di (a titolo esemplificativo e non esaustivo): falso telaio, bancali interni od esterni, profili per realizzazione di “inglesina”, celino del cassonetto, cassonetto, vetro. Questi elementi accessori restano da computare secondo la classica procedura da sempre utilizzata. In conclusione, quando si va a determinare il prezzo del serramento, che si scelga il metodo che utilizza i prezzi al metro lineare od il metodo “a metro quadrato”, gli elementi accessori vanno aggiunti al “sistema telaio fisso + telaio mobile”. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.41.0021.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.39.41.0021.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (elettrocolore/vernice) |  | x | Testo | 0
B.39.41.0021.011 | · 2% diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati |  | x | Testo | 0
B.39.41.0021.015 | controtelaio (perimetro) | controtelaio (perimetro) | m | Lavori compiuti | 31.99 | 64.3514 | 0.17193 | 14.5358
B.39.41.0021.020 | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 102.36 | 12.0438 | 0.36733 | 66.6374
B.39.41.0021.025 | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 106.45 | 12.0451 | 0.36731 | 66.6397
B.39.41.0021.030 | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 8.83 | 0 | 0 | 79.0487
B.39.41.0021.040 | finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 125.25 | 9.7517 | 0 | 69.3014
B.39.41.0021.050 | finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) | finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 183.7 | 6.1709 | 0 | 72.8797
B.39.41.0021.060 | portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) | portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 116.5 | 9.7305 | 0 | 69.3219
B.39.41.0021.070 | portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) | portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) | m | Lavori compiuti | 184.66 | 6.0625 | 0 | 72.9882
B.39.41.0021.080 | portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00) |  | m | Lavori compiuti | 142.3 | 8.837 | 0.14406 | 70.0703
B.39.41.0021.085 | portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 101.49 | 11.0316 | 0 | 68.0166
B.39.41.0021.086 | portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 130.64 | 14.4665 | 0 | 64.5821
B.39.41.0021.100 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.39.41.0021.105 | 50% per elemento ad arco fisso |  | x | Testo | 0
B.39.41.0021.110 | 120% per elemento ad arco mobile |  | x | Testo | 0
B.39.41.0021.115 | 25% per elemento fuori squadra fisso |  | x | Testo | 0
B.39.41.0021.120 | 70% per elemento fuori squadra mobile |  | x | Testo | 0
B.39.41.0021.200 | ACCESSORI |  | x | Testo | 0
B.39.41.0021.205 | davanzali in lamiera di alluminio 15/10 · sviluppo fino a 300 mm: lunghezza (min.1.50 m) |  | m | Lavori compiuti | 74.25 | 28.9508 | 0 | 50.101
B.39.41.0021.210 | davanzali in lamiera di alluminio 20/10 · sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza (min.1.50 m) |  | m | Lavori compiuti | 102.99 | 22.6109 | 0 | 56.4424
B.39.41.0021.215 | cielino cassonetto · luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | cielino cassonetto · luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 38.95 | 37.2529 | 0 | 41.7972
B.39.41.0021.220 | frontalino cassonetto · altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | frontalino cassonetto · altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 48.23 | 35.6562 | 0 | 43.3962
B.39.41.0021.340 | Finestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.39.41.0021.020 + B.39.41.0021.040 |  | m² | Lavori compiuti | 407.84 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0021.341 | Quota fissa per finestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 507.76 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0021.350 | Finestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.39.41.0021.020 + B.39.41.0021.050 |  | m² | Lavori compiuti | 462.69 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0021.351 | Quota fissa per finestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 724.69 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0021.360 | Portafinestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.39.41.0021.020 + B.39.41.0021.060 |  | m² | Lavori compiuti | 243.71 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0021.361 | Quota fissa per portafinestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 828.92 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0021.370 | Portafinestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.39.41.0021.020 + B.39.41.0021.070 |  | m² | Lavori compiuti | 297.83 | 0 | 0 | 0
B.39.41.0021.371 | Quota fissa per portafinestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 1122.01 | 0 | 0 | 0
B.39.46 | LAVORI COMPIUTI: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni/interni di porte e vetrate, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di serramento, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento sono quelle della luce architettonica. Dato che garanzie e certificazioni dovranno essere fornite sull'intero serramento, nella compilazione delle voci di Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo è preferibile includere il vetro in un unico prezzo del serramento stesso, mediante assemblaggio delle varie voci, per arrivare ad un prezzo cadauno per ogni tipo (serramenti uguali con vetri diversi sono da considerare di diversa tipologia). Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v.legno · pvc) si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le porte a due ante si misurerà unicamente il perimetro esterno; per ogni tipologia è previsto un minimo di misurazione. Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali parti mobili (perimetri parziali). Le tipologie di finitura mediante verniciatura ed elettrocolorazione hanno lo stesso prezzo; per gli anodizzati naturali si potrà applicare una riduzione del 2% sul prezzo finale. (vedi esempi in Premesse generali) |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.39.46.0011 | PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 | Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate in alluminio con profili estrusi senza interruzione del ponte termico classe 3.0 (Kr>=3.5 W/m²K · norma DIN 4108) aventi le seguenti caratteristiche: · prestazioni di sistema secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 · D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative di riferimento – UNI EN 143511 “Finestre e porte · Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”. I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali: · falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento; · serramento realizzato con il sistema tradizionale, mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW ·6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso e telaio mobile complanari dello spessore minimo di 53 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste; le giunzioni angolari e perpendicolari dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; il sistema, mediante asole di drenaggio ed aerazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno; · accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; · guarnizioni in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati; · eventuale tamponamenti ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni, eseguiti in: a. pannello bilaminato in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, con interposto poliuretano autoestinguente ad alta densità; b. doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW ·6060 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.); · finitura superficiale nei tipi: a) ossidazione anodica colore naturale con finitura chimica spessore 20 micron; b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione con finitura chimica spessore 20 micron nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12373·1 e garantita con marchio di qualità EURAS EWAA QUALANOD; c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180·200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura dovrà avere caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12206·1 essere garantita dal marchio europeo di qualità QUALICOAT; · esclusa vetrata isolante ed accessoristica (maniglioni antipanico, chiusure e serrature di sicurezza, chiudiporta, ecc.) valutati a parte. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.46.0011.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.39.46.0011.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (elettrocolore/vernice) |  | x | Testo | 0
B.39.46.0011.011 | ·2% diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati |  | x | Testo | 0
B.39.46.0011.015 | controtelaio (perimetro) | controtelaio (perimetro) | m | Lavori compiuti | 31.99 | 64.3514 | 0.17193 | 14.5358
B.39.46.0011.020 | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 110.42 | 11.4599 | 0.2409 | 67.3519
B.39.46.0011.025 | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 111.52 | 11.4607 | 0.24032 | 67.3547
B.39.46.0011.030 | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 8.83 | 0 | 0 | 79.0487
B.39.46.0011.035 | fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 126.98 | 11.4601 | 0.24098 | 67.3539
B.39.46.0011.040 | sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza | sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza | m | Lavori compiuti | 77.29 | 11.4607 | 0.24065 | 67.3554
B.39.46.0011.050 | porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 173.08 | 10.2739 | 0 | 68.7774
B.39.46.0011.055 | porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m) | porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 320.22 | 11.4599 | 0.24077 | 67.3515
B.39.46.0011.060 | porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | m | Lavori compiuti | 276.72 | 6.4441 | 0 | 72.6077
B.39.46.0011.065 | porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | m | Lavori compiuti | 416.28 | 11.4601 | 0.2407 | 67.3525
B.39.46.0011.100 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.39.46.0011.105 | 50% sovrapprezzo per elemento ad arco fisso |  | x | Testo | 0
B.39.46.0011.110 | 120% sovrapprezzo per elemento ad arco mobile |  | x | Testo | 0
B.39.46.0011.115 | 25% sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso |  | x | Testo | 0
B.39.46.0011.120 | 70% sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile |  | x | Testo | 0
B.39.46.0011.200 | ACCESSORI |  | x | Testo | 0
B.39.46.0011.205 | pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²) | pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²) | m² | Lavori compiuti | 94.12 | 0 | 0 | 79.048
B.39.46.0011.210 | pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²) | pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²) | m² | Lavori compiuti | 123.53 | 0 | 0 | 79.0496
B.39.46.0011.215 | doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²) | doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²) | m² | Lavori compiuti | 141.17 | 0 | 0 | 79.0536
B.39.46.0021 | PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 | Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 2.1 (2.0<=Kr<=2.8 W/m²K · norma DIN 4108) aventi le seguenti caratteristiche: · collegamento tra la parte esterna e quella interna dei profili realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli in materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide); · prestazioni di sistema secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 · D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative di riferimento – UNI EN 143511 “Finestre e porte · Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”. I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali: · falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento; · serramento realizzato con il sistema tradizionale, mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW ·6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso e telaio mobile complanari dello spessore minimo di 62 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste; le giunzioni angolari e perpendicolari dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; il sistema, mediante asole di drenaggio ed aerazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno; · accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; · guarnizioni in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati; · eventuale tamponamenti ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni, eseguiti in: a. pannello bilaminato in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, con interposto poliuretano autoestinguente ad alta densità; b. doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW ·6060 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.); · finitura superficiale nei tipi: a) ossidazione anodica colore naturale con finitura chimica spessore 20 micron; b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione con finitura chimica spessore 20 micron nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12373·1 e garantita con marchio di qualità EURAS EWAA QUALANOD; c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180·200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura dovrà avere caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12206·1 essere garantita dal marchio europeo di qualità QUALICOAT; · esclusa vetrata isolante ed accessoristica (maniglioni antipanico, chiusure e serrature di sicurezza, chiudiporta, ecc.) valutati a parte. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.46.0021.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Testo | 0
B.39.46.0021.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (elettrocolore/vernice) |  | x | Testo | 0
B.39.46.0021.011 | · 2% diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati |  | x | Testo | 0
B.39.46.0021.015 | controtelaio (perimetro) | controtelaio (perimetro) | m | Lavori compiuti | 31.99 | 64.3514 | 0.17193 | 14.5358
B.39.46.0021.020 | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 118.62 | 10.6677 | 0.22425 | 68.1588
B.39.46.0021.025 | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 123.37 | 10.6679 | 0.22372 | 68.156
B.39.46.0021.030 | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 8.83 | 0 | 0 | 79.0487
B.39.46.0021.035 | fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 139.97 | 10.668 | 0.22433 | 68.1596
B.39.46.0021.040 | sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza | sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza | m | Lavori compiuti | 85.41 | 10.6674 | 0.22363 | 68.156
B.39.46.0021.050 | porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 182.24 | 9.7575 | 0 | 69.2932
B.39.46.0021.055 | porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m) | porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 346.37 | 10.6675 | 0.22404 | 68.1589
B.39.46.0021.060 | porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | m | Lavori compiuti | 291.41 | 6.1192 | 0 | 72.9316
B.39.46.0021.065 | porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | m | Lavori compiuti | 454.32 | 10.6676 | 0.22407 | 68.1579
B.39.46.0021.100 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.39.46.0021.105 | 50% sovrapprezzo per elemento ad arco fisso |  | x | Testo | 0
B.39.46.0021.110 | 120% sovrapprezzo per elemento ad arco mobile |  | x | Testo | 0
B.39.46.0021.115 | 25% sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso |  | x | Testo | 0
B.39.46.0021.120 | 70% sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile |  | x | Testo | 0
B.39.46.0021.200 | ACCESSORI |  | x | Testo | 0
B.39.46.0021.205 | pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²) | pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²) | m² | Lavori compiuti | 94.12 | 0 | 0 | 79.048
B.39.46.0021.210 | pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²) | pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²) | m² | Lavori compiuti | 123.53 | 0 | 0 | 79.0496
B.39.46.0021.215 | doghe estruse in alluminio a TT: superficie (minimo 1 m²) | doghe estruse in alluminio a TT: superficie (minimo 1 m²) | m² | Lavori compiuti | 211.91 | 0 | 0 | 79.0524
B.39.46.0041 | PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 | Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 1.0 (Kr<=2.0 W/m²K · norma DIN 4108) aventi le seguenti caratteristiche: · collegamento tra la parte esterna e quella interna dei profili realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli in materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide); · prestazioni di sistema secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 · D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative di riferimento – UNI EN 143511 “Finestre e porte · Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”. I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali: · falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento; · serramento realizzato con il sistema tradizionale, mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW ·6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso e telaio mobile complanari dello spessore minimo di 62 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste; le giunzioni angolari e perpendicolari dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; il sistema, mediante asole di drenaggio ed aerazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno; · accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; · guarnizioni in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati; · eventuale tamponamenti ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni, eseguiti in: a. pannello bilaminato in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, con interposto poliuretano autoestinguente ad alta densità; b. doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW ·6060 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.); · finitura superficiale nei tipi: a) ossidazione anodica colore naturale con finitura chimica spessore 20 micron; b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione con finitura chimica spessore 20 micron nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12373·1 e garantita con marchio di qualità EURAS EWAA QUALANOD; c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180·200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura dovrà avere caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12206·1 essere garantita dal marchio europeo di qualità QUALICOAT; · esclusa vetrata isolante ed accessoristica (maniglioni antipanico, chiusure e serrature di sicurezza, chiudiporta, ecc.) valutati a parte. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.46.0041.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.39.46.0041.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (elettrocolore/vernice) |  | x | Testo | 0
B.39.46.0041.011 | · 2% diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati |  | x | Testo | 0
B.39.46.0041.015 | controtelaio (perimetro) | controtelaio (perimetro) | m | Lavori compiuti | 31.99 | 64.3514 | 0.17193 | 14.5358
B.39.46.0041.020 | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 121.83 | 10.3866 | 0.21834 | 68.4478
B.39.46.0041.025 | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 123.05 | 10.3868 | 0.2178 | 68.447
B.39.46.0041.030 | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 8.83 | 0 | 0 | 79.0487
B.39.46.0041.035 | fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 140.11 | 10.3861 | 0.2184 | 68.4455
B.39.46.0041.040 | sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza | sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza | m | Lavori compiuti | 85.28 | 10.387 | 0.21811 | 68.4486
B.39.46.0041.050 | porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 185.7 | 9.5757 | 0 | 69.4777
B.39.46.0041.055 | porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m) | porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 354.53 | 10.3864 | 0.21804 | 68.447
B.39.46.0041.060 | porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | m | Lavori compiuti | 296.48 | 6.0146 | 0 | 73.037
B.39.46.0041.065 | porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | m | Lavori compiuti | 461.74 | 10.3868 | 0.21809 | 68.4472
B.39.46.0041.100 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.39.46.0041.105 | 50% sovrapprezzo per elemento ad arco fisso |  | x | Testo | 0
B.39.46.0041.110 | 120% sovrapprezzo per elemento ad arco mobile |  | x | Testo | 0
B.39.46.0041.115 | 25% sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso |  | x | Testo | 0
B.39.46.0041.120 | 70% sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile |  | x | Testo | 0
B.39.46.0041.200 | ACCESSORI |  | x | Testo | 0
B.39.46.0041.205 | pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²) | pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²) | m² | Lavori compiuti | 94.12 | 0 | 0 | 79.048
B.39.46.0041.210 | pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²) | pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²) | m² | Lavori compiuti | 123.53 | 0 | 0 | 79.0496
B.39.46.0041.215 | doghe estruse in alluminio a TT: superficie (minimo 1 m²) | doghe estruse in alluminio a TT: superficie (minimo 1 m²) | m² | Lavori compiuti | 232.86 | 0 | 0 | 79.0518
B.39.65 | LAVORI COMPIUTI: FACCIATE CONTINUE IN ALLUMINIO | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a facciate continue in alluminio a montanti e traversi, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, i collegamenti tra la facciata ed il contesto edile, staffe di fissaggio inferiori, superiori e fronte solaio, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il sistema dovrà essere idoneo per la realizzazione di facciate continue verticali e inclinate (verso l’interno e l’esterno), coperture inclinate, tunnel, costruzioni poligonali, bow window, piramidi e verande. Il progettista, nel determinare le dimensioni dei componenti, oltre alle caratteristiche ambientali, (altezza dal suolo, esposizione alla pioggia, velocità dei venti nella zona) e alle dimensioni e momento d'inerzia dei profilati, dovrà considerare e valutare anche i dati tecnici degli accessori e le caratteristiche applicative, nel rispetto delle “Raccomandazioni UNCSAAL” elaborate sulla base delle normative UNI, UNI·EN e UNI·CNR esistenti in merito. In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di facciata, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica. Il metodo di calcolo si basa sullo sviluppo lineare e sul numero di elementi verticali (montanti) ed orizzontali (traversi) previsti in progetto. Montanti e traversi dovranno essere scelti in base alle necessità statiche individuate dal progettista tramite apposito calcolo statico. Le parti apribili dovranno essere quotate come serramenti in alluminio (vedi B.39.41/46) escludendo dal calcolo il solo controtelaio perimetrale, senza sovrapprezzi per le facciate con pressori, con un sovrapprezzo del 25% per le facciate con silicone strutturale; nei prezzi sono già considerati i maggiori oneri per il montaggio dei vetri. Dato che garanzie e certificazioni dovranno essere fornite sull'intera facciata, nella compilazione delle voci di Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo è preferibile includere vetro e pannellature cieche in un unico prezzo della facciata continua, mediante assemblaggio delle varie voci, per arrivare ad un prezzo cadauno per ogni tipo (facciate uguali con vetri diversi sono da considerare di diversa tipologia). (vedi esempi in Premesse generali) |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.65.0010 | FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE | Fornitura e posa in opera di facciata continua a montanti e traversi con fissaggio dei vetri tramite pressori esterni, realizzata con profili in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573·3 e EN 755·2) con stato fisico T5 di fornitura secondo EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze secondo UNI EN 12020·2, avente le seguenti caratteristiche: · struttura dei montanti e traversi con disposizione dei profilati portanti sul lato interno, conformazione geometrica a sezione rettangolare e sezione architettonica dei profilati di 50mm sia all’interno che all’esterno. · sezione portante in conformità a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, dai calcoli statici e disegni esecutivi; · collegamento dei traversi ai montanti realizzato mediante viti in acciaio inox e cavallotti in alluminio, in funzione al peso dei tamponamenti e nel rispetto delle specifiche tecniche del sistema; le giunzioni traverso·montante dovranno essere in grado di assorbire le dilatazioni orizzontali generate dalle variazioni di temperatura, i cavallotti dovranno essere dotati di guarnizioni antifrizione atte ad impedire rumori e scricchiolii per effetto dei movimenti della struttura; · i profilati pressori esterni, per il bloccaggio di vetri e pannellature alla struttura portante, dovranno essere fissati con viti in acciaio inox complete di rondelle in plastica antifrizione; · si dovranno utilizzare esclusivamente viti in acciaio inox di tipo e caratteristiche previste da sistema; · tutti i montanti dovranno essere predisposti per il collegamento (questo escluso) agli anelli di terra ai piani. DIMENSIONAMENTI STATICI La facciata continua, verificata e dimensionata staticamente considerando le forze e le sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto, dovrà garantire che i profilati non subiscano deformazioni in campo elastico superiori a 1/200 rispetto alla distanza fra i vincoli e comunque non superiori a 15 mm; i tamponamenti vetrati dovranno essere dimensionati correttamente secondo la normativa di riferimento e non dovranno presentare deformazioni superiori a 12mm. ATTACCHI ALLA MURATURA Gli attacchi alla struttura dovranno essere realizzati mediante staffe d'ancoraggio in lega d'alluminio 6060 T5 o comunque in materiale compatibile con l’alluminio nel rispetto della norma UNI 3952, dovranno essere regolabili nelle tre direzioni ortogonali, per permettere un facile e corretto posizionamento dei profilati, ed in grado di resistere a tutte le sollecitazioni trasmesse dalla facciata e/o copertura (peso proprio, pressione e depressione del vento, carichi accidentali); inoltre dovranno resistere alla corrosione in modo tale da garantire nel tempo tutte le prestazioni richieste. Il fissaggio alla struttura edilizia sarà eseguito con l’ausilio di ferri di ancoraggio predisposti in travi, cordoli e pilastri in c.a. oppure con tasselli chimici o meccanici correttamente dimensionati. Tra le parti in movimento a causa di dilatazioni termiche, dovrà essere interposto uno strato di materiale antifrizione (teflon, nylon, ecc.) per evitare l'insorgere di fastidiosi rumori e scricchiolii. A registrazione eseguita dovrà essere attivato un sistema che garantisca il bloccaggio dell'attacco nel tempo. DRENAGGIO E VENTILAZIONE La facciata dovrà essere provvista di idoneo sistema di drenaggio e ventilazione tale da assicurare che l'eventuale acqua di infiltrazione o acqua che si dovesse formare per condensa all’interno dei profilati, venga raccolta e convogliata verso l’esterno. Contemporaneamente il sistema dovrà garantire la ventilazione dei tamponamenti. Drenaggio e ventilazione dovranno essere realizzati, nel rispetto delle specifiche di sistema, attraverso apposite scanalature ricavate nei profilati di montante e traversi, posti su piani diversi, per singola specchiatura o per porzioni di facciata; in quest'ultimo caso la giunzione traverso·montante dovrà prevedere un sormonto delle scanalature di raccolta acqua fra traversi e montanti. Nel caso di giunti di dilatazione dovranno essere previsti idonei accessori che garantiscano continuità ai canali di raccolta. La garanzia nel tempo di tenuta all’acqua del sistema non potrà essere affidata a sigillature tra piani posti sullo stesso livello. GUARNIZIONI Tutte le guarnizioni dovranno essere in elastomero etilene·propilene (EPDM) senza soluzione di continuità perimetrale ottenuta mediante l’impiego di angoli vulcanizzati e accurati incollaggi. Le guarnizioni cingivetro interne dei traversi dovranno mascherare il salto d’acqua con il montante di 5.5mm e presentare la stessa altezza e lo stesso aspetto estetico della guarnizione del montante. Le guarnizioni cingivetro interne ed esterne dovranno consentire la compensazione di eventuali differenze di spessore di vetri e pannellature, garantendo contemporaneamente la corretta pressione di lavoro perimetrale. Le guarnizioni dovranno garantire che la pressione esercitata dal vento risulti costante su tutto il perimetro evitando punti di infiltrazione; a tale scopo la guarnizione esterna sarà più elastica di quella interna in modo da deformarsi prima nel caso di movimenti anomali. Per le pareti inclinate, in abbinamento alle guarnizioni cingivetro esterne, dovrà essere utilizzato un apposito nastro butilico autoadesivo con film esterno in alluminio. DILATAZIONI Il sistema dovrà garantire che le dilatazioni generate da variazione della temperatura e da tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite dalla facciata continua senza rumori e deformazioni, utilizzando accessori e materiali antifrizione (teflon, nylon, ecc.) previsti dal sistema scelto; in generale, profilati, accessori e guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto nel rispetto delle tolleranze di taglio e di montaggio previste dalla documentazione tecnica di lavorazione e posa del sistema. MONTAGGIO DEI VETRI E/O PANNELLI Il sistema dovrà consentire l’inserimento di vetri e/o pannelli con spessore minimo di 4 mm e comunque quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, dalla relazione tecnica L.10/91 – D.lsg.192/2005, dai calcoli statici e disegni esecutivi. Nel montaggio di vetri e/o pannelli si dovranno impiegare supporti previsti dal sistema ed in grado di trasmetterne il peso alla struttura portante interna. I vetri dovranno essere posti in opera nel rispetto della norma UNI 6534 con impiego di tasselli di durezza adeguata in rapporto alla funzione (portante o distanziale), che garantiscano l'appoggio di tutte le lastre del vetrocamera e con lunghezza idonea al peso da sopportare. Per le vetrate isolanti montate dovrà essere garantita la corrispondenza a quanto indicato nella relativa norma di prodotto a seconda della tipologia impiegata e dovranno essere fornite di idoneo certificato di garanzia decennale contro la presenza di umidità condensata all'interno delle lastre. I vetri ed i cristalli dovranno essere di prima qualità, con superfici complanari piane, dovranno essere marcati CE e corrispondere alle norme EN. In ogni caso i vetri dovranno vetri dovranno soddisfare i requisiti minimi previsti dalla norma UNI 7697. PRESTAZIONI DI SISTEMA Il sistema dovrà garantire quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 · D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; se non diversamente indicato le prestazioni non dovranno essere inferiori a: · Trasmittanza termica Uf ( W/m²K ):1,4 <= Uf <= 2,2 a seconda del nodo considerato · Tenuta all’Acqua Statica (EN 12154) Classe RE1050 · Tenuta all’Acqua Dinamica (ENV 13050) Classe 250/750 Pa · Permeabilità all’Aria (EN 12152) Classe AE · Resistenza al Vento (EN 12179 · EN 13116) Classe 2000/3000 Pa In ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative locali e nazionali vigenti al momento dell'appalto. ISOLAMENTO TERMICO L'interruzione del ponte termico fra la parte strutturale interna e le copertine esterne dovrà essere realizzata mediante interposizione di uno o più listelli estrusi di materiale sintetico termicamente isolante. Il materiale del listello dovrà permettere il fissaggio meccanico dei pressori mediante viti auto·filettanti senza preforatura; i listelli, di diverse dimensioni e forme, potranno essere combinati (anche per accoppiamento) a seconda dello spessore del tamponamento e/o del grado di isolamento termico richiesti. La trasmittanza media termica della facciata, completa in ogni sua parte (alluminio+vetro) dovrà garantire il coefficiente Uw (trasmittanza termica media) richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 – D.lsg.192/2005; detto valore dovrà essere calcolato in conformità alla norma UNI EN 13947. ISOLAMENTO ACUSTICO Il livello di isolamento acustico della facciata dovrà garantire quanto richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto alla destinazione d’uso dei locali che delimita ed in accordo con quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” in base al quale è stata determinata la classe di prestazione, secondo quanto previsto dalla norma UNI 7959 e 11173. Il potere fonoisolante (Rw) della facciata continua dovrà essere determinato sperimentalmente in laboratorio in corrispondenza della sua sezione caratteristica, secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con la norma UNI EN ISO 717; in alternativa potrà essere concordata una stima sulla base di calcolo teorico. CHIUSURE INTERMEDIE Eventuali chiusure intermedie a solaio composte da due lamiere di alluminio con finitura superficiale in analogia con la facciata, sviluppo fino a 150 mm, poste superiormente ed inferiormente al solaio ed idoneamente ancorate allo stesso e alla facciata, complete di riempimento eseguito in lana minerale densità 40 kg/mc CONFORMITÀ DI PRODOTTO La facciata continua dovrà essere prodotta, fornita e posata in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106/CEE e dalla norma di prodotto EN 13830. Le finiture superficiali dovranno essere conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT, QUALIMARIN, QUALIDECORAL e QUALANOD. Per la valutazione di vetrate isolanti, tamponamenti non visivi e parti apribili vedere le relative voci. Nel prezzo si intendono comprese e compensate le finiture perimetrali esterne di raccordo tra facciata continua e struttura portante (laterali, inferiori e superiori), realizzate in lamiera di alluminio pressopiegata a misura, spess. 12/10, sviluppo fino a 150mm, con finitura superficiale in analogia con la facciata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, i collegamenti tra la facciata ed il contesto edile, staffe di fissaggio inferiori, superiori e fronte solaio, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.65.0010.005 | facciata tipo __ dell'abaco |  | cad. | Lavori compiuti | 0
B.39.65.0010.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO |  | x | Testo | 0
B.39.65.0010.020 | montante con profondità fino a 50mm |  | m | Lavori compiuti | 166.86 | 14.3024 | 1.6169 | 63.1308
B.39.65.0010.025 | montante con profondità di 65mm |  | m | Lavori compiuti | 178.54 | 14.3021 | 1.617 | 63.131
B.39.65.0010.030 | montante con profondità di 85mm |  | m | Lavori compiuti | 195.23 | 14.3016 | 1.6166 | 63.1296
B.39.65.0010.035 | montante con profondità di 105mm |  | m | Lavori compiuti | 210.24 | 14.3027 | 1.6167 | 63.1317
B.39.65.0010.040 | montante con profondità di 125mm |  | m | Lavori compiuti | 226.93 | 14.3022 | 1.6168 | 63.1305
B.39.65.0010.045 | montante con profondità di 150mm |  | m | Lavori compiuti | 246.95 | 14.3021 | 1.6169 | 63.1314
B.39.65.0010.050 | montante con profondità di 175mm |  | m | Lavori compiuti | 258.3 | 13.602 | 1.4026 | 64.0457
B.39.65.0010.055 | montante con profondità di 200mm |  | m | Lavori compiuti | 276.38 | 13.6019 | 1.4024 | 64.0459
B.39.65.0010.060 | montante con profondità di 225mm |  | m | Lavori compiuti | 297.05 | 13.6018 | 1.4025 | 64.0448
B.39.65.0010.065 | montante con profondità di 250mm |  | m | Lavori compiuti | 315.13 | 13.6017 | 1.4026 | 64.045
B.39.65.0010.120 | traverso con profondità fino a 55mm |  | m | Lavori compiuti | 148.7 | 11.1453 | 1.037 | 66.8662
B.39.65.0010.125 | traverso con profondità di 70mm |  | m | Lavori compiuti | 157.62 | 11.1452 | 1.0367 | 66.8671
B.39.65.0010.130 | traverso con profondità di 90mm |  | m | Lavori compiuti | 171.01 | 11.1444 | 1.0368 | 66.8645
B.39.65.0010.135 | traverso con profondità di 110mm |  | m | Lavori compiuti | 182.9 | 11.1449 | 1.0366 | 66.8666
B.39.65.0010.140 | traverso con profondità di 130mm |  | m | Lavori compiuti | 196.28 | 11.1453 | 1.0368 | 66.8677
B.39.65.0010.145 | traverso con profondità di 155mm |  | m | Lavori compiuti | 212.64 | 11.1447 | 1.0365 | 66.8665
B.39.65.0010.150 | traverso con profondità di 180mm |  | m | Lavori compiuti | 226.44 | 14.0518 | 1.0895 | 63.911
B.39.65.0010.155 | traverso con profondità di 205mm |  | m | Lavori compiuti | 242.29 | 14.0518 | 1.0892 | 63.911
B.39.65.0010.160 | traverso con profondità di 230mm |  | m | Lavori compiuti | 258.14 | 14.0521 | 1.0893 | 63.9114
B.39.65.0010.165 | traverso con profondità di 255mm |  | m | Lavori compiuti | 273.99 | 14.052 | 1.0895 | 63.9115
B.39.65.0010.220 | chiusura intermedia a solaio |  | m | Lavori compiuti | 58.87 | 14.053 | 1.0888 | 63.9154
B.39.65.0010.300 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.39.65.0010.305 | 7,5% per profili con 0,8<Uf<1,4 W/m2K |  | x | Testo | 0
B.39.65.0010.310 | 8% per montanti rullati |  | x | Testo | 0
B.39.65.0010.315 | 30% per elemento fuori squadra |  | x | Testo | 0
B.39.65.0010.320 | 150% per elemento ad arco |  | x | Testo | 0
B.39.65.0020 | FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE | Fornitura e posa in opera di facciata continua a montanti e traversi con fissaggio dei vetri meccanico e sigillatura strutturale, realizzata con profili in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573·3 e EN 755·2) con stato fisico T5 di fornitura secondo EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze secondo UNI EN 12020·2, avente le seguenti caratteristiche: · struttura dei montanti e traversi con disposizione dei profilati portanti sul lato interno, conformazione geometrica a sezione rettangolare e sezione architettonica dei profilati di 50mm all’interno, mentre all'esterno saranno visibili solamente le parti vetrate ed i giunti di 20 mm opportunamente sigillati. · sezione portante in conformità a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, dai calcoli statici e disegni esecutivi; · collegamento dei traversi ai montanti realizzato mediante viti in acciaio inox e cavallotti in alluminio, in funzione al peso dei tamponamenti e nel rispetto delle specifiche tecniche del sistema; le giunzioni traverso·montante dovranno essere in grado di assorbire le dilatazioni orizzontali generate dalle variazioni di temperatura, i cavallotti dovranno essere dotati di guarnizioni antifrizione atte ad impedire rumori e scricchiolii per effetto dei movimenti della struttura; · si dovranno utilizzare esclusivamente viti in acciaio inox di tipo e caratteristiche previste da sistema; · tutti i montanti dovranno essere predisposti per il collegamento (questo escluso) agli anelli di terra ai piani. DIMENSIONAMENTI STATICI La facciata continua, verificata e dimensionata staticamente considerando le forze e le sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto, dovrà garantire che i profilati non subiscano deformazioni in campo elastico superiori a 1/200 rispetto alla distanza fra i vincoli e comunque non superiori a 15 mm; i tamponamenti vetrati dovranno essere dimensionati correttamente secondo la normativa di riferimento e non dovranno presentare deformazioni superiori a 12mm. ATTACCHI ALLA MURATURA Gli attacchi alla struttura dovranno essere realizzati mediante staffe d'ancoraggio in lega d'alluminio 6060 T5 o comunque in materiale compatibile con l’alluminio nel rispetto della norma UNI 3952, dovranno essere regolabili nelle tre direzioni ortogonali, per permettere un facile e corretto posizionamento dei profilati, ed in grado di resistere a tutte le sollecitazioni trasmesse dalla facciata e/o copertura (peso proprio, pressione e depressione del vento, carichi accidentali); inoltre dovranno resistere alla corrosione in modo tale da garantire nel tempo tutte le prestazioni richieste. Il fissaggio alla struttura edilizia sarà eseguito con l’ausilio di ferri di ancoraggio predisposti in travi, cordoli e pilastri in c.a. oppure con tasselli chimici o meccanici correttamente dimensionati. Tra le parti in movimento a causa di dilatazioni termiche, dovrà essere interposto uno strato di materiale antifrizione (teflon, nylon, ecc.) per evitare l'insorgere di fastidiosi rumori e scricchiolii. A registrazione eseguita dovrà essere attivato un sistema che garantisca il bloccaggio dell'attacco nel tempo. DRENAGGIO E VENTILAZIONE La facciata dovrà essere provvista di idoneo sistema di drenaggio e ventilazione tale da assicurare che l'eventuale acqua di infiltrazione o acqua che si dovesse formare per condensa all’interno dei profilati, venga raccolta e convogliata verso l’esterno. Contemporaneamente il sistema dovrà garantire la ventilazione dei tamponamenti. Drenaggio e ventilazione dovranno essere realizzati, nel rispetto delle specifiche di sistema, attraverso apposite scanalature ricavate nei profilati di montante e traversi, posti su piani diversi, per singola specchiatura o per porzioni di facciata; in quest'ultimo caso la giunzione traverso·montante dovrà prevedere un sormonto delle scanalature di raccolta acqua fra traversi e montanti. Nel caso di giunti di dilatazione dovranno essere previsti idonei accessori che garantiscano continuità ai canali di raccolta. La garanzia nel tempo di tenuta all’acqua del sistema non potrà essere affidata a sigillature tra piani posti sullo stesso livello. GUARNIZIONI Tutte le guarnizioni dovranno essere in elastomero etilene·propilene (EPDM) senza soluzione di continuità perimetrale ottenuta mediante l’impiego di angoli vulcanizzati e accurati incollaggi. Le guarnizioni cingivetro interne dei traversi dovranno mascherare il salto d’acqua con il montante di 5.5mm e presentare la stessa altezza e lo stesso aspetto estetico della guarnizione del montante. Le guarnizioni cingivetro interne dovranno consentire la compensazione di eventuali differenze di spessore di vetri e pannellature, garantendo contemporaneamente la corretta pressione di lavoro perimetrale. Le guarnizioni dovranno garantire che la pressione esercitata dal vento risulti costante su tutto il perimetro evitando punti di infiltrazione; a tale scopo la guarnizione esterna sarà più elastica di quella interna in modo da deformarsi prima nel caso di movimenti anomali. DILATAZIONI Il sistema dovrà garantire che le dilatazioni generate da variazione della temperatura e da tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite dalla facciata continua senza rumori e deformazioni, utilizzando accessori e materiali antifrizione (teflon, nylon, ecc.) previsti dal sistema scelto; in generale, profilati, accessori e guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto nel rispetto delle tolleranze di taglio e di montaggio previste dalla documentazione tecnica di lavorazione e posa del sistema. MONTAGGIO DEI VETRI E/O PANNELLI Il sistema dovrà consentire l’inserimento di vetri e/o pannelli con spessore minimo di 28 mm e comunque quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, dalla relazione tecnica L.10/91 – D.lsg.192/2005, dai calcoli statici e disegni esecutivi. Il vetrocamera dovrà essere realizzato con un giunto strutturale tra vetro interno ed esterno nel rispetto di tutte le specifiche di lavorazione: il sistema costruttivo dovrà prevedere idonee tasche per l‘aggancio meccanico puntuale alla struttura di facciata ed il fissaggio dovrà essere garantito da specifici accessori metallici (farfalle) fissati direttamente alla struttura portante e inseriti all’interno delle tasche per garantire il trattenimento meccanico. Gli accessori di fissaggio inferiori dovranno garantire anche la funzione di supporto dei tamponamenti ed essere in grado di trasmetterne il peso alla struttura portante interna. Il numero degli accessori di fissaggio e supporto dovrà essere determinato in relazione alle dimensioni del vetrocamera e conformemente alla specifiche tecniche del sistema costruttivo. All'esterno dovrà essere realizzata la sigillatura strutturale e di tenuta della larghezza di 20mm mediante idoneo sigillante resistente ai raggi U.V., colore a scelta della D.L., previa interposizione di una guarnizione speciale in PE di supporto alla sigillatura stessa. I vetri dovranno essere posti in opera nel rispetto della norma UNI 6534 con impiego di tasselli di durezza adeguata in rapporto alla funzione (portante o distanziale). Per le vetrate isolanti montate dovrà essere garantita la corrispondenza a quanto indicato nella relativa norma di prodotto a seconda della tipologia impiegata e dovranno essere fornite di idoneo certificato di garanzia decennale contro la presenza di umidità condensata all'interno delle lastre. I vetri ed i cristalli dovranno essere di prima qualità, con superfici complanari piane, dovranno essere marcati CE e corrispondere alle norme EN. In ogni caso i vetri dovranno vetri dovranno soddisfare i requisiti minimi previsti dalla norma UNI 7697. PRESTAZIONI DI SISTEMA Il sistema dovrà garantire quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 · D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; se non diversamente indicato le prestazioni non dovranno essere inferiori a: · Trasmittanza termica Uf ( W/m²K ):1,4 <= Uf <= 2,2 a seconda del nodo considerato · Tenuta all’Acqua Statica (EN 12154) Classe RE1050 · Permeabilità all’Aria (EN 12152) Classe A4 · Resistenza al Vento (EN 12179 · EN 13116) Classe 1400/2100 Pa In ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative locali e nazionali vigenti al momento dell'appalto. ISOLAMENTO TERMICO La trasmittanza media termica della facciata, completa in ogni sua parte (alluminio+vetro) dovrà garantire il coefficiente Uw (trasmittanza termica media) richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 – D.lsg.192/2005; detto valore dovrà essere calcolato in conformità alla norma UNI EN 13947. ISOLAMENTO ACUSTICO Il livello di isolamento acustico della facciata dovrà garantire quanto richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto alla destinazione d’uso dei locali che delimita ed in accordo con quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” in base al quale è stata determinata la classe di prestazione, secondo quanto previsto dalla norma UNI 7959 e 11173. Il potere fonoisolante (Rw) della facciata continua dovrà essere determinato sperimentalmente in laboratorio in corrispondenza della sua sezione caratteristica, secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con la norma UNI EN ISO 717; in alternativa potrà essere concordata una stima sulla base di calcolo teorico. CHIUSURE INTERMEDIE Eventuali chiusure intermedie a solaio composte da due lamiere di alluminio con finitura superficiale in analogia con la facciata, sviluppo fino a 150 mm, poste superiormente ed inferiormente al solaio ed idoneamente ancorate allo stesso e alla facciata, complete di riempimento eseguito in lana minerale densità 40 kg/mc CONFORMITÀ DI PRODOTTO La facciata continua dovrà essere prodotta, fornita e posata in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106/CEE e dalla norma di prodotto EN 13830. Le finiture superficiali dovranno essere conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT, QUALIMARIN, QUALIDECORAL e QUALANOD. Per la valutazione di vetrate isolanti, tamponamenti non visivi e parti apribili vedere le relative voci. Nel prezzo si intendono comprese e compensate le finiture perimetrali esterne di raccordo tra facciata continua e struttura portante (laterali, inferiori e superiori), realizzate in lamiera di alluminio pressopiegata a misura, spess. 12/10, sviluppo fino a 150mm, con finitura superficiale in analogia con la facciata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, i collegamenti tra la facciata ed il contesto edile, staffe di fissaggio inferiori, superiori e fronte solaio, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.65.0020.005 | facciata tipo __ dell'abaco |  | cad. | Lavori compiuti | 0
B.39.65.0020.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO |  | x | Testo | 0
B.39.65.0020.020 | montante con profondità fino a 50mm |  | m | Lavori compiuti | 191.89 | 14.3019 | 1.6166 | 63.1304
B.39.65.0020.025 | montante con profondità di 65mm |  | m | Lavori compiuti | 205.32 | 14.3021 | 1.617 | 63.1312
B.39.65.0020.030 | montante con profondità di 85mm |  | m | Lavori compiuti | 222.56 | 14.3022 | 1.6166 | 63.1299
B.39.65.0020.035 | montante con profondità di 105mm |  | m | Lavori compiuti | 239.67 | 14.3026 | 1.6168 | 63.1326
B.39.65.0020.040 | montante con profondità di 125mm |  | m | Lavori compiuti | 258.7 | 14.3019 | 1.6169 | 63.1307
B.39.65.0020.045 | montante con profondità di 150mm |  | m | Lavori compiuti | 279.05 | 14.3025 | 1.6169 | 63.1324
B.39.65.0020.050 | montante con profondità di 175mm |  | m | Lavori compiuti | 291.88 | 13.6022 | 1.4026 | 64.0455
B.39.65.0020.055 | montante con profondità di 200mm |  | m | Lavori compiuti | 312.31 | 13.6019 | 1.4025 | 64.0457
B.39.65.0020.060 | montante con profondità di 225mm |  | m | Lavori compiuti | 332.7 | 13.6014 | 1.4025 | 64.0439
B.39.65.0020.065 | montante con profondità di 250mm |  | m | Lavori compiuti | 352.95 | 13.6016 | 1.4025 | 64.0442
B.39.65.0020.120 | traverso con profondità fino a 55mm |  | m | Lavori compiuti | 171.01 | 11.1444 | 1.0368 | 66.8645
B.39.65.0020.125 | traverso con profondità di 70mm |  | m | Lavori compiuti | 179.69 | 11.1453 | 1.0368 | 66.8657
B.39.65.0020.130 | traverso con profondità di 90mm |  | m | Lavori compiuti | 193.24 | 11.1447 | 1.0365 | 66.8645
B.39.65.0020.135 | traverso con profondità di 110mm |  | m | Lavori compiuti | 206.68 | 11.1448 | 1.0369 | 66.8657
B.39.65.0020.140 | traverso con profondità di 130mm |  | m | Lavori compiuti | 219.83 | 11.1454 | 1.0367 | 66.8685
B.39.65.0020.145 | traverso con profondità di 155mm |  | m | Lavori compiuti | 238.16 | 11.145 | 1.0367 | 66.8656
B.39.65.0020.150 | traverso con profondità di 180mm |  | m | Lavori compiuti | 251.35 | 14.0517 | 1.0893 | 63.9105
B.39.65.0020.155 | traverso con profondità di 205mm |  | m | Lavori compiuti | 268.94 | 14.0518 | 1.0895 | 63.9117
B.39.65.0020.160 | traverso con profondità di 230mm |  | m | Lavori compiuti | 286.54 | 14.0518 | 1.0892 | 63.9104
B.39.65.0020.165 | traverso con profondità di 255mm |  | m | Lavori compiuti | 304.13 | 14.0519 | 1.0893 | 63.9112
B.39.65.0020.220 | chiusura intermedia a solaio |  | m | Lavori compiuti | 58.87 | 14.053 | 1.0888 | 63.9154
B.39.65.0020.300 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.39.65.0020.305 | 7,5% per profili con 0,8<Uf<1,4 W/m2K |  | x | Testo | 0
B.39.65.0020.310 | 8% per montanti rullati |  | x | Testo | 0
B.39.65.0020.315 | 30% per elemento fuori squadra |  | x | Testo | 0
B.39.65.0020.320 | 150% per elemento ad arco |  | x | Testo | 0
B.39.65.0020.325 | 25% per parti apribili |  | x | Testo | 0
B.39.75 | LAVORI COMPIUTI: FACCIATE VENTILATE | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a facciate ventilate in diversi materiali, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, i collegamenti tra la facciata ed il contesto edile, staffe di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'artesoddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Il sistema dovrà essere idoneo per la realizzazione di facciate ventilate verticali e inclinate (verso l’interno e l’esterno), sagomate e su linea spezzata. Il progettista, nel determinare le dimensioni dei componenti e dei pannelli di rivestimento esterno, oltre alle caratteristiche ambientali, (altezza dal suolo, esposizione alla pioggia, velocità dei venti nella zona) e alle dimensioni e momento d'inerzia della struttura portante, dovrà considerare le “Linee guida UNCSAAL per la progettazione e posa in opera delle facciate ventilate” elaborate sulla base delle normative UNI, UNI·EN e UNI·CNR esistenti in merito. Classificazione SOA necessaria: OS18B |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.39.75.0005 | SOTTOSTRUTTURA FACCIATA VENTILATA BASE | Fornitura e posa in opera di sottostruttura metallica in lega di alluminio (AlMgSi 0,5) a seconda del tipo di rivestimento esterno impiegato e dai carichi gravanti, da fissare alla struttura portante dell’edificio (realizzata in muratura/acciaio/legno ed esclusa da questa voce), costituita da: staffe regolabili con altezza variabile e sporgenza fino a 100 mm complete di adeguati fissaggi meccanici fini ad un massimo di 4 staffe per m2 di facciata ventilata, struttura in elementi verticali e/o orizzontali fino ad un massimo di 2 kg/m2 di sottostruttura per m2 di facciata ventilata a seconda delle esigenze atta a garantire il perfetto fissaggio dei pannelli della facciata ventilata (esclusi da questa voce) soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Staffe, struttura e fissaggi da dimensionare secondo il progetto e calcolo statico specifico per il cantiere. Eventuale coibentazione termica quotata a parte. Classificazione SOA necessaria: OS18B N.B. il relativo sovrapprezzo di interesse va sommato al prezzo di facciata base |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.75.0005.005 | Sottostruttura facciata ventilata base |  | m² | Lavori compiuti | 132.84 | 14.9706 | 10.061 | 54.0199
B.39.75.0005.016 | Sovrapprezzo Staffe regolabili da 100mm a 150mm con fissaggi meccanici |  | m² | Lavori compiuti | 7.24 | 0 | 0 | 79.0055
B.39.75.0005.017 | Sovrapprezzo Staffe regolabili da 150mm a 200mm con fissaggi meccanici |  | m² | Lavori compiuti | 9.26 | 0 | 0 | 79.0497
B.39.75.0005.018 | Sovrapprezzo Staffe regolabili da 200mm a 250mm con fissaggi meccanici |  | m² | Lavori compiuti | 11.79 | 0 | 0 | 79.05
B.39.75.0005.019 | Sovrapprezzo per tassellaggio chimico |  | m² | Lavori compiuti | 2.28 | 0 | 0 | 0
B.39.75.0005.030 | Sovraprezzo per ogni kg di alluminio in eccedenza rispetto alla facciata base |  | kg | Lavori compiuti | 14.92 | 0 | 0 | 79.0214
B.39.75.0010 | RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA IN LAMIERA DI ALLUMINIO VERNICIATA | Fornitura e posa in opera di pannelli esterni piani su linea diritta in lamiera di alluminio con finitura superficiale mediante verniciatura a polvere termoindurente di spessore minimo 60 µm, colori RAL, o in alternativa trattamento di anodizzazione finitura argento, con fissaggio alla struttura portante mediante sistema “a cassetta” o con rivetti verniciati colori RAL, modulo minimo pannelli 80x80 cm fissati alla sottostruttura quotata a parte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sono esclusi: imbotti, bancali, chiusure verticali, lamiere anti·insetto, cappelli, coibentazione termica, tutti elementi quotati a parte, come pure effetti architettonici speciali quali piegatura sagomata “dentro/fuori”, calandratura, foratura, asolature, verniciatura bifacciale. Classificazione SOA necessaria: OS18B |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.75.0010.005 | facciata ventilata in lamiera di alluminio verniciata con rivetti sp. 2 mm |  | m² | Lavori compiuti | 145.66 | 22.755 | 12.234 | 44.0615
B.39.75.0010.007 | facciata ventilata in lamiera di alluminio verniciata con rivetti sp. 3 mm |  | m² | Lavori compiuti | 170.33 | 19.4593 | 10.462 | 49.1282
B.39.75.0010.010 | facciata ventilata in lamiera di alluminio verniciata con sistema “a cassetta” sp. 2 mm |  | m² | Lavori compiuti | 209.65 | 18.9716 | 10.6249 | 49.4539
B.39.75.0010.012 | facciata ventilata in lamiera di alluminio verniciata con sistema “a cassetta” sp. 3 mm |  | m² | Lavori compiuti | 235.58 | 16.8834 | 9.4554 | 52.7125
B.39.75.0015 | RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA IN MATERIALE COMPOSITO | Fornitura e posa in opera di pannelli esterni piani su linea diritta in materiale composito di alluminio sp. 4 mm complessivo costituito da due lamiere in alluminio sp. da 0,5 mm e da un nucleo da 3,0 mm accoppiati, con finitura superficiale in PVDF di spessore minimo 60 µm, colori standard da tabella del produttore, fissaggio alla struttura portante mediante sistema “a cassetta” o con rivetti verniciati colori RAL, modulo minimo pannelli 80x80 cm fissati alla sottostruttura quotata a parte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sono esclusi: imbotti, bancali, chiusure verticali, lamiere anti·insetto, cappelli, coibentazione termica, tutti elementi quotati a parte, come pure effetti architettonici speciali quali piegatura sagomata “dentro/fuori”, calandratura, foratura, asolature, verniciatura bifacciale. Nucleo di irrigidimento in materiale resistente al fuoco tipo FR B·s1,d0. Classificazione SOA necessaria: OS18B |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.75.0015.015 | facciata ventilata in pannello composito con rivetti sp. 4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 183.36 | 18.0765 | 9.7186 | 51.2544
B.39.75.0015.018 | facciata ventilata in pannello composito con sistema “a cassetta” sp. 4 mm |  | m² | Lavori compiuti | 222.3 | 17.892 | 10.0202 | 51.1381
B.39.75.0020 | RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA IN PANNELLI HPL | Fornitura e posa in opera di pannelli esterni piani su linea diritta in laminato ad alta pressione (HPL) autoportanti, con marcatura CE, realizzati a base di un misto di fibre a base di legno (fino al 70%) e di resine termoindurenti pressate in condizioni di pressione e temperatura elevate con superficie decorativa integrata ottenuta con l’impiego di resine pigmentate a base di poliuretani, spessore pannelli 8 mm, colori standard da tabella del produttore, fissaggio alla struttura portante mediante sistema a “scomparsa” o con rivetti verniciati colori RAL, modulo minimo pannelli 80x80 cm fissati alla sottostruttura quotata a parte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Sono esclusi: imbotti, bancali, chiusure verticali, lamiere anti·insetto, cappelli, coibentazione termica, tutti elementi quotati a parte, come pure effetti architettonici speciali quali piegatura sagomata “dentro/fuori”, calandratura, foratura, asolature, verniciatura bifacciale. Resistenza al fuoco classe B·s1, d0. Classificazione SOA necessaria: OS18B |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.75.0020.020 | facciata ventilata in pannello HPL con fissaggio a rivetti |  | m² | Lavori compiuti | 219.48 | 18.1219 | 9.1343 | 51.7952
B.39.75.0020.022 | facciata ventilata in pannello HPL con sistema a scomparsa |  | m² | Lavori compiuti | 250.98 | 15.8475 | 7.9879 | 55.2156
B.39.75.0025 | RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA IN FIBROCEMENTO | Fornitura e posa in opera di rivestimento per facciata ventilata realizzato in lastre di ?brocemento ecologico composte da cemento Portland, cariche minerali selezionate, ?bre organiche di rinforzo, pigmenti organici e additivi funzionali caratterizzate da fori passanti, fissati alla sottostruttura quotata a parte. Il pannello richiesto deve avere una garanzia di durata di 10 anni dichiarata dal produttore. La lastra ha una base colorata in massa senza verniciatura con la superficie caratterizzata da sottili linee di levigatura e piccole macchie bianche. La lastra é trattata con idrofobizzante sulla fascia anteriore, mentre la fascia posteriore non riceve alcun tipo di trattamento protettivo, dato che resta sempre all’interno della facciata. Il pannello ?nito è a prova di umidita e stabile ai raggi UV. Corredata di dichiarazione di prodotto (EPD) in conformità alle norme ISO 14025 e EN 15084; densità > 1580 kg/mc, resistenza alla ?essione ortogonale 32 N/mmq, resistenza alla ?essione parallela 22 N/mmq, modulo di elasticità medio 14.000 N/mmq, porosità < 25%; omologato per i test di impermeabilità, di stabilita all'acqua calda, di stabilita a saturazione/essicazione, di stabilita a gelo/disgelo secondo normativa EN 12467. Richiesta la certificazione specifica antigrandine al fine di resistere agli eventi climatici avversi frequenti. Colorazione a scelta della DL dietro presentazione di adeguata campionatura. La voce comprende e compensa le lavorazioni di taglio e di foratura operate sui singoli pannelli e tutto quanto necessario per dare l'opera compiuta secondo la regola dell'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Il pannello in fibrocemento è previsto con il fissaggio in vista tramite rivetto o vite in tinta con fori passanti. Prodotto dotato di dichiarazione ambientale di prodotto di Tipo HI (EPD). Sono esclusi: imbotti, bancali, chiusure verticali, lamiere anti·insetto, cappelli, coibentazione termica, tutti elementi quotati a parte, come pure effetti architettonici speciali quali piegatura sagomata “dentro/fuori”, calandratura, foratura, asolature, verniciatura bifacciale., escluso imbotti, bancali, chiusure verticali, lamiere anti·insetto, cappelli, coibentazione termica, tutti elementi quotati a parte. Classificazione SOA necessaria: OS18B |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.75.0025.025 | facciata ventilata in Fibrocemento liscio fix in vista con rivetti sp. 8 mm |  | m² | Lavori compiuti | 127.44 | 26.0083 | 13.9831 | 39.0615
B.39.75.0025.027 | facciata ventilata in Fibrocemento rigato fix in vista con rivetti sp. 10 mm |  | m² | Lavori compiuti | 205.33 | 22.5992 | 13.0181 | 43.4325
B.39.75.0025.030 | facciata ventilata in Fibrocemento liscio fix meccanico a scomparsa sp. 8 mm |  | m² | Lavori compiuti | 207.96 | 25.5011 | 14.9957 | 38.5555
B.39.75.0025.032 | facciata ventilata in Fibrocemento rigato fix meccanico a scomparsa sp. 10 mm |  | m² | Lavori compiuti | 258.55 | 25.6391 | 15.5076 | 0
B.39.75.0035 | IMBOTTI, BANCALI, CHIUSURE E CAPPELLI A COMPLEMENTO DELLA FACCIATA VENTILATA | Fornitura e posa in opera di elementi interni e/o esterni di completamento della facciata ventilata quali imbotti, bancali, chiusure perimetrali e cappelli completi di staffe, fissaggi e sottostrutture specifiche, e tutto quanto necessario per dare l'opera compiuta secondo la regola dell'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), tutto compreso nel prezzo. Minimo di fatturazione 1,50 ml calcolato sulla lunghezza del singolo elemento. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.75.0035.005 | elementi di completamento in ALU o composito con sviluppo fino a 250 mm |  | m | Lavori compiuti | 115.04 | 11.5247 | 5.8093 | 61.7177
B.39.75.0035.010 | elementi di completamento in ALU o composito con sviluppo fino a 450 mm |  | m | Lavori compiuti | 160.62 | 11.5558 | 5.5473 | 61.9475
B.39.75.0035.015 | elementi di completamento in ALU o composito con sviluppo fino a 800 mm |  | m | Lavori compiuti | 230.77 | 12.9267 | 6.7569 | 59.3665
B.39.75.0035.020 | elementi di completamento HPL con sviluppo fino a 450 mm |  | m | Lavori compiuti | 200.72 | 9.2472 | 4.439 | 65.3647
B.39.75.0035.025 | elementi di completamento facciata ventilata, in fibrocemento 8mm con sviluppo fino a 450 mm |  | m | Lavori compiuti | 171.89 | 15.4261 | 7.7753 | 55.8497
B.39.75.0035.030 | elementi di completamento facciata ventilata, in fibrocemento 10mm con sviluppo fino a 450 mm |  | m | Lavori compiuti | 227.4 | 14.5756 | 7.8364 | 56.6403
B.39.80 | LAVORI COMPIUTI: SCHERMATURE SOLARI · FRANGISOLE MOTORIZZATI SENZA COLLEGAMENTI VERTICALI VISIBILI | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a frangisole motorizzati senza collegamenti verticali visibili, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, staffe di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Il sistema previsto rientra nel campo delle schermature solari, più precisamente chiamate “CHIUSURE OSCURANTI E TENDE ALLA VENEZIANA ESTERNE” seguendo i dettami della normativa UNI EN 13659, la quale specifica i requisiti prestazionali che il prodotto deve soddisfare quando installato all'esterno di un edificio e altre costruzioni. Inoltre tratta i pericoli significativi relativi a costruzione, trasporto, installazione, funzionamento e manutenzione. Per le specifiche legate alla gestione dell’irraggiamento solare si fa riferimento alla norma UNI EN 14501 in vigore. Il progettista, nel determinare le dimensioni dei componenti e dei frangisole, dovrà verificare le caratteristiche ambientali come ad esempio i carichi dovuti al vento e di conseguenza verificare le idonee dimensioni del frangisole stesso. Ogni singolo frangisole dovrà essere sempre composto da: · COMPONENTI BASE FRANGISOLE · GUIDE LATERALI AUTOPORTANTI FRANGISOLE · LAMELLE METALLICHE PROFILATE IN ALLUMINIO |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.80.0005 | COMPONENTI BASE PER FRANGISOLE (PROPEDEUTICI) | Fornitura e posa in opera di componenti base frangisole. Il tutto è comprensivo delle seguenti parti. Cassonetto superiore in profilo di acciaio zincato a caldo opportunamente sagomato per contenere l’azionamento motorizzato bilaterale del frangisole. Albero di trasmissione della rotazione in alluminio estruso lega 6060 T5 di forte spessore con nervatura antitorsione. Testata realizzata completamente in fusione di alluminio in modo da assicurare grande robustezza, affidabilità, durabilità e silenziosità di funzionamento. Azionamento con motore asincrono monofase 230V · 50Hz · IP 44, con fine corsa di salita e discesa interni al motore, protezione termica, pulsante di fine corsa di sicurezza in salita e cavo di alimentazione di mm. 500 con connettore stagno cablato. La presente voce è valida per frangisole con superficie foro architettonico fino a 5m2; oltre tale dimensione, fino a 8m2, dovrà essere aggiunto il relativo sovrapprezzo sotto esposto. Il sistema previsto deve essere abbinato a guide laterali autoportanti di scorrimento e lamelle metalliche profilate in alluminio, entrambe escluse da questa voce e quindi compensate a parte. Allacciamento elettrico escluso dalla presente voce. Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfare i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.80.0005.005 | Componenti base per frangisole ALU (propedeutici) |  | cad. | Lavori compiuti | 880.99 | 12.0392 | 8.0909 | 58.9212
B.39.80.0005.015 | Sovraprezzo per maggiorazione motore per frangisole oltre 5mq |  | cad. | Lavori compiuti | 126.12 | 0 | 0 | 0
B.39.80.0010 | GUIDE LATERALI AUTOPORTANTI FRANGISOLE | Fornitura e posa in opera di coppia di guida laterali autoportanti per frangisole. Il tutto è comprensivo delle seguenti parti. Guide verticali del frangisole autoportanti in allumino estruso lega 6060 T5, dimensioni mm 80x48, anodizzate o verniciate, con guarnizione in polietilene. Meccanismi di sollevamento e orientamento completamente inseriti nelle guide laterali. Il meccanismo di sollevamento è costituito da una massiccia catena a rulli, mentre il meccanismo inclinabile consiste in una catenaria formata da barrette in acciaio inox chiodate sulla quale sono saldamente fissati i supporti portalamelle. Il meccanismo inclinabile consente la discesa preimpostata delle lamelle con una inclinazione di 37°. All’interno delle guide sono alloggiati due dispositivi: di chiusura automatica in posizione abbassata. Tutti i componenti del frangisole sono fissati alle guide laterali rendendo il sistema autoportante e senza necessità di ispezionabilità frontale interna del cassonetto. Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfare i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.80.0010.005 | Coppia di guida laterali autoportanti per frangisole (minimo 1 metro lineare) |  | m | Lavori compiuti | 170.31 | 3.8923 | 2.6158 | 72.5442
B.39.80.0015 | LAMELLE METALLICHE PROFILATE IN ALLUMINIO | Fornitura e posa in opera di lamelle metalliche profilate con lati bordati di larghezza mm. 92 in lega di alluminio 3105 H24 preverniciate su ambo i lati con vernice di poliestere. Il tutto è comprensivo delle seguenti parti. Guarnizione antiluce e di smorzamento del rumore sul bordo della lamella in polietilene inserito in fase di profilatura per le lamelle profilate. Supporti porta lamelle metallici in alluminio pressofuso finitura naturale. Clips per il bloccaggio delle lamelle ai porta lamelle in acciaio inox naturale. Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfare i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.39.80.0015.005 | Lamelle metalliche per frangisole (minimo 1 metro quadrato) |  | m² | Lavori compiuti | 110.12 | 6.0198 | 4.0456 | 68.9884
B.42 | OPERE DA SERRAMENTISTA IN PVC |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.42.05 | LAVORI COMPIUTI: FINESTRE E PORTE FINESTRE IN PVC | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni/interni di finestre e portefinestre, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di serramento, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica. Dato che garanzie e certificazioni dovranno essere fornite sull'intero serramento, nella compilazione delle voci di Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo è preferibile includere il vetro in un unico prezzo del serramento stesso, mediante assemblaggio delle varie voci, per arrivare ad un prezzo cadauno per ogni tipo (serramenti uguali con vetri diversi sono da considerare di diversa tipologia). Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v. legno · alluminio) si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le finestre e le portefinestre a due ante si misurerà unicamente il perimetro esterno; per ogni tipologia è previsto un minimo di misurazione. Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali parti mobili (perimetri parziali). (vedi esempi serramenti in alluminio in Premesse generali) Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfare i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.42.05.0020 | SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K | Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre realizzati con profili estrusi in p.v.c. colorato in massa (colori chiari) non rivestito, a norma UNI EN 12608 classificazione climatica S, con coefficiente di trasmittanza termica del profilo Uf compreso tra 1.1 e 1.5 W/m²K, idonei per garantire le prestazioni di sistema previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 · D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative di riferimento – UNI EN 143511 “Finestre e porte · Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”. I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali: · falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento; · serramento realizzato con il sistema denominato a giunto aperto , mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido con stabilizzanti a base di Ca Zn (sono vietati stabilizzanti a base Pb o Cd); le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL·GZ 716/1; i profili dovranno avere dei rinforzi in profilati di acciaio zincato ST 02 Z NA o 1.0226·275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con di sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm; · i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l'uso di giunti meccanici; · il sistema sarà composto da telaio fisso e da anta/e mobile/i delle dimensioni opportune per assicurare le prestazioni richieste, semicomplanare all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensioni idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale interno ed esterno; ·ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, eventuale apparecchiatura ad anta ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, gruppo di maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D. L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; · guarnizioni statiche e dinamiche in EPDM o coplene senza soluzione di continuità ottenuta mediante unico montaggio intorno alla parte apribile o mediante termosaldatura; · eventuale davanzale interno eseguito in p.v.c. con finitura in analogia al serramento; · eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino) con finitura in analogia al serramento, eseguito in p.v.c. con sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione; · la finitura superficiale dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL·GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m², l'alterazione del colore non dovrà superare il livello 4 della scala dei grigi); · eventuale davanzale interno eseguito in p.v.c. con finitura in analogia al serramento; · eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino) con finitura in analogia al serramento, eseguito in p.v.c. con sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione; · esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densità complessiva di 150 kg/m³, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CRITERI DI UTILIZZO METODOLOGIA PREZZO AL MQ : Il metodo di calcolo che prevede l’utilizzo della superficie del serramento è applicabile ove le dimensioni dello stesso ricadano contemporaneamente all’interno degli intervalli indicati per base (b) ed altezza (h). Qualora una od entrambe le dimensioni non ricadessero all’interno degli intervalli indicati, bisognerà procedere con il calcolo del prezzo secondo la metodologia da sempre utilizzata al metro lineare. Il metodo qui proposto si basa sull’utilizzo di un prezzo al mq da moltiplicare per la relativa superficie del serramento al quale va aggiunta la relativa “quota fissa”. Es.: (prezzo al mq * superficie) + quota fissa = prezzo serramento Le dimensioni di riferimento per il calcolo della geometria del serramento sono da riferirsi al perimetro dello stesso e non alla luce architettonica, in modo da computare il materiale utilizzato. Le due voci (prezzo al mq e quota fissa) computano entrambe in modo ripartito secondo un algoritmo i prezzi dei componenti del serramento analizzato, ovvero telaio fisso (infisso) e telaio delle ante; quindi non è possibile per l’ottenimento del prezzo del singolo serramento utilizzare le voci singolarmente, ma devono essere utilizzate assieme come specificato nell’esempio di cui sopra. Si fa presente che la descrizione di quanto viene considerato compreso o meno nei prezzi per effettuare la computazione al metro quadrato è la stessa che vale per il calcolo con i prezzi al metro lineare. Di conseguenza nelle voci “prezzo al metro quadrato” e “quota fissa” sono già conteggiati (a titolo esemplificativo e non esaustivo): fornitura e posa, serramento composto da telaio fisso (infisso) ed anta/e, gocciolatoio, fermavetri, coprifili, ferramenta, maniglia, eventuali cilindri con chiave, guarnizioni, e quant’altro riportato all’inizio della descrizione del capitolo. Il metodo di computazione al metro quadrato quindi non tiene conto di (a titolo esemplificativo e non esaustivo): falso telaio, bancali interni od esterni, profili per realizzazione di “inglesina”, celino del cassonetto, cassonetto, vetro. Questi elementi accessori restano da computare secondo la classica procedura da sempre utilizzata. In conclusione, quando si va a determinare il prezzo del serramento, che si scelga il metodo che utilizza i prezzi al metro lineare od il metodo “a metro quadrato”, gli elementi accessori vanno aggiunti al “sistema telaio fisso + telaio mobile”. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.42.05.0020.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.42.05.0020.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO |  | x | Testo | 0
B.42.05.0020.015 | controtelaio (perimetro) | controtelaio (perimetro) | m | Lavori compiuti | 31.99 | 64.3514 | 0.17193 | 14.5358
B.42.05.0020.020 | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 45.17 | 14.0691 | 0.22803 | 64.7554
B.42.05.0020.025 | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 32.89 | 0 | 0 | 79.0514
B.42.05.0020.026 | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 8.22 | 0 | 0 | 79.0754
B.42.05.0020.030 | colonna unione lineare (minimo 1.00m) m |  | m | Lavori compiuti | 63.48 | 38.0955 | 0 | 40.9578
B.42.05.0020.031 | colonna unione angolare (minimo 1.00m) m |  | m | Lavori compiuti | 71.7 | 33.728 | 0 | 45.3278
B.42.05.0020.035 | finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 32.32 | 18.7067 | 0 | 60.3342
B.42.05.0020.040 | finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 40.19 | 18.3877 | 0 | 60.6619
B.42.05.0020.041 | finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 45.15 | 17.8538 | 0 | 61.196
B.42.05.0020.045 | finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m) | finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 44.47 | 16.9193 | 0 | 62.1318
B.42.05.0020.050 | finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) | finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 60.89 | 15.0041 | 0 | 64.0499
B.42.05.0020.051 | finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 5.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 65 | 14.0554 | 0 | 65
B.42.05.0020.055 | portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 32.03 | 18.1767 | 0 | 60.8804
B.42.05.0020.060 | portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) | portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 39.34 | 17.0768 | 0 | 61.9725
B.42.05.0020.061 | portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 6.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 43.45 | 15.4614 | 0 | 63.5903
B.42.05.0020.065 | portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m) | portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m) | m | Lavori compiuti | 42.72 | 14.3773 | 0 | 64.677
B.42.05.0020.070 | portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) | portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) | m | Lavori compiuti | 59.05 | 13.0008 | 0 | 66.0457
B.42.05.0020.071 | portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 7.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 63.64 | 12.6666 | 0 | 66.3891
B.42.05.0020.080 | portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00) |  | m | Lavori compiuti | 68.08 | 16.6951 | 0.30112 | 62.0593
B.42.05.0020.085 | portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 49.47 | 19.9151 | 0 | 59.1267
B.42.05.0020.086 | portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 66.75 | 25.4951 | 0 | 53.5581
B.42.05.0020.090 | portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00) |  | m | Lavori compiuti | 89.49 | 13.4518 | 0.22908 | 65.3704
B.42.05.0020.095 | portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 49.47 | 19.9151 | 0 | 59.1267
B.42.05.0020.096 | portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 88.44 | 20.2544 | 0 | 58.7969
B.42.05.0020.100 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.42.05.0020.105 | 50% per elemento ad arco fisso |  | x | Testo | 0
B.42.05.0020.110 | 120% per elemento ad arco mobile |  | x | Testo | 0
B.42.05.0020.115 | 25% per elemento fuori squadra fisso |  | x | Testo | 0
B.42.05.0020.120 | 70% per elemento fuori squadra mobile |  | x | Testo | 0
B.42.05.0020.125 | 25% per serramento con ante scorrevoli > 150kg |  | x | Testo | 0
B.42.05.0020.200 | ACCESSORI |  | x | Testo | 0
B.42.05.0020.205 | davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza (minimo 1.50 m) m |  | m | Lavori compiuti | 57.82 | 34.0799 | 0 | 44.9671
B.42.05.0020.215 | cielino cassonetto · luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | cielino cassonetto · luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 29.35 | 40.2828 | 0 | 38.7734
B.42.05.0020.220 | frontalino cassonetto · altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | frontalino cassonetto · altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 36.86 | 39.3652 | 0 | 39.6907
B.42.05.0020.225 | soglia ribassata coibentata |  | m | Lavori compiuti | 28.78 | 0 | 0 | 79.0479
B.42.05.0020.340 | Finestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.42.05.0020.020 + B.42.05.0020.040 |  | m² | Lavori compiuti | 142.56 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0020.341 | Quota fissa per finestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 177.48 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0020.350 | Finestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.42.05.0020.020 + B.42.05.0020.050 |  | m² | Lavori compiuti | 160.32 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0020.351 | Quota fissa per finestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 247.56 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0020.360 | Portafinestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.42.05.0020.020 + B.42.05.0020.060 |  | m² | Lavori compiuti | 87.82 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0020.361 | Quota fissa per portafinestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 298.67 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0020.370 | Portafinestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.42.05.0020.020 + B.42.05.0020.070 |  | m² | Lavori compiuti | 104 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0020.371 | Quota fissa per portafinestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 375.71 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0025 | SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K | Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre realizzati con profili estrusi in p.v.c. colorato in massa (colori chiari) non rivestito, a norma UNI EN 12608 classificazione climatica S, con coefficiente di trasmittanza termica del profilo Uf <1.1 W/m²K, idonei per garantire le prestazioni di sistema previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 · D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative di riferimento – UNI EN 143511 “Finestre e porte · Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali” I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali: · falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento; · serramento realizzato con il sistema denominato a giunto aperto , mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido con stabilizzanti a base di Ca Zn (sono vietati stabilizzanti a base Pb o Cd); le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL·GZ 716/1; i profili dovranno avere dei rinforzi in profilati di acciaio zincato ST 02 Z NA o 1.0226·275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con di sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm; · i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l'uso di giunti meccanici; · il sistema sarà composto da telaio fisso e da anta/e mobile/i delle dimensioni opportune per assicurare le prestazioni richieste, semicomplanare all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensioni idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale interno ed esterno; ·ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, eventuale apparecchiatura ad anta ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, gruppo di maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D. L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; · guarnizioni statiche e dinamiche in EPDM o coplene senza soluzione di continuità ottenuta mediante unico montaggio intorno alla parte apribile o mediante termosaldatura; · la finitura superficiale che dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL·GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m², l'alterazione del colore non dovrà superare il livello 4 della scala dei grigi); · eventuale davanzale interno eseguito in p.v.c. con finitura in analogia al serramento; · eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino) con finitura in analogia al serramento, eseguito in p.v.c. con sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione; · esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densità complessiva di 150 kg/m³, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CRITERI DI UTILIZZO METODOLOGIA PREZZO AL MQ : Il metodo di calcolo che prevede l’utilizzo della superficie del serramento è applicabile ove le dimensioni dello stesso ricadano contemporaneamente all’interno degli intervalli indicati per base (b) ed altezza (h). Qualora una od entrambe le dimensioni non ricadessero all’interno degli intervalli indicati, bisognerà procedere con il calcolo del prezzo secondo la metodologia da sempre utilizzata al metro lineare. Il metodo qui proposto si basa sull’utilizzo di un prezzo al mq da moltiplicare per la relativa superficie del serramento al quale va aggiunta la relativa “quota fissa”. Es.: (prezzo al mq * superficie) + quota fissa = prezzo serramento Le dimensioni di riferimento per il calcolo della geometria del serramento sono da riferirsi al perimetro dello stesso e non alla luce architettonica, in modo da computare il materiale utilizzato. Le due voci (prezzo al mq e quota fissa) computano entrambe in modo ripartito secondo un algoritmo i prezzi dei componenti del serramento analizzato, ovvero telaio fisso (infisso) e telaio delle ante; quindi non è possibile per l’ottenimento del prezzo del singolo serramento utilizzare le voci singolarmente, ma devono essere utilizzate assieme come specificato nell’esempio di cui sopra. Si fa presente che la descrizione di quanto viene considerato compreso o meno nei prezzi per effettuare la computazione al metro quadrato è la stessa che vale per il calcolo con i prezzi al metro lineare. Di conseguenza nelle voci “prezzo al metro quadrato” e “quota fissa” sono già conteggiati (a titolo esemplificativo e non esaustivo): fornitura e posa, serramento composto da telaio fisso (infisso) ed anta/e, gocciolatoio, fermavetri, coprifili, ferramenta, maniglia, eventuali cilindri con chiave, guarnizioni, e quant’altro riportato all’inizio della descrizione del capitolo. Il metodo di computazione al metro quadrato quindi non tiene conto di (a titolo esemplificativo e non esaustivo): falso telaio, bancali interni od esterni, profili per realizzazione di “inglesina”, celino del cassonetto, cassonetto, vetro. Questi elementi accessori restano da computare secondo la classica procedura da sempre utilizzata. In conclusione, quando si va a determinare il prezzo del serramento, che si scelga il metodo che utilizza i prezzi al metro lineare od il metodo “a metro quadrato”, gli elementi accessori vanno aggiunti al “sistema telaio fisso + telaio mobile”. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.42.05.0025.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.42.05.0025.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO |  | x | Testo | 0
B.42.05.0025.015 | controtelaio (perimetro) | controtelaio (perimetro) | m | Lavori compiuti | 31.99 | 64.3514 | 0.17193 | 14.5358
B.42.05.0025.020 | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 54.1 | 13.9815 | 0.19039 | 64.8799
B.42.05.0025.025 | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 39.47 | 0 | 0 | 79.0474
B.42.05.0025.026 | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 8.22 | 0 | 0 | 79.0754
B.42.05.0025.030 | colonna unione lineare (minimo 1.00m) m |  | m | Lavori compiuti | 76.18 | 38.094 | 0 | 40.9556
B.42.05.0025.031 | colonna unione angolare (minimo 1.00m) m |  | m | Lavori compiuti | 86.05 | 33.7246 | 0 | 45.3225
B.42.05.0025.035 | finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 38.78 | 18.7081 | 0 | 60.3404
B.42.05.0025.040 | finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 48.22 | 18.3907 | 0 | 60.6595
B.42.05.0025.041 | finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 54.17 | 17.8567 | 0 | 61.1962
B.42.05.0025.045 | finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m) | finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 53.36 | 16.919 | 0 | 62.1252
B.42.05.0025.050 | finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) | finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 73.07 | 15.0034 | 0 | 64.0482
B.42.05.0025.051 | finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 5.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 78 | 14.0551 | 0 | 65
B.42.05.0025.055 | portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 38.44 | 18.1738 | 0 | 60.8741
B.42.05.0025.060 | portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) | portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 47.2 | 17.0784 | 0 | 61.9703
B.42.05.0025.061 | portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 6.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 52.13 | 15.4633 | 0 | 63.591
B.42.05.0025.065 | portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m) | portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m) | m | Lavori compiuti | 51.26 | 14.3777 | 0 | 64.6703
B.42.05.0025.070 | portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) | portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) | m | Lavori compiuti | 70.86 | 13.0017 | 0 | 66.0457
B.42.05.0025.071 | portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 7.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 76.37 | 12.666 | 0 | 66.3873
B.42.05.0025.080 | portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00) |  | m | Lavori compiuti | 81.49 | 16.5861 | 0.25156 | 62.2162
B.42.05.0025.085 | portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 59.36 | 19.9175 | 0 | 59.1307
B.42.05.0025.086 | portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 80.1 | 25.4944 | 0 | 53.5581
B.42.05.0025.100 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.42.05.0025.105 | 50% per elemento ad arco fisso |  | x | Testo | 0
B.42.05.0025.110 | 120% per elemento ad arco mobile |  | x | Testo | 0
B.42.05.0025.115 | 25% per elemento fuori squadra fisso |  | x | Testo | 0
B.42.05.0025.120 | 70% per elemento fuori squadra mobile |  | x | Testo | 0
B.42.05.0025.125 | 25% per serramento con ante scorrevoli > 150kg |  | x | Testo | 0
B.42.05.0025.200 | ACCESSORI |  | x | Testo | 0
B.42.05.0025.205 | davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza (minimo 1.50 m) m |  | m | Lavori compiuti | 57.82 | 34.0799 | 0 | 44.9671
B.42.05.0025.215 | cielino cassonetto · luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | cielino cassonetto · luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 29.35 | 40.2828 | 0 | 38.7734
B.42.05.0025.220 | frontalino cassonetto · altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | frontalino cassonetto · altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 36.86 | 39.3652 | 0 | 39.6907
B.42.05.0025.225 | soglia ribassata coibentata |  | m | Lavori compiuti | 28.78 | 0 | 0 | 79.0479
B.42.05.0025.340 | Finestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.42.05.0025.020 + B.42.05.0025.040 |  | m² | Lavori compiuti | 170.91 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0025.341 | Quota fissa per finestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 212.78 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0025.350 | Finestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.42.05.0025.020 + B.42.05.0025.050 |  | m² | Lavori compiuti | 192.24 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0025.351 | Quota fissa per finestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 296.84 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0025.360 | Portafinestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.42.05.0025.020 + B.42.05.0025.060 |  | m² | Lavori compiuti | 105.28 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0025.361 | Quota fissa per portafinestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 358.07 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0025.370 | Portafinestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.42.05.0025.020 + B.42.05.0025.070 |  | m² | Lavori compiuti | 124.71 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0025.371 | Quota fissa per portafinestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 450.52 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0030 | SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K | Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre realizzati con profili estrusi in p.v.c. rivestito, con coefficiente di trasmittanza termica del profilo Uf compreso tra 1.1 e 1.5 W/m²K, idonei per garantire le prestazioni di sistema previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 · D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative di riferimento – UNI EN 143511 “Finestre e porte · Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali” I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali: · falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento; · serramento realizzato con il sistema denominato a giunto aperto , mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido con stabilizzanti a base di Ca Zn (sono vietati stabilizzanti a base Pb o Cd); le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL·GZ 716/1; i profili dovranno avere dei rinforzi in profilati di acciaio zincato ST 02 Z NA o 1.0226·275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con di sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm; · i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l'uso di giunti meccanici; · il sistema sarà composto da telaio fisso e da anta/e mobile/i delle dimensioni opportune per assicurare le prestazioni richieste, semicomplanare all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensioni idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale interno ed esterno; ·ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, eventuale apparecchiatura ad anta ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, gruppo di maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D. L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; · guarnizioni statiche e dinamiche in EPDM o coplene senza soluzione di continuità ottenuta mediante unico montaggio intorno alla parte apribile o mediante termosaldatura; · rivestimento nel colore a scelta della D. L. realizzato applicando sui profilati in P.V.C. una lamina pluristrato composta da lamina inferiore semidura, lamina stampata in modo da resistere agli agenti atmosferici e alla luce forte, e lamina acrilica secondo RAL·GZ 716/1 Parte 7; lo spessore totale della lamina pluristrato dovrà essere maggiore o uguale a 200 micron, la lamina acrilica avrà uno spessore maggiore o uguale a 50 micron secondo DIN 53353; · la finitura superficiale che dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL·GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m², l'alterazione del colore non dovrà superare il livello 4 della scala dei grigi); · eventuale davanzale interno eseguito in p.v.c. con finitura in analogia al serramento; · eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino) con finitura in analogia al serramento, eseguito in p.v.c. con sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione; · esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densità complessiva di 150 kg/m³, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CRITERI DI UTILIZZO METODOLOGIA PREZZO AL MQ : Il metodo di calcolo che prevede l’utilizzo della superficie del serramento è applicabile ove le dimensioni dello stesso ricadano contemporaneamente all’interno degli intervalli indicati per base (b) ed altezza (h). Qualora una od entrambe le dimensioni non ricadessero all’interno degli intervalli indicati, bisognerà procedere con il calcolo del prezzo secondo la metodologia da sempre utilizzata al metro lineare. Il metodo qui proposto si basa sull’utilizzo di un prezzo al mq da moltiplicare per la relativa superficie del serramento al quale va aggiunta la relativa “quota fissa”. Es.: (prezzo al mq * superficie) + quota fissa = prezzo serramento Le dimensioni di riferimento per il calcolo della geometria del serramento sono da riferirsi al perimetro dello stesso e non alla luce architettonica, in modo da computare il materiale utilizzato. Le due voci (prezzo al mq e quota fissa) computano entrambe in modo ripartito secondo un algoritmo i prezzi dei componenti del serramento analizzato, ovvero telaio fisso (infisso) e telaio delle ante; quindi non è possibile per l’ottenimento del prezzo del singolo serramento utilizzare le voci singolarmente, ma devono essere utilizzate assieme come specificato nell’esempio di cui sopra. Si fa presente che la descrizione di quanto viene considerato compreso o meno nei prezzi per effettuare la computazione al metro quadrato è la stessa che vale per il calcolo con i prezzi al metro lineare. Di conseguenza nelle voci “prezzo al metro quadrato” e “quota fissa” sono già conteggiati (a titolo esemplificativo e non esaustivo): fornitura e posa, serramento composto da telaio fisso (infisso) ed anta/e, gocciolatoio, fermavetri, coprifili, ferramenta, maniglia, eventuali cilindri con chiave, guarnizioni, e quant’altro riportato all’inizio della descrizione del capitolo. Il metodo di computazione al metro quadrato quindi non tiene conto di (a titolo esemplificativo e non esaustivo): falso telaio, bancali interni od esterni, profili per realizzazione di “inglesina”, celino del cassonetto, cassonetto, vetro. Questi elementi accessori restano da computare secondo la classica procedura da sempre utilizzata. In conclusione, quando si va a determinare il prezzo del serramento, che si scelga il metodo che utilizza i prezzi al metro lineare od il metodo “a metro quadrato”, gli elementi accessori vanno aggiunti al “sistema telaio fisso + telaio mobile”. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.42.05.0030.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.42.05.0030.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO |  | x | Testo | 0
B.42.05.0030.015 | controtelaio (perimetro) | controtelaio (perimetro) | m | Lavori compiuti | 31.99 | 64.3514 | 0.17193 | 14.5358
B.42.05.0030.020 | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 50.75 | 12.5222 | 0.20296 | 66.3251
B.42.05.0030.025 | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 37.85 | 0 | 0 | 79.0489
B.42.05.0030.026 | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 8.22 | 0 | 0 | 79.0754
B.42.05.0030.030 | colonna unione lineare (minimo 1.00m) m |  | m | Lavori compiuti | 68.44 | 35.3346 | 0 | 43.7171
B.42.05.0030.031 | colonna unione angolare (minimo 1.00m) m |  | m | Lavori compiuti | 77.9 | 31.0436 | 0 | 48.0103
B.42.05.0030.035 | finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 36.04 | 16.7758 | 0 | 62.2642
B.42.05.0030.040 | finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 44.83 | 16.4845 | 0 | 62.5697
B.42.05.0030.041 | finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 50.41 | 15.9909 | 0 | 63.0629
B.42.05.0030.045 | finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m) | finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 49.73 | 15.1297 | 0 | 63.9252
B.42.05.0030.050 | finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) | finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 68.33 | 13.3704 | 0 | 65.6813
B.42.05.0030.051 | finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 5.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 73.06 | 12.5048 | 0 | 66.548
B.42.05.0030.055 | portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 35.75 | 16.2853 | 0 | 62.7692
B.42.05.0030.060 | portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) | portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 43.98 | 15.2751 | 0 | 63.779
B.42.05.0030.061 | portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 6.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 48.71 | 13.7918 | 0 | 65.2638
B.42.05.0030.065 | portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m) | portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m) | m | Lavori compiuti | 47.98 | 12.8012 | 0 | 66.2568
B.42.05.0030.070 | portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) | portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) | m | Lavori compiuti | 66.48 | 11.5478 | 0 | 67.509
B.42.05.0030.071 | portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 7.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 71.7 | 11.2427 | 0 | 67.8103
B.42.05.0030.080 | portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00) |  | m | Lavori compiuti | 76.14 | 14.9278 | 0.26924 | 63.8561
B.42.05.0030.085 | portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 55.04 | 17.8997 | 0 | 61.1555
B.42.05.0030.086 | portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 73.57 | 23.1317 | 0 | 55.9195
B.42.05.0030.090 | portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00) |  | m | Lavori compiuti | 100.65 | 11.9603 | 0.20368 | 66.8852
B.42.05.0030.095 | portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 55.04 | 17.8997 | 0 | 61.1555
B.42.05.0030.096 | portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 98.36 | 18.2117 | 0 | 60.8377
B.42.05.0030.100 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.42.05.0030.105 | 50% per elemento ad arco fisso |  | x | Testo | 0
B.42.05.0030.110 | 120% per elemento ad arco mobile |  | x | Testo | 0
B.42.05.0030.115 | 25% per elemento fuori squadra fisso |  | x | Testo | 0
B.42.05.0030.120 | 70% per elemento fuori squadra mobile |  | x | Testo | 0
B.42.05.0030.125 | 25% per serramento con ante scorrevoli > 150kg |  | x | Testo | 0
B.42.05.0030.200 | ACCESSORI |  | x | Testo | 0
B.42.05.0030.205 | davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza (minimo 1.50 m) m |  | m | Lavori compiuti | 62.77 | 31.3924 | 0 | 47.6661
B.42.05.0030.215 | cielino cassonetto · luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | cielino cassonetto · luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 31.52 | 37.5095 | 0 | 41.5292
B.42.05.0030.220 | frontalino cassonetto · altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | frontalino cassonetto · altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 39.65 | 36.5952 | 0 | 42.4464
B.42.05.0030.225 | soglia ribassata coibentata |  | m | Lavori compiuti | 28.78 | 0 | 0 | 79.0479
B.42.05.0030.340 | Finestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.42.05.0030.020 + B.42.05.0030.040 |  | m² | Lavori compiuti | 160.05 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0030.341 | Quota fissa per finestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 199.26 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0030.350 | Finestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.42.05.0030.020 + B.42.05.0030.050 |  | m² | Lavori compiuti | 180.4 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0030.351 | Quota fissa per finestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 278.56 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0030.360 | Portafinestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.42.05.0030.020 + B.42.05.0030.060 |  | m² | Lavori compiuti | 98.69 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0030.361 | Quota fissa per portafinestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 335.64 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0030.370 | Portafinestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.42.05.0030.020 + B.42.05.0030.070 |  | m² | Lavori compiuti | 117.24 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0030.371 | Quota fissa per portafinestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 423.53 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0035 | SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K | Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre realizzati con profili estrusi in p.v.c. rivestito, con coefficiente di trasmittanza termica del profilo Uf <1.1 W/m²K, idonei per garantire le prestazioni di sistema previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 · D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative di riferimento – UNI EN 143511 “Finestre e porte · Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali” I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali: · falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento; · serramento realizzato con il sistema denominato a giunto aperto , mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido con stabilizzanti a base di Ca Zn (sono vietati stabilizzanti a base Pb o Cd); le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL·GZ 716/1; i profili dovranno avere dei rinforzi in profilati di acciaio zincato ST 02 Z NA o 1.0226·275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con di sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm; · i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l'uso di giunti meccanici; · il sistema sarà composto da telaio fisso e da anta/e mobile/i delle dimensioni opportune per assicurare le prestazioni richieste, semicomplanare all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensioni idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale interno ed esterno; ·ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, eventuale apparecchiatura ad anta ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, gruppo di maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D. L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; · guarnizioni statiche e dinamiche in EPDM o coplene senza soluzione di continuità ottenuta mediante unico montaggio intorno alla parte apribile o mediante termosaldatura; · rivestimento nel colore a scelta della D. L. realizzato applicando sui profilati in P.V.C. una lamina pluristrato composta da lamina inferiore semidura, lamina stampata in modo da resistere agli agenti atmosferici e alla luce forte, e lamina acrilica secondo RAL·GZ 716/1 Parte 7; lo spessore totale della lamina pluristrato dovrà essere maggiore o uguale a 200 micron, la lamina acrilica avrà uno spessore maggiore o uguale a 50 micron secondo DIN 53353; · la finitura superficiale che dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL·GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m², l'alterazione del colore non dovrà superare il livello 4 della scala dei grigi). · eventuale davanzale interno eseguito in p.v.c. con finitura in analogia al serramento; · eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino) con finitura in analogia al serramento, eseguito in p.v.c. con sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione; · esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densità complessiva di 150 kg/m³, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CRITERI DI UTILIZZO METODOLOGIA PREZZO AL MQ : Il metodo di calcolo che prevede l’utilizzo della superficie del serramento è applicabile ove le dimensioni dello stesso ricadano contemporaneamente all’interno degli intervalli indicati per base (b) ed altezza (h). Qualora una od entrambe le dimensioni non ricadessero all’interno degli intervalli indicati, bisognerà procedere con il calcolo del prezzo secondo la metodologia da sempre utilizzata al metro lineare. Il metodo qui proposto si basa sull’utilizzo di un prezzo al mq da moltiplicare per la relativa superficie del serramento al quale va aggiunta la relativa “quota fissa”. Es.: (prezzo al mq * superficie) + quota fissa = prezzo serramento Le dimensioni di riferimento per il calcolo della geometria del serramento sono da riferirsi al perimetro dello stesso e non alla luce architettonica, in modo da computare il materiale utilizzato. Le due voci (prezzo al mq e quota fissa) computano entrambe in modo ripartito secondo un algoritmo i prezzi dei componenti del serramento analizzato, ovvero telaio fisso (infisso) e telaio delle ante; quindi non è possibile per l’ottenimento del prezzo del singolo serramento utilizzare le voci singolarmente, ma devono essere utilizzate assieme come specificato nell’esempio di cui sopra. Si fa presente che la descrizione di quanto viene considerato compreso o meno nei prezzi per effettuare la computazione al metro quadrato è la stessa che vale per il calcolo con i prezzi al metro lineare. Di conseguenza nelle voci “prezzo al metro quadrato” e “quota fissa” sono già conteggiati (a titolo esemplificativo e non esaustivo): fornitura e posa, serramento composto da telaio fisso (infisso) ed anta/e, gocciolatoio, fermavetri, coprifili, ferramenta, maniglia, eventuali cilindri con chiave, guarnizioni, e quant’altro riportato all’inizio della descrizione del capitolo. Il metodo di computazione al metro quadrato quindi non tiene conto di (a titolo esemplificativo e non esaustivo): falso telaio, bancali interni od esterni, profili per realizzazione di “inglesina”, celino del cassonetto, cassonetto, vetro. Questi elementi accessori restano da computare secondo la classica procedura da sempre utilizzata. In conclusione, quando si va a determinare il prezzo del serramento, che si scelga il metodo che utilizza i prezzi al metro lineare od il metodo “a metro quadrato”, gli elementi accessori vanno aggiunti al “sistema telaio fisso + telaio mobile”. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.42.05.0035.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.42.05.0035.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO |  | x | Testo | 0
B.42.05.0035.015 | controtelaio (perimetro) | controtelaio (perimetro) | m | Lavori compiuti | 31.99 | 64.3514 | 0.17193 | 14.5358
B.42.05.0035.020 | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 60.82 | 12.4367 | 0.16935 | 66.442
B.42.05.0035.025 | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 45.44 | 0 | 0 | 79.0493
B.42.05.0035.026 | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 8.22 | 0 | 0 | 79.0754
B.42.05.0035.030 | colonna unione lineare (minimo 1.00m) m |  | m | Lavori compiuti | 82.15 | 35.3256 | 0 | 43.7249
B.42.05.0035.031 | colonna unione angolare (minimo 1.00m) m |  | m | Lavori compiuti | 93.51 | 31.0341 | 0 | 48.0163
B.42.05.0035.035 | finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 43.26 | 16.7707 | 0 | 62.2746
B.42.05.0035.040 | finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) | m | Lavori compiuti | 53.82 | 16.4771 | 0 | 62.579
B.42.05.0035.041 | finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 60.52 | 15.9831 | 0 | 63.0701
B.42.05.0035.045 | finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m) | finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 59.71 | 15.1197 | 0 | 63.9256
B.42.05.0035.050 | finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) | finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 82.03 | 13.3646 | 0 | 65.6833
B.42.05.0035.051 | finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 5.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 87.71 | 12.4991 | 0 | 66.5489
B.42.05.0035.055 | portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 42.92 | 16.2768 | 0 | 62.7679
B.42.05.0035.060 | portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) | portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 52.8 | 15.267 | 0 | 63.7879
B.42.05.0035.061 | portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 6.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 58.48 | 13.7842 | 0 | 65.2702
B.42.05.0035.065 | portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m) | portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m) | m | Lavori compiuti | 57.61 | 12.7929 | 0 | 66.2559
B.42.05.0035.070 | portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) | portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) | m | Lavori compiuti | 79.81 | 11.5437 | 0 | 67.5103
B.42.05.0035.071 | portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 7.00 m) |  | m | Lavori compiuti | 86.07 | 11.2385 | 0 | 67.8169
B.42.05.0035.080 | portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00) |  | m | Lavori compiuti | 91.2 | 14.8202 | 0.22478 | 64.0022
B.42.05.0035.085 | portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 66.08 | 17.8919 | 0 | 61.1531
B.42.05.0035.086 | portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00) |  | m | Lavori compiuti | 88.31 | 23.1242 | 0 | 55.928
B.42.05.0035.100 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.42.05.0035.105 | 50% per elemento ad arco fisso |  | x | Testo | 0
B.42.05.0035.110 | 120% per elemento ad arco mobile |  | x | Testo | 0
B.42.05.0035.115 | 25% per elemento fuori squadra fisso |  | x | Testo | 0
B.42.05.0035.120 | 70% per elemento fuori squadra mobile |  | x | Testo | 0
B.42.05.0035.125 | 25% per serramento con ante scorrevoli > 150kg |  | x | Testo | 0
B.42.05.0035.200 | ACCESSORI |  | x | Testo | 0
B.42.05.0035.205 | davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza (minimo 1.50 m) m |  | m | Lavori compiuti | 62.77 | 31.3924 | 0 | 47.6661
B.42.05.0035.215 | cielino cassonetto · luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | cielino cassonetto · luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 31.52 | 37.5095 | 0 | 41.5292
B.42.05.0035.220 | frontalino cassonetto · altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | frontalino cassonetto · altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 39.65 | 36.5952 | 0 | 42.4464
B.42.05.0035.225 | soglia ribassata coibentata |  | m | Lavori compiuti | 28.78 | 0 | 0 | 79.0479
B.42.05.0035.340 | Finestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.42.05.0035.020 + B.42.05.0035.040 |  | m² | Lavori compiuti | 192.04 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0035.341 | Quota fissa per finestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 4 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 239.09 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0035.350 | Finestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) · Unione di B.42.05.0035.020 + B.42.05.0035.050 |  | m² | Lavori compiuti | 216.5 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0035.351 | Quota fissa per finestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 5 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 0.8·1.4 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 334.31 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0035.360 | Portafinestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.42.05.0035.020 + B.42.05.0035.060 |  | m² | Lavori compiuti | 118.41 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0035.361 | Quota fissa per portafinestra telaio fisso + un’anta (antaribalta): perimetro (minimo 6 m) – intervallo (b 0.8·1.4 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 402.73 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0035.370 | Portafinestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) · Unione di B.42.05.0035.020 + B.42.05.0035.070 |  | m² | Lavori compiuti | 140.7 | 0 | 0 | 0
B.42.05.0035.371 | Quota fissa per portafinestra telaio fisso + due ante (anta + antaribalta): perimetro (minimo 7 m) – intervallo (b 1.0·2.0 m , h 1.8·2.3 m) |  | cad. | Lavori compiuti | 508.28 | 0 | 0 | 0
B.42.10 | LAVORI COMPIUTI: PORTE E VETRATE IN PVC | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni/interni di porte e vetrate, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di serramento, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica. Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v. legno · alluminio) si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le porte a due ante si misurerà unicamente il perimetro esterno; per ogni tipologia è previsto un minimo di misurazione. Dato che garanzie e certificazioni dovranno essere fornite sull'intero serramento, nella compilazione delle voci di Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo è preferibile includere il vetro in un unico prezzo del serramento stesso, mediante assemblaggio delle varie voci, per arrivare ad un prezzo cadauno per ogni tipo (serramenti uguali con vetri diversi sono da considerare di diversa tipologia). Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali parti mobili (perimetri parziali). (vedi esempi serramenti in alluminio in Premesse generali) Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfare i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.42.10.0020 | PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K | Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate realizzati con profili estrusi in p.v.c. colorato in massa (colori chiari) non rivestito, a norma UNI EN 12608 classificazione climatica S, con coefficiente di trasmittanza termica del profilo Uf compreso tra 1.1 e 1.5 W/m²K, idonei per garantire le prestazioni di sistema previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 · D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative di riferimento – UNI EN 143511 “Finestre e porte · Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”. I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali: · falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento; · serramento realizzato con il sistema tradizionale a due guarnizioni in battuta esterna ed interna, mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido con stabilizzanti a base di Ca Zn (sono vietati stabilizzanti a base Pb o Cd); le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL·GZ 716/1; i profili dovranno essere del tipo rinforzato con profili in acciaio zincato zincato ST 02 Z NA o 1.0226·275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con di sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm; · i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l'uso di giunti meccanici; · il sistema sarà composto da telaio fisso e da anta/e mobile/i delle dimensioni opportune per assicurare le prestazioni richieste, semicomplanare all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensioni idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale interno ed esterno; ·ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere di dimensioni adeguate e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma DIN 7525, sistema di chiusura multiplo mediante arpioni a mandata circolare, eventuale serratura con relative chiavi, gruppo di maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D. L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; · guarnizioni statiche e dinamiche in EPDM o coplene senza soluzione di continuità ottenuta mediante unico montaggio intorno alla parte apribile o mediante termosaldatura; · la finitura superficiale dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL·GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m2, l'alterazione del colore non dovrà superare il livello 4 della scala dei grigi); · eventuali elementi ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni e con finitura in analogia al serramento, eseguiti in: a ) pannello in pvc espanso dello spessore totale di 24 mm b ) doghe alveolari estruse in pvc rigido antiurto dello spessore di 20/10 di mm e spessore totale di 24 mm posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.) · esclusa vetrata isolante ed accessoristica (maniglioni antipanico, chiusure e serrature di sicurezza, chiudiporta, ecc.) valutati a parte. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densità complessiva di 150 kg/m³, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.42.10.0020.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.42.10.0020.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO |  | x | Testo | 0
B.42.10.0020.015 | controtelaio (perimetro) | controtelaio (perimetro) | m | Lavori compiuti | 31.99 | 64.3514 | 0.17193 | 14.5358
B.42.10.0020.020 | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 51.19 | 15.3428 | 0.21489 | 63.489
B.42.10.0020.025 | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 32.89 | 0 | 0 | 79.0514
B.42.10.0020.030 | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 8.22 | 0 | 0 | 79.0754
B.42.10.0020.040 | maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0,10: lunghezza (minimo 1.00m) |  | m | Lavori compiuti | 41.11 | 0 | 0 | 79.0562
B.42.10.0020.050 | porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 98.51 | 16.3659 | 0 | 62.684
B.42.10.0020.060 | porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | m | Lavori compiuti | 122.33 | 12.6306 | 0 | 66.4187
B.42.10.0020.100 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.42.10.0020.105 | 50% sovrapprezzo per elemento ad arco fisso |  | x | Testo | 0
B.42.10.0020.110 | 120% sovrapprezzo per elemento ad arco mobile |  | x | Testo | 0
B.42.10.0020.115 | 23% sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso |  | x | Testo | 0
B.42.10.0020.120 | 70% sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile |  | x | Testo | 0
B.42.10.0020.200 | ACCESSORI |  | x | Testo | 0
B.42.10.0020.205 | pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²) |  | m² | Lavori compiuti | 102.78 | 0 | 0 | 79.0523
B.42.10.0020.215 | doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²) |  | m² | Lavori compiuti | 123.34 | 0 | 0 | 79.0498
B.42.10.0025 | PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K | Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate realizzati con profili estrusi in p.v.c. colorato in massa (colori chiari) non rivestito, a norma UNI EN 12608 classificazione climatica S, con coefficiente di trasmittanza termica del profilo Uf <1.1 W/m²K, idonei per garantire le prestazioni di sistema previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 · D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative di riferimento – UNI EN 143511 “Finestre e porte · Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”. I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali: · falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento; · serramento realizzato con il sistema tradizionale a due guarnizioni in battuta esterna ed interna, mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido con stabilizzanti a base di Ca Zn (sono vietati stabilizzanti a base Pb o Cd); le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL·GZ 716/1; i profili dovranno essere del tipo rinforzato con profili in acciaio zincato zincato ST 02 Z NA o 1.0226·275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con di sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm; · i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l'uso di giunti meccanici; · il sistema sarà composto da telaio fisso e da anta/e mobile/i delle dimensioni opportune per assicurare le prestazioni richieste, semicomplanare all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensioni idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale interno ed esterno; ·ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere di dimensioni adeguate e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma DIN 7525, sistema di chiusura multiplo mediante arpioni a mandata circolare, eventuale serratura con relative chiavi, gruppo di maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D. L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; · guarnizioni statiche e dinamiche in EPDM o coplene senza soluzione di continuità ottenuta mediante unico montaggio intorno alla parte apribile o mediante termosaldatura; · la finitura superficiale dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL·GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m2, l'alterazione del colore non dovrà superare il livello 4 della scala dei grigi); · eventuali elementi ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni e con finitura in analogia al serramento, eseguiti in: a ) pannello in pvc espanso dello spessore totale di 24 mm b ) doghe alveolari estruse in pvc rigido antiurto dello spessore di 20/10 di mm e spessore totale di 24 mm posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.) · esclusa vetrata isolante ed accessoristica (maniglioni antipanico, chiusure e serrature di sicurezza, chiudiporta, ecc.) valutati a parte. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densità complessiva di 150 kg/m³, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.42.10.0025.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.42.10.0025.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO |  | x | Testo | 0
B.42.10.0025.015 | controtelaio (perimetro) | controtelaio (perimetro) | m | Lavori compiuti | 31.99 | 64.3514 | 0.17193 | 14.5358
B.42.10.0025.020 | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 61.31 | 15.2634 | 0.17942 | 63.6112
B.42.10.0025.025 | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 32.89 | 0 | 0 | 79.0514
B.42.10.0025.030 | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 8.22 | 0 | 0 | 79.0754
B.42.10.0025.040 | maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0,10: lunghezza (minimo 1.00m) |  | m | Lavori compiuti | 49.34 | 0 | 0 | 79.0434
B.42.10.0025.050 | porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 118.21 | 16.3658 | 0 | 62.6851
B.42.10.0025.060 | porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | m | Lavori compiuti | 146.79 | 12.631 | 0 | 66.4214
B.42.10.0025.100 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.42.10.0025.105 | 50% sovrapprezzo per elemento ad arco fisso |  | x | Testo | 0
B.42.10.0025.110 | 120% sovrapprezzo per elemento ad arco mobile |  | x | Testo | 0
B.42.10.0025.115 | 23% sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso |  | x | Testo | 0
B.42.10.0025.120 | 70% sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile |  | x | Testo | 0
B.42.10.0025.200 | ACCESSORI |  | x | Testo | 0
B.42.10.0025.205 | pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²) |  | m² | Lavori compiuti | 102.78 | 0 | 0 | 79.0523
B.42.10.0025.215 | doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²) |  | m² | Lavori compiuti | 123.34 | 0 | 0 | 79.0498
B.42.10.0030 | PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K | Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate realizzati con profili estrusi in p.v.c. rivestito, con coefficiente di trasmittanza termica del profilo Uf compreso tra 1.1 e 1.5 W/m²K, idonei per garantire le prestazioni di sistema previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 · D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative di riferimento – UNI EN 143511 “Finestre e porte · Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”. I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali: · falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento; · serramento realizzato con il sistema tradizionale a due guarnizioni in battuta esterna ed interna, mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido con stabilizzanti a base di Ca Zn (sono vietati stabilizzanti a base Pb o Cd); le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL·GZ 716/1; i profili dovranno essere del tipo rinforzato con profili in acciaio zincato zincato ST 02 Z NA o 1.0226·275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con di sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm; · i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l'uso di giunti meccanici; · il sistema sarà composto da telaio fisso e da anta/e mobile/i delle dimensioni opportune per assicurare le prestazioni richieste, semicomplanare all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensioni idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale interno ed esterno; ·ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere di dimensioni adeguate e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma DIN 7525, sistema di chiusura multiplo mediante arpioni a mandata circolare, eventuale serratura con relative chiavi, gruppo di maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D. L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; · guarnizioni statiche e dinamiche in EPDM o coplene senza soluzione di continuità ottenuta mediante unico montaggio intorno alla parte apribile o mediante termosaldatura; · rivestimento nel colore a scelta della D. L. realizzato applicando sui profilati in P.V.C. una lamina pluristrato composta da lamina inferiore semidura, lamina stampata in modo da resistere agli agenti atmosferici e alla luce forte, e lamina acrilica secondo RAL·GZ 716/1 Parte 7; lo spessore totale della lamina pluristrato dovrà essere maggiore o uguale a 200 micron, la lamina acrilica avrà uno spessore maggiore o uguale a 50 micron secondo DIN 53353; · la finitura superficiale dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL·GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m2, l'alterazione del colore non dovrà superare il livello 4 della scala dei grigi); · eventuali elementi ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni e con finitura in analogia al serramento, eseguiti in: a ) pannello in pvc espanso dello spessore totale di 24 mm b ) doghe alveolari estruse in pvc rigido antiurto dello spessore di 20/10 di mm e spessore totale di 24 mm posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.) · esclusa vetrata isolante ed accessoristica (maniglioni antipanico, chiusure e serrature di sicurezza, chiudiporta, ecc.) valutati a parte. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densità complessiva di 150 kg/m³, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.42.10.0030.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.42.10.0030.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO |  | x | Testo | 0
B.42.10.0030.015 | controtelaio (perimetro) | controtelaio (perimetro) | m | Lavori compiuti | 31.99 | 64.3514 | 0.17193 | 14.5358
B.42.10.0030.020 | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 57.38 | 13.6877 | 0.1917 | 65.1795
B.42.10.0030.025 | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 37.85 | 0 | 0 | 79.0489
B.42.10.0030.030 | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 8.22 | 0 | 0 | 79.0754
B.42.10.0030.040 | maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0,10: lunghezza (minimo 1.00m) |  | m | Lavori compiuti | 47.31 | 0 | 0 | 79.0531
B.42.10.0030.050 | porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 110.29 | 14.6178 | 0 | 64.4301
B.42.10.0030.060 | porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | m | Lavori compiuti | 137.82 | 11.211 | 0 | 67.8421
B.42.10.0030.100 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.42.10.0030.105 | 50% sovrapprezzo per elemento ad arco fisso |  | x | Testo | 0
B.42.10.0030.110 | 120% sovrapprezzo per elemento ad arco mobile |  | x | Testo | 0
B.42.10.0030.115 | 23% sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso |  | x | Testo | 0
B.42.10.0030.120 | 70% sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile |  | x | Testo | 0
B.42.10.0030.200 | ACCESSORI |  | x | Testo | 0
B.42.10.0030.205 | pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²) |  | m² | Lavori compiuti | 118.28 | 0 | 0 | 79.0497
B.42.10.0030.215 | doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²) |  | m² | Lavori compiuti | 141.93 | 0 | 0 | 79.0531
B.42.10.0035 | PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K | Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate realizzati con profili estrusi in p.v.c. rivestito, con coefficiente di trasmittanza termica del profilo Uf <1.1 W/m²K, idonei per garantire le prestazioni di sistema previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 · D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative di riferimento – UNI EN 143511 “Finestre e porte · Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”. I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali: · falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento; · serramento realizzato con il sistema tradizionale a due guarnizioni in battuta esterna ed interna, mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido con stabilizzanti a base di Ca Zn (sono vietati stabilizzanti a base Pb o Cd); le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL·GZ 716/1; i profili dovranno essere del tipo rinforzato con profili in acciaio zincato zincato ST 02 Z NA o 1.0226·275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con di sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm; · i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l'uso di giunti meccanici; · il sistema sarà composto da telaio fisso e da anta/e mobile/i delle dimensioni opportune per assicurare le prestazioni richieste, semicomplanare all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensioni idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale interno ed esterno; ·ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere di dimensioni adeguate e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma DIN 7525, sistema di chiusura multiplo mediante arpioni a mandata circolare, eventuale serratura con relative chiavi, gruppo di maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D. L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; · guarnizioni statiche e dinamiche in EPDM o coplene senza soluzione di continuità ottenuta mediante unico montaggio intorno alla parte apribile o mediante termosaldatura; · rivestimento nel colore a scelta della D. L. realizzato applicando sui profilati in P.V.C. una lamina pluristrato composta da lamina inferiore semidura, lamina stampata in modo da resistere agli agenti atmosferici e alla luce forte, e lamina acrilica secondo RAL·GZ 716/1 Parte 7; lo spessore totale della lamina pluristrato dovrà essere maggiore o uguale a 200 micron, la lamina acrilica avrà uno spessore maggiore o uguale a 50 micron secondo DIN 53353; · la finitura superficiale dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL·GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m2, l'alterazione del colore non dovrà superare il livello 4 della scala dei grigi); · eventuali elementi ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni e con finitura in analogia al serramento, eseguiti in: a ) pannello in pvc espanso dello spessore totale di 24 mm b ) doghe alveolari estruse in pvc rigido antiurto dello spessore di 20/10 di mm e spessore totale di 24 mm posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.) · esclusa vetrata isolante ed accessoristica (maniglioni antipanico, chiusure e serrature di sicurezza, chiudiporta, ecc.) valutati a parte. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28 della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11·13/Leg e s.m. A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densità complessiva di 150 kg/m³, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.42.10.0035.005 | serramento tipo __ dell'abaco | serramento tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.42.10.0035.010 | PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO |  | x | Testo | 0
B.42.10.0035.015 | controtelaio (perimetro) | controtelaio (perimetro) | m | Lavori compiuti | 31.99 | 64.3514 | 0.17193 | 14.5358
B.42.10.0035.020 | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) | telai·serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) | m | Lavori compiuti | 68.78 | 13.6057 | 0.15993 | 65.2806
B.42.10.0035.025 | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) | m | Lavori compiuti | 37.85 | 0 | 0 | 79.0489
B.42.10.0035.030 | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio | cad. | Lavori compiuti | 8.22 | 0 | 0 | 79.0754
B.42.10.0035.040 | maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0,10: lunghezza (minimo 1.00m) |  | m | Lavori compiuti | 56.8 | 0 | 0 | 79.0493
B.42.10.0035.050 | porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) | m | Lavori compiuti | 132.39 | 14.6129 | 0 | 64.4384
B.42.10.0035.060 | porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) | m | Lavori compiuti | 165.45 | 11.2064 | 0 | 67.8453
B.42.10.0035.100 | SOVRAPPREZZI |  | x | Testo | 0
B.42.10.0035.105 | 50% sovrapprezzo per elemento ad arco fisso |  | x | Testo | 0
B.42.10.0035.110 | 120% sovrapprezzo per elemento ad arco mobile |  | x | Testo | 0
B.42.10.0035.115 | 23% sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso |  | x | Testo | 0
B.42.10.0035.120 | 70% sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile |  | x | Testo | 0
B.42.10.0035.200 | ACCESSORI |  | x | Testo | 0
B.42.10.0035.205 | pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²) |  | m² | Lavori compiuti | 118.28 | 0 | 0 | 79.0497
B.42.10.0035.215 | doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²) |  | m² | Lavori compiuti | 141.93 | 0 | 0 | 79.0531
B.45 | OPERE DA SERRAMENTISTA ANTINCENDIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.45.05 | LAVORI COMPIUTI: PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.45.05.0001 | PREMESSA | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a porte tagliafuoco metalliche, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di porta, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, uguale o proporzionale ai prezzi unitari sottoindicati; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce netta di passaggio con porte aperte a 90°. |  | Testo |  | 0 | 0 | 0
B.45.05.0105 | PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE · POSA A MALTA | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: · telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura o mediante giunzioni angolari con idoneo sistema di assemblaggio, opportunamente dimensionato in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, dotato di zanche ripiegabili per l’ancoraggio alla struttura muraria e completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; · battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui almeno una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; · finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL standard produttore) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: · bloccaggio provvisorio del telaio con zanche e cunei; · fissaggio delle zanche di ancoraggio del telaio mediante malta cementizia; · riempimento del vuoto tra telaio e parete con malta cementizia; · assemblaggio della porta, montaggio delle maniglie e caricamento delle cerniere a molla. Esclusi eventuali oneri per la preparazione e la finitura del vano porta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.45.05.0105.005 | REI 60 · luce netta di passaggio 90x210 · finitura RAL standard |  | cad. | Lavori compiuti | 393.69 | 23.0148 | 0.17374 | 55.863
B.45.05.0105.010 | REI 60 · luce netta di passaggio 120x210 · finitura RAL standard |  | cad. | Lavori compiuti | 478.46 | 22.112 | 0.14296 | 56.7964
B.45.05.0105.105 | REI 120 · luce netta di passaggio 90x210 · finitura RAL standard |  | cad. | Lavori compiuti | 460.74 | 19.6655 | 0.14846 | 59.2367
B.45.05.0105.110 | REI 120 · luce netta di passaggio 120x210 · finitura RAL standard |  | cad. | Lavori compiuti | 561.95 | 18.8268 | 0.12172 | 60.1029
B.45.05.0110 | PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI · POSA A MALTA | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: · telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura o mediante giunzioni angolari con idoneo sistema di assemblaggio, opportunamente dimensionato in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, dotato di zanche ripiegabili per l’ancoraggio alla struttura muraria e completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; · battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui almeno una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; · finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL standard produttore) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: · bloccaggio provvisorio del telaio con zanche e cunei; · fissaggio delle zanche di ancoraggio del telaio mediante malta cementizia; · riempimento del vuoto tra telaio e parete con malta cementizia; · assemblaggio della porta, montaggio delle maniglie e caricamento delle cerniere a molla. Esclusi eventuali oneri per la preparazione e la finitura del vano porta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.45.05.0110.005 | REI 60 · luce netta di passaggio 125x210 (90+35) · finitura RAL standard |  | cad. | Lavori compiuti | 690.87 | 15.413 | 0.13201 | 63.5066
B.45.05.0110.010 | REI 60 · luce netta di passaggio 180x210 (90+90) · finitura RAL standard |  | cad. | Lavori compiuti | 807.16 | 17.4179 | 0.11299 | 61.5206
B.45.05.0110.105 | REI 120 · luce netta di passaggio 125x210 (90+35) · finitura RAL standard |  | cad. | Lavori compiuti | 800.93 | 13.295 | 0.11387 | 65.6422
B.45.05.0110.110 | REI 120 · luce netta di passaggio 180x210 (90+90) · finitura RAL standard |  | cad. | Lavori compiuti | 948.84 | 14.817 | 0.096117 | 64.1383
B.45.05.0205 | PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE · POSA A SECCO SU CONTROTELAIO | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: · controtelaio tubolare in acciaio delle dimensioni minime di 30x15x1,5mm su tre lati con guida inferiore rimovibile e dotato di zanche ripiegabili per l’ancoraggio alla struttura muraria; · telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura o mediante giunzioni angolari con idoneo sistema di assemblaggio, opportunamente dimensionato in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, riempito con isolante minerale ad alta densità e completo di guarnizioni perimetrali termo espandenti e fori di fissaggio con tappi di copertura; · battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui almeno una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; · finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL standard produttore) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: · bloccaggio provvisorio del controtelaio con zanche e cunei; · fissaggio delle zanche di ancoraggio del controtelaio mediante malta cementizia; · riempimento del vuoto tra controtelaio e parete con malta cementizia; · fissaggio del telaio mediante viti in numero e dimensioni idonee; · assemblaggio della porta, montaggio delle maniglie e caricamento delle cerniere a molla. Esclusi eventuali oneri per la preparazione e la finitura del vano porta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.45.05.0205.005 | REI 60 · luce netta di passaggio 90x210 · finitura RAL standard |  | cad. | Lavori compiuti | 499.08 | 19.0162 | 0.13705 | 59.8986
B.45.05.0205.010 | REI 60 · luce netta di passaggio 120x210 · finitura RAL standard |  | cad. | Lavori compiuti | 583.03 | 18.2443 | 0.11732 | 60.6902
B.45.05.0205.105 | REI 120 · luce netta di passaggio 90x210 · finitura RAL standard |  | cad. | Lavori compiuti | 566.13 | 16.764 | 0.12082 | 62.1663
B.45.05.0205.110 | REI 120 · luce netta di passaggio 120x210 · finitura RAL standard |  | cad. | Lavori compiuti | 666.52 | 15.959 | 0.10262 | 62.9902
B.45.05.0210 | PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI · POSA A SECCO SU CONTROTELAIO | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: · controtelaio tubolare in acciaio delle dimensioni minime di 30x15x1,5mm su tre lati con guida inferiore rimovibile e dotato di zanche ripiegabili per l’ancoraggio alla struttura muraria; · telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura o mediante giunzioni angolari con idoneo sistema di assemblaggio, opportunamente dimensionato in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, riempito con isolante minerale ad alta densità e completo di guarnizioni perimetrali termo espandenti e fori di fissaggio con tappi di copertura; · battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui almeno una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; · finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL standard produttore) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: · bloccaggio provvisorio del controtelaio con zanche e cunei; · fissaggio delle zanche di ancoraggio del controtelaio mediante malta cementizia; · riempimento del vuoto tra controtelaio e parete con malta cementizia; · fissaggio del telaio mediante viti in numero e dimensioni idonee; · assemblaggio della porta, montaggio delle maniglie e caricamento delle cerniere a molla. Esclusi eventuali oneri per la preparazione e la finitura del vano porta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.45.05.0210.005 | REI 60 · luce netta di passaggio 125x210 (90+35) · finitura RAL standard |  | cad. | Lavori compiuti | 796.27 | 13.4448 | 0.11453 | 65.4919
B.45.05.0210.010 | REI 60 · luce netta di passaggio 180x210 (90+90) · finitura RAL standard |  | cad. | Lavori compiuti | 897.36 | 13.6868 | 0.10163 | 65.2628
B.45.05.0210.105 | REI 120 · luce netta di passaggio 125x210 (90+35) · finitura RAL standard |  | cad. | Lavori compiuti | 906.32 | 11.8123 | 0.10063 | 67.1388
B.45.05.0210.110 | REI 120 · luce netta di passaggio 180x210 (90+90) · finitura RAL standard |  | cad. | Lavori compiuti | 1039.04 | 11.8205 | 0.087773 | 67.1429
B.45.05.0305 | PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE SU CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: · telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura o mediante giunzioni angolari con idoneo sistema di assemblaggio, opportunamente dimensionato in modo da abbracciare la parete in cartongesso e garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, riempito con isolante minerale ad alta densità e completo di guarnizioni perimetrali termo espandenti e fori di fissaggio con tappi di copertura; · battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui almeno una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; · finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL standard produttore) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: · fissaggio del telaio mediante viti in numero e dimensioni idonee; · assemblaggio della porta, montaggio delle maniglie e caricamento delle cerniere a molla. Esclusi eventuali oneri per il rinforzo e la preparazione del vano porta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.45.05.0305.005 | REI 60 · luce netta di passaggio 90x210 · finitura RAL standard · sp.muro fino a 13,5cm |  | cad. | Lavori compiuti | 451.52 | 14.6716 | 0.15149 | 64.2275
B.45.05.0305.010 | REI 60 · luce netta di passaggio 120x210 · finitura RAL standard · sp.muro fino a 13,5cm |  | cad. | Lavori compiuti | 534.16 | 15.0844 | 0.12805 | 63.8386
B.45.05.0305.105 | REI 120 · luce netta di passaggio 90x210 · finitura RAL standard · sp.muro fino a 13,5cm |  | cad. | Lavori compiuti | 518.56 | 12.7748 | 0.1319 | 66.1447
B.45.05.0305.110 | REI 120 · luce netta di passaggio 120x210 · finitura RAL standard · sp.muro fino a 13,5cm |  | cad. | Lavori compiuti | 617.65 | 13.0454 | 0.11074 | 65.8949
B.45.05.0310 | PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI SU CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: · telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura o mediante giunzioni angolari con idoneo sistema di assemblaggio, opportunamente dimensionato in modo da abbracciare la parete in cartongesso e garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, , riempito con isolante minerale ad alta densità e completo di guarnizioni perimetrali termo espandenti e fori di fissaggio con tappi di copertura; · battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui almeno una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; · finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL standard produttore) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: · fissaggio del telaio mediante viti in numero e dimensioni idonee; · assemblaggio della porta, montaggio delle maniglie e caricamento delle cerniere a molla. Esclusi eventuali oneri per il rinforzo e la preparazione del vano porta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.45.05.0310.005 | REI 60 · luce netta di passaggio 125x210 (90+35) · finitura RAL standard · sp.muro fino a 13,5cm |  | cad. | Lavori compiuti | 746.57 | 10.8847 | 0.12216 | 68.0445
B.45.05.0310.010 | REI 60 · luce netta di passaggio 180x210 (90+90) · finitura RAL standard · sp.muro fino a 13,5cm |  | cad. | Lavori compiuti | 836.8 | 11.4235 | 0.10899 | 67.5191
B.45.05.0310.105 | REI 120 · luce netta di passaggio 125x210 (90+35) · finitura RAL standard · sp.muro fino a 13,5cm |  | cad. | Lavori compiuti | 856.63 | 9.4862 | 0.10646 | 69.4582
B.45.05.0310.110 | REI 120 · luce netta di passaggio 180x210 (90+90) · finitura RAL standard · sp.muro fino a 13,5cm |  | cad. | Lavori compiuti | 978.48 | 9.7694 | 0.093206 | 69.1889
B.45.05.0320 | SOVRAPPREZZO PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE SU CARTONGESSO PER MAGGIORI SPESSORI PARETE | Sovrapprezzo per porte tagliafuoco metalliche REI 60 e 120 per fornitura e posa in opera delle stesse con telaio abbracciante spessori di muro oltre 13,5 cm Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per produzione e fornitura del telaio di maggiori dimensioni, i maggiori oneri per la posa, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.45.05.0320.010 | spessore parete oltre 13,5cm fino a 20cm |  | cad. | Lavori compiuti | 21.51 | 0 | 0 | 79.033
B.45.05.0320.020 | spessore parete oltre 20cm fino a 30cm |  | cad. | Lavori compiuti | 65.78 | 0 | 0 | 79.0514
B.45.05.0410 | SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE | Fornitura e posa in opera di specchiature vetrate per porte tagliafuoco isolanti nelle varianti per interno e per esterno, in possesso di omologazione integrale (intera porta vetrata) secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. La specchiatura dovrà essere realizzata con cristallo tagliafuoco isolante, con idonei profili fermavetro montati tramite viti con finitura in analogia all'anta od al telaio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per produzione e fornitura della porta con specchiatura, le idonee guarnizioni e/o sigillature di tenuta, il vetro, i profili fermavetro, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.45.05.0410.010 | REI 60 · dimensioni 400x400mm |  | cad. | Lavori compiuti | 268.18 | 0 | 0 | 79.0514
B.45.05.0410.015 | REI 60 · dimensioni 400x600mm |  | cad. | Lavori compiuti | 360.53 | 0 | 0 | 79.0503
B.45.05.0410.020 | REI 60 · dimensioni 400x1200mm |  | cad. | Lavori compiuti | 597.08 | 0 | 0 | 79.0514
B.45.05.0410.025 | REI 60 · dimensioni d.400mm |  | cad. | Lavori compiuti | 426.31 | 0 | 0 | 79.0505
B.45.05.0410.050 | REI 60 · per esterno · dimensioni 400x400mm |  | cad. | Lavori compiuti | 347.88 | 0 | 0 | 79.0502
B.45.05.0410.055 | REI 60 · per esterno · dimensioni 400x600mm |  | cad. | Lavori compiuti | 451.61 | 0 | 0 | 79.0505
B.45.05.0410.060 | REI 60 · per esterno · dimensioni 400x1200mm |  | cad. | Lavori compiuti | 757.74 | 0 | 0 | 79.0509
B.45.05.0410.065 | REI 60 · per esterno · dimensioni d.400mm |  | cad. | Lavori compiuti | 632.5 | 0 | 0 | 79.0514
B.45.05.0410.110 | REI 120 · dimensioni 400x400mm |  | cad. | Lavori compiuti | 459.2 | 0 | 0 | 79.0505
B.45.05.0410.115 | REI 120 · dimensioni 400x600mm |  | cad. | Lavori compiuti | 691.96 | 0 | 0 | 79.0508
B.45.05.0410.120 | REI 120 · dimensioni 400x1200mm |  | cad. | Lavori compiuti | 1200.49 | 0 | 0 | 79.0511
B.45.05.0410.125 | REI 120 · dimensioni d.400mm |  | cad. | Lavori compiuti | 632.5 | 0 | 0 | 79.0514
B.45.05.0410.150 | REI 120 · per esterno · dimensioni 400x400mm |  | cad. | Lavori compiuti | 580.64 | 0 | 0 | 79.0507
B.45.05.0410.155 | REI 120 · per esterno · dimensioni 400x600mm |  | cad. | Lavori compiuti | 826.05 | 0 | 0 | 79.0509
B.45.05.0410.160 | REI 120 · per esterno · dimensioni 400x1200mm |  | cad. | Lavori compiuti | 1431.98 | 0 | 0 | 79.0514
B.45.05.0410.165 | REI 120 · per esterno · dimensioni d.400mm |  | cad. | Lavori compiuti | 826.05 | 0 | 0 | 79.0509
B.45.05.0420 | SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURE SPECIALI DI PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE | Sovrapprezzo per verniciature speciali di porte tagliafuoco metalliche REI 60 e 120. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati i maggiori per la produzione e fornitura della porta con diverso trattamento di finitura, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Misurazione in luce netta di passaggio una sola volta |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.45.05.0420.010 | verniciatura RAL fuori standard |  | m² | Lavori compiuti | 15.18 | 0 | 0 | 79.0514
B.45.05.0420.020 | verniciatura RAL (tutte) per esterno |  | m² | Lavori compiuti | 17.71 | 0 | 0 | 79.0514
B.45.05.0430 | SOVRAPPREZZO PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE CON PRESTAZIONI AMBIENTALI | Sovrapprezzo per porte tagliafuoco metalliche REI 60 e 120 per fornitura delle stesse con prestazioni ambientali relativamente alla trasmittanza termica (<= 1,50 W/m2K secondo UNI EN 10077/2007) e alla permeabilità all’aria (classe 2 secondo UNI EN 1026/2001). Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per produzione e fornitura della porta con profilo inferiore in alluminio anodizzato per l’alloggiamento guarnizione sottoporta questa pure compresa, per fornitura e posa delle guarnizioni di tenuta in battuta su tutto il telaio e sul montante centrale delle porte a due ante, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfando i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Il sovrapprezzo è da intendersi per ogni anta. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.45.05.0430.010 | guarnizione termica in battuta su quattro lati con alloggiamento inferiore in AL anodizzato |  | cad. | Lavori compiuti | 101.2 | 0 | 0 | 79.0514
B.45.15 | LAVORI COMPIUTI: PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a porte tagliafuoco in legno, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di porta, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei singoli prezzi unitari od a m², rispettivamente se inferiori o superiori ai minimi dimensionali; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce netta di passaggio con porte aperte a 90°. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.45.15.0005 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente cieco, in possesso di omologazione integrale REI 30 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali: · controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura; · telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.; · sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti; · battente piano di idoneo spessore (mimino 45 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.; · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio; · finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.45.15.0005.005 | fino a 2.00 m² | fino a 2.00 m² | cad. | Lavori compiuti | 1018.2 | 9.6032 | 0.13445 | 69.3324
B.45.15.0005.010 | oltre 2.00 m² | oltre 2.00 m² | m² | Lavori compiuti | 509.1 | 9.6034 | 0.13435 | 69.3324
B.45.15.0010 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 30 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali: · controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura; · telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.; · sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti; · battenti piani di idoneo spessore (mimino 45 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.; · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio; · finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.45.15.0010.005 | fino a 3.20 m² | fino a 3.20 m² | cad. | Lavori compiuti | 1438 | 6.7997 | 0.095202 | 72.1726
B.45.15.0010.010 | oltre 3.20 m² | oltre 3.20 m² | m² | Lavori compiuti | 449.5 | 6.7978 | 0.095217 | 72.1526
B.45.15.0015 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente vetrato, in possesso di omologazione integrale REI 30 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali: · controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura; · telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.; · sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti; · battente piano di idoneo spessore (mimino 55 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione; · vetro tagliafuoco isolante REI 30 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.; · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio; · finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.45.15.0015.005 | fino a 2.00 m² | fino a 2.00 m² | cad. | Lavori compiuti | 1523 | 6.4202 | 0.089888 | 72.5149
B.45.15.0015.010 | oltre 2.00 m² | oltre 2.00 m² | m² | Lavori compiuti | 761.3 | 6.422 | 0.089846 | 72.534
B.45.15.0015.055 | vetro REI 30 fino a 0.25 m² | vetro REI 30 fino a 0.25 m² | cad. | Lavori compiuti | 246.7 | 0 | 0 | 79.0434
B.45.15.0015.060 | vetro REI 30 oltre 0.25 m² | vetro REI 30 oltre 0.25 m² | m² | Lavori compiuti | 986.7 | 0 | 0 | 79.0514
B.45.15.0020 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti vetrati di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 30 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali: · controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura; · telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.; · sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti; · battenti piani di idoneo spessore (mimino 55 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione; · vetro tagliafuoco isolante REI 30 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.; · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio; · finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.45.15.0020.005 | fino a 3.20 m² | fino a 3.20 m² | cad. | Lavori compiuti | 2556 | 3.8255 | 0.05356 | 75.1807
B.45.15.0020.010 | oltre 3.20 m² | oltre 3.20 m² | m² | Lavori compiuti | 798.8 | 3.8252 | 0.05358 | 75.176
B.45.15.0020.055 | vetro REI 30 fino a 0.25 m² | vetro REI 30 fino a 0.25 m² | cad. | Lavori compiuti | 246.7 | 0 | 0 | 79.0434
B.45.15.0020.060 | vetro REI 30 oltre 0.25 m² | vetro REI 30 oltre 0.25 m² | m² | Lavori compiuti | 986.7 | 0 | 0 | 79.0514
B.45.15.0105 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente cieco, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali: · controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura; · telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.; · sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti; · battente piano di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.; · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio; · finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento; · eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco e finitura in analogia al battente. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.45.15.0105.005 | porte fino a 2.00 m² | porte fino a 2.00 m² | cad. | Lavori compiuti | 1546 | 6.8894 | 0.088551 | 72.0946
B.45.15.0105.010 | porte oltre 2.00 m² | porte oltre 2.00 m² | m² | Lavori compiuti | 773.2 | 6.8877 | 0.088464 | 72.0759
B.45.15.0105.015 | sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² | sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² | cad. | Lavori compiuti | 610.7 | 6.7326 | 0.112 | 72.2089
B.45.15.0105.020 | sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² | sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² | m² | Lavori compiuti | 610.7 | 6.7326 | 0.112 | 72.2089
B.45.15.0110 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali: · controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura; · telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.; · sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti; · battenti piani di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.; · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio; · finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento; · eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco e finitura in analogia al battente. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.45.15.0110.005 | porte fino a 3.20 m² | porte fino a 3.20 m² | cad. | Lavori compiuti | 2564 | 4.1541 | 0.053393 | 74.841
B.45.15.0110.010 | porte oltre 3.20 m² | porte oltre 3.20 m² | m² | Lavori compiuti | 801.2 | 4.1544 | 0.05342 | 74.8456
B.45.15.0110.015 | sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² | sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² | cad. | Lavori compiuti | 610.7 | 6.7326 | 0.112 | 72.2089
B.45.15.0110.020 | sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² | sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² | m² | Lavori compiuti | 610.7 | 6.7326 | 0.112 | 72.2089
B.45.15.0115 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente vetrato, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali: · controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura; · telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.; · sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti; · battente piano di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione; · vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.; · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio; · finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento; · eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrati eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco con finitura in analogia al battente; vetro tagliafuoco isolante REI 60 come per il battente. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.45.15.0115.005 | porte fino a 2.00 m² | porte fino a 2.00 m² | cad. | Lavori compiuti | 1673 | 6.3664 | 0.081829 | 72.611
B.45.15.0115.010 | porte oltre 2.00 m² | porte oltre 2.00 m² | m² | Lavori compiuti | 836.6 | 6.3658 | 0.08176 | 72.6023
B.45.15.0115.015 | sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² | sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² | cad. | Lavori compiuti | 773.7 | 5.3142 | 0.088406 | 73.6513
B.45.15.0115.020 | sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² | sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² | m² | Lavori compiuti | 773.7 | 5.3142 | 0.088406 | 73.6513
B.45.15.0115.055 | vetro REI 60 fino a 0.25 m² | vetro REI 60 fino a 0.25 m² | cad. | Lavori compiuti | 385.8 | 0 | 0 | 79.0565
B.45.15.0115.060 | vetro REI 60 oltre 0.25 m² | vetro REI 60 oltre 0.25 m² | m² | Lavori compiuti | 1543.3 | 0 | 0 | 79.0514
B.45.15.0120 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti vetrati di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali: · controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura; · telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.; · sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti; · battenti piani di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione; · vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.; · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio; · finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento; · eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrati eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco con finitura in analogia al battente; vetro tagliafuoco isolante REI 60 come per il battente. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.45.15.0120.005 | porte fino a 3.20 m² | porte fino a 3.20 m² | cad. | Lavori compiuti | 2810 | 3.7904 | 0.048719 | 75.2174
B.45.15.0120.010 | porte oltre 3.20 m² | porte oltre 3.20 m² | m² | Lavori compiuti | 878.2 | 3.7901 | 0.048736 | 75.211
B.45.15.0120.015 | sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² | sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² | cad. | Lavori compiuti | 773.7 | 5.3142 | 0.088406 | 73.6513
B.45.15.0120.020 | sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² | sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² | m² | Lavori compiuti | 773.7 | 5.3142 | 0.088406 | 73.6513
B.45.15.0120.055 | vetro REI 60 fino a 0.25 m² | vetro REI 60 fino a 0.25 m² | cad. | Lavori compiuti | 385.8 | 0 | 0 | 79.0565
B.45.15.0120.060 | vetro REI 60 oltre 0.25 m² | vetro REI 60 oltre 0.25 m² | m² | Lavori compiuti | 1543.3 | 0 | 0 | 79.0514
B.45.15.0205 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente cieco, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali: · controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura; · telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.; · sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti; · battente piano di idoneo spessore (mimino 85 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.; · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio; · finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento; · eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco e finitura in analogia al battente. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.45.15.0205.005 | porte fino a 2.00 m² | porte fino a 2.00 m² | cad. | Lavori compiuti | 2075 | 5.6239 | 0.065976 | 73.3601
B.45.15.0205.010 | porte oltre 2.00 m² | porte oltre 2.00 m² | m² | Lavori compiuti | 1037.5 | 5.6239 | 0.065928 | 73.3601
B.45.15.0205.015 | sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² | sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² | cad. | Lavori compiuti | 794.4 | 5.1757 | 0.086103 | 73.7852
B.45.15.0205.020 | sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² | sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² | m² | Lavori compiuti | 794.4 | 5.1757 | 0.086103 | 73.7852
B.45.15.0210 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali: · controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura; · telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.; · sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti; · battenti piani di idoneo spessore (mimino 85 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.; · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio; · finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento; · eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco e finitura in analogia al battente. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.45.15.0210.005 | porte fino a 3.20 m² | porte fino a 3.20 m² | cad. | Lavori compiuti | 3328 | 3.5065 | 0.041136 | 75.5008
B.45.15.0210.010 | porte oltre 3.20 m² | porte oltre 3.20 m² | m² | Lavori compiuti | 1040 | 3.5064 | 0.041154 | 75.5008
B.45.15.0210.015 | sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² | sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² | cad. | Lavori compiuti | 794.4 | 5.1757 | 0.086103 | 73.7852
B.45.15.0210.020 | sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² | sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² | m² | Lavori compiuti | 794.4 | 5.1757 | 0.086103 | 73.7852
B.45.15.0215 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente vetrato, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali: · controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura; · telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.; · sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti; · battente piano di idoneo spessore (mimino 85 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione; · vetro tagliafuoco isolante REI 120 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.; · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio; · finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento; · eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrati eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco con finitura in analogia al battente; vetro tagliafuoco isolante REI 120 come per il battente. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.45.15.0215.005 | porte fino a 2.00 m² | porte fino a 2.00 m² | cad. | Lavori compiuti | 2123 | 5.4967 | 0.064484 | 73.4989
B.45.15.0215.010 | porte oltre 2.00 m² | porte oltre 2.00 m² | m² | Lavori compiuti | 1061.6 | 5.4962 | 0.064431 | 73.492
B.45.15.0215.015 | sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² | sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² | cad. | Lavori compiuti | 952.8 | 4.3153 | 0.071788 | 74.6662
B.45.15.0215.020 | sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² | sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² | m² | Lavori compiuti | 952.8 | 4.3153 | 0.071788 | 74.6662
B.45.15.0215.055 | vetro REI 120 fino a 0.25 m² | vetro REI 120 fino a 0.25 m² | cad. | Lavori compiuti | 898.3 | 0 | 0 | 79.0382
B.45.15.0215.060 | vetro REI 120 oltre 0.25 m² | vetro REI 120 oltre 0.25 m² | m² | Lavori compiuti | 3593 | 0 | 0 | 79.0426
B.45.15.0220 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti vetrati di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali: · controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura; · telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.; · sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti; · battenti piani di idoneo spessore (mimino 85 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione; · vetro tagliafuoco isolante REI 120 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.; · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; · guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio; · finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento; · eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrati eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico·acustico e di particolare resistenza al fuoco con finitura in analogia al battente; vetro tagliafuoco isolante REI 120 come per il battente. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.45.15.0220.005 | porte fino a 3.20 m² | porte fino a 3.20 m² | cad. | Lavori compiuti | 3521 | 3.3143 | 0.038881 | 75.6983
B.45.15.0220.010 | porte oltre 3.20 m² | porte oltre 3.20 m² | m² | Lavori compiuti | 1100.3 | 3.3143 | 0.038898 | 75.6992
B.45.15.0220.015 | sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² | sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² | cad. | Lavori compiuti | 952.8 | 4.3153 | 0.071788 | 74.6662
B.45.15.0220.020 | sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² | sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² | m² | Lavori compiuti | 952.8 | 4.3153 | 0.071788 | 74.6662
B.45.15.0220.055 | vetro REI 120 fino a 0.25 m² | vetro REI 120 fino a 0.25 m² | cad. | Lavori compiuti | 898.3 | 0 | 0 | 79.0382
B.45.15.0220.060 | vetro REI 120 oltre 0.25 m² | vetro REI 120 oltre 0.25 m² | m² | Lavori compiuti | 3593 | 0 | 0 | 79.0426
B.45.15.0305 | SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO | Sovrapprezzo alle porte tagliafuoco isolanti REI in legno per esecuzione delle stesse con telaio maggiorato o con finiture diverse da quelle standard. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Salvo diversa indicazione la misurazione verrà eseguita una solo volta intendendo con ciò compresa e compensata la finitura su entrabi i lati della porta. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.45.15.0305.005 | telaio/imbotte oltre 15 cm |  | mcm | Lavori compiuti | 3.32 | 0 | 0 | 79.0663
B.45.15.0305.055 | impiallacciature diverse (frassino, noce nazionale, mogano) |  | m² | Lavori compiuti | 52.83 | 0 | 0 | 79.046
B.45.15.0305.060 | laccatura a poro chiuso |  | m² | Lavori compiuti | 37.72 | 0 | 0 | 79.0562
B.45.15.0305.065 | impialacciatura frassino con laccatura a poro aperto |  | m² | Lavori compiuti | 75.46 | 0 | 0 | 79.0485
B.45.15.0305.070 | riv.to battente laminato plastico melaminico liscio/bucciato |  | m² | Lavori compiuti | 26.41 | 0 | 0 | 79.061
B.45.15.0305.075 | riv.to battente laminato plastico melaminico liscio/bucciato e telaio laccato poro chiuso |  | m² | Lavori compiuti | 52.83 | 0 | 0 | 79.046
B.45.15.0305.080 | specchiature con filetti in legno massiccio a riporto (misurazione reale) |  | m | Lavori compiuti | 26.41 | 0 | 0 | 79.061
B.45.15.0305.085 | pannello bugnato a riporto fino a 0.35 m² (ogni pannello) |  | cad. | Lavori compiuti | 141.47 | 0 | 0 | 79.057
B.45.15.0305.090 | pannello bugnato a riporto oltre 0.35 m² (per ogni pannello) |  | m² | Lavori compiuti | 404.2 | 0 | 0 | 79.0569
B.45.25 | LAVORI COMPIUTI: VETRATE TAGLIAFUOCO | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a vetrate metalliche tagliafuoco, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di vetrata, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei prezzi a m² delle singole parti; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco. Nella progettazione si dovrà comunque porre particolare attenzione alla luce netta di passaggio con porte aperte a 90°.
B.45.25.0005 | PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO | Fornitura e posa in opera di porte e vetrate tagliafuoco isolanti in profilati metallici con finitura in alluminio, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali: · controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura; · sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti; · telai fissi e mobili eseguiti con struttura portante in tubolare di acciaio di sezioni adeguate e comunque idoneee ai pesi trasmessi dalle lastre di vetro e ad assicurare rigidità alle parti in movimento; idoneo materiale isolante avvolgente la struttura portante in modo da creare opportuni labirinti e battute in grado di frenare il calore; rivestimento superficiale in alluminio costituito da profilati di alluminio complanari a spigoli arrotondati aventi unicamente funzione estetica e di alloggio per le guarnizioni, uniti alla struttura senza ponte termico; completi di targhetta con marchiatura di identificazione ed eventuali coprifili di raccordo alle murature; · vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo di profili perimetrali fermavetro con finitura in analogia ai telai, completi di guarnizioni cingivetro ed idonee sigillature; · ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura nelle porte a due ante, serratura a tre punti di chiusura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, controserratura per l'anta secondaria a chiusura automatica meccanica, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico nel tipo e colore a scelta della D.L.; tutte le manovre, aste, rinvii delle serrature dovranno essere del tipo incassato; · predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico, (aste e rinvii incassati); · guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti, spazzola telescopica inferiore e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio; · eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrate eseguite mediante telai, pannelli e vetri dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili; · finitura superficiale nei tipi: a) ossidazione anodica colore naturale ARC 20; b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione ARC 20, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., secondo norme UNI 4522·66 (classificazione, caratteristiche, collaudo), UNI 5347·64 (spessore ossido anodico) UNI 3397·63 (qualità del fissaggio) e garantita con marchio di qualità QUALANOD (EURAS·EWAA); c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180·200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; l'intero processo dovrà essere garantito dal marchio europeo di qualità QUALICOAT; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.25.0005.001 | serramenti tipo __ dell'abaco | serramenti tipo __ dell'abaco | cad. | Lavori compiuti | 0
B.45.25.0005.002 | PREZZI PARZIALI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO | PREZZI PARZIALI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO | x | Testo | 0
B.45.25.0005.005 | porte ad un battente (mimino m² 2.00) | porte ad un battente (mimino m² 2.00) | m² | Lavori compiuti | 1612
B.45.25.0005.010 | porte a due battenti (mimino m² 3.00) | porte a due battenti (mimino m² 3.00) | m² | Lavori compiuti | 1284
B.45.25.0005.015 | vetrate fisse (mimino m² 1.00) per laterali e sopraluce | vetrate fisse (mimino m² 1.00) per laterali e sopraluce | m² | Lavori compiuti | 1240
B.48 | OPERE DA SERRAMENTISTA (ACCESSORISTICA) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.04 | CHIUDIPORTA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.04.0005 | REGOLATORE DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA | Fornitura e posa in opera di regolatore della successione di chiusura con ammortizzatore d'urto incorporato inserito nel canale di battuta della traversa superiore del telaio di porte a due battenti con meccanismi automatici di chiusura indipendenti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere per la predisposizione della porta, per accessori particolari necessari all'adattamento, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.04.0005.005 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 145.7 | 29.5058 | 0 | 49.5676
B.48.04.0010 | CHIUDIPORTA A PAVIMENTO | Fornitura e posa in opera di chiudiporta universale a pavimento con parti meccaniche in bagno d'olio, nel tipo a scelta della D.L., da applicare a porte destre, sinistre ed a vento, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire azione di chiusura a partire da 175°, velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di: · regolatore di velocità e colpo finale; · dispositivo di fermo costante regolabile; · ammortizzatore d'apertura; · piastra di copertura in acciaio inox od in ottone. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.04.0010.005 | per porte con larghezza max 0.95 e peso max 100 kg | per porte con larghezza max 0.95 e peso max 100 kg | cad. | Lavori compiuti | 327.3 | 13.1347 | 0 | 65.9212
B.48.04.0010.010 | per porte con larghezza max 1.40 e peso max 300 kg | per porte con larghezza max 1.40 e peso max 300 kg | cad. | Lavori compiuti | 596 | 8.4153 | 0 | 70.6409
B.48.04.0020 | CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V | Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con braccio a V con meccanismo a pignone e cremagliera, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte destre o sinistre, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di: · regolatore di velocità e colpo finale; · dispositivo di fermo costante regolabile; · ammortizzatore d'apertura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte della cerniera o dalla parte opposta, sul battente o sul telaio·architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.04.0020.005 | montaggio su porta lato cerniera o su telaio lato opposto cerniera | montaggio su porta lato cerniera o su telaio lato opposto cerniera | cad. | Lavori compiuti | 204.4 | 21.0323 | 0 | 58.0235
B.48.04.0020.010 | montaggio su porta lato opposto cerniera | montaggio su porta lato opposto cerniera | cad. | Lavori compiuti | 246.9 | 20.3139 | 0 | 58.7444
B.48.04.0030 | CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA | Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con guida di scorrimento senza parti sporgenti, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte destre o sinistre, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di: · regolatore di velocità e colpo finale; · dispositivo di fermo costante regolabile; · ammortizzatore d'apertura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte della cerniera o dalla parte opposta, sul battente o sul telaio·architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.04.0030.005 | montaggio lato cerniera | montaggio lato cerniera | cad. | Lavori compiuti | 245.1 | 17.5398 | 0 | 61.5137
B.48.04.0030.010 | montaggio lato opposto cerniera | montaggio lato opposto cerniera | cad. | Lavori compiuti | 301.7 | 16.6241 | 0 | 62.4395
B.48.04.0035 | CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI | Fornitura e posa in opera di doppio chiudiporta compatto aereo a vista con guida di scorrimento continua senza parti sporgenti, con integrato il dispositivo per la regolazione della successione di chiusura, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte a due battenti con priorità destra o sinistra, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di: · regolatore di velocità e colpo finale; · dispositivo di fermo costante regolabile; · ammortizzatore d'apertura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte delle cerniere o dalla parte opposta, sul battente o sul telaio·architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.04.0035.005 | montaggio lato cerniere | montaggio lato cerniere | cad. | Lavori compiuti | 490.6 | 16.065 | 0 | 62.9902
B.48.04.0035.010 | montaggio lato opposto cerniere | montaggio lato opposto cerniere | cad. | Lavori compiuti | 709.6 | 12.1167 | 0 | 66.9321
B.48.04.0040 | CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE | Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con guida di scorrimento senza parti sporgenti, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte destre o sinistre, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di: · regolatore di velocità e colpo finale; · dispositivo di fissaggio elettromagnetico·meccanico regolabile, con alimentazione a 220V e funzionamento a 24V DC; · ammortizzatore d'apertura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettriche (queste escluse) di collegamento a rilevatori di fumo locali od a centrali di fumo esterni. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte della cerniera o dalla parte opposta, sul battente o sul telaio·architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.04.0040.005 | montaggio lato cerniera | montaggio lato cerniera | cad. | Lavori compiuti | 492.5 | 14.5482 | 0 | 64.4954
B.48.04.0040.010 | montaggio lato opposto cerniera | montaggio lato opposto cerniera | cad. | Lavori compiuti | 558.2 | 15.4031 | 0 | 63.6421
B.48.04.0045 | CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE PER DUE BATTENTI | Fornitura e posa in opera di doppio chiudiporta compatto aereo a vista con guida di scorrimento continua senza parti sporgenti, con integrato il dispositivo per la regolazione della successione di chiusura, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte a due battenti con priorità destra o sinistra, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di: · regolatore di velocità e colpo finale; · dispositivo/i di fissaggio elettromagnetico·meccanico regolabile, con alimentazione a 220V e funzionamento a 24V DC; · ammortizzatore d'apertura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettriche (queste escluse) di collegamento a rilevatori di fumo locali od a centrali di fumo esterni. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte della cerniera o dalla parte opposta, sul battente o sul telaio·architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.04.0045.005 | montaggio lato cerniere con n.1 fermoporta elettromeccanico | montaggio lato cerniere con n.1 fermoporta elettromeccanico | cad. | Lavori compiuti | 744.7 | 13.4699 | 0 | 65.5835
B.48.04.0045.010 | montaggio lato cerniere con n.2 fermoporta elettromeccanici | montaggio lato cerniere con n.2 fermoporta elettromeccanici | cad. | Lavori compiuti | 912.1 | 12.5688 | 0 | 66.4828
B.48.04.0045.015 | montaggio lato opposto cerniere con n.1 fermoporta elettromeccanico | montaggio lato opposto cerniere con n.1 fermoporta elettromeccanico | cad. | Lavori compiuti | 972.7 | 11.7858 | 0 | 67.2684
B.48.04.0045.020 | montaggio lato opposto cerniere con n.2 fermoporta elettromeccanici | montaggio lato opposto cerniere con n.2 fermoporta elettromeccanici | cad. | Lavori compiuti | 1158.2 | 12.3726 | 0 | 66.6819
B.48.04.0050 | CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA, ELETTROMAGNETE E RIVELATORE DI FUMO | Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con guida di scorrimento senza parti sporgenti, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte destre o sinistre, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di: · regolatore di velocità e colpo finale; · dispositivo di fissaggio elettromagnetico·meccanico regolabile, con alimentazione a 220V e funzionamento a 24V DC; · rilevatore di presenza fumo integrato nella guida; · ammortizzatore d'apertura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettriche (queste escluse). Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte della cerniera o dalla parte opposta, sul battente o sul telaio·architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.04.0050.005 | montaggio lato cerniera | montaggio lato cerniera | cad. | Lavori compiuti | 689.3 | 12.4735 | 0 | 66.5806
B.48.04.0050.010 | montaggio lato opposto cerniera | montaggio lato opposto cerniera | cad. | Lavori compiuti | 755 | 13.2861 | 0 | 65.7682
B.48.04.0060 | RIVELATORE DI FUMO ESTERNO COORDINATO CON IL CHIUDIPORTA | Fornitura e posa in opera di sistema per la rivelazione di fumo nel tipo a scelta della D.L. operante su porte tagliafuoco dotate di chiudiporta aereo con guida di scorrimento e fermoporta elettromagnetico, da montarsi in adiacenza al chiudiporta stesso o sul lato opposto della porta costituito da: · rilevatore di fumo omologato con alimentatore di rete 220V·AC/24V·DC; · involucro con bocchette di presa d'aria, spia di funzionamento, supporto per montaggio, finitura in analogia al chiudiporta; · allacciamenti alle linee elettriche (queste escluse); · collegamento con il/i fermoporta elettromagnetico/i completo di cavi e cavidotti; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per tutti i materiali e gli accessori necessari per la posa, sia sul lato del chiudiporta che sul lato opposto, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.04.0060.005 | montaggio lato chiudiporta | montaggio lato chiudiporta | cad. | Lavori compiuti | 357.8 | 24.0302 | 0 | 55.0168
B.48.04.0060.010 | montaggio lato opposto chiudiporta | montaggio lato opposto chiudiporta | cad. | Lavori compiuti | 394 | 29.0964 | 0 | 49.9619
B.48.04.0070 | FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO | Fornitura e posa in opera di fermoporta elettromagnetico esterno, nel tipo a scelta della D.L. da applicare a porte e portoni tagliafuoco dotati di chisura automatica normalmente trattenuti in posizione aperta, costituito da: · elettromagnete/i a pavimento od a parete nel tipo a scelta della D.L. completo di piastra di riscontro orientabile ed ammortizzata in acciaio zincato da montare sul serramento; · pulsante di sblocco manuale per l'uso normale od il collaudo; · alimentatore di rete 220V·AC/24V·DC; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettriche (queste escluse) di collegamento a rilevatori di fumo locali od a centrali di fumo esterni. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati tutti i materiali ed accessori necessari per la posa, idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.04.0070.005 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 266.3 | 26.9057 | 0 | 52.1517
B.48.06 | MANIGLIONI ANTIPANICO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.06.0010 | MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER SERRATURE AD INFILARE | Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da barra orizzontale di sezione tubolare resa basculante per mezzo di due leve incernierate al meccanismo alloggiato nelle scatole laterali, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e predisposto con serrature antipanico ad infilare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.06.0010.005 | con barra verniciata e placca esterna cieca | con barra verniciata e placca esterna cieca | cad. | Lavori compiuti | 173.7 | 32.9994 | 0 | 46.0507
B.48.06.0010.010 | sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave | sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave | cad. | Lavori compiuti | 32.2 | 44.5031 | 0 | 34.5031
B.48.06.0010.015 | sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave | sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave | cad. | Lavori compiuti | 40.3 | 46.938 | 0 | 32.134
B.48.06.0010.030 | sovrapprezzo per barra alluminio o inox | sovrapprezzo per barra alluminio o inox | cad. | Lavori compiuti | 28.1 | 0 | 0 | 79.0747
B.48.06.0015 | MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH·BAR PER SERRATURE AD INFILARE | Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da carter di alloggiamento, barra orizzontale agente a pressione su meccanismo alloggiato nella scatola laterale, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e predisposto con serrature antipanico ad infilare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.06.0015.005 | con barra verniciata e placca esterna cieca | con barra verniciata e placca esterna cieca | cad. | Lavori compiuti | 201.8 | 28.4044 | 0 | 50.6492
B.48.06.0015.010 | sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave | sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave | cad. | Lavori compiuti | 32.2 | 44.5031 | 0 | 34.5031
B.48.06.0015.015 | sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave | sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave | cad. | Lavori compiuti | 40.3 | 46.938 | 0 | 32.134
B.48.06.0015.030 | sovrapprezzo per barra alluminio o inox | sovrapprezzo per barra alluminio o inox | cad. | Lavori compiuti | 35.1 | 0 | 0 | 79.1453
B.48.06.0020 | MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTERNE | Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da barra orizzontale di sezione tubolare resa basculante per mezzo di due leve incernierate al meccanismo alloggiato nelle scatole laterali, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e senza serrature predisposte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati quando richiesti gli oneri per la fornitura e posa in opera delle aste, ferma aste e copriaste per porte fino a 2.50 m di altezza e per scrocchi·catenacci e riscontri, Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.06.0020.005 | 1 punto di chiusura (centrale) con di riscontro e placca esterna cieca |  | cad. | Lavori compiuti | 212.9 | 33.6543 | 0 | 45.4016
B.48.06.0020.010 | 2 punti di chiusura (alto·basso) con aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca |  | cad. | Lavori compiuti | 324.9 | 35.2847 | 0 | 43.7673
B.48.06.0020.015 | 3 punti di chiusura (centrale·alto·basso) con aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca |  | cad. | Lavori compiuti | 364.1 | 35.4216 | 0 | 43.6336
B.48.06.0020.030 | sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave | sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave | cad. | Lavori compiuti | 32.2 | 44.5031 | 0 | 34.5031
B.48.06.0020.035 | sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave | sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave | cad. | Lavori compiuti | 69.5 | 41.2374 | 0 | 37.8129
B.48.06.0020.040 | sovrapprezzo per barra inox | sovrapprezzo per barra inox | cad. | Lavori compiuti | 28.1 | 0 | 0 | 79.0747
B.48.06.0025 | MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH·BAR CON SERRATURE ESTERNE | Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da carter di alloggiamento, barra orizzontale agente a pressone su meccanismo alloggiato nella scatola laterale, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e senza serrature predisposte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati quando richiesti gli oneri per la fornitura e posa in opera delle aste, ferma aste e copriaste per porte fino a 2.50 m di altezza e per scrocchi·catenacci e riscontri, Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.06.0025.005 | 1 punto di chiusura (centrale) con di riscontro e placca esterna cieca |  | cad. | Lavori compiuti | 241 | 29.7303 | 0 | 49.3278
B.48.06.0025.010 | 2 punti di chiusura (alto·basso) con aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca |  | cad. | Lavori compiuti | 353 | 32.4759 | 0 | 46.5779
B.48.06.0025.015 | 3 punti di chiusura (centrale·alto·basso) con aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca |  | cad. | Lavori compiuti | 392.2 | 32.8837 | 0 | 46.1729
B.48.06.0025.030 | sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave | sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave | cad. | Lavori compiuti | 32.2 | 44.5031 | 0 | 34.5031
B.48.06.0025.035 | sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave | sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave | cad. | Lavori compiuti | 69.5 | 41.2374 | 0 | 37.8129
B.48.06.0025.040 | sovrapprezzo per barra inox | sovrapprezzo per barra inox | cad. | Lavori compiuti | 35.1 | 0 | 0 | 79.1453
B.48.10 | MOVIMENTAZIONI OPZIONALI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.10.0005 | FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A LEVA | Fornitura e posa in opere di sistema per apertura a distanza di serramenti non raggiungibili, sopraluce o simili, eseguito come da progetto e comunque approvato dalla D.L. e composto dai seguenti elementi principali: · forbice di movimentazione in lega di alluminio, destra o sinistra, idoneamente fissata al telaio fisso, dotata di regolazione pressione di chiusura e sicurezza antiscasso, collegata al battente mediante supporto a snodo sferico ad ampio grado di apertura regolabile; · disinnesto di pulizia dotato di dispositivi di sicurezza antiscardinamento; · sistema di trasmissione del movimento realizzato mediante aste alloggiate in apposita guida completa di meccanismo angolare e pezzi speciali per il superamento di spallette e/o davanzali; · profili di copertura in alluminio; · leva di comando aperto chiuso 0/180°; · finitura superficiale di tutte le parti metalliche nel tipo (verniciatura od anodizzazione) e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di serramento e per ogni tipo di montaggio, per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.10.0005.005 | per serramenti fino a 1.20m di larghezza | per serramenti fino a 1.20m di larghezza | cad. | Lavori compiuti | 343 | 37.6006 | 0 | 41.4577
B.48.10.0005.010 | per ogni forbice in più | per ogni forbice in più | cad. | Lavori compiuti | 138.6 | 41.3564 | 0 | 37.6768
B.48.10.0005.015 | per trasmissioni del movimento oltre i 2.00m | per trasmissioni del movimento oltre i 2.00m | m | Lavori compiuti | 46.1 | 62.1692 | 0 | 16.8655
B.48.10.0010 | FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A MANOVELLA | Fornitura e posa in opere di sistema per apertura a distanza di serramenti non raggiungibili, sopraluce o simili, eseguito come da progetto e comunque approvato dalla D.L. e composto dai seguenti elementi principali: · forbice di movimentazione in lega di alluminio, destra o sinistra, idoneamente fissata al telaio fisso, dotata di regolazione pressione di chiusura e sicurezza antiscasso, collegata al battente mediante supporto a snodo sferico ad ampio grado di apertura regolabile; · disinnesto di pulizia dotato di dispositivi di sicurezza antiscardinamento; · sistema di trasmissione del movimento realizzato mediante asta alloggiata in apposita guida completa di eventuali pezzi speciali; · profili di copertura in alluminio; · asta oscillante fissa o asportabile con manovella snodata; · finitura superficiale di tutte le parti metalliche nel tipo (verniciatura od anodizzazione) e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di serramento e per ogni tipo di montaggio, per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.10.0010.005 | per serramenti fino a 1.20m di larghezza | per serramenti fino a 1.20m di larghezza | cad. | Lavori compiuti | 533.2 | 16.1253 | 0 | 62.9257
B.48.10.0010.010 | per ogni forbice in più | per ogni forbice in più | cad. | Lavori compiuti | 138.6 | 41.3564 | 0 | 37.6768
B.48.10.0015 | FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA ELETTRICA | Fornitura e posa in opere di sistema per apertura a distanza di serramenti non raggiungibili, sopraluce o simili, eseguito come da progetto e comunque approvato dalla D.L. e composto dai seguenti elementi principali: · forbice di movimentazione in lega di alluminio, destra o sinistra, idoneamente fissata al telaio fisso, dotata di regolazione pressione di chiusura e sicurezza antiscasso, collegata al battente mediante supporto a snodo sferico ad ampio grado di apertura regolabile; · disinnesto di pulizia dotato di dispositivi di sicurezza antiscardinamento; · sistema di trasmissione del movimento realizzato mediante asta di collegamento alloggiata in apposita guida completa di eventuali pezzi speciali · profili di copertura in alluminio; · motoriduttore elettrico con alimentazione a 220V e funzionamento a 24V DC; nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettriche di alimentazione e comando predisposte e valutate a parte, compresi eventuali cavi, canaline, ecc, dal motore alla scatola di consegna a muro; · finitura superficiale di tutte le parti metalliche nel tipo (verniciatura od anodizzazione) e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di serramento e per ogni tipo di montaggio, per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.48.10.0015.005 | per serramenti fino a 1.20m di larghezza | per serramenti fino a 1.20m di larghezza | cad. | Lavori compiuti | 1026.1 | 12.569 | 0 | 66.4799
B.48.10.0015.010 | per ogni forbice in più | per ogni forbice in più | cad. | Lavori compiuti | 138.6 | 41.3564 | 0 | 37.6768
B.51 | OPERE DA VETRAIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.05 | LAVORI COMPIUTI: VETRI SEMPLICI | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a vetri semplici, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. Nelle voci del capitolo sono state inserite due tipologie di posa: · posa in opera del vetro nel serramento eseguita in cantiere; · posa in opera del vetro nel serramento eseguita in azienda (normalmente non utilizzata per serramenti in AL). Sarà quindi cura del progettista scegliere la tipologia di posa opportuna in base alle dimensioni delle lastre, alle difficoltà di movimentazione, alle caratteristiche dell'opera, alle normative vigenti, ecc. Dove non segnalata la differente posa i prezzi hanno la medesima incidenza nelle due tipologie. Dato che garanzie e certificazioni dovranno essere fornite sull'intero serramento, nella compilazione delle voci di Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo è preferibile includere il vetro in un unico prezzo del serramento stesso, mediante assemblaggio delle varie voci, per arrivare ad un prezzo cadauno per ogni tipologia (serramenti uguali con vetri diversi sono da considerare di diversa tipologia). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.05.0011 | CRISTALLO FLOAT | Fornitura e posa in opera di cristallo float UNI EN 572·2. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.05.0011.001 | PREZZI PER POSA IN OPERA IN CANTIERE |  | x | Testo | 0
B.51.05.0011.005 | incolore sp. 4 mm | incolore sp. 4 mm | m² | Lavori compiuti | 42.15 | 23.5302 | 0 | 55.516
B.51.05.0011.015 | incolore sp. 5 mm | incolore sp. 5 mm | m² | Lavori compiuti | 48.39 | 23.912 | 0 | 55.1354
B.51.05.0011.025 | incolore sp. 6 mm | incolore sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 54.62 | 24.2109 | 0 | 54.8334
B.51.05.0011.035 | incolore sp. 8 mm | incolore sp. 8 mm | m² | Lavori compiuti | 63.03 | 24.4772 | 0 | 54.5772
B.51.05.0011.101 | PREZZI PER POSA ESEGUITA IN AZIENDA |  | x | Testo | 0
B.51.05.0011.105 | incolore sp. 4 mm | incolore sp. 4 mm | m² | Lavori compiuti | 33.36 | 0 | 0 | 79.0468
B.51.05.0011.115 | incolore sp. 5 mm | incolore sp. 5 mm | m² | Lavori compiuti | 37.8 | 0 | 0 | 79.0476
B.51.05.0011.125 | incolore sp. 6 mm | incolore sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 42.81 | 0 | 0 | 79.047
B.51.05.0011.135 | incolore sp. 8 mm | incolore sp. 8 mm | m² | Lavori compiuti | 49.01 | 0 | 0 | 79.0451
B.51.05.0016 | VETRO STAMPATO | Fornitura e posa in opera di vetro stampato UNI EN 572·5 La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.05.0016.001 | PREZZI PER POSA IN OPERA IN CANTIERE |  | x | Testo | 0
B.51.05.0016.005 | vetro greggio stampato C spessore 4 mm | vetro greggio stampato C spessore 4 mm | m² | Lavori compiuti | 57.39 | 24.0024 | 0 | 55.0444
B.51.05.0016.010 | vetro greggio stampato C spessore 6 mm | vetro greggio stampato C spessore 6 mm | m² | Lavori compiuti | 75.43 | 28.4887 | 0 | 50.5634
B.51.05.0016.101 | PREZZI PER POSA ESEGUITA IN AZIENDA |  | x | Testo | 0
B.51.05.0016.105 | vetro greggio stampato C spessore 4 mm | vetro greggio stampato C spessore 4 mm | m² | Lavori compiuti | 44.88 | 0 | 0 | 79.0553
B.51.05.0016.110 | vetro greggio stampato C spessore 6 mm | vetro greggio stampato C spessore 6 mm | m² | Lavori compiuti | 56.05 | 0 | 0 | 79.0544
B.51.05.0021 | CRISTALLO SATINATO | Fornitura e posa in opera di cristallo satinato. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.05.0021.001 | PREZZI PER POSA IN OPERA IN CANTIERE |  | x | Testo | 0
B.51.05.0021.005 | cristallo satinato bianco sp. 4 mm | cristallo satinato bianco sp. 4 mm | m² | Lavori compiuti | 77.17 | 23.5623 | 0 | 55.4879
B.51.05.0021.010 | cristallo satinato bianco sp. 5 mm | cristallo satinato bianco sp. 5 mm | m² | Lavori compiuti | 84.8 | 24.691 | 0 | 54.3632
B.51.05.0021.101 | PREZZI PER POSA ESEGUITA IN AZIENDA |  | x | Testo | 0
B.51.05.0021.105 | cristallo satinato bianco sp. 4 mm | cristallo satinato bianco sp. 4 mm | m² | Lavori compiuti | 60.82 | 0 | 0 | 79.0529
B.51.05.0021.110 | cristallo satinato bianco sp. 5 mm | cristallo satinato bianco sp. 5 mm | m² | Lavori compiuti | 65.83 | 0 | 0 | 79.0521
B.51.05.0026 | VETRO ARMATO | Fornitura e posa in opera di vetri e cristalli UNI EN 572·6/7 con inserita rete metallica elettrosaldata a maglia quadra. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.05.0026.001 | PREZZI PER POSA IN OPERA IN CANTIERE |  | x | Testo | 0
B.51.05.0026.101 | PREZZI PER POSA ESEGUITA IN AZIENDA |  | x | Testo | 0
B.51.05.0026.105 | vetro greggio incolore armato sp. 6 mm | vetro greggio incolore armato sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 63.8 | 0 | 0 | 79.0439
B.51.05.0031 | CRISTALLO TEMPRATO | Fornitura e posa in opera di cristallo float temprato UNI 10150·1 La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.05.0031.001 | PREZZI PER POSA IN OPERA IN CANTIERE |  | x | Testo | 0
B.51.05.0031.005 | incolore sp. 4 mm | incolore sp. 4 mm | m² | Lavori compiuti | 71.23 | 23.2065 | 0 | 55.8473
B.51.05.0031.010 | colorato sp. 4 mm | colorato sp. 4 mm | m² | Lavori compiuti | 78.65 | 23.1189 | 0 | 55.9313
B.51.05.0031.015 | incolore sp. 5 mm | incolore sp. 5 mm | m² | Lavori compiuti | 78.17 | 23.9657 | 0 | 55.0851
B.51.05.0031.020 | colorato sp. 5 mm | colorato sp. 5 mm | m² | Lavori compiuti | 86.28 | 24.2675 | 0 | 54.7867
B.51.05.0031.025 | incolore sp. 6 mm | incolore sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 85.09 | 24.6069 | 0 | 54.4482
B.51.05.0031.030 | colorato sp. 6 mm | colorato sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 93.91 | 25.2295 | 0 | 53.8175
B.51.05.0031.035 | incolore sp. 8 mm | incolore sp. 8 mm | m² | Lavori compiuti | 95.6 | 25.9362 | 0 | 53.1172
B.51.05.0031.040 | colorato sp. 8 mm | colorato sp. 8 mm | m² | Lavori compiuti | 112.08 | 29.9884 | 0 | 49.0632
B.51.05.0031.101 | PREZZI PER POSA ESEGUITA IN AZIENDA |  | x | Testo | 0
B.51.05.0031.105 | incolore sp. 4 mm | incolore sp. 4 mm | m² | Lavori compiuti | 56.39 | 0 | 0 | 79.0566
B.51.05.0031.110 | colorato sp. 4 mm | colorato sp. 4 mm | m² | Lavori compiuti | 62.3 | 0 | 0 | 79.053
B.51.05.0031.115 | incolore sp. 5 mm | incolore sp. 5 mm | m² | Lavori compiuti | 61.13 | 0 | 0 | 79.0447
B.51.05.0031.120 | colorato sp. 5 mm | colorato sp. 5 mm | m² | Lavori compiuti | 67.31 | 0 | 0 | 79.0521
B.51.05.0031.125 | incolore sp. 6 mm | incolore sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 66.12 | 0 | 0 | 79.0532
B.51.05.0031.130 | colorato sp. 6 mm | colorato sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 72.61 | 0 | 0 | 79.0525
B.51.05.0031.135 | incolore sp. 8 mm | incolore sp. 8 mm | m² | Lavori compiuti | 73.19 | 0 | 0 | 79.0545
B.51.05.0031.140 | colorato sp. 8 mm | colorato sp. 8 mm | m² | Lavori compiuti | 81.71 | 0 | 0 | 79.0479
B.51.05.0036 | CRISTALLO STRATIFICATO | Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI EN ISO 12543 parti 1·6 La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.05.0036.001 | PREZZI PER POSA IN OPERA IN CANTIERE |  | x | Testo | 0
B.51.05.0036.005 | 3+3 mm PVB 0.38 | 3+3 mm PVB 0.38 | m² | Lavori compiuti | 74.89 | 22.8081 | 0 | 56.2425
B.51.05.0036.010 | 4+4 mm PVB 0.38 | 4+4 mm PVB 0.38 | m² | Lavori compiuti | 85.48 | 23.2054 | 0 | 55.8493
B.51.05.0036.015 | 5+5 mm PVB 0.38 | 5+5 mm PVB 0.38 | m² | Lavori compiuti | 98.65 | 24.0172 | 0 | 55.0329
B.51.05.0036.020 | 6+6 mm PVB 0.38 | 6+6 mm PVB 0.38 | m² | Lavori compiuti | 111.81 | 24.64 | 0 | 54.4137
B.51.05.0036.101 | PREZZI PER POSA ESEGUITA IN AZIENDA |  | x | Testo | 0
B.51.05.0036.105 | 3+3 mm PVB 0.38 | 3+3 mm PVB 0.38 | m² | Lavori compiuti | 59.65 | 0 | 0 | 79.0444
B.51.05.0036.110 | 4+4 mm PVB 0.38 | 4+4 mm PVB 0.38 | m² | Lavori compiuti | 67.62 | 0 | 0 | 79.0447
B.51.05.0036.115 | 5+5 mm PVB 0.38 | 5+5 mm PVB 0.38 | m² | Lavori compiuti | 77.36 | 0 | 0 | 79.046
B.51.05.0036.120 | 6+6 mm PVB 0.38 | 6+6 mm PVB 0.38 | m² | Lavori compiuti | 87.08 | 0 | 0 | 79.0537
B.51.05.0036.201 | MAGGIORAZIONI |  | x | Testo | 0
B.51.05.0036.225 | maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4) | maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4) | m² | Lavori compiuti | 13.32 | 0 | 0 | 79.0541
B.51.05.0036.230 | maggiorazione PVB 1.52 (>=5+5) |  | m² | Lavori compiuti | 26.64 | 0 | 0 | 79.0541
B.51.05.0036.235 | maggiorazione per PVB bianco latte |  | m² | Lavori compiuti | 21.32 | 0 | 0 | 79.0338
B.51.10 | LAVORI COMPIUTI: VETROCAMERA | PREMESSE Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi al vetrocamera, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa. Nelle voci del capitolo sono state inserite due tipologie di posa: · posa in opera del vetro nel serramento eseguita in cantiere; · posa in opera del vetro nel serramento eseguita in azienda (normalmente non utilizzata per serramenti in AL). Il progettista sceglierà la tipologia di posa opportuna in base alle dimensioni delle lastre, alle difficoltà di movimentazione, alle caratteristiche dell'opera, alle normative vigenti, ecc. Dove non segnalata la differente posa i prezzi hanno la medesima incidenza nelle due tipologie. Essendo innumerevoli le possibilità di accoppiamento dei vetri e le prestazioni da richiedere in base alle caratteristiche progettuali, si è inserita una voce base e tutta una serie di sovrapprezzi da applicare per ottenere il tipo voluto. I vetri formanti la vetrata isolante dovranno avere spessore calcolato secondo la norme e comunque adeguato alle dimensioni ed all'uso degli infissi su cui andranno montati, assicurare la conformità ai criteri di sicurezza, garantire le prestazioni richieste relativamente ad isolamento termico, abbattimento acustico e trasmissione luminosa. Sarà quindi cura del progettista comporre le relative voci sulla base dei suddetti sovrapprezzi conformemente ai requisiti prescritti. Dato che garanzie e certificazioni dovranno essere fornite sull'intero serramento, nella compilazione delle voci di Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo è preferibile includere il vetro in un unico prezzo del serramento stesso, mediante assemblaggio delle varie voci, per arrivare ad un prezzo cadauno per ogni tipologia (serramenti uguali con vetri diversi sono da considerare di diversa tipologia). |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.10.0011 | VETRATA ISOLANTE BASE | Fornitura e posa in opera di vetrata isolante UNI EN 1279·1/6 in possesso del marchio di qualità Assovetro MQV, composta da: · lastra in cristallo float incolore e lucido UNI EN 572·2 dello spessore di 4 mm; · distanziatore perimetrale metallico, che assicuri la complanarità delle lastre, costituente intercapedine fino a 12 mm, contenente sali disidratanti con setaccio molecolare di 3A, sigillato mediante una prima barriera elastoplastica a base di gomma butilica ed una seconda a base di polimeri polisolfurici. · lastra in cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso delle lastre e comunque non inferiore a 10 cm e di larghezza tale da garantire l'appoggio di entrambe le lastre componenti la vetrata isolante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.10.0011.001 | PREZZI PER POSA IN OPERA IN CANTIERE |  | x | Testo | 0
B.51.10.0011.005 |  |  | m² | Lavori compiuti | 103.89 | 23.8666 | 0 | 55.1834
B.51.10.0011.101 | PREZZI PER POSA ESEGUITA IN AZIENDA |  | x | Testo | 0
B.51.10.0011.105 |  |  | m² | Lavori compiuti | 81.48 | 0 | 0 | 79.0501
B.51.10.0015 | SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm | Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con intercapedine maggiore di 12 mm. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.10.0015.005 | intercapedine 14·16 mm | intercapedine 14·16 mm | m² | Lavori compiuti | 2.37 | 0 | 0 | 78.903
B.51.10.0015.010 | intercapedine 18·20 mm | intercapedine 18·20 mm | m² | Lavori compiuti | 4.73 | 0 | 0 | 79.0698
B.51.10.0015.015 | intercapedine 24·26 mm | intercapedine 24·26 mm | m² | Lavori compiuti | 8.29 | 0 | 0 | 79.0109
B.51.10.0020 | SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI | Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo float colorato e/o di spessore maggiore di 4 mm. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.10.0020.001 | PREZZI PER POSA IN OPERA IN CANTIERE |  | x | Testo | 0
B.51.10.0020.010 | una lastra cristallo float incolore sp. 5 mm | una lastra cristallo float incolore sp. 5 mm | m² | Lavori compiuti | 6.24 | 26.4904 | 0 | 52.5641
B.51.10.0020.020 | una lastra cristallo float incolore sp. 6 mm | una lastra cristallo float incolore sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 11.77 | 23.407 | 0 | 55.65
B.51.10.0020.030 | una lastra cristallo float incolore sp. 8 mm | una lastra cristallo float incolore sp. 8 mm | m² | Lavori compiuti | 20.19 | 24.5617 | 0 | 54.4824
B.51.10.0020.101 | PREZZI PER POSA ESEGUITA IN AZIENDA |  | x | Testo | 0
B.51.10.0020.110 | una lastra cristallo float incolore sp. 5 mm | una lastra cristallo float incolore sp. 5 mm | m² | Lavori compiuti | 4.73 | 0 | 0 | 79.0698
B.51.10.0020.120 | una lastra cristallo float incolore sp. 6 mm | una lastra cristallo float incolore sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 9.16 | 0 | 0 | 79.0393
B.51.10.0020.130 | una lastra cristallo float incolore sp. 8 mm | una lastra cristallo float incolore sp. 8 mm | m² | Lavori compiuti | 15.65 | 0 | 0 | 79.0415
B.51.10.0026 | SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO | Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di vetro greggio stampato UNI EN 572·5. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.10.0026.001 | PREZZI PER POSA IN OPERA IN CANTIERE |  | x | Testo | 0
B.51.10.0026.005 | una lastra vetro stampato C sp. 4 mm | una lastra vetro stampato C sp. 4 mm | m² | Lavori compiuti | 16.63 | 29.8196 | 0 | 49.2483
B.51.10.0026.010 | una lastra vetro stampato C sp. 6 mm | una lastra vetro stampato C sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 32.59 | 33.8141 | 0 | 45.2286
B.51.10.0026.101 | PREZZI PER POSA ESEGUITA IN AZIENDA |  | x | Testo | 0
B.51.10.0026.105 | una lastra vetro stampato C sp. 4 mm | una lastra vetro stampato C sp. 4 mm | m² | Lavori compiuti | 12.09 | 0 | 0 | 79.0736
B.51.10.0026.110 | una lastra vetro stampato C sp. 6 mm | una lastra vetro stampato C sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 22.69 | 0 | 0 | 79.0657
B.51.10.0031 | SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO | Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo satinato |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.10.0031.001 | PREZZI PER POSA IN OPERA IN CANTIERE |  | x | Testo | 0
B.51.10.0031.005 | una lastra cristallo satinato bianco sp. 4 mm | una lastra cristallo satinato bianco sp. 4 mm | m² | Lavori compiuti | 35.02 | 23.6008 | 0 | 55.454
B.51.10.0031.010 | una lastra cristallo satinato bianco sp. 5 mm | una lastra cristallo satinato bianco sp. 5 mm | m² | Lavori compiuti | 42.66 | 25.8322 | 0 | 53.2114
B.51.10.0031.101 | PREZZI PER POSA ESEGUITA IN AZIENDA |  | x | Testo | 0
B.51.10.0031.105 | una lastra cristallo satinato bianco sp. 4 mm | una lastra cristallo satinato bianco sp. 4 mm | m² | Lavori compiuti | 27.46 | 0 | 0 | 79.0605
B.51.10.0031.110 | una lastra cristallo satinato bianco sp. 5 mm | una lastra cristallo satinato bianco sp. 5 mm | m² | Lavori compiuti | 32.76 | 0 | 0 | 79.0598
B.51.10.0036 | SOVRAPPREZZO PER VETRO ARMATO | Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra UNI EN 572·6/7 con inserita una rete metallica elettrosaldata a maglia quadrata. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.10.0036.001 | PREZZI PER POSA IN OPERA IN CANTIERE |  | x | Testo | 0
B.51.10.0036.005 | una lastra vetro greggio incolore armato sp. 6 mm | una lastra vetro greggio incolore armato sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 38.58 | 21.423 | 0 | 57.6205
B.51.10.0036.101 | PREZZI PER POSA ESEGUITA IN AZIENDA |  | x | Testo | 0
B.51.10.0036.105 | una lastra vetro greggio incolore armato sp. 6 mm | una lastra vetro greggio incolore armato sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 31.3 | 0 | 0 | 79.0415
B.51.10.0041 | SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO | Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo float temprato UNI 10150·1 incolore o colorato. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.10.0041.001 | PREZZI PER POSA IN OPERA IN CANTIERE |  | x | Testo | 0
B.51.10.0041.005 | una lastra cristallo float temprato incolore sp. 4 mm | una lastra cristallo float temprato incolore sp. 4 mm | m² | Lavori compiuti | 29.09 | 22.7295 | 0 | 56.308
B.51.10.0041.010 | una lastra cristallo float temprato colorato sp. 4 mm | una lastra cristallo float temprato colorato sp. 4 mm | m² | Lavori compiuti | 36.5 | 22.6438 | 0 | 56.411
B.51.10.0041.015 | una lastra cristallo float temprato incolore sp. 5 mm | una lastra cristallo float temprato incolore sp. 5 mm | m² | Lavori compiuti | 36.02 | 24.4753 | 0 | 54.5808
B.51.10.0041.020 | una lastra cristallo float temprato colorato sp. 5 mm | una lastra cristallo float temprato colorato sp. 5 mm | m² | Lavori compiuti | 44.14 | 24.966 | 0 | 54.0779
B.51.10.0041.025 | una lastra cristallo float temprato incolore sp. 6 mm | una lastra cristallo float temprato incolore sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 42.25 | 24.7787 | 0 | 54.2722
B.51.10.0041.030 | una lastra cristallo float temprato colorato sp. 6 mm | una lastra cristallo float temprato colorato sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 51.76 | 26.6132 | 0 | 52.4343
B.51.10.0041.035 | una lastra cristallo float temprato incolore sp. 8 mm | una lastra cristallo float temprato incolore sp. 8 mm | m² | Lavori compiuti | 53.46 | 27.8283 | 0 | 51.2159
B.51.10.0041.040 | una lastra cristallo float temprato colorato sp. 8 mm | una lastra cristallo float temprato colorato sp. 8 mm | m² | Lavori compiuti | 67.84 | 32.4882 | 0 | 46.5654
B.51.10.0041.101 | PREZZI PER POSA ESEGUITA IN AZIENDA |  | x | Testo | 0
B.51.10.0041.105 | una lastra cristallo float temprato incolore sp. 4 mm | una lastra cristallo float temprato incolore sp. 4 mm | m² | Lavori compiuti | 23.04 | 0 | 0 | 79.0365
B.51.10.0041.110 | una lastra cristallo float temprato colorato sp. 4 mm | una lastra cristallo float temprato colorato sp. 4 mm | m² | Lavori compiuti | 28.94 | 0 | 0 | 79.0601
B.51.10.0041.115 | una lastra cristallo float temprato incolore sp. 5 mm | una lastra cristallo float temprato incolore sp. 5 mm | m² | Lavori compiuti | 28.05 | 0 | 0 | 79.0374
B.51.10.0041.120 | una lastra cristallo float temprato colorato sp. 5 mm | una lastra cristallo float temprato colorato sp. 5 mm | m² | Lavori compiuti | 34.24 | 0 | 0 | 79.0596
B.51.10.0041.125 | una lastra cristallo float temprato incolore sp. 6 mm | una lastra cristallo float temprato incolore sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 32.76 | 0 | 0 | 79.0598
B.51.10.0041.130 | una lastra cristallo float temprato colorato sp. 6 mm | una lastra cristallo float temprato colorato sp. 6 mm | m² | Lavori compiuti | 39.25 | 0 | 0 | 79.0573
B.51.10.0041.135 | una lastra cristallo float temprato incolore sp. 8 mm | una lastra cristallo float temprato incolore sp. 8 mm | m² | Lavori compiuti | 39.84 | 0 | 0 | 79.0412
B.51.10.0041.140 | una lastra cristallo float temprato colorato sp. 8 mm | una lastra cristallo float temprato colorato sp. 8 mm | m² | Lavori compiuti | 48.06 | 0 | 0 | 79.047
B.51.10.0046 | SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO | Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI EN ISO 12543 parti 1·6 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o colorato. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.10.0046.001 | PREZZI PER POSA IN OPERA IN CANTIERE |  | x | Testo | 0
B.51.10.0046.005 | una lastra 3+3 mm PVB 0.38 | una lastra 3+3 mm PVB 0.38 | m² | Lavori compiuti | 32.74 | 21.8784 | 0 | 57.1778
B.51.10.0046.010 | una lastra 4+4 mm PVB 0.38 | una lastra 4+4 mm PVB 0.38 | m² | Lavori compiuti | 45.43 | 25.47 | 0 | 53.5769
B.51.10.0046.015 | una lastra 5+5 mm PVB 0.38 | una lastra 5+5 mm PVB 0.38 | m² | Lavori compiuti | 56.5 | 24.3805 | 0 | 54.6726
B.51.10.0046.020 | una lastra 6+6 mm PVB 0.38 | una lastra 6+6 mm PVB 0.38 | m² | Lavori compiuti | 69.67 | 25.3079 | 0 | 53.7391
B.51.10.0046.101 | PREZZI PER POSA ESEGUITA IN AZIENDA |  | x | Testo | 0
B.51.10.0046.105 | una lastra 3+3 mm PVB 0.38 | una lastra 3+3 mm PVB 0.38 | m² | Lavori compiuti | 26.29 | 0 | 0 | 79.0415
B.51.10.0046.110 | una lastra 4+4 mm PVB 0.38 | una lastra 4+4 mm PVB 0.38 | m² | Lavori compiuti | 35.13 | 0 | 0 | 79.0492
B.51.10.0046.115 | una lastra 5+5 mm PVB 0.38 | una lastra 5+5 mm PVB 0.38 | m² | Lavori compiuti | 44 | 0 | 0 | 79.0455
B.51.10.0046.120 | una lastra 6+6 mm PVB 0.38 | una lastra 6+6 mm PVB 0.38 | m² | Lavori compiuti | 53.73 | 0 | 0 | 79.0434
B.51.10.0046.201 | MAGGIORAZIONI |  | x | Testo | 0
B.51.10.0046.225 | maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4) | maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4) | m² | Lavori compiuti | 13.32 | 0 | 0 | 79.0541
B.51.10.0046.230 | maggiorazione PVB 1.52 (>=5+5) |  | m² | Lavori compiuti | 26.64 | 0 | 0 | 79.0541
B.51.10.0046.235 | maggiorazione per PVB bianco latte |  | m² | Lavori compiuti | 21.32 | 0 | 0 | 79.0338
B.51.10.0050 | SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA' | Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo basso emissivo realizzata mediante applicazione sulla superficie della lastra (faccia interna vetro interno) di uno strato trasparente di ossidi metallici ed eventuale riempimento dell'intercapedine con idoneo gas non nocivo per per l'uomo e l'ambiente. Le vetrate a bassa emissività dovranno garantire il coefficiente K richiesto, essere idoneamete cerificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.. Il sovrapprezzo è calcolato per lastre di cristallo float da 4 mm; per eventuali vetri e spessori diversi sommare i relativi sovrapprezzi. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.10.0050.015 | trattamento basso emissivo magnetronico ed intercapedine con aria | trattamento basso emissivo magnetronico ed intercapedine con aria | m² | Lavori compiuti | 16.88 | 0 | 0 | 79.0284
B.51.10.0050.020 | trattamento basso emissivo magnetronico ed intercapedine con gas argon | trattamento basso emissivo magnetronico ed intercapedine con gas argon | m² | Lavori compiuti | 21.01 | 0 | 0 | 79.0576
B.51.10.0056 | SOVRAPPREZZO PER VETRATE SELETTIVE | Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo selettivo realizzata mediante applicazione sulla superficie della lastra (faccia interna vetro esterno) di uno strato trasparente di ossidi metallici ed eventuale riempimento dell'intercapedine con idoneo gas non nocivo per per l'uomo e l'ambiente. Le vetrate selettive dovranno garantire le prestazioni richieste essere idoneamete cerificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.. Il sovrapprezzo è calcolato per lastre di cristallo float da 4 mm; per eventuali vetri e spessori diversi sommare i relativi sovrapprezzi. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.10.0056.015 | trattamento selettvo pirolitico ed intercapedine con aria |  | m² | Lavori compiuti | 41.44 | 0 | 0 | 79.0541
B.51.10.0056.020 | trattamento selettivo pirolitico ed intercapedine con gas |  | m² | Lavori compiuti | 45.59 | 0 | 0 | 79.0524
B.51.10.0061 | SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI | Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo reso riflettente mediante procedimento pirolitico o magnetronico. Le vetrate riflettenti dovranno essere idoneamete cerificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. e garantire la trasmissione luminosa richiesta. Il sovrapprezzo è calcolato per lastre di cristallo float da 4 mm; per eventuali vetri e spessori diversi sommare i relativi sovrapprezzi. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.10.0061.005 | vetrata riflettente pirolitica chiara | vetrata riflettente pirolitica chiara | m² | Lavori compiuti | 36.12 | 0 | 0 | 79.0421
B.51.10.0061.010 | vetrata riflettente pirolitica colorata | vetrata riflettente pirolitica colorata | m² | Lavori compiuti | 56.84 | 0 | 0 | 79.0464
B.51.10.0061.011 | vetrata riflettente pirolitica colori speciali | vetrata riflettente pirolitica colori speciali | m² | Lavori compiuti | 82 | 0 | 0 | 79.0488
B.51.10.0065 | SOVRAPPREZZO PER TRIPLE VETRATE | Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione tripla ottenuta mediante accoppiamento di una ulteriore lastra di cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm e distanziatore metallico formante una seconda intercapedine fino a 12 mm, tutto con le stesse caratteristiche della vetrata doppia. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.10.0065.001 | PREZZI PER POSA IN OPERA IN CANTIERE |  | x | Testo | 0
B.51.10.0065.005 | ulteriori distanziatore da da 12 e cristallo float 4mm |  | m² | Lavori compiuti | 61.74 | 24.0962 | 0 | 54.9563
B.51.10.0065.101 | PREZZI PER POSA ESEGUITA IN AZIENDA |  | x | Testo | 0
B.51.10.0065.105 | ulteriori distanziatore da da 12 e cristallo float 4mm |  | m² | Lavori compiuti | 48.12 | 0 | 0 | 79.0524
B.51.10.0070 | PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE | Fornitura e posa in opera all'interno della vetrata isolante di profilati per la suddivisione della stessa in riquadri eseguiti a disegno, compreso ogni maggior onere ed accessorio necessario per l'esecuzione della vetrata. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.51.10.0070.005 | doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati fino a 30 mm | doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati fino a 30 mm | m | Lavori compiuti | 19.68 | 0 | 0 | 79.065
B.51.10.0070.006 | doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati oltre 30 mm | doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati oltre 30 mm | m | Lavori compiuti | 39.36 | 0 | 0 | 79.0396
B.51.10.0070.010 | profili in ottone o piombo | profili in ottone o piombo | m | Lavori compiuti | 23.8 | 0 | 0 | 79.0336
B.51.10.0070.015 | profili in alluminio verniciato fino a 18x8 | profili in alluminio verniciato fino a 18x8 | m | Lavori compiuti | 23.8 | 0 | 0 | 79.0336
B.51.10.0070.020 | profili in alluminio verniciato oltre a 18x8 | profili in alluminio verniciato oltre a 18x8 | m | Lavori compiuti | 29.97 | 0 | 0 | 79.0457
B.62 | OPERE DA ELETTRICISTA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04 | REVISIONI, RIMOZIONI, RIPRISTINI | Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa specializzata, pertanto, qualora dette opere siano comprese in un progetto da appaltare unitariamente, si riconoscerà una maggiorazione compresa indicativamente tra il 13% ed il 20% per gli oneri derivanti dal subappalto, limitatamente alle sole opere specialistiche. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04.0015 | RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO | Rimozione di punto comando o punto presa, conduttori, tubo e scatole, posti sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, entro controsoffittatura o in vista. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04.0015.005 | punto comando generico | punto comando generico | cad. | Lavori compiuti | 13.14 | 79.0715 | 0 | 0
B.62.04.0015.010 | punto presa serie civile | punto presa serie civile | cad. | Lavori compiuti | 13.14 | 79.0715 | 0 | 0
B.62.04.0015.015 | punto presa IP55 | punto presa IP55 | cad. | Lavori compiuti | 14.46 | 79.0387 | 0 | 0
B.62.04.0015.020 | punto presa CEE 17 <= 32 A | punto presa CEE 17 <= 32 A | cad. | Lavori compiuti | 16.43 | 79.0505 | 0 | 0
B.62.04.0015.025 | punto presa CEE 17 >32 A | punto presa CEE 17 >32 A | cad. | Lavori compiuti | 18.4 | 79.0543 | 0 | 0
B.62.04.0015.030 | punto termostato | punto termostato | cad. | Lavori compiuti | 9.86 | 79.0365 | 0 | 0
B.62.04.0015.035 | punto telefono | punto telefono | cad. | Lavori compiuti | 13.14 | 79.0715 | 0 | 0
B.62.04.0015.040 | punto citofono | punto citofono | cad. | Lavori compiuti | 13.14 | 79.0715 | 0 | 0
B.62.04.0020 | RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO | Rimozione e sostituzione di vecchio punto comando o punto presa con tipo a norma CEI, con alveoli protetti, cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica, di linea e/o posa del conduttore di terra; frutti di tipo modulare largo, placca, tipo e colore approvato dalla D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04.0020.005 | supporto, da metallo in plastica | supporto, da metallo in plastica | cad. | Lavori compiuti | 7.89 | 79.0114 | 0 | 0
B.62.04.0020.010 | frutto e supporto, placca, serie civile | frutto e supporto, placca, serie civile | cad. | Lavori compiuti | 25.99 | 49.9731 | 0 | 29.0689
B.62.04.0020.015 | frutto e supporto, placca, serie lusso | frutto e supporto, placca, serie lusso | cad. | Lavori compiuti | 25.99 | 49.9731 | 0 | 29.0689
B.62.04.0020.020 | frutto, supporto e scatola, placca, serie civile | frutto, supporto e scatola, placca, serie civile | cad. | Lavori compiuti | 26.37 | 49.2529 | 0 | 29.799
B.62.04.0020.025 | frutto, supporto e scatola, placca, serie lusso | frutto, supporto e scatola, placca, serie lusso | cad. | Lavori compiuti | 26.37 | 49.2529 | 0 | 29.799
B.62.04.0025 | RIMOZIONE·SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO | Rimozione e sostituzione di vecchio punto comando o punto presa con tipo a norma CEI, con alveoli protetti, cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori del tipo H07V·K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione, a partire dal quadro di protezione della stessa, suddivisa per i relativi punti utilizzo. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04.0025.005 | punto interrotto | punto interrotto | cad. | Lavori compiuti | 77.04 | 54.8533 | 0 | 24.0576
B.62.04.0025.010 | punto interrotto bipolare | punto interrotto bipolare | cad. | Lavori compiuti | 103.12 | 53.0712 | 0 | 25.7894
B.62.04.0025.015 | punto pulsante | punto pulsante | cad. | Lavori compiuti | 78.24 | 54.012 | 0 | 24.9029
B.62.04.0025.020 | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente | cad. | Lavori compiuti | 104.74 | 53.7388 | 0 | 25.2664
B.62.04.0030 | REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI | Revisione, pulizia e posa di interruttore magnetotermico differenziale, tipo a scatto modulare e/o scatolato e controllo efficenza protezioni impianto, conforme alle prescrizioni CEI 64·8 '98. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione ed eventuale collegamento dei conduttori, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04.0030.005 | magn.term. diff. modulare fino a 100 A | magn.term. diff. modulare fino a 100 A | cad. | Lavori compiuti | 19.72 | 79.0314 | 0 | 0
B.62.04.0030.010 | magn.term. diff. scatolato fino a 160 A | magn.term. diff. scatolato fino a 160 A | cad. | Lavori compiuti | 29.57 | 79.0599 | 0 | 0
B.62.04.0030.015 | magn.term. diff. scatolato fino a 400 A | magn.term. diff. scatolato fino a 400 A | cad. | Lavori compiuti | 39.43 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0030.020 | magn.term. diff. scatolato fino a 800 A | magn.term. diff. scatolato fino a 800 A | cad. | Lavori compiuti | 78.86 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0030.025 | magn.term. diff. scatolato fino a 1250 A | magn.term. diff. scatolato fino a 1250 A | cad. | Lavori compiuti | 157.72 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0035 | RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO | Rimozione di apparecchiatura da quadro, per riutilizzo. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04.0035.005 | bipolare, <= 80 A | bipolare, <= 80 A | cad. | Lavori compiuti | 19.72 | 79.0314 | 0 | 0
B.62.04.0035.010 | tetrapolare, 100÷400 A | tetrapolare, 100÷400 A | cad. | Lavori compiuti | 29.57 | 79.0599 | 0 | 0
B.62.04.0035.015 | scatolato, 630÷800 A | scatolato, 630÷800 A | cad. | Lavori compiuti | 39.43 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0040 | RIMOZIONE APPARECCHIATURA | Rimozione di apparecchiatura varia, comunque posata, per futuro utilizzo. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04.0040.005 | apparecchio illuminante ad incandescenza | apparecchio illuminante ad incandescenza | cad. | Lavori compiuti | 16.43 | 79.0505 | 0 | 0
B.62.04.0040.010 | apparecchio illuminante a fluorescenza | apparecchio illuminante a fluorescenza | cad. | Lavori compiuti | 23 | 79.0522 | 0 | 0
B.62.04.0040.015 | aparecchio illuminante di emergenza | aparecchio illuminante di emergenza | cad. | Lavori compiuti | 16.43 | 79.0505 | 0 | 0
B.62.04.0040.020 | proiettore per esterno, h 3÷7 m | proiettore per esterno, h 3÷7 m | cad. | Lavori compiuti | 32.86 | 79.0475 | 0 | 0
B.62.04.0040.025 | aspiratore | aspiratore | cad. | Lavori compiuti | 19.72 | 79.0314 | 0 | 0
B.62.04.0045 | POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE | Posa in opera di apparecchiatura fornita dal committente, punto di alimentazione escluso o predisposto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04.0045.005 | apparecchio illuminante ad incandescenza | apparecchio illuminante ad incandescenza | cad. | Lavori compiuti | 13.14 | 79.0715 | 0 | 0
B.62.04.0045.010 | apparecchio illuminante a fluorescenza, singolo | apparecchio illuminante a fluorescenza, singolo | cad. | Lavori compiuti | 13.14 | 79.0715 | 0 | 0
B.62.04.0045.015 | apparecchio illuminante a fluorescenza, fila continua | apparecchio illuminante a fluorescenza, fila continua | cad. | Lavori compiuti | 19.72 | 79.0314 | 0 | 0
B.62.04.0045.020 | apparecchio illuminante di emergenza | apparecchio illuminante di emergenza | cad. | Lavori compiuti | 13.14 | 79.0715 | 0 | 0
B.62.04.0045.025 | proiettore per interno | proiettore per interno | cad. | Lavori compiuti | 16.43 | 79.0505 | 0 | 0
B.62.04.0045.030 | proiettore per esterno, h >3 m | proiettore per esterno, h >3 m | cad. | Lavori compiuti | 26.29 | 79.0415 | 0 | 0
B.62.04.0045.035 | aspiratore | aspiratore | cad. | Lavori compiuti | 13.14 | 79.0715 | 0 | 0
B.62.04.0050 | REVISIONE DI APPARECCHIATURA | Revisione di apparecchiatura, dei collegamenti a terra, con rimozione di controsoffitto e/o smontaggio dell'apparecchio, la posa in opera e collegamento del medesimo alla dorsale di terra esistente. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04.0050.005 | apparecchio illuminante monolampada | apparecchio illuminante monolampada | cad. | Lavori compiuti | 39.43 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0050.010 | apparecchio illuminante con due o più lampade | apparecchio illuminante con due o più lampade | cad. | Lavori compiuti | 49.29 | 79.0485 | 0 | 0
B.62.04.0050.015 | apparecchio illuminante emergenza | apparecchio illuminante emergenza | cad. | Lavori compiuti | 19.72 | 79.0314 | 0 | 0
B.62.04.0050.020 | apparecchio illuminante per esterno | apparecchio illuminante per esterno | cad. | Lavori compiuti | 78.86 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0105 | RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO | Rimozione di quadro elettrico in generale. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione e collegamento dei conduttori, la rimozione dell'apparecchiatura di protezione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04.0105.005 | armadio, IP40, dim. (1600x600x400) mm | armadio, IP40, dim. (1600x600x400) mm | cad. | Lavori compiuti | 320.8 | 79.0524 | 0 | 0
B.62.04.0105.010 | armadio, IP40, dim. (2000x1000x600) mm | armadio, IP40, dim. (2000x1000x600) mm | cad. | Lavori compiuti | 481.2 | 79.0524 | 0 | 0
B.62.04.0105.015 | armadio componibile, IP40, dim. (400x600x200) mm | armadio componibile, IP40, dim. (400x600x200) mm | cad. | Lavori compiuti | 160.4 | 79.0524 | 0 | 0
B.62.04.0105.020 | armadio componibile, IP40, dim. (1000x600x200) mm | armadio componibile, IP40, dim. (1000x600x200) mm | cad. | Lavori compiuti | 240.6 | 79.0524 | 0 | 0
B.62.04.0105.025 | centralino, 1x12 moduli | centralino, 1x12 moduli | cad. | Lavori compiuti | 80.2 | 79.0524 | 0 | 0
B.62.04.0105.030 | centralino, 2x12 moduli | centralino, 2x12 moduli | cad. | Lavori compiuti | 120.3 | 79.0524 | 0 | 0
B.62.04.0110 | REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE | Revisione di impianto di quadro elettrico in generale, di cassette principali o di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'allentamento e collegamento dei conduttori, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04.0110.005 | quadro, IP55, dim. (1600x600x400) mm | quadro, IP55, dim. (1600x600x400) mm | cad. | Lavori compiuti | 157.72 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0110.010 | quadro, IP55, dim. (2000x1000x600) mm | quadro, IP55, dim. (2000x1000x600) mm | cad. | Lavori compiuti | 236.58 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0110.015 | quadro, IP40, dim. (400x600x200) mm | quadro, IP40, dim. (400x600x200) mm | cad. | Lavori compiuti | 78.86 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0110.020 | quadro, IP40, dim. (1000x600x200) mm | quadro, IP40, dim. (1000x600x200) mm | cad. | Lavori compiuti | 118.29 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0110.025 | centralino, 1x12 moduli | centralino, 1x12 moduli | cad. | Lavori compiuti | 39.43 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0110.030 | centralino, 2x12 moduli | centralino, 2x12 moduli | cad. | Lavori compiuti | 59.15 | 79.0448 | 0 | 0
B.62.04.0110.035 | impianto elettrico in cassetta principale | impianto elettrico in cassetta principale | cad. | Lavori compiuti | 98.58 | 79.0475 | 0 | 0
B.62.04.0110.040 | impianto elettrico in cassetta derivazione | impianto elettrico in cassetta derivazione | cad. | Lavori compiuti | 19.72 | 79.0314 | 0 | 0
B.62.04.0120 | REVISIONE DI IMPIANTO DI TERRA | Revisione di impianto di terra con esame a vista, misure e prove strumentali di resistenza e continuità, conforme alle prescrizioni CEI 64·12 '98. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04.0120.005 | interno, per punto di connessione | interno, per punto di connessione | cad. | Lavori compiuti | 9.86 | 79.0365 | 0 | 0
B.62.04.0120.010 | esterno, per punto di ispezione | esterno, per punto di ispezione | cad. | Lavori compiuti | 29.57 | 79.0599 | 0 | 0
B.62.04.0130 | REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI | Revisione e rimozione di cavi di linee montanti e/o dorsali, qualsiasi posa entro cunicoli, vani tecnici, passerelle e cavidotti. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la revisione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura e la rimozione con deposito a magazzino e/o trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04.0130.005 | linea, <=5 fili, <=75 m, <=6 mm² | linea, <=5 fili, <=75 m, <=6 mm² | cad. | Lavori compiuti | 59.15 | 79.0448 | 0 | 0
B.62.04.0130.010 | linea , 2P+T, <=75 m, <=16 mm² | linea , 2P+T, <=75 m, <=16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 51.26 | 79.0499 | 0 | 0
B.62.04.0130.015 | linea, 3P+T, <=75 m, <=16 mm² | linea, 3P+T, <=75 m, <=16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 55.2 | 79.0543 | 0 | 0
B.62.04.0130.020 | linea, 4P+T, <=7 m, <=16 mm² | linea, 4P+T, <=7 m, <=16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 57.18 | 79.0434 | 0 | 0
B.62.04.0130.025 | linea, 3P+T, <=75 m, 25÷50 mm² | linea, 3P+T, <=75 m, 25÷50 mm² | cad. | Lavori compiuti | 98.58 | 79.0475 | 0 | 0
B.62.04.0130.030 | linea, 2P+T, <=150 m, <=16 mm² | linea, 2P+T, <=150 m, <=16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 118.29 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0130.035 | linea, 3P+T , <=150 m, <=16 mm² | linea, 3P+T , <=150 m, <=16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 138.01 | 79.0486 | 0 | 0
B.62.04.0130.040 | linea, 4P+T, <=150 m, <=16 mm² | linea, 4P+T, <=150 m, <=16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 157.72 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0130.045 | linea, 3P+T, <=150 m, 25÷50 mm² | linea, 3P+T, <=150 m, 25÷50 mm² | cad. | Lavori compiuti | 197.15 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0130.050 | linea telefoni/dati, <=5 fili, <=150 m | linea telefoni/dati, <=5 fili, <=150 m | cad. | Lavori compiuti | 29.57 | 79.0599 | 0 | 0
B.62.04.0210 | REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI | Revisione, controllo, pulizia e/o rimozione con trasporto a deposito di trasformatore di potenza; demolizione, escluso il trasporto di olio usato a recupero controllato. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la revisione e/o la rimozione ed eventuale collegamento dei conduttori, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04.0210.005 | revisione di trasformatore, <=10 kVA | revisione di trasformatore, <=10 kVA | cad. | Lavori compiuti | 118.29 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0210.010 | revisione di trasformatore, 12÷100 kVA | revisione di trasformatore, 12÷100 kVA | cad. | Lavori compiuti | 157.72 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0210.015 | revisione di trasformatore, 120÷400 kVA | revisione di trasformatore, 120÷400 kVA | cad. | Lavori compiuti | 236.6 | 79.0448 | 0 | 0
B.62.04.0210.020 | controllo dielettrico olio trasformatore MT, prelievo e analisi | controllo dielettrico olio trasformatore MT, prelievo e analisi | cad. | Lavori compiuti | 315.4 | 79.0615 | 0 | 0
B.62.04.0210.025 | rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, <=10 kVA | rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, <=10 kVA | cad. | Lavori compiuti | 118.29 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0210.030 | rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, 12÷100 kVA | rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, 12÷100 kVA | cad. | Lavori compiuti | 157.72 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0210.035 | rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, 120÷400 kVA | rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, 120÷400 kVA | cad. | Lavori compiuti | 236.6 | 79.0448 | 0 | 0
B.62.04.0210.040 | rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, <=10 kVA | rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, <=10 kVA | cad. | Lavori compiuti | 315.4 | 79.0615 | 0 | 0
B.62.04.0210.045 | rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, 12÷100 kVA | rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, 12÷100 kVA | cad. | Lavori compiuti | 354.9 | 79.0448 | 0 | 0
B.62.04.0210.050 | rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, 120÷400 kVA | rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, 120÷400 kVA | cad. | Lavori compiuti | 394.3 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0210.055 | scollegamento e allacciamento bt, di trasformatore, <=10 kVA | scollegamento e allacciamento bt, di trasformatore, <=10 kVA | cad. | Lavori compiuti | 118.29 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0210.060 | scollegamento e allacciamento MT, di trasformatore, <=100 kVA | scollegamento e allacciamento MT, di trasformatore, <=100 kVA | cad. | Lavori compiuti | 160.4 | 79.0524 | 0 | 0
B.62.04.0210.065 | scollegamento o allacciamento MT, di trasformatore, 120÷400 kVA | scollegamento o allacciamento MT, di trasformatore, 120÷400 kVA | cad. | Lavori compiuti | 320.8 | 79.0524 | 0 | 0
B.62.04.0210.070 | commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore, <=100 kVA | commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore, <=100 kVA | cad. | Lavori compiuti | 78.86 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0210.075 | commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore, 120÷400 kVA | commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore, 120÷400 kVA | cad. | Lavori compiuti | 118.29 | 79.0515 | 0 | 0
B.62.04.0220 | RIMOZIONE DI CABINA ELETTRICA | Rimozione di trasformatore in olio e relative celle di ingresso cavi di MT e di protezione, cavi di collegamento con il quadro generale e di apparecchiatura varia comunque posata. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio, deposito a magazzino e/o trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04.0220.005 | completa, <=400 kVA | completa, <=400 kVA | cad. | Lavori compiuti | 962.4 | 79.0524 | 0 | 0
B.62.04.0230 | CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V | Causa il cambio tensione da 220 V a 380 V, verifica degli utilizzatori trifasi esistenti e dei relativi quadri di controllo ed addattamento alla nuova tensione di lavoro. Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, allentamento e collegamento dei conduttori, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.04.0230.005 | per ventilconvettori | per ventilconvettori | cad. | Lavori compiuti | 80.2 | 79.0524 | 0 | 0
B.62.04.0230.010 | per aspiratori | per aspiratori | cad. | Lavori compiuti | 100.25 | 79.0534 | 0 | 0
B.62.04.0230.015 | per pompe | per pompe | cad. | Lavori compiuti | 80.2 | 79.0524 | 0 | 0
B.62.04.0230.020 | per motori da officina | per motori da officina | cad. | Lavori compiuti | 100.25 | 79.0534 | 0 | 0
B.62.04.0230.025 | per motori da cucina | per motori da cucina | cad. | Lavori compiuti | 60.15 | 79.054 | 0 | 0
B.62.04.0230.030 | per motori da laboratorio | per motori da laboratorio | cad. | Lavori compiuti | 40.1 | 79.0524 | 0 | 0
B.62.04.0230.035 | per ascensori | per ascensori | cad. | Lavori compiuti | 641.6 | 79.0524 | 0 | 0
B.62.04.0230.040 | per quadro di controllo | per quadro di controllo | cad. | Lavori compiuti | 320.8 | 79.0524 | 0 | 0
B.62.04.0230.045 | per quadro di zona | per quadro di zona | cad. | Lavori compiuti | 160.4 | 79.0524 | 0 | 0
B.62.06 | TUBI PROTETTIVI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.06.0010 | TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE | Fornitura e posa in opera di tubo protetivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni EN 61386·1 E EN 61386·22 e successive varianti e/o modifiche, pieghevole, corrugato, autoestinguente, · resistenza allo schiacciamento classe 3, superiore a 750 newton su 5 cm a +23°C +· 2°C; · resistenza agli urti classe 3, 2 kg da 10 cm a ·5 °C; · temperatura minima durante la posa ·5 °C e massima di +60°C; · rigidità dielettrica superiore a 2 kV · 50 Hz per 15 minuti; · Glow wire test, 850 °C secondo la norma EN 60659·2·11. Misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione, nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.06.0010.005 | Ø 16 mm (conf.100 m) | Ø 16 mm (conf.100 m) | m | Lavori compiuti | 2.32 | 67.1983 | 0 | 11.8534
B.62.06.0010.010 | Ø 20 mm (conf.100 m) | Ø 20 mm (conf.100 m) | m | Lavori compiuti | 2.89 | 62.9066 | 0 | 16.1592
B.62.06.0010.015 | Ø 25 mm (conf.50 m) | Ø 25 mm (conf.50 m) | m | Lavori compiuti | 3.49 | 59.5415 | 0 | 19.3983
B.62.06.0010.020 | Ø 32 mm (conf.25 m) | Ø 32 mm (conf.25 m) | m | Lavori compiuti | 4.06 | 57.5862 | 0 | 21.3547
B.62.06.0010.025 | Ø 40 mm (conf.25 m) | Ø 40 mm (conf.25 m) | m | Lavori compiuti | 4.76 | 54.5588 | 0 | 24.4748
B.62.06.0010.030 | Ø 50 mm (conf.25 m) | Ø 50 mm (conf.25 m) | m | Lavori compiuti | 5.74 | 49.7735 | 0 | 29.2857
B.62.06.0010.035 | Ø 63 mm (conf.25 m) | Ø 63 mm (conf.25 m) | m | Lavori compiuti | 7.31 | 46.197 | 0 | 32.8591
B.62.06.0010.040 | sovrapprezzo tirafilo (conf.25÷100 m) | sovrapprezzo tirafilo (conf.25÷100 m) | km | Lavori compiuti | 50.6 | 0 | 0 | 79.0514
B.62.06.0020 | TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE | Fornitura e posa in opera di tubo protetivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni EN 61386·1 E EN 61386·22 e successive varianti e/o modifiche, pieghevole, corrugato, coestruso, autoestinguente, · resistenza allo schiacciamento classe 3, superiore a 750 newton su 5 cm a +23°C +· 2°C; · resistenza agli urti classe 3, 2 kg da 10 cm a ·5 °C; · temperatura minima durante la posa ·5 °C e massima di +60°C; · rigidità dielettrica superiore a 2 kV · 50 Hz per 15 minuti; · Glow wire test, 960 °C secondo la norma EN 60659·2·11. Utilizzabile in applicazioni in cui è previsto l'impiego di cemento liquido autolivellante, in impieghi gravosi ed in generale in tutti i cantieri che utilizzano nuove tecnologie costruttive. Misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione, nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.06.0020.010 | Ø 20 mm (conf.100 m) | Ø 20 mm (conf.100 m) | m | Lavori compiuti | 3.25 | 55.9385 | 0 | 23.0769
B.62.06.0020.015 | Ø 25 mm (conf.50 m) | Ø 25 mm (conf.50 m) | m | Lavori compiuti | 3.95 | 52.6076 | 0 | 26.3291
B.62.06.0020.020 | Ø 32 mm (conf.25 m) | Ø 32 mm (conf.25 m) | m | Lavori compiuti | 5.03 | 46.4811 | 0 | 32.6044
B.62.06.0020.025 | Ø 40 mm (conf.25 m) |  | m | Lavori compiuti | 5.89 | 39.6944 | 0 | 39.3888
B.62.06.0050 | TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE | Fornitura e posa in opera di tubo protetivo, isolante a base di poliproplilene autoestinguente, conforme alle prescrizioni EN 61386·1 E EN 61386·22 e successive varianti e/o modifiche, pieghevole autorinvenente, corrugato, autoestinguente, · resistenza allo schiacciamento classe 3, superiore a 750 newton su 5 cm a +23°C +· 2°C, deformazione massima del 10% dopo il rinvenimento; · resistenza agli urti classe 4, 2 kg da 30 cm (6 Joule) a ·5 °C; · temperatura minima durante la posa ·5 °C e massima di +90°C; · rigidità dielettrica superiore a 2 kV · 50 Hz per 15 minuti; · Glow wire test, 850 °C secondo la norma EN 60659·2·11. Misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione, nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.06.0050.005 | Ø 16 mm (conf.100 m) | Ø 16 mm (conf.100 m) | m | Lavori compiuti | 2.6 | 59.9615 | 0 | 19.0385
B.62.06.0050.010 | Ø 20 mm (conf.100 m) | Ø 20 mm (conf.100 m) | m | Lavori compiuti | 3.37 | 53.9466 | 0 | 25.1335
B.62.06.0050.015 | Ø 25 mm (conf.50 m) | Ø 25 mm (conf.50 m) | m | Lavori compiuti | 4.23 | 49.1253 | 0 | 29.9527
B.62.06.0050.020 | Ø 32 mm (conf.25 m) | Ø 32 mm (conf.25 m) | m | Lavori compiuti | 5.26 | 44.4487 | 0 | 34.5437
B.62.06.0050.022 | Ø 40 mm (conf.25 m) | Ø 40 mm (conf.25 m) | m | Lavori compiuti | 5.97 | 39.1625 | 0 | 39.9497
B.62.06.0050.023 | Ø 50 mm (conf.25 m) | Ø 50 mm (conf.25 m) | m | Lavori compiuti | 7.23 | 32.3375 | 0 | 46.6805
B.62.06.0050.025 | sovrapprezzo tirafilo (conf.25÷100 m) | sovrapprezzo tirafilo (conf.25÷100 m) | m | Lavori compiuti | 0.2 | 0 | 0 | 80
B.62.06.0110 | GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC | Fornitura e posa in opera di guaina spiralata,, conforme alle norme: EN 61386·1, EN 61386·23, UL 224, a base di PVC plastificato·rigido – Colore: grigio chiaro RAL 7035 oppure nero, deve superare la prova di n. 5000 flessioni a 180° a +5 °C e +60 °C, raggio di curvatura: 2 volte il diametro · Resistenza allo schiacciamento: classe 2 superiore a 320 Newton su 5 cm a + 23 ± 2 °C; · Resistenza agli urti: classe 3 2kg da 10 cm a ·5 °C; · Temperatura minima per la posa classe 1 ·5°C, massima +60 °C (grigia o nera); · Temperatura minima per la posa classe 1 ·5°C, massima +90 °C (blu o azzurra); · Rigidità dielettrica: superiore a 2000 V con 50 Hz per 15 min; · “Glow wire test” (filo incandescente) alla temperatura di 850 °C, secondo norma EN 60695·2·11. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.06.0110.001 | n/g, Ø 10 mm (conf.50 m) | n/g, Ø 10 mm (conf.50 m) | m | Lavori compiuti | 7.5 | 48.4933 | 0 | 30.5333
B.62.06.0110.002 | n/g, Ø 12 mm (conf.50 m) | n/g, Ø 12 mm (conf.50 m) | m | Lavori compiuti | 7.55 | 48.1722 | 0 | 30.8609
B.62.06.0110.003 | n/g, Ø 14 mm (conf.50 m) | n/g, Ø 14 mm (conf.50 m) | m | Lavori compiuti | 7.6 | 47.8553 | 0 | 31.1842
B.62.06.0110.005 | n/g, Ø 16 mm (conf.50 m) | n/g, Ø 16 mm (conf.50 m) | m | Lavori compiuti | 7.73 | 47.0505 | 0 | 31.9534
B.62.06.0110.010 | n/g, Ø 20 mm (conf.50 m) | n/g, Ø 20 mm (conf.50 m) | m | Lavori compiuti | 8.9 | 46.6966 | 0 | 32.3596
B.62.06.0110.015 | n/g, Ø 25 mm (conf.50 m) | n/g, Ø 25 mm (conf.50 m) | m | Lavori compiuti | 11.01 | 42.4705 | 0 | 36.6031
B.62.06.0110.020 | n/g, Ø 32 mm (conf.25 m) | n/g, Ø 32 mm (conf.25 m) | m | Lavori compiuti | 13.24 | 43.1571 | 0 | 35.8761
B.62.06.0110.022 | n/g, Ø 40 mm (conf.50 m) | n/g, Ø 40 mm (conf.50 m) | m | Lavori compiuti | 9.81 | 37.0744 | 0 | 41.998
B.62.06.0120 | GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO | Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo, conforme alle prescrizioni CEI 23·56 '96 e varianti; in acciaio zincato a doppia graffatura con rivestimento in resina di polivinile, autoestinguente, flessibile, resistente agli urti, alle intemperie ed agenti chimici. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.06.0120.005 | Ø 16 mm (conf.50 m) | Ø 16 mm (conf.50 m) | m | Lavori compiuti | 7.47 | 62.5971 | 0 | 16.4659
B.62.06.0120.010 | Ø 20 mm (conf.50 m) | Ø 20 mm (conf.50 m) | m | Lavori compiuti | 8.86 | 58.6343 | 0 | 20.4289
B.62.06.0120.015 | Ø 25 mm (conf.50 m) | Ø 25 mm (conf.50 m) | m | Lavori compiuti | 10.09 | 56.6303 | 0 | 22.3984
B.62.06.0120.020 | Ø 32 mm (conf.25 m) | Ø 32 mm (conf.25 m) | m | Lavori compiuti | 13.47 | 46.2806 | 0 | 32.7394
B.62.06.0220 | TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) | Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23·54 '96 e varianti; pesante, rigido, liscio, autoestinguente, atossico in barriere tagliafiamma in caso di incendio, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.06.0220.005 | Ø 16 mm (conf.34x3 m) | Ø 16 mm (conf.34x3 m) | m | Lavori compiuti | 6.54 | 63.5474 | 0 | 15.5046
B.62.06.0220.010 | Ø 20 mm (conf.34x3 m) | Ø 20 mm (conf.34x3 m) | m | Lavori compiuti | 7.67 | 60.9648 | 0 | 18.0313
B.62.06.0220.015 | Ø 25 mm (conf.20x3 m) | Ø 25 mm (conf.20x3 m) | m | Lavori compiuti | 9.12 | 56.9627 | 0 | 22.0504
B.62.06.0220.020 | Ø 32 mm (conf.15x3 m) | Ø 32 mm (conf.15x3 m) | m | Lavori compiuti | 11.49 | 54.2559 | 0 | 24.8129
B.62.06.0220.025 | Ø 40 mm (conf.10x3 m) | Ø 40 mm (conf.10x3 m) | m | Lavori compiuti | 14.77 | 52.7624 | 0 | 26.3033
B.62.06.0220.030 | Ø 50 mm (conf.5x3 m) | Ø 50 mm (conf.5x3 m) | m | Lavori compiuti | 18.35 | 48.1253 | 0 | 30.921
B.62.06.0230 | TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) | Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23·54 '96 e varianti; marchiato, pesante, rigido, liscio, autoestinguente, raccordi ad innesto rapido; IP55 per impianti AD·FT o FE, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, curve, manicotti e raccordi ad innesto rapido ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.06.0230.005 | Ø 16 mm (conf.20x3 m) | Ø 16 mm (conf.20x3 m) | m | Lavori compiuti | 6.67 | 62.3088 | 0 | 16.7016
B.62.06.0230.010 | Ø 20 mm (conf.20x3 m) | Ø 20 mm (conf.20x3 m) | m | Lavori compiuti | 7.82 | 59.7954 | 0 | 19.2199
B.62.06.0230.015 | Ø 25 mm (conf.13x3 m) | Ø 25 mm (conf.13x3 m) | m | Lavori compiuti | 9.33 | 55.6806 | 0 | 23.3762
B.62.06.0230.020 | Ø 32 mm (conf.13x3 m) | Ø 32 mm (conf.13x3 m) | m | Lavori compiuti | 11.78 | 52.9202 | 0 | 26.1545
B.62.06.0230.025 | Ø 40 mm (conf.12x3 m) | Ø 40 mm (conf.12x3 m) | m | Lavori compiuti | 15.23 | 51.1687 | 0 | 27.8726
B.62.06.0230.030 | Ø 50 mm (conf.10x3 m) | Ø 50 mm (conf.10x3 m) | m | Lavori compiuti | 19.11 | 46.2114 | 0 | 32.831
B.62.06.0240 | TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 | Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23·54 '96 e 23·26 '96; filettato, metrico M 1.5, molto pesante, rigido, liscio, autoestinguente; usato con collanti, IP65, per impianti AD·FT o FE, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.06.0240.005 | Ø 16 mm (conf.20x3 m) sp. 2.5 mm | Ø 16 mm (conf.20x3 m) sp. 2.5 mm | m | Lavori compiuti | 10.48 | 64.4466 | 0 | 14.6374
B.62.06.0240.010 | Ø 20 mm (conf.20x3 m) sp. 2.6 mm | Ø 20 mm (conf.20x3 m) sp. 2.6 mm | m | Lavori compiuti | 11.71 | 62.1093 | 0 | 16.9342
B.62.06.0240.015 | Ø 25 mm (conf.15x3 m) sp. 2.8 mm | Ø 25 mm (conf.15x3 m) sp. 2.8 mm | m | Lavori compiuti | 14.03 | 59.2445 | 0 | 19.8218
B.62.06.0240.020 | Ø 32 mm (conf.10x3 m) sp. 3.1 mm | Ø 32 mm (conf.10x3 m) sp. 3.1 mm | m | Lavori compiuti | 16.93 | 55.2333 | 0 | 23.8098
B.62.06.0240.025 | Ø 40 mm (conf.10x3 m) sp. 3.3 mm | Ø 40 mm (conf.10x3 m) sp. 3.3 mm | m | Lavori compiuti | 22.03 | 54.2351 | 0 | 24.8071
B.62.06.0240.030 | Ø 50 mm (conf.5x3 m) sp. 3.6 mm | Ø 50 mm (conf.5x3 m) sp. 3.6 mm | m | Lavori compiuti | 25.83 | 50.2826 | 0 | 28.7805
B.62.06.0310 | TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424·74 | Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato filettato, UNI 8424·74 e conforme alle prescrizioni CEI 23·26 '96; IP65, per impianti AD·FT o FE; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.06.0310.005 | Ø 16 mm · sp. 1.5 mm, imbocco 12.5 mm | Ø 16 mm · sp. 1.5 mm, imbocco 12.5 mm | m | Lavori compiuti | 14.76 | 38.7127 | 0 | 40.3117
B.62.06.0310.010 | Ø 20 mm · sp. 1.5 mm, imbocco 15 mm | Ø 20 mm · sp. 1.5 mm, imbocco 15 mm | m | Lavori compiuti | 15.94 | 39.1092 | 0 | 39.931
B.62.06.0310.015 | Ø 25 mm · sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm | Ø 25 mm · sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm | m | Lavori compiuti | 20.64 | 35.2374 | 0 | 43.813
B.62.06.0310.020 | Ø 32 mm · sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm | Ø 32 mm · sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm | m | Lavori compiuti | 25.41 | 32.7115 | 0 | 46.344
B.62.06.0310.025 | Ø 40 mm · sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm | Ø 40 mm · sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm | m | Lavori compiuti | 29.76 | 31.4214 | 0 | 47.621
B.62.06.0310.030 | Ø 50 mm · sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm | Ø 50 mm · sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm | m | Lavori compiuti | 38.23 | 25.82 | 0 | 53.2357
B.62.06.0310.035 | Ø 63 mm · sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm | Ø 63 mm · sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm | m | Lavori compiuti | 47.37 | 23.0315 | 0 | 56.0207
B.62.06.0320 | TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424·74 | Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio smaltato filettato, UNI 8424·74, conforme alle prescrizioni CEI 23·26 '96; IP65, per impianti AD·FT o FE; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.06.0320.005 | Ø 16 mm · sp. 1.5 mm, imbocco 12.5 mm | Ø 16 mm · sp. 1.5 mm, imbocco 12.5 mm | m | Lavori compiuti | 14.76 | 38.7127 | 0 | 40.3117
B.62.06.0320.010 | Ø 20 mm · sp. 1.5 mm, imbocco 15 mm | Ø 20 mm · sp. 1.5 mm, imbocco 15 mm | m | Lavori compiuti | 15.94 | 39.1092 | 0 | 39.931
B.62.06.0320.015 | Ø 25 mm · sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm | Ø 25 mm · sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm | m | Lavori compiuti | 20.64 | 35.2374 | 0 | 43.813
B.62.06.0320.020 | Ø 32 mm · sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm | Ø 32 mm · sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm | m | Lavori compiuti | 25.41 | 32.7115 | 0 | 46.344
B.62.06.0320.025 | Ø 40 mm · sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm | Ø 40 mm · sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm | m | Lavori compiuti | 29.76 | 31.4214 | 0 | 47.621
B.62.06.0320.030 | Ø 50 mm · sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm | Ø 50 mm · sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm | m | Lavori compiuti | 38.23 | 25.82 | 0 | 53.2357
B.62.06.0320.035 | Ø 63 mm · sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm | Ø 63 mm · sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm | m | Lavori compiuti | 47.37 | 23.0315 | 0 | 56.0207
B.62.09 | CANALI PVC E SISTEMI, BATTISCOPA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.09.0010 | CANALINA IN PVC, MARCHIATA | Fornitura e posa in opera di canalina in PVC rigido, marchiata, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra ·20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23·32 '97 evarianti; tipo porta cavi e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa; compreso coperchio, angoli, giunti, con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40, coperchio apribile solo con attrezzo o possibilità di rinforzo con apposite traversine di contenimento cavi fino all'altezza di 2.25 m; dimensioni standard od equivalenti DIN; bianca o grigia RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.09.0010.005 | dimensioni (15x17) mm (conf.40x2 m) | dimensioni (15x17) mm (conf.40x2 m) | m | Lavori compiuti | 15.88 | 52.3426 | 0 | 26.7128
B.62.09.0010.010 | dimensioni (25x30) mm (conf.54x2 m) | dimensioni (25x30) mm (conf.54x2 m) | m | Lavori compiuti | 16.55 | 50.2236 | 0 | 28.8399
B.62.09.0010.015 | dimensioni (40x30) mm (conf.38x2 m) | dimensioni (40x30) mm (conf.38x2 m) | m | Lavori compiuti | 20.66 | 50.2904 | 0 | 28.7512
B.62.09.0010.020 | dimensioni (60x30) mm (conf.28x2 m) | dimensioni (60x30) mm (conf.28x2 m) | m | Lavori compiuti | 23.18 | 47.0621 | 0 | 31.9758
B.62.09.0010.025 | dimensioni (25x40) mm (conf.60x2 m) | dimensioni (25x40) mm (conf.60x2 m) | m | Lavori compiuti | 14.7 | 45.9456 | 0 | 33.0816
B.62.09.0010.030 | dimensioni (40x40) mm (conf.34x2 m) | dimensioni (40x40) mm (conf.34x2 m) | m | Lavori compiuti | 20.27 | 48.6976 | 0 | 30.3552
B.62.09.0010.035 | dimensioni (60x40) mm (conf.22x2 m) | dimensioni (60x40) mm (conf.22x2 m) | m | Lavori compiuti | 25.87 | 48.1948 | 0 | 30.8543
B.62.09.0010.040 | dimensioni (80x40) mm (conf.16x2 m) | dimensioni (80x40) mm (conf.16x2 m) | m | Lavori compiuti | 28.72 | 45.2194 | 0 | 33.8301
B.62.09.0010.045 | dimensioni (100x40) mm (conf.14x2 m) | dimensioni (100x40) mm (conf.14x2 m) | m | Lavori compiuti | 30.65 | 44.0685 | 0 | 34.9886
B.62.09.0010.050 | dimensioni (120x40) mm (conf.10x2 m) | dimensioni (120x40) mm (conf.10x2 m) | m | Lavori compiuti | 34.88 | 43.1938 | 0 | 35.863
B.62.09.0010.065 | dimensioni (60x60) mm (conf.16x2 m) | dimensioni (60x60) mm (conf.16x2 m) | m | Lavori compiuti | 24.04 | 41.0607 | 0 | 37.9742
B.62.09.0010.070 | dimensioni (80x60) mm (conf.12x2 m) | dimensioni (80x60) mm (conf.12x2 m) | m | Lavori compiuti | 29.47 | 38.7818 | 0 | 40.2579
B.62.09.0010.075 | dimensioni (100x60) mm (conf.10x2 m) | dimensioni (100x60) mm (conf.10x2 m) | m | Lavori compiuti | 34.91 | 38.6909 | 0 | 40.3495
B.62.09.0010.080 | dimensioni (120x60) mm (conf.8x2 m) | dimensioni (120x60) mm (conf.8x2 m) | m | Lavori compiuti | 37.09 | 36.4168 | 0 | 42.6422
B.62.09.0010.085 | dimensioni (150x60) mm (conf.8x2 m) | dimensioni (150x60) mm (conf.8x2 m) | m | Lavori compiuti | 47.87 | 31.4727 | 0 | 47.5747
B.62.09.0010.090 | dimensioni (200x60) mm (conf.8x2 m) | dimensioni (200x60) mm (conf.8x2 m) | m | Lavori compiuti | 56.99 | 30.0825 | 0 | 48.9753
B.62.09.0010.115 | dimensioni (100x80) mm (conf.8x2 m) | dimensioni (100x80) mm (conf.8x2 m) | m | Lavori compiuti | 35.86 | 33.3185 | 0 | 45.7223
B.62.09.0010.120 | dimensioni (120x80) mm (conf.6x2 m) | dimensioni (120x80) mm (conf.6x2 m) | m | Lavori compiuti | 39.3 | 31.7252 | 0 | 47.3232
B.62.09.0010.125 | dimensioni (150x80) mm (conf.6x2 m) | dimensioni (150x80) mm (conf.6x2 m) | m | Lavori compiuti | 47.8 | 27.1695 | 0 | 51.8808
B.62.09.0010.130 | dimensioni (200x80) mm (conf.6x2 m) | dimensioni (200x80) mm (conf.6x2 m) | m | Lavori compiuti | 56.96 | 25.5372 | 0 | 53.5095
B.62.09.0020 | CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA | Fornitura e posa in opera di canalina in PVC rigido, con separatori, marchiata, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra ·20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23·32 '97 e varianti; tipo porta cavi e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa; compreso coperchio, angoli, giunti, con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40, con separatori fissi applicabili, traversine di contenimento cavi, piastre fissaggio componenti interni; bianca o grigia RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.09.0020.005 | dimensioni (60x40) mm (conf.22x2 m) sep.1 | dimensioni (60x40) mm (conf.22x2 m) sep.1 | m | Lavori compiuti | 21.22 | 39.1706 | 0 | 39.8775
B.62.09.0020.010 | dimensioni ( 80x40) mm (conf.16x2 m) sep.1 | dimensioni ( 80x40) mm (conf.16x2 m) sep.1 | m | Lavori compiuti | 24.37 | 36.2413 | 0 | 42.8231
B.62.09.0020.015 | dimensioni (100x40) mm (conf.14x2 m) sep.2 | dimensioni (100x40) mm (conf.14x2 m) sep.2 | m | Lavori compiuti | 26.58 | 35.1806 | 0 | 43.8826
B.62.09.0020.020 | dimensioni (120x40) mm (conf.10x2 m) sep.3 | dimensioni (120x40) mm (conf.10x2 m) sep.3 | m | Lavori compiuti | 29.93 | 32.9803 | 0 | 46.0708
B.62.09.0020.025 | dimensioni (60x60) mm (conf.16x2 m) sep.1 | dimensioni (60x60) mm (conf.16x2 m) sep.1 | m | Lavori compiuti | 32.06 | 30.7891 | 0 | 48.2564
B.62.09.0020.030 | dimensioni (80x60) mm (conf.12x2 m) sep.1 | dimensioni (80x60) mm (conf.12x2 m) sep.1 | m | Lavori compiuti | 28.18 | 36.8701 | 0 | 42.1718
B.62.09.0020.035 | dimensioni (100x60) mm (conf.10x2 m) sep.2 | dimensioni (100x60) mm (conf.10x2 m) sep.2 | m | Lavori compiuti | 32.93 | 36.283 | 0 | 42.7756
B.62.09.0020.040 | dimensioni (120x60) mm (conf.8x2 m) sep.3 | dimensioni (120x60) mm (conf.8x2 m) sep.3 | m | Lavori compiuti | 35.82 | 34.8074 | 0 | 44.2379
B.62.09.0020.045 | dimensioni (150x60) mm (conf.8x2 m) sep.4 | dimensioni (150x60) mm (conf.8x2 m) sep.4 | m | Lavori compiuti | 45.92 | 29.4142 | 0 | 49.6385
B.62.09.0030 | CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA | Fornitura e posa in opera di canalina in PVC rigido, a più scomparti, marchiata, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra ·20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23·32 '97 e varianti; tipo porta utenze e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa; compreso coperchio, angoli, giunti, tappi e con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40; colore: bianco, marron, grigio, beige; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.09.0030.006 | dimensioni (22x10) mm, scomp.1 | dimensioni (22x10) mm, scomp.1 | m | Lavori compiuti | 12.63 | 49.3587 | 0 | 29.707
B.62.09.0030.007 | dimensioni (25x17) mm, scomp.1 | dimensioni (25x17) mm, scomp.1 | m | Lavori compiuti | 13.19 | 47.2631 | 0 | 31.7817
B.62.09.0030.009 | dimensioni (30x10) mm, scomp.1 | dimensioni (30x10) mm, scomp.1 | m | Lavori compiuti | 13.1 | 47.5878 | 0 | 31.4656
B.62.09.0030.015 | dimensioni (22x10) mm, scomp.2 | dimensioni (22x10) mm, scomp.2 | m | Lavori compiuti | 12.67 | 49.2028 | 0 | 29.85
B.62.09.0030.020 | dimensioni (30x10) mm, scomp.2 | dimensioni (30x10) mm, scomp.2 | m | Lavori compiuti | 13.35 | 46.6966 | 0 | 32.3745
B.62.09.0030.022 | dimensioni (40x10) mm, scomp.2 | dimensioni (40x10) mm, scomp.2 | m | Lavori compiuti | 14.23 | 43.8089 | 0 | 35.2214
B.62.09.0030.024 | dimensioni (40x10) mm, scomp.2 | dimensioni (40x10) mm, scomp.2 | m | Lavori compiuti | 16.24 | 38.3867 | 0 | 40.6527
B.62.09.0030.035 | dimensioni (50x20) mm, scomp.3 | dimensioni (50x20) mm, scomp.3 | m | Lavori compiuti | 21.82 | 42.8598 | 0 | 36.1962
B.62.09.0030.037 | dimensioni (60x17) mm, scomp.3 | dimensioni (60x17) mm, scomp.3 | m | Lavori compiuti | 20.43 | 45.7758 | 0 | 33.255
B.62.09.0110 | BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI | Fornitura e posa in opera di battiscopa e cornice, canalina in PVC rigido, a più scomparti, marchiato, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra ·20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23·32 '97 e 23·19 '86; tipo porta utenze e porta apparecchi; compreso coperchio, coperchio di sicurezza, angoli, giunti, tappi e con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40; colore: bianco, marron, grigio, beige; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.09.0110.002 | dimensioni (68,5x22) mm, scomp.3 | dimensioni (68,5x22) mm, scomp.3 | m | Lavori compiuti | 25.67 | 36.4277 | 0 | 42.6334
B.62.09.0110.003 | dimensioni (127x28) mm, scomp.5 | dimensioni (127x28) mm, scomp.5 | m | Lavori compiuti | 34 | 30.5588 | 0 | 48.4824
B.62.09.0110.010 | scatola portafrutto, scomp.3 | scatola portafrutto, scomp.3 | cad. | Lavori compiuti | 13.49 | 38.51 | 0 | 40.5486
B.62.12 | PASSERELLE E CATENE FLESSIBILI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.12.0010 | CANALA IN PVC | Fornitura e posa in opera di canala in PVC rigido, autoestinguente, forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44, resistente agli agenti chimici, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, conforme alle prescrizioni CEI 23·32 '97, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadrie/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.12.0010.005 | CHIUSA·FORATA, dimensioni (100x60) mm | CHIUSA·FORATA, dimensioni (100x60) mm | m | Lavori compiuti | 53.79 | 15.7148 | 0 | 63.3389
B.62.12.0010.007 | CHIUSA·FORATA, dimensioni (150x60) mm | CHIUSA·FORATA, dimensioni (150x60) mm | m | Lavori compiuti | 65.73 | 12.8602 | 0 | 66.1874
B.62.12.0010.010 | CHIUSA·FORATA, dimensioni (200x60) mm | CHIUSA·FORATA, dimensioni (200x60) mm | m | Lavori compiuti | 76.88 | 10.9951 | 0 | 68.0541
B.62.12.0010.015 | CHIUSA·FORATA, dimensioni (300x60) mm | CHIUSA·FORATA, dimensioni (300x60) mm | m | Lavori compiuti | 107.19 | 9.8582 | 0 | 69.1949
B.62.12.0010.017 | CHIUSA·FORATA, dimensioni (200x100) mm | CHIUSA·FORATA, dimensioni (200x100) mm | m | Lavori compiuti | 97.5 | 13.0051 | 0 | 66.0441
B.62.12.0010.019 | CHIUSA·FORATA, dimensioni (300x100) mm | CHIUSA·FORATA, dimensioni (300x100) mm | m | Lavori compiuti | 128.55 | 9.8639 | 0 | 69.1894
B.62.12.0010.020 | CHIUSA·FORATA, dimensioni (400x100) mm | CHIUSA·FORATA, dimensioni (400x100) mm | m | Lavori compiuti | 166.08 | 7.6349 | 0 | 71.4162
B.62.12.0010.030 | CHIUSA, dimensioni (600x100) mm | CHIUSA, dimensioni (600x100) mm | m | Lavori compiuti | 247.04 | 5.5606 | 0 | 73.4913
B.62.12.0105 | CANALA IN LAMIERA ZINCATA | Fornitura e posa in opera di canala in lamiera zincata a caldo per immersione UNI EN 10147 '93, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44 con guarnizione autoadesiva, spessore 1.5 mm, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni e separatori, conforme alle prescrizioni CEI 23·31 '97; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.12.0105.005 | forata, dimensioni (50x100) mm | forata, dimensioni (50x100) mm | m | Lavori compiuti | 38.17 | 27.684 | 0 | 51.3702
B.62.12.0105.010 | forata, dimensioni (50x150) mm | forata, dimensioni (50x150) mm | m | Lavori compiuti | 47.67 | 33.2515 | 0 | 45.8003
B.62.12.0105.015 | forata, dimensioni (50x200) mm | forata, dimensioni (50x200) mm | m | Lavori compiuti | 60.15 | 35.1338 | 0 | 43.9102
B.62.12.0105.020 | forata, dimensioni (50x300) mm | forata, dimensioni (50x300) mm | m | Lavori compiuti | 77.83 | 33.9419 | 0 | 45.1099
B.62.12.0105.025 | forata, dimensioni (50x400) mm | forata, dimensioni (50x400) mm | m | Lavori compiuti | 97.22 | 32.6065 | 0 | 46.4421
B.62.12.0105.030 | forata, dimensioni (50x500) mm | forata, dimensioni (50x500) mm | m | Lavori compiuti | 125.17 | 33.7677 | 0 | 45.2832
B.62.12.0105.035 | chiusa, dimensioni (50x100) mm | chiusa, dimensioni (50x100) mm | m | Lavori compiuti | 38.75 | 27.2697 | 0 | 51.7884
B.62.12.0105.040 | chiusa, dimensioni (50x150) mm | chiusa, dimensioni (50x150) mm | m | Lavori compiuti | 44.3 | 28.623 | 0 | 50.4357
B.62.12.0105.045 | chiusa, dimensioni (50x200) mm | chiusa, dimensioni (50x200) mm | m | Lavori compiuti | 53.01 | 27.9061 | 0 | 51.1451
B.62.12.0105.050 | chiusa, dimensioni (50x300) mm | chiusa, dimensioni (50x300) mm | m | Lavori compiuti | 67.07 | 25.208 | 0 | 53.8378
B.62.12.0105.055 | chiusa, dimensioni (50x400) mm | chiusa, dimensioni (50x400) mm | m | Lavori compiuti | 91.78 | 23.0257 | 0 | 56.0264
B.62.12.0105.060 | chiusa, dimensioni (50x500) mm | chiusa, dimensioni (50x500) mm | m | Lavori compiuti | 110.48 | 23.9111 | 0 | 55.1403
B.62.12.0105.065 | forata, dimensioni (75x75) mm | forata, dimensioni (75x75) mm | m | Lavori compiuti | 34.74 | 30.4174 | 0 | 48.6413
B.62.12.0105.070 | forata, dimensioni (75x100) mm | forata, dimensioni (75x100) mm | m | Lavori compiuti | 40.69 | 31.1624 | 0 | 47.8815
B.62.12.0105.075 | forata, dimensioni (75x150) mm | forata, dimensioni (75x150) mm | m | Lavori compiuti | 47.79 | 33.168 | 0 | 45.882
B.62.12.0105.080 | forata, dimensioni (75x200) mm | forata, dimensioni (75x200) mm | m | Lavori compiuti | 56.62 | 33.5924 | 0 | 45.4645
B.62.12.0105.085 | forata, dimensioni (75x300) mm | forata, dimensioni (75x300) mm | m | Lavori compiuti | 68.83 | 30.7032 | 0 | 48.3481
B.62.12.0105.090 | forata, dimensioni (75x400) mm | forata, dimensioni (75x400) mm | m | Lavori compiuti | 84.6 | 31.2258 | 0 | 47.8215
B.62.12.0105.095 | forata, dimensioni (75x500) mm | forata, dimensioni (75x500) mm | m | Lavori compiuti | 108.19 | 29.3003 | 0 | 49.7541
B.62.12.0105.100 | chiusa, dimensioni (75x75) mm | chiusa, dimensioni (75x75) mm | m | Lavori compiuti | 35.74 | 29.5663 | 0 | 49.4908
B.62.12.0105.105 | chiusa, dimensioni (75x100) mm | chiusa, dimensioni (75x100) mm | m | Lavori compiuti | 44.61 | 28.4241 | 0 | 50.6232
B.62.12.0105.110 | chiusa, dimensioni (75x150) mm | chiusa, dimensioni (75x150) mm | m | Lavori compiuti | 50.79 | 29.1258 | 0 | 49.9272
B.62.12.0105.115 | chiusa, dimensioni (75x200) mm | chiusa, dimensioni (75x200) mm | m | Lavori compiuti | 59.04 | 28.6365 | 0 | 50.4184
B.62.12.0105.120 | chiusa, dimensioni (75x300) mm | chiusa, dimensioni (75x300) mm | m | Lavori compiuti | 72.77 | 26.1371 | 0 | 52.9119
B.62.12.0105.125 | chiusa, dimensioni (75x400) mm | chiusa, dimensioni (75x400) mm | m | Lavori compiuti | 92.18 | 25.2191 | 0 | 53.8316
B.62.12.0105.130 | chiusa, dimensioni (75x400) mm | chiusa, dimensioni (75x400) mm | m | Lavori compiuti | 109.02 | 24.2313 | 0 | 54.8165
B.62.12.0107 | CANALA IN LAMIERA VERNICIATA | Fornitura e posa in opera di canala in lamiera verniciata, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44 con guarnizione autoadesiva, spessore 1.5 mm, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni e separatori, conforme alle prescrizioni CEI 23·31 '97; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.12.0107.005 | forata, dimensioni (75x75) mm | forata, dimensioni (75x75) mm | m | Lavori compiuti | 46.04 | 22.9518 | 0 | 56.099
B.62.12.0107.010 | forata, dimensioni (75x100) mm | forata, dimensioni (75x100) mm | m | Lavori compiuti | 46.96 | 22.5021 | 0 | 56.5396
B.62.12.0107.015 | forata, dimensioni (75x150) mm | forata, dimensioni (75x150) mm | m | Lavori compiuti | 66.5 | 31.7789 | 0 | 47.2662
B.62.12.0107.020 | forata, dimensioni (75x200) mm | forata, dimensioni (75x200) mm | m | Lavori compiuti | 77.94 | 29.8268 | 0 | 49.2212
B.62.12.0107.025 | forata, dimensioni (75x300) mm | forata, dimensioni (75x300) mm | m | Lavori compiuti | 106 | 29.9057 | 0 | 49.1453
B.62.12.0107.030 | forata, dimensioni (75x400) mm | forata, dimensioni (75x400) mm | m | Lavori compiuti | 128.22 | 28.8434 | 0 | 50.209
B.62.12.0107.035 | forata, dimensioni (75x500) mm | forata, dimensioni (75x500) mm | m | Lavori compiuti | 153.33 | 31.0122 | 0 | 48.0395
B.62.12.0107.040 | chiusa, dimensioni (75x75) mm | chiusa, dimensioni (75x75) mm | m | Lavori compiuti | 46.74 | 22.608 | 0 | 56.4356
B.62.12.0107.045 | chiusa, dimensioni (75x100) mm | chiusa, dimensioni (75x100) mm | m | Lavori compiuti | 55.72 | 22.7566 | 0 | 56.2976
B.62.12.0107.050 | chiusa, dimensioni (75x150) mm | chiusa, dimensioni (75x150) mm | m | Lavori compiuti | 60.88 | 26.0365 | 0 | 53.0092
B.62.12.0107.055 | chiusa, dimensioni (75x200) mm | chiusa, dimensioni (75x200) mm | m | Lavori compiuti | 79.25 | 29.3338 | 0 | 49.7199
B.62.12.0107.060 | chiusa, dimensioni (75x300) mm | chiusa, dimensioni (75x300) mm | m | Lavori compiuti | 97.89 | 26.9864 | 0 | 52.0625
B.62.12.0107.065 | chiusa, dimensioni (75x400) mm | chiusa, dimensioni (75x400) mm | m | Lavori compiuti | 128.22 | 28.8434 | 0 | 50.209
B.62.12.0107.070 | chiusa, dimensioni (75x500) mm | chiusa, dimensioni (75x500) mm | m | Lavori compiuti | 158.81 | 29.9421 | 0 | 49.1084
B.62.12.0110 | PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA | Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera zincata a caldo per immersione UNI EN 10147 '93, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44 con guarnizione autoadesiva, spessore 1.5 mm, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni e separatori, conforme alle prescrizioni CEI 23·31 '97; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.12.0110.005 | forata, dimensioni (50x50) mm | forata, dimensioni (50x50) mm | m | Lavori compiuti | 39.85 | 26.5169 | 0 | 52.527
B.62.12.0110.006 | forata, dimensioni (100x50) mm | forata, dimensioni (100x50) mm | m | Lavori compiuti | 51.16 | 24.785 | 0 | 54.2631
B.62.12.0110.007 | forata, dimensioni (200x50) mm | forata, dimensioni (200x50) mm | m | Lavori compiuti | 69.97 | 22.654 | 0 | 56.3999
B.62.12.0110.008 | forata, dimensioni (400x50) mm | forata, dimensioni (400x50) mm | m | Lavori compiuti | 119.37 | 17.7038 | 0 | 61.3446
B.62.12.0110.009 | forata, dimensioni (600x50) mm | forata, dimensioni (600x50) mm | m | Lavori compiuti | 189.57 | 18.3948 | 0 | 60.6557
B.62.12.0110.010 | forata, dimensioni (75x75) mm |  | m | Lavori compiuti | 46.29 | 22.8278 | 0 | 56.2173
B.62.12.0110.015 | forata, dimensioni (100x75) mm | forata, dimensioni (100x75) mm | m | Lavori compiuti | 55.17 | 21.0676 | 0 | 57.9772
B.62.12.0110.020 | forata, dimensioni (150x75) mm | forata, dimensioni (150x75) mm | m | Lavori compiuti | 61.51 | 19.7545 | 0 | 59.2928
B.62.12.0110.025 | forata, dimensioni (200x75) mm | forata, dimensioni (200x75) mm | m | Lavori compiuti | 71.27 | 17.7915 | 0 | 61.2572
B.62.12.0110.030 | forata, dimensioni (300x75) mm | forata, dimensioni (300x75) mm | m | Lavori compiuti | 95.63 | 13.8126 | 0 | 65.2389
B.62.12.0110.035 | forata, dimensioni (400x75) mm | forata, dimensioni (400x75) mm | m | Lavori compiuti | 119.02 | 12.429 | 0 | 66.6207
B.62.12.0110.040 | forata, dimensioni (500x75) mm | forata, dimensioni (500x75) mm | m | Lavori compiuti | 134.85 | 11.7545 | 0 | 67.2955
B.62.12.0110.045 | forata, dimensioni (600x75) mm | forata, dimensioni (600x75) mm | m | Lavori compiuti | 150.89 | 9.3684 | 0 | 69.6839
B.62.12.0110.050 | chiusa, dimensioni (50x50) mm | chiusa, dimensioni (50x50) mm | m | Lavori compiuti | 43.35 | 29.2503 | 0 | 49.8085
B.62.12.0110.051 | chiusa, dimensioni (100x50) mm | chiusa, dimensioni (100x50) mm | m | Lavori compiuti | 60.81 | 20.8518 | 0 | 58.2026
B.62.12.0110.052 | chiusa, dimensioni (150x50) mm | chiusa, dimensioni (150x50) mm | m | Lavori compiuti | 61.26 | 25.875 | 0 | 53.1766
B.62.12.0110.053 | chiusa, dimensioni (200x50) mm | chiusa, dimensioni (200x50) mm | m | Lavori compiuti | 78.22 | 24.316 | 0 | 54.7341
B.62.12.0110.054 | chiusa, dimensioni (300x50) mm | chiusa, dimensioni (300x50) mm | m | Lavori compiuti | 103.9 | 22.3744 | 0 | 56.6728
B.62.12.0110.055 | chiusa, dimensioni (75x75) mm | chiusa, dimensioni (75x75) mm | m | Lavori compiuti | 48.85 | 21.6315 | 0 | 57.4125
B.62.12.0110.060 | chiusa, dimensioni (100x75) mm | chiusa, dimensioni (100x75) mm | m | Lavori compiuti | 58.95 | 23.3028 | 0 | 55.7439
B.62.12.0110.065 | chiusa, dimensioni (150x75) mm | chiusa, dimensioni (150x75) mm | m | Lavori compiuti | 65.8 | 21.6793 | 0 | 57.3723
B.62.12.0110.070 | chiusa, dimensioni (200x75) mm | chiusa, dimensioni (200x75) mm | m | Lavori compiuti | 76 | 19.4645 | 0 | 59.5895
B.62.12.0110.075 | chiusa, dimensioni (300x75) mm | chiusa, dimensioni (300x75) mm | m | Lavori compiuti | 101 | 15.1703 | 0 | 63.8792
B.62.12.0110.080 | chiusa, dimensioni (400x75) mm | chiusa, dimensioni (400x75) mm | m | Lavori compiuti | 120.39 | 13.1664 | 0 | 65.8875
B.62.12.0110.085 | chiusa, dimensioni (500x75) mm | chiusa, dimensioni (500x75) mm | m | Lavori compiuti | 139.33 | 12.1345 | 0 | 66.9174
B.62.12.0110.090 | chiusa, dimensioni (600x75) mm | chiusa, dimensioni (600x75) mm | m | Lavori compiuti | 161.33 | 11.7895 | 0 | 67.2634
B.62.12.0110.150 | forata, dimensioni (100x100) mm | forata, dimensioni (100x100) mm | m | Lavori compiuti | 53.34 | 23.772 | 0 | 66.4717
B.62.12.0110.155 | forata, dimensioni (150x100) mm | forata, dimensioni (150x100) mm | m | Lavori compiuti | 66.77 | 18.1983 | 0 | 60.8522
B.62.12.0110.160 | forata, dimensioni (200x100) mm | forata, dimensioni (200x100) mm | m | Lavori compiuti | 79.42 | 19.9584 | 0 | 59.0884
B.62.12.0110.165 | forata, dimensioni (300x100) mm | forata, dimensioni (300x100) mm | m | Lavori compiuti | 101.18 | 13.055 | 0 | 65.9992
B.62.12.0110.170 | forata, dimensioni (400x100) mm | forata, dimensioni (400x100) mm | m | Lavori compiuti | 122.28 | 12.0976 | 0 | 66.9545
B.62.12.0110.175 | forata, dimensioni (500x100) mm | forata, dimensioni (500x100) mm | m | Lavori compiuti | 138.41 | 11.4522 | 0 | 67.6006
B.62.12.0110.180 | forata, dimensioni (600x100) mm | forata, dimensioni (600x100) mm | m | Lavori compiuti | 157.72 | 8.9627 | 0 | 70.09
B.62.12.0110.190 | chiusa, dimensioni (100x100) mm | chiusa, dimensioni (100x100) mm | m | Lavori compiuti | 54.61 | 23.2192 | 0 | 67.2514
B.62.12.0110.195 | chiusa, dimensioni (150x100) mm | chiusa, dimensioni (150x100) mm | m | Lavori compiuti | 71.52 | 16.9897 | 0 | 62.061
B.62.12.0110.200 | chiusa, dimensioni (200x100) mm | chiusa, dimensioni (200x100) mm | m | Lavori compiuti | 84.16 | 18.8344 | 0 | 60.2163
B.62.12.0110.205 | chiusa, dimensioni (300x100) mm | chiusa, dimensioni (300x100) mm | m | Lavori compiuti | 103.99 | 12.7022 | 0 | 66.3506
B.62.12.0110.210 | chiusa, dimensioni (400x100) mm | chiusa, dimensioni (400x100) mm | m | Lavori compiuti | 125.89 | 11.7507 | 0 | 67.2984
B.62.12.0110.215 | chiusa, dimensioni (500x100) mm | chiusa, dimensioni (500x100) mm | m | Lavori compiuti | 142.26 | 11.1423 | 0 | 67.9081
B.62.12.0110.220 | chiusa, dimensioni (600x100) mm | chiusa, dimensioni (600x100) mm | m | Lavori compiuti | 160 | 8.835 | 0 | 70.2163
B.62.12.0110.225 | forata, dimensioni (50x25) mm | forata, dimensioni (50x25) mm | m | Lavori compiuti | 37.44 | 28.2238 | 0 | 50.8333
B.62.12.0110.230 | forata, dimensioni (75x25) mm |  | m | Lavori compiuti | 27.93 | 37.8339 | 0 | 41.2281
B.62.12.0110.235 | forata, dimensioni (100x25) mm | forata, dimensioni (100x25) mm | m | Lavori compiuti | 31.18 | 37.2771 | 0 | 41.7607
B.62.12.0110.240 | forata, dimensioni (200x25) mm | forata, dimensioni (200x25) mm | m | Lavori compiuti | 36.98 | 34.2888 | 0 | 44.762
B.62.12.0110.245 | forata, dimensioni (300x25) mm | forata, dimensioni (300x25) mm | m | Lavori compiuti | 49.84 | 26.5028 | 0 | 52.5542
B.62.12.0110.250 | forata, dimensioni (400x25) mm | forata, dimensioni (400x25) mm | m | Lavori compiuti | 61.06 | 24.227 | 0 | 54.8264
B.62.12.0110.255 | forata, dimensioni (500x25) mm | forata, dimensioni (500x25) mm | m | Lavori compiuti | 73.08 | 23.1349 | 0 | 55.9127
B.62.12.0110.300 | coperchio, dimensioni 50 mm | coperchio, dimensioni 50 mm | m | Lavori compiuti | 8.76 | 24.121 | 0 | 54.9201
B.62.12.0110.305 | coperchio, dimensioni 75 mm | coperchio, dimensioni 75 mm | m | Lavori compiuti | 8.87 | 23.8219 | 0 | 55.2649
B.62.12.0110.310 | coperchio, dimensioni 100 mm | coperchio, dimensioni 100 mm | m | Lavori compiuti | 10.34 | 20.4352 | 0 | 58.6267
B.62.12.0110.315 | coperchio, dimensioni 150 mm | coperchio, dimensioni 150 mm | m | Lavori compiuti | 12.58 | 16.7965 | 0 | 62.2496
B.62.12.0110.320 | coperchio, dimensioni 200 mm | coperchio, dimensioni 200 mm | m | Lavori compiuti | 16.28 | 12.9791 | 0 | 66.0811
B.62.12.0110.325 | coperchio, dimensioni 300 mm | coperchio, dimensioni 300 mm | m | Lavori compiuti | 23.73 | 8.9043 | 0 | 70.1517
B.62.12.0110.330 | coperchio, dimensioni 400 mm | coperchio, dimensioni 400 mm | m | Lavori compiuti | 25.59 | 8.2571 | 0 | 70.7855
B.62.12.0110.340 | coperchio, dimensioni 500 mm | coperchio, dimensioni 500 mm | m | Lavori compiuti | 30.02 | 7.0386 | 0 | 71.9987
B.62.12.0110.350 | coperchio, dimensioni 600 mm | coperchio, dimensioni 600 mm | m | Lavori compiuti | 41.82 | 5.0526 | 0 | 74.0029
B.62.12.0111 | PASSERELLA A FILO | Fornitura e posa in opera di Passerella a filo disponibile in 4 altezze, con caratteristiche meccaniche idonee a garantire affidabilità ed robustezza nel trasporto dei cavi, gamma di accessori di installazione e finitura per dare flessibilità installativa nella realizzazione dei vari percorsi, possibilità di integrazione con accessori di percorso e coperchi della canala chiusa anche per quanto riguarda i sistemi di supporto, i coperchi removibili saranno comuni con i sistemi portacavi a canala chiusa. Prodotto a marchio di qualità IMQ conforme alla norma CEI EN 61537 (CA02.01132). La passerella è sottoposta al processo di cianfrinatura, una particolare lavorazione che rende le estremità dei fili prive di imperfezioni, garantendo la massima sicurezza in fase di messa in opera dei cavi elettrici. Elementi di giunzione per collegare le basi rettilinee agli accessori di percorso. MATERIALI E FINITURE: Elettrozincatura: conforme alla norma EN ISO 2081, Gli elementi rettilinei vengono passivati in conformità alla direttiva RoHS, questo tipo di finitura è indicato per installazioni interne dove non sono presenti atmosfere particolarmente aggressive. Acciaio inox AISI 304L: Conforme alla norma EN 10088·3, gli elementi rettilinei vengono decapati e passivati, questo tipo di finitura è indicato per installazioni nell’industria chimica, alimentare, casearia ed enologica. CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 61537: CONTINUITÀ ELETTRICA: continuità elettrica garantita secondo le specifiche della norma CEI EN 61537 (resistenza =5 mO per metro senza elementi di giunzione; resistenza =50 mO in presenza di elementi di giunzione).prove effettuate con corrente di 25 A. TEMPERATURE D’IMPIEGO: ·20;+90°C (in accordo con la norma CEI EN 61537). FORATURA: Secondo la norma CEI EN 61537 la passerella sarà classificata come D con un indice di foratura >30% (% di vuoto/ pieno della sola base); come Z con un’indice di base libera > 90%. RESISTENZA AGLI URTI: Verificata fino ad un valore di 20 Joules al fine di garantire le prestazioni meccaniche. STAFFAGGIO DEGLI ACCESSORI DI PERCORSO: Le zone nelle quali vengono realizzati i cambi di direzione devono essere staffate. RESISTENZA A FLESSIONE: La prova di resistenza alla flessione viene effettuata secondo le prescrizioni della Norma CEI EN 61537, Test Tipo 2, Figura 2b. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.12.0111.005 | ZINCATA, dim. (75x25) mm | ZINCATA, dim. (75x25) mm | m | Lavori compiuti | 32.59 | 38.9076 | 0 | 40.1504
B.62.12.0111.010 | ZINCATA, dim. (100x25) mm | ZINCATA, dim. (100x25) mm | m | Lavori compiuti | 38.32 | 38.6039 | 0 | 40.4489
B.62.12.0111.015 | ZINCATA, dim. (150x25) mm | ZINCATA, dim. (150x25) mm | m | Lavori compiuti | 46.43 | 36.414 | 0 | 42.6298
B.62.12.0111.020 | ZINCATA, dim. (200x25) mm | ZINCATA, dim. (200x25) mm | m | Lavori compiuti | 53.55 | 35.5182 | 0 | 43.5294
B.62.12.0111.025 | ZINCATA, dim. (300x25) mm | ZINCATA, dim. (300x25) mm | m | Lavori compiuti | 65.96 | 32.0391 | 0 | 47.0133
B.62.12.0111.030 | ZINCATA, dim. (75x50) mm | ZINCATA, dim. (75x50) mm | m | Lavori compiuti | 34.68 | 36.5629 | 0 | 42.4885
B.62.12.0111.035 | ZINCATA, dim. (100x50) mm | ZINCATA, dim. (100x50) mm | m | Lavori compiuti | 39.26 | 37.6796 | 0 | 41.378
B.62.12.0111.040 | ZINCATA, dim. (150x50) mm | ZINCATA, dim. (150x50) mm | m | Lavori compiuti | 47.7 | 35.4444 | 0 | 43.6122
B.62.12.0111.045 | ZINCATA, dim. (200x50) mm | ZINCATA, dim. (200x50) mm | m | Lavori compiuti | 54.75 | 34.7397 | 0 | 44.3105
B.62.12.0111.050 | ZINCATA, dim. (300x50) mm | ZINCATA, dim. (300x50) mm | m | Lavori compiuti | 68.09 | 31.0369 | 0 | 48.01
B.62.12.0111.055 | ZINCATA, dim. (400x50) mm | ZINCATA, dim. (400x50) mm | m | Lavori compiuti | 86.12 | 26.9937 | 0 | 52.0553
B.62.12.0111.060 | ZINCATA, dim. (500x50) mm | ZINCATA, dim. (500x50) mm | m | Lavori compiuti | 105.33 | 25.0802 | 0 | 53.9732
B.62.12.0111.065 | ZINCATA, dim. (75x75) mm | ZINCATA, dim. (75x75) mm | m | Lavori compiuti | 35.73 | 35.4884 | 0 | 43.5628
B.62.12.0111.070 | ZINCATA, dim. (100x75) mm | ZINCATA, dim. (100x75) mm | m | Lavori compiuti | 40.96 | 36.1157 | 0 | 42.9443
B.62.12.0111.075 | ZINCATA, dim. (150x75) mm | ZINCATA, dim. (150x75) mm | m | Lavori compiuti | 50.85 | 33.2488 | 0 | 45.8073
B.62.12.0111.080 | ZINCATA, dim. (200x75) mm | ZINCATA, dim. (200x75) mm | m | Lavori compiuti | 58.23 | 32.6636 | 0 | 46.385
B.62.12.0111.085 | ZINCATA, dim. (300x75) mm | ZINCATA, dim. (300x75) mm | m | Lavori compiuti | 74.49 | 28.3703 | 0 | 50.6779
B.62.12.0111.090 | ZINCATA, dim. (400x75) mm | ZINCATA, dim. (400x75) mm | m | Lavori compiuti | 93.53 | 24.8551 | 0 | 54.1965
B.62.12.0111.095 | ZINCATA, dim. (500x75) mm | ZINCATA, dim. (500x75) mm | m | Lavori compiuti | 114.35 | 23.1019 | 0 | 55.951
B.62.12.0111.097 | ZINCATA, dim. (600x75) mm | ZINCATA, dim. (600x75) mm | m | Lavori compiuti | 141.69 | 22.3728 | 0 | 56.6801
B.62.12.0111.100 | ZINCATA, dim. (100x100) mm | ZINCATA, dim. (100x100) mm | m | Lavori compiuti | 53.39 | 27.7074 | 0 | 51.3392
B.62.12.0111.105 | ZINCATA, dim. (200x100) mm | ZINCATA, dim. (200x100) mm | m | Lavori compiuti | 67.41 | 28.2154 | 0 | 50.8382
B.62.12.0111.110 | ZINCATA, dim. (300x100) mm | ZINCATA, dim. (300x100) mm | m | Lavori compiuti | 88.07 | 23.9957 | 0 | 55.0585
B.62.12.0111.115 | ZINCATA, dim. (400x100) mm | ZINCATA, dim. (400x100) mm | m | Lavori compiuti | 102.44 | 22.6933 | 0 | 56.3549
B.62.12.0111.120 | ZINCATA, dim. (500x100) mm | ZINCATA, dim. (500x100) mm | m | Lavori compiuti | 124.38 | 21.2389 | 0 | 57.8148
B.62.12.0111.125 | ZINCATA, dim. (600x100) mm | ZINCATA, dim. (600x100) mm | m | Lavori compiuti | 173.69 | 18.2509 | 0 | 60.798
B.62.12.0111.130 | INOX AISI 304, dim. (75x25) mm | INOX AISI 304, dim. (75x25) mm | m | Lavori compiuti | 71.47 | 17.7417 | 0 | 61.3054
B.62.12.0111.135 | INOX AISI 304, dim. (100x25) mm | INOX AISI 304, dim. (100x25) mm | m | Lavori compiuti | 82.9 | 17.8444 | 0 | 61.2063
B.62.12.0111.140 | INOX AISI 304, dim. (150x25) mm | INOX AISI 304, dim. (150x25) mm | m | Lavori compiuti | 96.72 | 17.4804 | 0 | 61.5726
B.62.12.0111.145 | INOX AISI 304, dim. (200x25) mm | INOX AISI 304, dim. (200x25) mm | m | Lavori compiuti | 113.75 | 16.7209 | 0 | 62.3297
B.62.12.0111.150 | INOX AISI 304, dim. (300x25) mm | INOX AISI 304, dim. (300x25) mm | m | Lavori compiuti | 146.15 | 14.4598 | 0 | 64.5912
B.62.12.0111.155 | INOX AISI 304, dim. (75x50) mm | INOX AISI 304, dim. (75x50) mm | m | Lavori compiuti | 87.42 | 14.5047 | 0 | 64.5447
B.62.12.0111.160 | INOX AISI 304, dim. (100x50) mm | INOX AISI 304, dim. (100x50) mm | m | Lavori compiuti | 109.53 | 13.5059 | 0 | 65.5483
B.62.12.0111.165 | INOX AISI 304, dim. (150x50) mm | INOX AISI 304, dim. (150x50) mm | m | Lavori compiuti | 125.32 | 13.4911 | 0 | 65.5626
B.62.12.0111.170 | INOX AISI 304, dim. (200x50) mm | INOX AISI 304, dim. (200x50) mm | m | Lavori compiuti | 144.69 | 13.1453 | 0 | 65.9064
B.62.12.0111.175 | INOX AISI 304, dim. (300x50) mm | INOX AISI 304, dim. (300x50) mm | m | Lavori compiuti | 181.22 | 11.6615 | 0 | 67.3877
B.62.12.0111.180 | INOX AISI 304, dim. (400x50) mm | INOX AISI 304, dim. (400x50) mm | m | Lavori compiuti | 216.57 | 10.7342 | 0 | 68.3151
B.62.12.0111.185 | INOX AISI 304, dim. (500x50) mm | INOX AISI 304, dim. (500x50) mm | m | Lavori compiuti | 258.58 | 10.2162 | 0 | 68.8336
B.62.12.0111.190 | INOX AISI 304, dim. (75x75) mm | INOX AISI 304, dim. (75x75) mm | m | Lavori compiuti | 96.82 | 13.0965 | 0 | 65.9523
B.62.12.0111.195 | INOX AISI 304, dim. (100x75) mm | INOX AISI 304, dim. (100x75) mm | m | Lavori compiuti | 112.84 | 13.1097 | 0 | 65.9429
B.62.12.0111.200 | INOX AISI 304, dim. (150x75) mm | INOX AISI 304, dim. (150x75) mm | m | Lavori compiuti | 128.92 | 13.1143 | 0 | 65.9347
B.62.12.0111.205 | INOX AISI 304, dim. (200x75) mm | INOX AISI 304, dim. (200x75) mm | m | Lavori compiuti | 148.87 | 12.7762 | 0 | 66.2726
B.62.12.0111.210 | INOX AISI 304, dim. (300x75) mm | INOX AISI 304, dim. (300x75) mm | m | Lavori compiuti | 188.22 | 11.2278 | 0 | 67.8249
B.62.12.0111.215 | INOX AISI 304, dim. (400x75) mm | INOX AISI 304, dim. (400x75) mm | m | Lavori compiuti | 222.94 | 10.4275 | 0 | 68.6238
B.62.12.0111.220 | INOX AISI 304, dim. (500x75) mm | INOX AISI 304, dim. (500x75) mm | m | Lavori compiuti | 266.14 | 9.926 | 0 | 69.1253
B.62.12.0111.222 | INOX AISI 304, dim. (600x75) mm | INOX AISI 304, dim. (600x75) mm | m | Lavori compiuti | 314.19 | 10.0894 | 0 | 68.9615
B.62.12.0111.225 | INOX AISI 304, dim. (100x100) mm | INOX AISI 304, dim. (100x100) mm | m | Lavori compiuti | 140.82 | 10.5049 | 0 | 68.5485
B.62.12.0111.230 | INOX AISI 304, dim. (200x100) mm | INOX AISI 304, dim. (200x100) mm | m | Lavori compiuti | 185.22 | 10.2689 | 0 | 68.7831
B.62.12.0111.235 | INOX AISI 304, dim. (300x100) mm | INOX AISI 304, dim. (300x100) mm | m | Lavori compiuti | 227.22 | 9.3007 | 0 | 69.7518
B.62.12.0111.240 | INOX AISI 304, dim. (400x100) mm | INOX AISI 304, dim. (400x100) mm | m | Lavori compiuti | 264.8 | 8.7791 | 0 | 70.2719
B.62.12.0111.245 | INOX AISI 304, dim. (500x100) mm | INOX AISI 304, dim. (500x100) mm | m | Lavori compiuti | 310.29 | 8.5136 | 0 | 70.5372
B.62.12.0111.250 | INOX AISI 304, dim. (600x100) mm | INOX AISI 304, dim. (600x100) mm | m | Lavori compiuti | 364.79 | 8.6899 | 0 | 70.361
B.62.12.0310 | PASSERELLA IN VETRORESINA | Fornitura e posa in opera di passerella in vetroresina, forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, separatori, conforme alle prescrizioni CEI 23·32 '97 grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.12.0310.005 | canale liscio, dimensioni (100x80) mm | canale liscio, dimensioni (100x80) mm | m | Lavori compiuti | 66.69 | 20.5983 | 0 | 58.457
B.62.12.0310.010 | canale liscio, dimensioni (200x80) mm | canale liscio, dimensioni (200x80) mm | m | Lavori compiuti | 84.44 | 17.5189 | 0 | 61.5336
B.62.12.0310.015 | canale liscio, dimensioni (300x80) mm | canale liscio, dimensioni (300x80) mm | m | Lavori compiuti | 101.4 | 15.1105 | 0 | 63.9418
B.62.12.0310.020 | canale liscio, dimensioni (400x80) mm | canale liscio, dimensioni (400x80) mm | m | Lavori compiuti | 133.1 | 11.9091 | 0 | 67.1412
B.62.12.0310.025 | canale forato, dimensioni (100x80) mm | canale forato, dimensioni (100x80) mm | m | Lavori compiuti | 69.49 | 19.7683 | 0 | 59.2848
B.62.12.0310.030 | canale forato, dimensioni (200x80) mm | canale forato, dimensioni (200x80) mm | m | Lavori compiuti | 85.13 | 17.377 | 0 | 61.6692
B.62.12.0310.035 | canale forato, dimensioni (300x80) mm | canale forato, dimensioni (300x80) mm | m | Lavori compiuti | 102.03 | 15.0172 | 0 | 64.037
B.62.12.0310.040 | canale forato, dimensioni (400x80) mm | canale forato, dimensioni (400x80) mm | m | Lavori compiuti | 133.9 | 11.8379 | 0 | 67.2031
B.62.12.0410 | PASSERELLA IN ACCIAIO INOX | Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio inox, forata IP40, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, separatori, conforme alle prescrizioni CEI 23·31 '97; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.12.0410.010 | forata, dimensioni (100x75) mm | forata, dimensioni (100x75) mm | m | Lavori compiuti | 79.11 | 17.3644 | 0 | 61.6837
B.62.12.0410.015 | forata, dimensioni (150x75) mm | forata, dimensioni (150x75) mm | m | Lavori compiuti | 74.88 | 19.0505 | 0 | 60.0027
B.62.12.0410.020 | forata, dimensioni (200x75) mm | forata, dimensioni (200x75) mm | m | Lavori compiuti | 100.53 | 14.715 | 0 | 64.337
B.62.12.0410.025 | forata, dimensioni (300x75) mm | forata, dimensioni (300x75) mm | m | Lavori compiuti | 121.5 | 12.6107 | 0 | 66.4428
B.62.15 | CASSETTE E SCATOLE MULTIUSO |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.15.0010 | CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 | Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi, grigio RAL 7035. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.15.0010.005 | dimensioni (100x100x50) mm | dimensioni (100x100x50) mm | cad. | Lavori compiuti | 17.58 | 59.1013 | 0 | 19.9659
B.62.15.0010.010 | dimensioni (120x80x50) mm | dimensioni (120x80x50) mm | cad. | Lavori compiuti | 18.01 | 57.6902 | 0 | 21.4881
B.62.15.0010.015 | dimensioni (150x110x70) mm | dimensioni (150x110x70) mm | cad. | Lavori compiuti | 20.39 | 50.9564 | 0 | 28.102
B.62.15.0010.020 | dimensioni (190x140x70) mm | dimensioni (190x140x70) mm | cad. | Lavori compiuti | 33.09 | 47.0988 | 0 | 31.9432
B.62.15.0010.025 | dimensioni (240x190x90) mm | dimensioni (240x190x90) mm | cad. | Lavori compiuti | 41.8 | 37.2847 | 0 | 41.7703
B.62.15.0010.030 | dimensioni (300x220x120) mm | dimensioni (300x220x120) mm | cad. | Lavori compiuti | 58.87 | 26.4736 | 0 | 52.5735
B.62.15.0010.035 | dimensioni (380x300x120) mm | dimensioni (380x300x120) mm | cad. | Lavori compiuti | 72.74 | 21.4256 | 0 | 57.6299
B.62.15.0010.040 | dimensioni (460x380x120) mm | dimensioni (460x380x120) mm | cad. | Lavori compiuti | 94.59 | 16.4764 | 0 | 62.5753
B.62.15.0020 | CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 | Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da parete, coperchio a pressione, grado di protezione =>IP44, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi, grigio RAL 7035. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.15.0020.005 | dimensioni ( Ø 65x35) mm | dimensioni ( Ø 65x35) mm | cad. | Lavori compiuti | 5.46 | 57.0879 | 0 | 21.978
B.62.15.0020.010 | dimensioni (Ø 80x35) mm | dimensioni (Ø 80x35) mm | cad. | Lavori compiuti | 7.29 | 57.0096 | 0 | 22.085
B.62.15.0020.015 | dimensioni (80x80x40) mm | dimensioni (80x80x40) mm | cad. | Lavori compiuti | 10.29 | 60.5831 | 0 | 18.4645
B.62.15.0040 | CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO | Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.15.0040.005 | dimensioni (92x92x45) mm | dimensioni (92x92x45) mm | cad. | Lavori compiuti | 6.04 | 68.8079 | 0 | 10.2649
B.62.15.0040.010 | dimensioni (118x96x50) mm | dimensioni (118x96x50) mm | cad. | Lavori compiuti | 6.17 | 67.3582 | 0 | 11.6694
B.62.15.0040.015 | dimensioni (118x96x70) mm | dimensioni (118x96x70) mm | cad. | Lavori compiuti | 6.47 | 64.2349 | 0 | 14.8377
B.62.15.0040.020 | dimensioni (152x98x70) mm | dimensioni (152x98x70) mm | cad. | Lavori compiuti | 7.27 | 64.3191 | 0 | 14.718
B.62.15.0040.025 | dimensioni (160x130x70) mm | dimensioni (160x130x70) mm | cad. | Lavori compiuti | 7.9 | 59.1899 | 0 | 19.8734
B.62.15.0040.030 | dimensioni (196x152x70) mm | dimensioni (196x152x70) mm | cad. | Lavori compiuti | 9.23 | 56.2839 | 0 | 22.7519
B.62.15.0040.035 | dimensioni (294x152x70) mm | dimensioni (294x152x70) mm | cad. | Lavori compiuti | 13.73 | 56.7589 | 0 | 22.287
B.62.15.0040.040 | dimensioni (392x152x70) mm | dimensioni (392x152x70) mm | cad. | Lavori compiuti | 17.76 | 49.7241 | 0 | 29.3356
B.62.15.0040.045 | dimensioni (480x160x70) mm | dimensioni (480x160x70) mm | cad. | Lavori compiuti | 21.02 | 49.4291 | 0 | 29.6384
B.62.15.0040.050 | dimensioni (516x202x80) mm | dimensioni (516x202x80) mm | cad. | Lavori compiuti | 24.23 | 42.8807 | 0 | 36.1535
B.62.15.0040.055 | dimensioni (516x294x80) mm | dimensioni (516x294x80) mm | cad. | Lavori compiuti | 38.19 | 27.2061 | 0 | 51.846
B.62.15.0110 | SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 | Fornitura e posa in opera di scatole portafrutto rettangolari, da parete, con coperchio, IP55, in resina antiurto, protezione meccanica contro gli urti IK08, grigio RAL 7035. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.15.0110.005 | con coperchio, 2 moduli | con coperchio, 2 moduli | cad. | Lavori compiuti | 13.79 | 45.2067 | 0 | 33.8651
B.62.15.0110.010 | con coperchio, 3 moduli | con coperchio, 3 moduli | cad. | Lavori compiuti | 15.38 | 40.5332 | 0 | 38.4915
B.62.15.0120 | SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 | Fornitura e posa in opera di scatole portafrutto rettangolari, da parete, IP40, in resina antiurto, protezione meccanica contro gli urti IK08, grigio RAL 7035. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.15.0120.005 | senza coperchio, 2 moduli | senza coperchio, 2 moduli | cad. | Lavori compiuti | 13.71 | 45.4705 | 0 | 33.5522
B.62.15.0120.010 | senza coperchio, 3 moduli | senza coperchio, 3 moduli | cad. | Lavori compiuti | 14.73 | 42.3218 | 0 | 36.7278
B.62.15.0130 | CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO | Fornitura e posa in opera di cassette per centralini da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.15.0130.005 | 6 moduli | 6 moduli | cad. | Lavori compiuti | 13.15 | 47.4068 | 0 | 31.635
B.62.15.0130.010 | 8 moduli | 8 moduli | cad. | Lavori compiuti | 14.17 | 43.9944 | 0 | 35.0741
B.62.15.0130.015 | 12 moduli | 12 moduli | cad. | Lavori compiuti | 21.01 | 49.4526 | 0 | 29.605
B.62.15.0130.020 | 2x8 moduli | 2x8 moduli | cad. | Lavori compiuti | 32.87 | 31.6094 | 0 | 47.4293
B.62.15.0130.025 | 2x12 moduli | 2x12 moduli | cad. | Lavori compiuti | 27.36 | 37.9751 | 0 | 41.0819
B.62.15.0140 | SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO | Fornitura e posa in opera di scatole portafrutto da incasso rettangolari, in polistirolo espanso arancio, antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.15.0140.005 | 3 moduli, dimensioni (66x104x48) mm | 3 moduli, dimensioni (66x104x48) mm | cad. | Lavori compiuti | 3.68 | 70.5707 | 0 | 8.4239
B.62.15.0140.010 | 4 moduli, dimensioni (68x128x50) mm | 4 moduli, dimensioni (68x128x50) mm | cad. | Lavori compiuti | 5.16 | 50.3295 | 0 | 28.6822
B.62.15.0140.015 | 6 moduli, dimensioni (120x104x50) mm | 6 moduli, dimensioni (120x104x50) mm | cad. | Lavori compiuti | 6.97 | 37.2597 | 0 | 41.7504
B.62.15.0140.020 | per telefono, dimensioni (68x68x30) mm | per telefono, dimensioni (68x68x30) mm | cad. | Lavori compiuti | 5.01 | 51.8363 | 0 | 27.1457
B.62.18 | APPARECCHIATURA DA PAVIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.18.0010 | TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40 | Fornitura e posa in opera di torretta per distribuzione da pavimento e/o per piani di lavoro, IP40, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK10, completa di boccole per prelievo di tensioni 12/24 Vc.c., adatta ad accogliere prese ed apparecchiature di comando 10÷16 A, posa verticale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.18.0010.005 | da pavimento, bifacciale | da pavimento, bifacciale | cad. | Lavori compiuti | 64.05 | 16.2217 | 0 | 62.8259
B.62.18.0010.010 | per piano di lavoro, 6 moduli | per piano di lavoro, 6 moduli | cad. | Lavori compiuti | 111.49 | 9.3192 | 0 | 69.7282
B.62.18.0010.015 | per piano di lavoro, 12 moduli | per piano di lavoro, 12 moduli | cad. | Lavori compiuti | 177.35 | 7.3234 | 0 | 71.7282
B.62.18.0020 | TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 | Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa, IP40, da incasso sottopavimento, per pavimenti modulari sopraelevati od in pavimenti tradizionali, fissata nella soletta in cls. grezzo ed insonorizzato, in lamiera di acciaio zincata con telaio di alluminio regolabile per 25 mm in altezza, dispositivo di livellamento a mezzo di viti inserite nella scatola; o tipo in policarbonato e resina autoestinguente, non regolabile in altezza; pareti pretranciate per l'inserimento dei canali o dell'adattatore per l'entrata tubi; completa di coperchio rinforzato con piastra in acciaio zincato 2 mm, ribaltabile con bordo di protezione della moquette, PVC o legno, cerniera elastica con apertura del coperchio fino a 180° e chiusura automatica, protezione contro lo strappo e l'eccessiva apertura della cerniera; supporti di fissaggio apparecchi modulari; staffe; uscita cavi a filo del coperchio di chiusura a pavimento, protezione dallo schiacciamento dei fili inavvertitamente sporgenti; adatta per il montaggio ad innesto di vaschette portapparecchi per correnti forti e per telecomunicazioni, tipo modulare, posa orizzontale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.18.0020.005 | h. variabile (250x250x50÷75) mm | h. variabile (250x250x50÷75) mm | cad. | Lavori compiuti | 147.25 | 7.056 | 0 | 71.9932
B.62.18.0020.010 | h. variabile (250x250x63÷88) mm | h. variabile (250x250x63÷88) mm | cad. | Lavori compiuti | 156.18 | 6.6526 | 0 | 72.3972
B.62.18.0020.015 | h. variabile (250x250x70÷95) mm | h. variabile (250x250x70÷95) mm | cad. | Lavori compiuti | 165.11 | 6.2928 | 0 | 72.7576
B.62.18.0020.020 | in policarbonato (256x290x93) mm | in policarbonato (256x290x93) mm | cad. | Lavori compiuti | 102.55 | 10.1316 | 0 | 68.9225
B.62.18.0110 | VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55 | Fornitura e posa in opera di vaschetta da incasso a pavimento, IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK10, con: coperchio rinforzato ribaltabile con bordo di protezione della moquette o PVC, cerniera elastica con apertura del coperchio fino a 180° e chiusura automatica, protezione contro lo strappo e l'eccessiva apertura della cerniera; uscita cavi a filo del coperchio di chiusura a pavimento, protezione dallo schiacciamento dei fili inavvertitamente sporgenti; adatta per il montaggio ad innesto di vaschette porta apparecchi per correnti forti e per telecomunicazioni, tipo modulare, posa orizzontale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.18.0110.005 | 2 scomparti, 260 mm | 2 scomparti, 260 mm | cad. | Lavori compiuti | 365.8 | 2.8403 | 0 | 76.2056
B.62.18.0120 | POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 | Fornitura e posa in opera di pozzetto da pavimento per cavidotto, IP66, in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, autoestinguente e non propagante la fiamma, protezione meccanica contro gli urti IK10, comprensivo di chiusino con guarnizione e chiusura a viti, aperture filettate atte a ricevere diversi raccordi per la connessione dei diversi diametri di cavidotti, possibilità di chiusura dei fori non utilizzati tramite appositi tappini. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.18.0120.005 | 4 aperture (Ø 370 prof.300) mm | 4 aperture (Ø 370 prof.300) mm | cad. | Lavori compiuti | 291.2 | 4.4602 | 0 | 74.6016
B.62.18.0120.010 | 4 aperture (Ø 370 prof.550) mm | 4 aperture (Ø 370 prof.550) mm | cad. | Lavori compiuti | 374 | 3.4727 | 0 | 75.5856
B.62.18.0120.015 | 3 aperture (240x190x120) mm | 3 aperture (240x190x120) mm | cad. | Lavori compiuti | 64.85 | 20.0278 | 0 | 59.0285
B.62.18.0120.020 | 3 aperture (340x240x240) mm | 3 aperture (340x240x240) mm | cad. | Lavori compiuti | 120.73 | 10.7579 | 0 | 68.2929
B.62.18.0120.025 | 4 aperture (340x240x240) mm | 4 aperture (340x240x240) mm | cad. | Lavori compiuti | 120.73 | 10.7579 | 0 | 68.2929
B.62.18.0120.030 | 7 aperture (460x350x350) mm | 7 aperture (460x350x350) mm | cad. | Lavori compiuti | 296.2 | 4.3849 | 0 | 74.6658
B.62.18.0140 | POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 | Fornitura e posa in opera di pozzetto da pavimento, IP55, in alluminio pressofuso trattato con granigliatura metallica, protezione meccanica contro gli urti IK08, comprensivo di coperchio antisdrucciolevole con guarnizione e fissato a mezzo viti, entrate ed uscite cavidotti da realizzarsi mediante pressacavi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.18.0140.005 | 3 aperture (250x150x150) mm | 3 aperture (250x150x150) mm | cad. | Lavori compiuti | 122.4 | 10.6111 | 0 | 68.4395
B.62.18.0140.010 | 3 aperture (250x250x90) mm | 3 aperture (250x250x90) mm | cad. | Lavori compiuti | 129.02 | 10.0667 | 0 | 68.9816
B.62.18.0140.015 | 3 aperture (250x250x150) mm | 3 aperture (250x250x150) mm | cad. | Lavori compiuti | 148.86 | 8.725 | 0 | 70.3278
B.62.18.0140.020 | 4 aperture (400x270x200) mm | 4 aperture (400x270x200) mm | cad. | Lavori compiuti | 215.1 | 6.0381 | 0 | 73.0126
B.62.18.0140.025 | 6 aperture (400x400x200) mm | 6 aperture (400x400x200) mm | cad. | Lavori compiuti | 388.9 | 3.3397 | 0 | 75.7187
B.62.18.0220 | SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC | Fornitura e posa in opera di scatole portafrutto rettangolari, da incasso in canala, ad uso di battiscopa, cornice, pavimento, in PVC antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.18.0220.005 | a tre posti | a tre posti | cad. | Lavori compiuti | 6.85 | 37.9124 | 0 | 41.1679
B.62.21 | CAVI SENZA GUAINA PER BASSA TENSIONE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.21.0030 | CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V·K, PVC | Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07V·K; conforme alle prescrizioni CEI 20·20 '96 e varianti; 450÷750 V, isolato a base di PVC, non propagante la fiamma (CEI 20·35 '99 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.21.0030.005 | sezione 1,5 mm² | sezione 1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 0.81 | 64.1975 | 0 | 14.9383
B.62.21.0030.010 | sezione 2,5 mm² | sezione 2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.23 | 63.3333 | 0 | 15.5285
B.62.21.0030.015 | sezione 4 mm² | sezione 4 mm² | m | Lavori compiuti | 1.71 | 60.7602 | 0 | 18.1871
B.62.21.0030.020 | sezione 6 mm² | sezione 6 mm² | m | Lavori compiuti | 2.23 | 58.2511 | 0 | 20.6726
B.62.21.0030.025 | sezione 10 mm² | sezione 10 mm² | m | Lavori compiuti | 3 | 51.9667 | 0 | 27.0333
B.62.21.0030.030 | sezione 16 mm² | sezione 16 mm² | m | Lavori compiuti | 3.87 | 46.9767 | 0 | 32.0672
B.62.21.0030.035 | sezione 25 mm² | sezione 25 mm² | m | Lavori compiuti | 5.45 | 42.8991 | 0 | 36.1835
B.62.21.0030.040 | sezione 35 mm² | sezione 35 mm² | m | Lavori compiuti | 6.64 | 39.1114 | 0 | 39.9548
B.62.21.0030.045 | sezione 50 mm² | sezione 50 mm² | m | Lavori compiuti | 8.88 | 35.1014 | 0 | 43.9527
B.62.21.0030.050 | sezione 70 mm² | sezione 70 mm² | m | Lavori compiuti | 11.39 | 31.9315 | 0 | 47.1027
B.62.21.0030.055 | sezione 95 mm² | sezione 95 mm² | m | Lavori compiuti | 14.3 | 29.0629 | 0 | 50
B.62.21.0030.060 | sezione 120 mm² | sezione 120 mm² | m | Lavori compiuti | 17.88 | 26.1521 | 0 | 52.8915
B.62.21.0030.065 | sezione 150 mm² | sezione 150 mm² | m | Lavori compiuti | 21.6 | 24.0509 | 0 | 55
B.62.21.0030.070 | sezione 185 mm² | sezione 185 mm² | m | Lavori compiuti | 25.51 | 22.3991 | 0 | 56.6445
B.62.21.0030.075 | sezione 240 mm² | sezione 240 mm² | m | Lavori compiuti | 31.09 | 18.3789 | 0 | 60.6626
B.62.21.0030.080 | sezione 300 mm² | sezione 300 mm² | m | Lavori compiuti | 37.8 | 15.1164 | 0 | 63.9418
B.62.21.0060 | CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9·K, PVC | Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07G9·K; conforme alle prescrizioni CEI 20·20 '96 e varianti; 450÷750 V, isolato a base di PVC, non propagante l'incendio (CEI 20·22 '99 e varianti), a ridottissima emissione di gas tossici e di fumi ed assenza di acido cloridrico (CEI 20·38 '97 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.21.0060.003 | sezione 1 mm² | sezione 1 mm² | m | Lavori compiuti | 1 | 52 | 0 | 27
B.62.21.0060.005 | sezione 1,5 mm² | sezione 1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.08 | 48.1481 | 0 | 30.5556
B.62.21.0060.010 | sezione 2,5 mm² | sezione 2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.63 | 47.7914 | 0 | 31.2883
B.62.21.0060.015 | sezione 4 mm² | sezione 4 mm² | m | Lavori compiuti | 2.3 | 45.1739 | 0 | 33.913
B.62.21.0060.020 | sezione 6 mm² | sezione 6 mm² | m | Lavori compiuti | 3.07 | 42.3127 | 0 | 36.8078
B.62.21.0060.025 | sezione 10 mm² | sezione 10 mm² | m | Lavori compiuti | 4.28 | 36.4252 | 0 | 42.5234
B.62.21.0060.030 | sezione 16 mm² | sezione 16 mm² | m | Lavori compiuti | 5.91 | 30.7614 | 0 | 48.2234
B.62.21.0060.035 | sezione 25 mm² | sezione 25 mm² | m | Lavori compiuti | 8.49 | 27.5383 | 0 | 51.4723
B.62.21.0060.040 | sezione 35 mm² | sezione 35 mm² | m | Lavori compiuti | 10.61 | 24.4769 | 0 | 54.5712
B.62.21.0060.045 | sezione 50 mm² | sezione 50 mm² | m | Lavori compiuti | 14.38 | 21.6759 | 0 | 57.3713
B.62.21.0060.050 | sezione 70 mm² | sezione 70 mm² | m | Lavori compiuti | 19 | 19.1421 | 0 | 59.9053
B.62.21.0060.055 | sezione 95 mm² | sezione 95 mm² | m | Lavori compiuti | 24.26 | 17.1311 | 0 | 61.9209
B.62.21.0060.060 | sezione 120 mm² | sezione 120 mm² | m | Lavori compiuti | 31.05 | 15.0596 | 0 | 64
B.62.21.0060.065 | sezione 150 mm² | sezione 150 mm² | m | Lavori compiuti | 37.59 | 13.8202 | 0 | 65.2354
B.62.21.0060.070 | sezione 185 mm² | sezione 185 mm² | m | Lavori compiuti | 44.99 | 12.7006 | 0 | 66.3525
B.62.21.0060.075 | sezione 240 mm² | sezione 240 mm² | m | Lavori compiuti | 56.87 | 10.9618 | 0 | 68.0886
B.62.21.0060.080 | sezione 240 mm² | sezione 240 mm² | m | Lavori compiuti | 68.62 | 9.0848 | 0 | 69.9694
B.62.21.0100 | CPR · CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 · 450/750 V | Fornitura e posa in opera di conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto con Isolante In PVC di qualità S17, Colori disponibili Nero, marrone, blu chiaro, grigio, rosso, bianco, giallo/verde, arancione, rosa, blu scuro, violetto Stampigliatura sull’isolante ogni 0,5 m: (G) FS17 …. 450/750 V Cca·s3,d1,a3; IEMMEQU EFP anno Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) norma di riferimento CEI EN 50525, EUROCLASSE: Cca·s3,d1,a3. Adatto all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20·40 “Guida all’uso dei cavi di bassa tensione”. Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.21.0100.003 | sezione 1 mm² | sezione 1 mm² | m | Lavori compiuti | 0.9 | 57.7778 | 0 | 21.2222
B.62.21.0100.005 | sezione 1,5 mm² | sezione 1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 0.98 | 53.0612 | 0 | 25.6122
B.62.21.0100.010 | sezione 2,5 mm² | sezione 2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.47 | 52.9932 | 0 | 25.9864
B.62.21.0100.015 | sezione 4 mm² | sezione 4 mm² | m | Lavori compiuti | 2.1 | 49.4762 | 0 | 29.6667
B.62.21.0100.020 | sezione 6 mm² | sezione 6 mm² | m | Lavori compiuti | 2.76 | 47.0652 | 0 | 32.0652
B.62.21.0100.025 | sezione 10 mm² | sezione 10 mm² | m | Lavori compiuti | 3.88 | 40.1804 | 0 | 38.8144
B.62.21.0100.030 | sezione 16 mm² | sezione 16 mm² | m | Lavori compiuti | 5.24 | 34.6947 | 0 | 44.3321
B.62.21.0100.035 | sezione 25 mm² | sezione 25 mm² | m | Lavori compiuti | 7.53 | 31.0491 | 0 | 48.008
B.62.21.0100.040 | sezione 35 mm² | sezione 35 mm² | m | Lavori compiuti | 9.61 | 27.0239 | 0 | 52.0291
B.62.21.0100.045 | sezione 50 mm² | sezione 50 mm² | m | Lavori compiuti | 12.92 | 24.1254 | 0 | 54.8994
B.62.21.0100.050 | sezione 70 mm² | sezione 70 mm² | m | Lavori compiuti | 17.25 | 21.0841 | 0 | 57.971
B.62.21.0100.055 | sezione 95 mm² | sezione 95 mm² | m | Lavori compiuti | 21.77 | 19.0905 | 0 | 59.9449
B.62.21.0100.060 | sezione 120 mm² | sezione 120 mm² | m | Lavori compiuti | 27.28 | 17.1408 | 0 | 61.9025
B.62.21.0100.065 | sezione 150 mm² | sezione 150 mm² | m | Lavori compiuti | 33.28 | 15.61 | 0 | 63.4315
B.62.21.0100.070 | sezione 185 mm² | sezione 185 mm² | m | Lavori compiuti | 39.87 | 14.3316 | 0 | 64.7103
B.62.21.0100.075 | sezione 240 mm² | sezione 240 mm² | m | Lavori compiuti | 50.67 | 11.2769 | 0 | 67.7719
B.62.21.0100.080 | sezione 300 mm² | sezione 300 mm² | m | Lavori compiuti | 62.79 | 9.1002 | 0 | 69.9474
B.62.21.0110 | CPR · CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 · 450/750 V | Fornitura e posa in opera di conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto classe 5 con Isolante in HEPR di qualità G17, Colori disponibili Nero, marrone, blu chiaro, grigio, rosso, bianco, giallo/verde, arancione, rosa, turchese, violetto. Stampigliatura sull’isolante ogni 0,5 m: (G) FG17 …. 450/750 V Cca·s1b,d1,a1 IEMMEQU EFP anno Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) norma di riferimento CEI EN 50525. Caratteristiche: Tensione nominale U0 450 V Tensione nominale U 750 V Tensione di prova 3000 V Tensione massima Um 1000V Installazioni fisse Temperatura massima di esercizio 90°C Temperatura massima di corto circuito +250° Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico) ·30°C Min. Temperatura minima di installazione e maneggio ·15°C Adatti per L'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di Ingegneria civile con l'obbiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo,conformi al Regolamento CPR. Sono particolarmente indicati in luoghi con rischio d'incendio e con elevata presenza di persone (uffici, centri elaborazione dati, scuole, alberghi, supermercati, metropolitane, ospedali, cinema, teatri, discoteche). Sono utilizzabili per posa fissa, entro tubazioni, canali portacavi, cablaggi interni di quadri elettrici, all'interno di apparecchiature di interruzione e comando per tensioni fino a 1000V in corrente alternata e 750V verso terra in corrente continua. Per installazione fissa o mobile, protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra. Condizioni di posa: Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm): Installazione Fissa : D<12mm = 3D · D<20mm = 4D Movimento libero: D<12mm = 5D D<20mm = 6D Sforzo massimo di tiro: 50 N/mm² Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.21.0110.003 | sezione 1 mm² | sezione 1 mm² | m | Lavori compiuti | 1.1 | 47.2727 | 0 | 31.9091
B.62.21.0110.005 | sezione 1,5 mm² | sezione 1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.24 | 41.9355 | 0 | 37.1774
B.62.21.0110.010 | sezione 2,5 mm² | sezione 2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.84 | 42.337 | 0 | 36.5217
B.62.21.0110.015 | sezione 4 mm² | sezione 4 mm² | m | Lavori compiuti | 2.63 | 39.5057 | 0 | 39.6578
B.62.21.0110.020 | sezione 6 mm² | sezione 6 mm² | m | Lavori compiuti | 3.55 | 36.5915 | 0 | 42.3944
B.62.21.0110.025 | sezione 10 mm² | sezione 10 mm² | m | Lavori compiuti | 5.04 | 30.9325 | 0 | 48.1349
B.62.21.0110.030 | sezione 16 mm² | sezione 16 mm² | m | Lavori compiuti | 7.12 | 25.5337 | 0 | 53.5534
B.62.21.0110.035 | sezione 25 mm² | sezione 25 mm² | m | Lavori compiuti | 10.33 | 22.6331 | 0 | 56.486
B.62.21.0110.040 | sezione 35 mm² | sezione 35 mm² | m | Lavori compiuti | 13.08 | 19.8547 | 0 | 59.2508
B.62.21.0110.045 | sezione 50 mm² | sezione 50 mm² | m | Lavori compiuti | 17.83 | 17.4818 | 0 | 61.5816
B.62.21.0110.050 | sezione 70 mm² | sezione 70 mm² | m | Lavori compiuti | 23.86 | 15.2431 | 0 | 63.7888
B.62.21.0110.055 | sezione 95 mm² | sezione 95 mm² | m | Lavori compiuti | 30.54 | 13.6084 | 0 | 65.4289
B.62.21.0110.060 | sezione 120 mm² | sezione 120 mm² | m | Lavori compiuti | 39.56 | 11.82 | 0 | 67.2396
B.62.21.0110.065 | sezione 150 mm² | sezione 150 mm² | m | Lavori compiuti | 48.15 | 10.7892 | 0 | 68.2658
B.62.21.0110.070 | sezione 185 mm² | sezione 185 mm² | m | Lavori compiuti | 57.89 | 9.8704 | 0 | 69.1829
B.62.21.0110.075 | sezione 240 mm² | sezione 240 mm² | m | Lavori compiuti | 73.58 | 8.4724 | 0 | 70.5762
B.62.21.0110.080 | sezione 300 mm² |  | m | Lavori compiuti | 89.19 | 6.9896 | 0 | 72.0596
B.62.22 | CAVI PER BASSA TENSIONE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.22.0020 | CAVO POSA MOBILE, H07RN·F, NEOPRENE | Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, armonizzato HAR, tipo H07RN·F, (o nazionale, tipo FG1K, FG1OK); conforme alle prescrizioni CEI 20·19 '00 e varianti; 450÷750 V, isolato in gomma con guaina esterna in policloroprene, non propagante la fiamma (CEI 20·35 '99 e varianti), temp. caratteristica 60 °C, per posa mobile o in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.22.0020.005 | sezione 1x1.5 mm² | sezione 1x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 2.05 | 38 | 0 | 40.9756
B.62.22.0020.010 | sezione 1x2.5 mm² | sezione 1x2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 2.66 | 39.0602 | 0 | 39.8496
B.62.22.0020.015 | sezione 1x4 mm² | sezione 1x4 mm² | m | Lavori compiuti | 3.36 | 38.6607 | 0 | 40.4762
B.62.22.0020.020 | sezione 1x6 mm² | sezione 1x6 mm² | m | Lavori compiuti | 4.19 | 37.2076 | 0 | 41.7661
B.62.22.0020.025 | sezione 1x10 mm² | sezione 1x10 mm² | m | Lavori compiuti | 5.6 | 32.4643 | 0 | 46.6071
B.62.22.0020.030 | sezione 1x16 mm² | sezione 1x16 mm² | m | Lavori compiuti | 7.37 | 28.1954 | 0 | 50.882
B.62.22.0020.035 | sezione 1x25 mm² | sezione 1x25 mm² | m | Lavori compiuti | 9.93 | 26.1531 | 0 | 52.8701
B.62.22.0020.040 | sezione 1x35 mm² | sezione 1x35 mm² | m | Lavori compiuti | 12.53 | 22.8013 | 0 | 56.265
B.62.22.0020.045 | sezione 1x50 mm² | sezione 1x50 mm² | m | Lavori compiuti | 16.63 | 20.3067 | 0 | 58.7492
B.62.22.0020.050 | sezione 1x70 mm² | sezione 1x70 mm² | m | Lavori compiuti | 22.54 | 18.4383 | 0 | 60.6034
B.62.22.0020.055 | sezione 1x95 mm² | sezione 1x95 mm² | m | Lavori compiuti | 19.96 | 23.4269 | 0 | 55.6112
B.62.22.0020.060 | sezione 1x120 mm² | sezione 1x120 mm² | m | Lavori compiuti | 35.41 | 14.671 | 0 | 64.3886
B.62.22.0020.065 | sezione 1x150 mm² | sezione 1x150 mm² | m | Lavori compiuti | 42.32 | 13.5019 | 0 | 65.5482
B.62.22.0020.070 | sezione 1x185 mm² | sezione 1x185 mm² | m | Lavori compiuti | 50.66 | 12.3056 | 0 | 66.739
B.62.22.0020.075 | sezione 1x240 mm² | sezione 1x240 mm² | m | Lavori compiuti | 64.7 | 10.4389 | 0 | 68.609
B.62.22.0020.095 | sezione 2x1 mm² | sezione 2x1 mm² | m | Lavori compiuti | 3.2 | 40.5938 | 0 | 38.4375
B.62.22.0020.100 | sezione 2x1.5 mm² | sezione 2x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 3.78 | 41.2434 | 0 | 37.8307
B.62.22.0020.105 | sezione 2x2.5 mm² | sezione 2x2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 4.72 | 38.5169 | 0 | 40.4661
B.62.22.0020.110 | sezione 2x4 mm² | sezione 2x4 mm² | m | Lavori compiuti | 5.98 | 34.7492 | 0 | 44.3144
B.62.22.0020.115 | sezione 2x6 mm² | sezione 2x6 mm² | m | Lavori compiuti | 6.97 | 33.5438 | 0 | 45.4806
B.62.22.0020.120 | sezione 2x10 mm² | sezione 2x10 mm² | m | Lavori compiuti | 11.28 | 27.633 | 0 | 51.4184
B.62.22.0020.125 | sezione 2x16 mm² | sezione 2x16 mm² | m | Lavori compiuti | 14.6 | 24.911 | 0 | 54.1096
B.62.22.0020.130 | sezione 2x25 mm² | sezione 2x25 mm² | m | Lavori compiuti | 19.8 | 20.9899 | 0 | 58.0808
B.62.22.0020.135 | sezione 2+Tx1 mm² | sezione 2+Tx1 mm² | m | Lavori compiuti | 3.85 | 40.4935 | 0 | 38.4416
B.62.22.0020.140 | sezione 2+Tx1.5 mm² | sezione 2+Tx1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 4.53 | 40.1325 | 0 | 38.8521
B.62.22.0020.145 | sezione 2+Tx2.5 mm² | sezione 2+Tx2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 5.64 | 36.844 | 0 | 42.1986
B.62.22.0020.150 | sezione 2+Tx4 mm² | sezione 2+Tx4 mm² | m | Lavori compiuti | 7.6 | 30.7632 | 0 | 48.2895
B.62.22.0020.155 | sezione 2+Tx6 mm² | sezione 2+Tx6 mm² | m | Lavori compiuti | 9.07 | 28.6329 | 0 | 50.3859
B.62.22.0020.160 | sezione 2+Tx10 mm² | sezione 2+Tx10 mm² | m | Lavori compiuti | 14.32 | 25.398 | 0 | 53.6313
B.62.22.0020.165 | sezione 2+Tx16 mm² | sezione 2+Tx16 mm² | m | Lavori compiuti | 18.39 | 22.5992 | 0 | 56.4437
B.62.22.0020.170 | sezione 2+Tx25 mm² | sezione 2+Tx25 mm² | m | Lavori compiuti | 25.9 | 20.0579 | 0 | 58.9961
B.62.22.0020.175 | sezione 2+Tx35 mm² | sezione 2+Tx35 mm² | m | Lavori compiuti | 33.52 | 17.0465 | 0 | 61.9928
B.62.22.0020.180 | sezione 2+Tx50 mm² | sezione 2+Tx50 mm² | m | Lavori compiuti | 46.48 | 14.531 | 0 | 64.5224
B.62.22.0020.185 | sezione 2+Tx70 mm² | sezione 2+Tx70 mm² | m | Lavori compiuti | 60.94 | 11.9347 | 0 | 67.1152
B.62.22.0020.190 | sezione 2+Tx95 mm² | sezione 2+Tx95 mm² | m | Lavori compiuti | 80.56 | 10.3178 | 0 | 68.7314
B.62.22.0020.195 | sezione 2+Tx120 mm² | sezione 2+Tx120 mm² | m | Lavori compiuti | 96.66 | 10.2121 | 0 | 68.8392
B.62.22.0020.200 | sezione 2+Tx150 mm² | sezione 2+Tx150 mm² | m | Lavori compiuti | 118.47 | 9.6472 | 0 | 69.4015
B.62.22.0020.205 | sezione 2+Tx185 mm² | sezione 2+Tx185 mm² | m | Lavori compiuti | 154.13 | 8.4267 | 0 | 70.6222
B.62.22.0020.210 | sezione 2+Tx240 mm² | sezione 2+Tx240 mm² | m | Lavori compiuti | 180.16 | 8.0739 | 0 | 70.9758
B.62.22.0020.220 | sezione 3+Tx1 mm² | sezione 3+Tx1 mm² | m | Lavori compiuti | 4.54 | 40.0441 | 0 | 38.9868
B.62.22.0020.225 | sezione 3+Tx1.5 mm² | sezione 3+Tx1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 5.27 | 39.4307 | 0 | 39.6584
B.62.22.0020.230 | sezione 3+Tx2.5 mm² | sezione 3+Tx2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 6.7 | 34.8955 | 0 | 44.1791
B.62.22.0020.235 | sezione 3+Tx4 mm² | sezione 3+Tx4 mm² | m | Lavori compiuti | 8.7 | 29.8506 | 0 | 49.1954
B.62.22.0020.240 | sezione 3+Tx6 mm² | sezione 3+Tx6 mm² | m | Lavori compiuti | 11.22 | 27.7807 | 0 | 51.2478
B.62.22.0020.245 | sezione 3+Tx10 mm² | sezione 3+Tx10 mm² | m | Lavori compiuti | 17.14 | 24.2474 | 0 | 54.7841
B.62.22.0020.250 | sezione 3+Tx16 mm² | sezione 3+Tx16 mm² | m | Lavori compiuti | 23.39 | 19.9914 | 0 | 59.0423
B.62.22.0020.255 | sezione 3+Tx25 mm² | sezione 3+Tx25 mm² | m | Lavori compiuti | 33.39 | 17.1129 | 0 | 61.9347
B.62.22.0020.260 | sezione 3+Tx35 mm² | sezione 3+Tx35 mm² | m | Lavori compiuti | 41.86 | 14.8925 | 0 | 64.1663
B.62.22.0020.265 | sezione 3+Tx50 mm² | sezione 3+Tx50 mm² | m | Lavori compiuti | 55.59 | 13.0833 | 0 | 65.9651
B.62.22.0020.270 | sezione 3+Tx70 mm² | sezione 3+Tx70 mm² | m | Lavori compiuti | 72.53 | 10.7445 | 0 | 68.3028
B.62.22.0020.275 | sezione 3+Tx95 mm² | sezione 3+Tx95 mm² | m | Lavori compiuti | 94.83 | 9.8608 | 0 | 69.187
B.62.22.0020.280 | sezione 3+Tx120 mm² | sezione 3+Tx120 mm² | m | Lavori compiuti | 122.93 | 9.7194 | 0 | 69.3321
B.62.22.0020.285 | sezione 3+Tx150 mm² | sezione 3+Tx150 mm² | m | Lavori compiuti | 148.9 | 8.7226 | 0 | 70.3291
B.62.22.0020.290 | sezione 3+Tx185 mm² | sezione 3+Tx185 mm² | m | Lavori compiuti | 180.3 | 8.0677 | 0 | 70.9817
B.62.22.0020.295 | sezione 3+Tx240 mm² | sezione 3+Tx240 mm² | m | Lavori compiuti | 280.1 | 6.4913 | 0 | 72.5527
B.62.22.0020.305 | sezione 4+Tx1 mm² | sezione 4+Tx1 mm² | m | Lavori compiuti | 5.27 | 39.4307 | 0 | 39.6584
B.62.22.0020.310 | sezione 4+Tx1.5 mm² | sezione 4+Tx1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 6.12 | 38.2026 | 0 | 40.8497
B.62.22.0020.315 | sezione 4+Tx2.5 mm² | sezione 4+Tx2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 7.81 | 33.2522 | 0 | 45.8387
B.62.22.0020.320 | sezione 4+Tx4 mm² | sezione 4+Tx4 mm² | m | Lavori compiuti | 10.04 | 25.8665 | 0 | 53.1873
B.62.22.0020.325 | sezione 4+Tx6 mm² | sezione 4+Tx6 mm² | m | Lavori compiuti | 13.87 | 26.2221 | 0 | 52.8479
B.62.22.0020.330 | sezione 4+Tx10 mm² | sezione 4+Tx10 mm² | m | Lavori compiuti | 21.32 | 24.3668 | 0 | 54.6904
B.62.22.0020.335 | sezione 4+Tx16 mm² | sezione 4+Tx16 mm² | m | Lavori compiuti | 29.86 | 20.8774 | 0 | 58.1715
B.62.22.0020.340 | sezione 4+Tx25 mm² | sezione 4+Tx25 mm² | m | Lavori compiuti | 41.38 | 17.5761 | 0 | 61.479
B.62.22.0020.350 | sezione 7x1.5 mm² | sezione 7x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 13.07 | 47.697 | 0 | 31.3695
B.62.22.0020.355 | sezione 7x2.5 mm² | sezione 7x2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 15 | 41.56 | 0 | 37.4667
B.62.22.0020.360 | sezione 12x1.5 mm² | sezione 12x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 17.66 | 44.128 | 0 | 34.9377
B.62.22.0020.365 | sezione 12x2.5 mm² | sezione 12x2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 22.09 | 39.9774 | 0 | 39.0675
B.62.22.0020.370 | sezione 19x1.5 mm² | sezione 19x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 24.71 | 42.0478 | 0 | 36.9891
B.62.22.0020.375 | sezione 24x1.5 mm² | sezione 24x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 28.56 | 40.0175 | 0 | 39.0406
B.62.22.0120 | CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 · 0,6/1kV | Fornitura e posa in opera di cavo con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche le anime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed è previsto il conduttore di terra giallo/verde, guaina in PVC speciale di qualità R16, stampigliatura ad inchiostro: FG16(O)R16 … 0.6/1 kV ..x... Cca·s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20·13, EUROCLASSE: Cca·s3,d1,a3. Adatto adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20·67, “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell’industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possono essere direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.22.0120.020 | sezione 1x6 mm² | sezione 1x6 mm² | m | Lavori compiuti | 3.95 | 46.0253 | 0 | 32.9114
B.62.22.0120.025 | sezione 1x10 mm² | sezione 1x10 mm² | m | Lavori compiuti | 4.93 | 36.8763 | 0 | 42.1907
B.62.22.0120.030 | sezione 1x16 mm² | sezione 1x16 mm² | m | Lavori compiuti | 6.45 | 32.2171 | 0 | 46.8217
B.62.22.0120.035 | sezione 1x25 mm² | sezione 1x25 mm² | m | Lavori compiuti | 8.86 | 29.3115 | 0 | 49.7743
B.62.22.0120.040 | sezione 1x35 mm² | sezione 1x35 mm² | m | Lavori compiuti | 10.89 | 23.8476 | 0 | 55.1882
B.62.22.0120.045 | sezione 1x50 mm² | sezione 1x50 mm² | m | Lavori compiuti | 14.91 | 22.6492 | 0 | 56.4051
B.62.22.0120.050 | sezione 1x70 mm² | sezione 1x70 mm² | m | Lavori compiuti | 20.18 | 20.5946 | 0 | 58.4737
B.62.22.0120.055 | sezione 1x95 mm² | sezione 1x95 mm² | m | Lavori compiuti | 25.23 | 18.5335 | 0 | 60.5232
B.62.22.0120.060 | sezione 1x120 mm² | sezione 1x120 mm² | m | Lavori compiuti | 30.52 | 17.0216 | 0 | 62.0249
B.62.22.0120.065 | sezione 1x150 mm² | sezione 1x150 mm² | m | Lavori compiuti | 37.02 | 15.4349 | 0 | 63.6143
B.62.22.0120.070 | sezione 1x185 mm² | sezione 1x185 mm² | m | Lavori compiuti | 44.16 | 14.1168 | 0 | 65.8741
B.62.22.0120.075 | sezione 1x240 mm² | sezione 1x240 mm² | m | Lavori compiuti | 55.72 | 12.1213 | 0 | 66.9239
B.62.22.0120.095 | sezione 2x1.5 mm² | sezione 2x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 3.19 | 48.8715 | 0 | 31.0345
B.62.22.0120.100 | sezione 2x2.5 mm² | sezione 2x2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 4.06 | 44.7783 | 0 | 34.2365
B.62.22.0120.105 | sezione 2x4 mm² | sezione 2x4 mm² | m | Lavori compiuti | 5.11 | 40.6654 | 0 | 38.3562
B.62.22.0120.110 | sezione 2x6 mm² | sezione 2x6 mm² | m | Lavori compiuti | 6.37 | 36.7033 | 0 | 42.3862
B.62.22.0120.115 | sezione 2x10 mm² | sezione 2x10 mm² | m | Lavori compiuti | 9.69 | 32.1672 | 0 | 46.8524
B.62.22.0120.120 | sezione 2x16 mm² | sezione 2x16 mm² | m | Lavori compiuti | 13.25 | 27.4491 | 0 | 51.6226
B.62.22.0120.125 | sezione 2x25 mm² | sezione 2x25 mm² | m | Lavori compiuti | 18.36 | 22.6362 | 0 | 56.427
B.62.22.0120.130 | sezione 2x35 mm² | sezione 2x35 mm² | m | Lavori compiuti | 23.85 | 19.6059 | 0 | 59.4549
B.62.22.0120.135 | sezione 2x50 mm² | sezione 2x50 mm² | m | Lavori compiuti | 33.03 | 17.2994 | 0 | 61.762
B.62.22.0120.145 | sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² | sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 3.91 | 46.4962 | 0 | 32.4808
B.62.22.0120.150 | sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² | sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 4.94 | 42.0648 | 0 | 37.0445
B.62.22.0120.155 | sezione 2x4 +1G4 mm² | sezione 2x4 +1G4 mm² | m | Lavori compiuti | 6.26 | 37.3482 | 0 | 41.6933
B.62.22.0120.160 | sezione 2x6 +1G6 mm² | sezione 2x6 +1G6 mm² | m | Lavori compiuti | 7.93 | 32.7491 | 0 | 46.2799
B.62.22.0120.165 | sezione 2x10 +1G10 mm² | sezione 2x10 +1G10 mm² | m | Lavori compiuti | 12.6 | 28.8651 | 0 | 50.1587
B.62.22.0120.170 | sezione 2x16 +1G16 mm² | sezione 2x16 +1G16 mm² | m | Lavori compiuti | 17.1 | 24.3041 | 0 | 54.7368
B.62.22.0120.175 | sezione 2x25 +1G25 mm² | sezione 2x25 +1G25 mm² | m | Lavori compiuti | 25.17 | 20.6397 | 0 | 58.4029
B.62.22.0120.180 | sezione 2x35 +1G35 mm² | sezione 2x35 +1G35 mm² | m | Lavori compiuti | 32.74 | 17.4527 | 0 | 61.6066
B.62.22.0120.185 | sezione 2x50 +1G50 mm² | sezione 2x50 +1G50 mm² | m | Lavori compiuti | 44.71 | 15.1062 | 0 | 63.9454
B.62.22.0120.215 | sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² | sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 4.63 | 44.8812 | 0 | 34.1253
B.62.22.0120.220 | sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² | sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 5.88 | 39.7619 | 0 | 39.2857
B.62.22.0120.225 | sezione 3x4 +1G4 mm² | sezione 3x4 +1G4 mm² | m | Lavori compiuti | 7.5 | 34.6267 | 0 | 44.4
B.62.22.0120.230 | sezione 3x6 +1G6 mm² | sezione 3x6 +1G6 mm² | m | Lavori compiuti | 9.94 | 31.3581 | 0 | 47.6861
B.62.22.0120.235 | sezione 3x10 +1G10 mm² | sezione 3x10 +1G10 mm² | m | Lavori compiuti | 15.64 | 26.5729 | 0 | 52.4936
B.62.22.0120.240 | sezione 3x16 +1G16 mm² | sezione 3x16 +1G16 mm² | m | Lavori compiuti | 21.44 | 21.8097 | 0 | 57.2295
B.62.22.0120.245 | sezione 3x25 +1G25 mm² | sezione 3x25 +1G25 mm² | m | Lavori compiuti | 31.29 | 18.2614 | 0 | 60.7862
B.62.22.0120.250 | sezione 3x35 +1G25 mm² | sezione 3x35 +1G25 mm² | m | Lavori compiuti | 38.95 | 16.0051 | 0 | 63.0552
B.62.22.0120.255 | sezione 3x50 +1G25 mm² | sezione 3x50 +1G25 mm² | m | Lavori compiuti | 51.14 | 14.2217 | 0 | 64.8221
B.62.22.0120.260 | sezione 3x70 +1G35 mm² | sezione 3x70 +1G35 mm² | m | Lavori compiuti | 67.96 | 11.467 | 0 | 67.5839
B.62.22.0120.265 | sezione 3x95 +1G50 mm² | sezione 3x95 +1G50 mm² | m | Lavori compiuti | 89.06 | 10.4997 | 0 | 68.5493
B.62.22.0120.270 | sezione 3x120 +1G70 mm² | sezione 3x120 +1G70 mm² | m | Lavori compiuti | 117.59 | 10.1607 | 0 | 68.8919
B.62.22.0120.285 | sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² | sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 5.39 | 43.3766 | 0 | 35.6215
B.62.22.0120.290 | sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² | sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 6.85 | 37.9124 | 0 | 41.1679
B.62.22.0120.295 | sezione 4x4 +1G4 mm² | sezione 4x4 +1G4 mm² | m | Lavori compiuti | 9.78 | 31.8712 | 0 | 47.137
B.62.22.0120.300 | sezione 4x6 +1G6 mm² | sezione 4x6 +1G6 mm² | m | Lavori compiuti | 11.96 | 30.4097 | 0 | 48.6622
B.62.22.0120.305 | sezione 4x10 +1G10 mm² | sezione 4x10 +1G10 mm² | m | Lavori compiuti | 19.45 | 26.7095 | 0 | 52.3393
B.62.22.0120.310 | sezione 4x16 +1G16 mm² | sezione 4x16 +1G16 mm² | m | Lavori compiuti | 27.11 | 22.9952 | 0 | 56.0679
B.62.22.0120.315 | sezione 4x25 +1G25 mm² | sezione 4x25 +1G25 mm² | m | Lavori compiuti | 39.03 | 18.6344 | 0 | 60.4151
B.62.22.0120.320 | sezione 4x35 +1G35 mm² | sezione 4x35 +1G35 mm² | m | Lavori compiuti | 50.91 | 14.286 | 0 | 64.7613
B.62.22.0120.390 | sezione 5G1,5 mm² | sezione 5G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 13.05 | 55.7318 | 0 | 23.295
B.62.22.0120.400 | sezione 7G1,5 mm² | sezione 7G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 13.75 | 52.8945 | 0 | 26.1818
B.62.22.0120.405 | sezione 7G2,5 mm² | sezione 7G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 14.77 | 49.2417 | 0 | 29.7901
B.62.22.0120.410 | sezione 10G1,5 mm² | sezione 10G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 15.35 | 47.3811 | 0 | 31.6612
B.62.22.0120.415 | sezione 10G2,5 mm² | sezione 10G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 18.42 | 39.4843 | 0 | 39.5765
B.62.22.0120.420 | sezione 12G1,5 mm² | sezione 12G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 16.26 | 44.7294 | 0 | 34.3173
B.62.22.0120.425 | sezione 12G2,5 mm² | sezione 12G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 19.89 | 36.5661 | 0 | 42.4837
B.62.22.0120.430 | sezione 16G1,5 mm² | sezione 16G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 18.26 | 39.8302 | 0 | 39.2114
B.62.22.0120.435 | sezione 16G2,5 mm² | sezione 16G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 23.37 | 31.1211 | 0 | 47.9247
B.62.22.0120.440 | sezione 19G1,5 mm² | sezione 19G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 19.59 | 37.1261 | 0 | 41.9091
B.62.22.0120.445 | sezione 19G2,5 mm² | sezione 19G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 25.61 | 28.3991 | 0 | 50.6443
B.62.22.0120.450 | sezione 24G1,5 mm² | sezione 24G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 20.21 | 35.9871 | 0 | 43.048
B.62.22.0120.455 | sezione 24G2,5 mm² | sezione 24G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 26.48 | 27.466 | 0 | 51.5861
B.62.22.0165 | CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV | Fornitura e posa in opera di cavo Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici – privi di alogeni – LS0H). CONDIZIONI DI IMPIEGO: Adatti per istallazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l’elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64·8:V4 sezione 751.04.3a avendo Classe di reazione al fuoco B2ca·s1a,d1,a1.Per i cavi installati in gallerie ferroviarie ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento UE 1303/2014 si rimanda alle prescrizioni date dal regolamento stesso. Adatti in ambienti interni o esterni anche bagnati, per posa fissa in aria libera , in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa; ammessa la posa interrata. Ulteriori istruzioni e avvertenze per l’uso di questi cavi sono riportate nella norma CEI 20·67. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: CONDUTTORE, In rame ricotto non stagnato a corda flessibile, classe 5 ,CEI EN/IEC 60228. ISOLANTE, Gomma etilenpropilenica ad alto modulo (HEPR), di qualità G18 senza alogeni, a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. GUAINA, Mescola termoplastica di qualità M16 senza alogeni, a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. COLORE GUAINA, Nero. ES. DI MARCATURA SULLA GUAINA Marcatura continua sulla guaina: « MARCA noSmoke FG18OM16·0,6/1 kV sezione nominale CEI 20·38 IEMMEQU EFP data di fabbricazione Made in Italy B2ca·s1a,d1,a1 ». marcatura metrica progressiva. All’interno il filetto distintivo IEMMEQU. CARATTERISTICHE: TENSIONE NOMINALE Uo/U 600/1000 V; CPR EN 50399 CEI EN/IEC 60332·1·2 +5°C; TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: +5 °C; TEMPERATURA MIN. ESERCIZIO: · 20 °C; TEMPERATURA ESERCIZIO SUL CONDUTTORE: 90 °C; TEMPERATURA CORTOCIRCUITO: 250 °C; TRAZIONE: 5 Kg/mm2; RAGGIO MIN. DI CURVATURA: 4 ÷ 6 x Ø; RIDOTTA EMISSIONE DI GAS CORROSIVI; ASSENZA DI FUMI; CAVO PRIVO DI ALOGENI: (LS0H); NORMATIVE: CEI 20·38; CEI UNEL 35312; CEI 20·11; CEI EN/IEC 60228; EN 50399; EN 60754·2; EN 61034·2; CEI EN/IEC 60332·1·2; EN 13501·6; EN 50575:2014+A1:2016. REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONI: 305/2011 EU. DIRETTIVE EUROPEE: 2014/35/UE (B.T.) · 2011/65/CE ; 2015/863/UE(RoHS). Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.22.0165.005 | sezione 2x1.5 mm² | sezione 2x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 3.98 | 39.1709 | 0 | 39.9497
B.62.22.0165.010 | sezione 2x2.5 mm² | sezione 2x2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 4.75 | 38.2737 | 0 | 40.8421
B.62.22.0165.015 | sezione 2x4 mm² | sezione 2x4 mm² | m | Lavori compiuti | 5.64 | 36.844 | 0 | 42.1986
B.62.22.0165.020 | sezione 2x6 mm² | sezione 2x6 mm² | m | Lavori compiuti | 6.79 | 34.433 | 0 | 44.6244
B.62.22.0165.025 | sezione 2x10 mm² | sezione 2x10 mm² | m | Lavori compiuti | 9.85 | 31.6447 | 0 | 47.4112
B.62.22.0165.030 | sezione 3x1.5 mm² | sezione 3x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 4.7 | 38.6809 | 0 | 40.4255
B.62.22.0165.035 | sezione 3x2.5 mm² | sezione 3x2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 5.6 | 37.1071 | 0 | 41.9643
B.62.22.0165.040 | sezione 3x4 mm² | sezione 3x4 mm² | m | Lavori compiuti | 6.7 | 34.8955 | 0 | 44.1791
B.62.22.0165.045 | sezione 3x6 mm² | sezione 3x6 mm² | m | Lavori compiuti | 8.09 | 32.1014 | 0 | 46.9716
B.62.22.0165.050 | sezione 3x10 mm² | sezione 3x10 mm² | m | Lavori compiuti | 12.27 | 29.6414 | 0 | 49.3888
B.62.22.0165.055 | sezione 4x1.5 mm² | sezione 4x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 5.46 | 38.0586 | 0 | 41.0256
B.62.22.0165.060 | sezione 4x2.5 mm² | sezione 4x2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 6.55 | 35.6947 | 0 | 43.3588
B.62.22.0165.065 | sezione 4x4 mm² | sezione 4x4 mm² | m | Lavori compiuti | 7.84 | 33.125 | 0 | 45.9184
B.62.22.0165.070 | sezione 4x6 mm² | sezione 4x6 mm² | m | Lavori compiuti | 9.93 | 31.3897 | 0 | 47.6334
B.62.22.0165.075 | sezione 5x1.5 mm² | sezione 5x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 6.48 | 36.0802 | 0 | 42.9012
B.62.22.0165.080 | sezione 5x2.5 mm² | sezione 5x2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 7.73 | 33.5964 | 0 | 45.4075
B.62.22.0165.085 | sezione 5x4 mm² | sezione 5x4 mm² | m | Lavori compiuti | 9.51 | 32.776 | 0 | 46.2671
B.62.22.0165.090 | sezione 5x6 mm² | sezione 5x6 mm² | m | Lavori compiuti | 12.1 | 30.0579 | 0 | 49.0083
B.62.22.0165.095 | sezione 5x10 mm² | sezione 5x10 mm² | m | Lavori compiuti | 18.49 | 28.0963 | 0 | 50.9465
B.62.22.0175 | CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 | Fornitura e posa in opera di cavo con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche le anime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed è previsto il conduttore di terra giallo/verde, guaina termoplastica speciale di qualità M16, stampigliatura ad inchiostro: FG16(O)M16 … 0.6/1 kV ..x... Cca·s1b,d1,a1 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20·13, EUROCLASSE: Cca·s1b,d1,a1. Adatto all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20·67 “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV. Cavi multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20·38 con modalità di prova previste dalla CEI 20·37). Idonei in ambienti a rischio d’incendio ove sia fondamentale garantire la salvaguardia delle persone e preservare gli impianti e le apparecchiature dall’attacco dei gas corrosivi (esempio: scuole, ospedali, alberghi, supermercati, metropolitane, cinema, teatri, discoteche, uffici, ecc.). Adatti per posa fissa su muratura e su strutture metalliche. Per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.22.0175.025 | sezione 1x10 mm² | sezione 1x10 mm² | m | Lavori compiuti | 5.46 | 33.2967 | 0 | 45.7875
B.62.22.0175.030 | sezione 1x16 mm² | sezione 1x16 mm² | m | Lavori compiuti | 7.03 | 29.559 | 0 | 49.5021
B.62.22.0175.035 | sezione 1x25 mm² | sezione 1x25 mm² | m | Lavori compiuti | 9.4 | 27.6277 | 0 | 51.383
B.62.22.0175.040 | sezione 1x35 mm² | sezione 1x35 mm² | m | Lavori compiuti | 11.48 | 22.622 | 0 | 56.446
B.62.22.0175.045 | sezione 1x50 mm² | sezione 1x50 mm² | m | Lavori compiuti | 15.72 | 21.4822 | 0 | 57.57
B.62.22.0175.050 | sezione 1x70 mm² | sezione 1x70 mm² | m | Lavori compiuti | 21.42 | 19.4024 | 0 | 59.6639
B.62.22.0175.055 | sezione 1x95 mm² | sezione 1x95 mm² | m | Lavori compiuti | 26.71 | 17.5066 | 0 | 61.55
B.62.22.0175.060 | sezione 1x120 mm² | sezione 1x120 mm² | m | Lavori compiuti | 32.06 | 16.204 | 0 | 62.8509
B.62.22.0175.065 | sezione 1x150 mm² | sezione 1x150 mm² | m | Lavori compiuti | 39.09 | 14.6175 | 0 | 64.441
B.62.22.0175.070 | sezione 1x185 mm² | sezione 1x185 mm² | m | Lavori compiuti | 46.99 | 13.2667 | 0 | 66.7376
B.62.22.0175.075 | sezione 1x240 mm² | sezione 1x240 mm² | m | Lavori compiuti | 62.93 | 10.7326 | 0 | 68.314
B.62.22.0175.095 | sezione 2x1.5 mm² | sezione 2x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 3.47 | 44.928 | 0 | 34.0058
B.62.22.0175.100 | sezione 2x2.5 mm² | sezione 2x2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 4.32 | 42.0833 | 0 | 37.037
B.62.22.0175.105 | sezione 2x4 mm² | sezione 2x4 mm² | m | Lavori compiuti | 5.45 | 38.1284 | 0 | 40.9174
B.62.22.0175.110 | sezione 2x6 mm² | sezione 2x6 mm² | m | Lavori compiuti | 6.75 | 34.637 | 0 | 44.4444
B.62.22.0175.115 | sezione 2x10 mm² | sezione 2x10 mm² | m | Lavori compiuti | 10.48 | 29.7424 | 0 | 49.3321
B.62.22.0175.120 | sezione 2x16 mm² | sezione 2x16 mm² | m | Lavori compiuti | 14.15 | 25.7032 | 0 | 53.3569
B.62.22.0175.125 | sezione 2x25 mm² | sezione 2x25 mm² | m | Lavori compiuti | 19.63 | 21.1717 | 0 | 57.8706
B.62.22.0175.130 | sezione 2x35 mm² | sezione 2x35 mm² | m | Lavori compiuti | 25.55 | 18.3014 | 0 | 60.7436
B.62.22.0175.135 | sezione 2x50 mm² | sezione 2x50 mm² | m | Lavori compiuti | 34.92 | 16.3631 | 0 | 62.6861
B.62.22.0175.145 | sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² | sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 4.17 | 43.5971 | 0 | 35.4916
B.62.22.0175.150 | sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² | sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 5.26 | 39.5057 | 0 | 39.5437
B.62.22.0175.155 | sezione 2x4 +1G4 mm² | sezione 2x4 +1G4 mm² | m | Lavori compiuti | 6.68 | 35 | 0 | 44.012
B.62.22.0175.160 | sezione 2x6 +1G6 mm² | sezione 2x6 +1G6 mm² | m | Lavori compiuti | 8.41 | 30.8799 | 0 | 48.157
B.62.22.0175.165 | sezione 2x10 +1G10 mm² | sezione 2x10 +1G10 mm² | m | Lavori compiuti | 13.53 | 26.881 | 0 | 52.1803
B.62.22.0175.170 | sezione 2x16 +1G16 mm² | sezione 2x16 +1G16 mm² | m | Lavori compiuti | 18.54 | 22.4164 | 0 | 56.6343
B.62.22.0175.175 | sezione 2x25 +1G25 mm² | sezione 2x25 +1G25 mm² | m | Lavori compiuti | 26.61 | 19.5227 | 0 | 59.5265
B.62.22.0175.180 | sezione 2x35 +1G35 mm² | sezione 2x35 +1G35 mm² | m | Lavori compiuti | 34.82 | 16.4101 | 0 | 62.6364
B.62.22.0175.185 | sezione 2x50 +1G50 mm² | sezione 2x50 +1G50 mm² | m | Lavori compiuti | 47.89 | 14.1032 | 0 | 64.9405
B.62.22.0175.190 | sezione 2x70 +1G70 mm² | sezione 2x70 +1G70 mm² | m | Lavori compiuti | 63.55 | 11.4445 | 0 | 67.6003
B.62.22.0175.195 | sezione 2x95 +1G95 mm² | sezione 2x95 +1G95 mm² | m | Lavori compiuti | 82.08 | 9.4944 | 0 | 69.5541
B.62.22.0175.200 | sezione 2x120 +1G120 mm² | sezione 2x120 +1G120 mm² | m | Lavori compiuti | 89.97 | 9.2386 | 0 | 69.8122
B.62.22.0175.215 | sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² | sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 5.02 | 41.3944 | 0 | 37.6494
B.62.22.0175.220 | sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² | sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 6.32 | 36.9937 | 0 | 42.0886
B.62.22.0175.225 | sezione 3x4 +1G4 mm² | sezione 3x4 +1G4 mm² | m | Lavori compiuti | 8.12 | 31.9828 | 0 | 47.0443
B.62.22.0175.230 | sezione 3x6 +1G6 mm² | sezione 3x6 +1G6 mm² | m | Lavori compiuti | 10.61 | 29.3779 | 0 | 49.6701
B.62.22.0175.235 | sezione 3x10 +1G10 mm² | sezione 3x10 +1G10 mm² | m | Lavori compiuti | 17.06 | 24.3611 | 0 | 54.6893
B.62.22.0175.240 | sezione 3x16 +1G16 mm² | sezione 3x16 +1G16 mm² | m | Lavori compiuti | 23.46 | 19.9318 | 0 | 59.1219
B.62.22.0175.245 | sezione 3x25 +1G25 mm² | sezione 3x25 +1G25 mm² | m | Lavori compiuti | 33.54 | 17.0364 | 0 | 62.0155
B.62.22.0175.250 | sezione 3x35 +1G25 mm² | sezione 3x35 +1G25 mm² | m | Lavori compiuti | 41.69 | 14.9532 | 0 | 64.0921
B.62.22.0175.255 | sezione 3x50 +1G25 mm² | sezione 3x50 +1G25 mm² | m | Lavori compiuti | 54.08 | 13.4486 | 0 | 65.6065
B.62.22.0175.260 | sezione 3x70 +1G35 mm² | sezione 3x70 +1G35 mm² | m | Lavori compiuti | 72.22 | 10.7906 | 0 | 68.2636
B.62.22.0175.265 | sezione 3x95 +1G50 mm² | sezione 3x95 +1G50 mm² | m | Lavori compiuti | 94.94 | 9.8494 | 0 | 69.2016
B.62.22.0175.270 | sezione 3x120 +1G70 mm² | sezione 3x120 +1G70 mm² | m | Lavori compiuti | 109.22 | 10.9394 | 0 | 68.1102
B.62.22.0175.285 | sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² | sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 5.85 | 39.9658 | 0 | 39.1453
B.62.22.0175.290 | sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² | sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 7.49 | 34.6729 | 0 | 44.3258
B.62.22.0175.295 | sezione 4x4 +1G4 mm² | sezione 4x4 +1G4 mm² | m | Lavori compiuti | 9.83 | 31.7091 | 0 | 47.3042
B.62.22.0175.300 | sezione 4x6 +1G6 mm² | sezione 4x6 +1G6 mm² | m | Lavori compiuti | 12.76 | 28.5031 | 0 | 50.5486
B.62.22.0175.305 | sezione 4x10 +1G10 mm² | sezione 4x10 +1G10 mm² | m | Lavori compiuti | 20.98 | 24.7617 | 0 | 54.2898
B.62.22.0175.310 | sezione 4x16 +1G16 mm² | sezione 4x16 +1G16 mm² | m | Lavori compiuti | 29.35 | 21.2402 | 0 | 57.8194
B.62.22.0175.315 | sezione 4x25 +1G25 mm² | sezione 4x25 +1G25 mm² | m | Lavori compiuti | 41.39 | 17.5719 | 0 | 61.4883
B.62.22.0175.320 | sezione 4x35 +1G35 mm² | sezione 4x35 +1G35 mm² | m | Lavori compiuti | 54.22 | 13.4139 | 0 | 65.64
B.62.22.0175.390 | sezione 5G1,5 mm² | sezione 5G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 13.07 | 55.6465 | 0 | 23.4124
B.62.22.0175.400 | sezione 7G1,5 mm² | sezione 7G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 13.77 | 52.8177 | 0 | 26.2164
B.62.22.0175.405 | sezione 7G2,5 mm² | sezione 7G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 15.5 | 46.9226 | 0 | 32.129
B.62.22.0175.410 | sezione 10G1,5 mm² | sezione 10G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 15.27 | 47.6293 | 0 | 31.4342
B.62.22.0175.415 | sezione 10G2,5 mm² | sezione 10G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 17.71 | 41.0672 | 0 | 38.0011
B.62.22.0175.420 | sezione 12G1,5 mm² | sezione 12G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 16.13 | 45.0899 | 0 | 33.974
B.62.22.0175.425 | sezione 12G2,5 mm² | sezione 12G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 19 | 38.2789 | 0 | 40.7895
B.62.22.0175.430 | sezione 16G1,5 mm² | sezione 16G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 17.85 | 40.7451 | 0 | 38.3193
B.62.22.0175.435 | sezione 16G2,5 mm² | sezione 16G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 22.28 | 32.6436 | 0 | 46.4093
B.62.22.0175.440 | sezione 19G1,5 mm² | sezione 19G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 19.09 | 38.0985 | 0 | 40.9639
B.62.22.0175.445 | sezione 19G2,5 mm² | sezione 19G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 23.13 | 31.444 | 0 | 47.6005
B.62.22.0175.450 | sezione 24G1,5 mm² | sezione 24G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 19.6 | 37.1071 | 0 | 41.9388
B.62.22.0175.455 | sezione 24G2,5 mm² | sezione 24G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 25.1 | 28.9761 | 0 | 50.0797
B.62.22.0180 | CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV | Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FTG10OM1, conforme alle prescrizioni CEI 20·45; 0.6÷1 kV, nastro di vetro/mica avvolto ad elica, isolato in mescola elastomerica di qualità G10, con guaina esterna in materiale termoplastico di qualità M1, a ridottissima emissione di gas tossici e di fumi ed assenza di acido cloridrico ·LS0H· (CEI 20·38/1), non propagazione dell’incendio (CEI EN 60332·3·24), non propagazione della fiamma (CEI EN 60332·1·2), temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; per assicurare i servizi speciali di sicurezza e segnalamento durante e dopo l'incendio; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.22.0180.005 | sezione 2x1.5 mm² | sezione 2x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 4.36 | 59.5642 | 0 | 19.4954
B.62.22.0180.010 | sezione 2x2.5 mm² | sezione 2x2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 4.64 | 55.9698 | 0 | 23.0603
B.62.22.0180.015 | sezione 2x4 mm² | sezione 2x4 mm² | m | Lavori compiuti | 6.35 | 57.2756 | 0 | 21.7323
B.62.22.0180.020 | sezione 2x6 mm² | sezione 2x6 mm² | m | Lavori compiuti | 7.47 | 55.6359 | 0 | 23.427
B.62.22.0180.025 | sezione 2x10 mm² | sezione 2x10 mm² | m | Lavori compiuti | 10.01 | 51.8981 | 0 | 27.1728
B.62.22.0180.030 | sezione 2x16 mm² | sezione 2x16 mm² | m | Lavori compiuti | 12.76 | 48.8558 | 0 | 30.1724
B.62.22.0180.035 | sezione 2x25 mm² | sezione 2x25 mm² | m | Lavori compiuti | 15.54 | 43.462 | 0 | 35.5856
B.62.22.0180.040 | sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² | sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 5.34 | 58.3708 | 0 | 20.5993
B.62.22.0180.045 | sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² | sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 6.41 | 56.7395 | 0 | 22.3089
B.62.22.0180.050 | sezione 2x4 + 1G4 mm² | sezione 2x4 + 1G4 mm² | m | Lavori compiuti | 7.6 | 54.6842 | 0 | 24.3421
B.62.22.0180.055 | sezione 2x6 + 1G6 mm² | sezione 2x6 + 1G6 mm² | m | Lavori compiuti | 9.6 | 54.1146 | 0 | 24.8958
B.62.22.0180.060 | sezione 2x10 + 1G10 mm² | sezione 2x10 + 1G10 mm² | m | Lavori compiuti | 12.58 | 49.5548 | 0 | 29.4913
B.62.22.0180.065 | sezione 2x16 + 1G16 mm² | sezione 2x16 + 1G16 mm² | m | Lavori compiuti | 15.2 | 44.4342 | 0 | 34.6053
B.62.22.0180.070 | sezione 2x25 + 1G25 mm² | sezione 2x25 + 1G25 mm² | m | Lavori compiuti | 19.05 | 38.1785 | 0 | 40.8924
B.62.22.0180.075 | sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² | sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 6.36 | 57.1855 | 0 | 21.8553
B.62.22.0180.080 | sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² | sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 7.56 | 54.9735 | 0 | 24.0741
B.62.22.0180.085 | sezione 3x4 + 1G4 mm² | sezione 3x4 + 1G4 mm² | m | Lavori compiuti | 8.24 | 50.4369 | 0 | 28.6408
B.62.22.0180.090 | sezione 3x6 + 1G6 mm² | sezione 3x6 + 1G6 mm² | m | Lavori compiuti | 10.38 | 50.0482 | 0 | 28.9981
B.62.22.0180.095 | sezione 3x10 + 1G10 mm² | sezione 3x10 + 1G10 mm² | m | Lavori compiuti | 14.58 | 46.3237 | 0 | 32.716
B.62.22.0180.100 | sezione 3x16 + 1G16 mm² | sezione 3x16 + 1G16 mm² | m | Lavori compiuti | 18.45 | 42.2385 | 0 | 36.8022
B.62.22.0180.105 | sezione 3x25 + 1G25 mm² | sezione 3x25 + 1G25 mm² | m | Lavori compiuti | 24.66 | 37.9197 | 0 | 41.1192
B.62.22.0180.110 | sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² | sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 7.45 | 55.7852 | 0 | 23.2215
B.62.22.0180.115 | sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² | sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 8.08 | 51.4356 | 0 | 27.599
B.62.22.0180.120 | sezione 4x4 + 1G4 mm² | sezione 4x4 + 1G4 mm² | m | Lavori compiuti | 10.25 | 50.6829 | 0 | 28.3902
B.62.22.0180.125 | sezione 4x6 + 1G6 mm² | sezione 4x6 + 1G6 mm² | m | Lavori compiuti | 11.34 | 45.8113 | 0 | 33.2451
B.62.22.0180.130 | sezione 4x10 + 1G10 mm² | sezione 4x10 + 1G10 mm² | m | Lavori compiuti | 18.67 | 47.3005 | 0 | 31.7622
B.62.22.0180.135 | sezione 4x16 + 1G16 mm² | sezione 4x16 + 1G16 mm² | m | Lavori compiuti | 23.76 | 43.729 | 0 | 35.3114
B.62.22.0180.140 | sezione 4x25 + 1G25 mm² | sezione 4x25 + 1G25 mm² | m | Lavori compiuti | 30.97 | 38.5793 | 0 | 40.4585
B.62.22.0180.145 | sezione 1x35 mm² | sezione 1x35 mm² | m | Lavori compiuti | 10.3 | 50.4369 | 0 | 28.6408
B.62.22.0180.150 | sezione 1x50 mm² | sezione 1x50 mm² | m | Lavori compiuti | 12.28 | 46.5309 | 0 | 32.4919
B.62.22.0180.155 | sezione 1x70 mm² | sezione 1x70 mm² | m | Lavori compiuti | 15.3 | 44.1438 | 0 | 34.902
B.62.22.0180.160 | sezione 1x95 mm² | sezione 1x95 mm² | m | Lavori compiuti | 18.5 | 42.1243 | 0 | 36.9189
B.62.22.0180.165 | sezione 1x120 mm² | sezione 1x120 mm² | m | Lavori compiuti | 21.7 | 38.3041 | 0 | 40.7373
B.62.22.0180.170 | sezione 1x150 mm² | sezione 1x150 mm² | m | Lavori compiuti | 25.53 | 36.6275 | 0 | 42.4207
B.62.22.0180.175 | sezione 1x185 mm² | sezione 1x185 mm² | m | Lavori compiuti | 29.64 | 35.054 | 0 | 43.9946
B.62.22.0180.180 | sezione 1x240 mm² | sezione 1x240 mm² | m | Lavori compiuti | 35.7 | 32.014 | 0 | 47.0308
B.62.22.0180.200 | sezione 6x1,5 + 1G1,5 mm² | sezione 6x1,5 + 1G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 7.84 | 53.0102 | 0 | 26.0204
B.62.22.0180.205 | sezione 6x2,5 + 1G2,5 mm² | sezione 6x2,5 + 1G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 10.08 | 51.5377 | 0 | 27.4802
B.62.22.0180.250 | sezione 9x1,5 + 1G1,5 mm² | sezione 9x1,5 + 1G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 10.23 | 50.782 | 0 | 28.2502
B.62.22.0180.255 | sezione 9x2,5 + 1G2,5 mm² | sezione 9x2,5 + 1G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 11.62 | 44.7074 | 0 | 34.3373
B.62.22.0180.300 | sezione 11x1,5 + 1G1,5 mm² | sezione 11x1,5 + 1G1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 12.26 | 50.8483 | 0 | 28.2219
B.62.22.0180.305 | sezione 11x2,5 + 1G2,5 mm² | sezione 11x2,5 + 1G2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 19.09 | 54.4264 | 0 | 24.6202
B.62.22.0230 | CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R | Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7(O)H2R unipolare e multipolare flessibile, schermato con treccia di rame rosso, isolante in gomma HEPR ad alto modulo, conforme alle norme CEI 20·11 · CEI 20·34, guaina In PVC speciale di qualità Rz. temperatura di funzionamento 90°C. Cavo adatto per alimentazione e trasporto di comandi e/o segnali nell’industria/artigianato, e nei cantieri, cavo adatto per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari, è ammessa la posa direttamente interrata. Conforme alle norme CEI 20·35·EN 50265; CEI 20·22 II e CEI 20·37/2.; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.22.0230.095 | sezione 2x1.5 mm² | sezione 2x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 2.9 | 53.7586 | 0 | 25.1724
B.62.22.0230.100 | sezione 2x2.5 mm² | sezione 2x2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 3.54 | 51.3559 | 0 | 27.6836
B.62.22.0230.105 | sezione 2x4 mm² | sezione 2x4 mm² | m | Lavori compiuti | 4.32 | 48.1019 | 0 | 31.0185
B.62.22.0230.110 | sezione 2x6 mm² | sezione 2x6 mm² | m | Lavori compiuti | 5.12 | 45.6641 | 0 | 33.3984
B.62.22.0230.115 | sezione 2x10 mm² | sezione 2x10 mm² | m | Lavori compiuti | 6.75 | 46.1778 | 0 | 32.8889
B.62.22.0230.120 | sezione 2x16 mm² | sezione 2x16 mm² | m | Lavori compiuti | 8.26 | 44.0315 | 0 | 34.9879
B.62.22.0230.125 | sezione 2x25 mm² | sezione 2x25 mm² | m | Lavori compiuti | 10.33 | 40.2323 | 0 | 38.819
B.62.22.0230.130 | sezione 2x35 mm² | sezione 2x35 mm² | m | Lavori compiuti | 12.29 | 38.0472 | 0 | 41.009
B.62.22.0230.135 | sezione 2x50 mm² | sezione 2x50 mm² | m | Lavori compiuti | 16.13 | 35.4247 | 0 | 43.6454
B.62.22.0230.145 | sezione 2+Tx1.5 mm² | sezione 2+Tx1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 3.4 | 53.4706 | 0 | 25.5882
B.62.22.0230.150 | sezione 2+Tx2.5 mm² | sezione 2+Tx2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 4.15 | 50.0723 | 0 | 28.9157
B.62.22.0230.155 | sezione 2+Tx4 mm² | sezione 2+Tx4 mm² | m | Lavori compiuti | 5.12 | 45.6641 | 0 | 33.3984
B.62.22.0230.160 | sezione 2+Tx6 mm² | sezione 2+Tx6 mm² | m | Lavori compiuti | 6.26 | 41.4856 | 0 | 37.5399
B.62.22.0230.165 | sezione 2+Tx10 mm² | sezione 2+Tx10 mm² | m | Lavori compiuti | 8.78 | 41.4237 | 0 | 37.5854
B.62.22.0230.170 | sezione 2+Tx16 mm² | sezione 2+Tx16 mm² | m | Lavori compiuti | 11.2 | 37.1071 | 0 | 41.9643
B.62.22.0230.175 | sezione 2+Tx25 mm² | sezione 2+Tx25 mm² | m | Lavori compiuti | 14.79 | 35.1251 | 0 | 43.9486
B.62.22.0230.180 | sezione 2+Tx35 mm² | sezione 2+Tx35 mm² | m | Lavori compiuti | 19.75 | 28.9316 | 0 | 50.1266
B.62.22.0230.185 | sezione 2+Tx50 mm² | sezione 2+Tx50 mm² | m | Lavori compiuti | 25.22 | 26.7803 | 0 | 52.2601
B.62.22.0230.190 | sezione 2+Tx70 mm² | sezione 2+Tx70 mm² | m | Lavori compiuti | 31.27 | 23.2587 | 0 | 55.8043
B.62.22.0230.195 | sezione 2+Tx95 mm² | sezione 2+Tx95 mm² | m | Lavori compiuti | 38.95 | 20.0077 | 0 | 59.0501
B.62.22.0230.200 | sezione 2+Tx120 mm² | sezione 2+Tx120 mm² | m | Lavori compiuti | 59.57 | 13.9533 | 0 | 65.0999
B.62.22.0230.205 | sezione 2+Tx150 mm² | sezione 2+Tx150 mm² | m | Lavori compiuti | 75.28 | 13.1124 | 0 | 65.9405
B.62.22.0230.215 | sezione 3+Tx1.5 mm² | sezione 3+Tx1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 3.96 | 52.4747 | 0 | 26.5152
B.62.22.0230.220 | sezione 3+Tx2.5 mm² | sezione 3+Tx2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 4.84 | 48.3058 | 0 | 30.7851
B.62.22.0230.225 | sezione 3+Tx4 mm² | sezione 3+Tx4 mm² | m | Lavori compiuti | 5.93 | 43.7943 | 0 | 35.2445
B.62.22.0230.230 | sezione 3+Tx6 mm² | sezione 3+Tx6 mm² | m | Lavori compiuti | 7.26 | 42.9339 | 0 | 36.0882
B.62.22.0230.235 | sezione 3+Tx10 mm² | sezione 3+Tx10 mm² | m | Lavori compiuti | 10.38 | 40.0385 | 0 | 39.0173
B.62.22.0230.240 | sezione 3+Tx16 mm² | sezione 3+Tx16 mm² | m | Lavori compiuti | 13.35 | 35.0262 | 0 | 44.0449
B.62.22.0230.245 | sezione 3+Tx25 mm² | sezione 3+Tx25 mm² | m | Lavori compiuti | 18.36 | 31.122 | 0 | 47.9303
B.62.22.0230.250 | sezione 3+Tx35 mm² | sezione 3+Tx35 mm² | m | Lavori compiuti | 22.81 | 25.0504 | 0 | 54.0114
B.62.22.0230.255 | sezione 3+Tx50 mm² | sezione 3+Tx50 mm² | m | Lavori compiuti | 28.83 | 19.8196 | 0 | 59.2438
B.62.22.0230.260 | sezione 3+Tx70 mm² | sezione 3+Tx70 mm² | m | Lavori compiuti | 36.17 | 15.7976 | 0 | 63.2568
B.62.22.0230.265 | sezione 3+Tx95 mm² | sezione 3+Tx95 mm² | m | Lavori compiuti | 44.79 | 12.7573 | 0 | 66.2871
B.62.22.0230.270 | sezione 3+Tx120 mm² | sezione 3+Tx120 mm² | m | Lavori compiuti | 56.66 | 10.0847 | 0 | 68.9728
B.62.22.0230.275 | sezione 3+Tx150 mm² | sezione 3+Tx150 mm² | m | Lavori compiuti | 78.94 | 7.2384 | 0 | 71.814
B.62.22.0230.285 | sezione 4x1.5 mm² | sezione 4x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 8.81 | 64.8581 | 0 | 14.1884
B.62.22.0230.290 | sezione 4x2.5 mm² | sezione 4x2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 9.34 | 61.1777 | 0 | 17.8801
B.62.22.0230.295 | sezione 4x4 mm² | sezione 4x4 mm² | m | Lavori compiuti | 10.11 | 56.5183 | 0 | 22.5519
B.62.22.0230.300 | sezione 4x6 mm² | sezione 4x6 mm² | m | Lavori compiuti | 11.21 | 50.9723 | 0 | 28.0999
B.62.22.0230.305 | sezione 4x10 mm² | sezione 4x10 mm² | m | Lavori compiuti | 12.61 | 45.3132 | 0 | 33.7034
B.62.22.0230.310 | sezione 4x16 mm² | sezione 4x16 mm² | m | Lavori compiuti | 15.48 | 36.9121 | 0 | 42.1189
B.62.22.0230.315 | sezione 4x25 mm² | sezione 4x25 mm² | m | Lavori compiuti | 17.51 | 32.6328 | 0 | 46.4306
B.62.22.0230.320 | sezione 4x35+1x25 mm² | sezione 4x35+1x25 mm² | m | Lavori compiuti | 21.69 | 26.3439 | 0 | 52.6971
B.62.22.0230.400 | sezione 7x1,5 mm² | sezione 7x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 11.58 | 49.3437 | 0 | 29.7064
B.62.22.0230.405 | sezione 7x2,5 mm² | sezione 7x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 14.15 | 40.3816 | 0 | 38.6572
B.62.22.0230.410 | sezione 10x1,5 mm² | sezione 10x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 14.03 | 40.727 | 0 | 38.3464
B.62.22.0230.415 | sezione 10x2,5 mm² | sezione 10x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 16.58 | 34.4632 | 0 | 44.5718
B.62.22.0230.420 | sezione 12x1,5 mm² | sezione 12x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 14.84 | 38.504 | 0 | 40.566
B.62.22.0230.425 | sezione 12x2,5 mm² | sezione 12x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 17.92 | 31.8862 | 0 | 47.154
B.62.22.0230.430 | sezione 16x1,5 mm² | sezione 16x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 16.68 | 34.2566 | 0 | 44.7842
B.62.22.0230.435 | sezione 16x2,5 mm² | sezione 16x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 21.01 | 27.1966 | 0 | 51.8325
B.62.22.0230.440 | sezione 19x1,5 mm² | sezione 19x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 17.99 | 31.7621 | 0 | 47.3041
B.62.22.0230.445 | sezione 19x2,5 mm² | sezione 19x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 23.1 | 24.7359 | 0 | 54.329
B.62.22.0230.450 | sezione 24x1,5 mm² | sezione 24x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 20.5 | 27.8732 | 0 | 51.1707
B.62.22.0230.455 | sezione 24x2,5 mm² | sezione 24x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 26.96 | 21.1944 | 0 | 57.8635
B.62.22.0315 | CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V | Fornitura e posa in opera di cavo per segnalamento e comando isolato in PVC sotto guaina di PVC non propagante l’incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Conduttore in corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5 Isolante Mescola di PVC di qualità TI2 Guaina esterna Mescola di PVC di qualità TM2 Colore anime Nero numerate con conduttore di protezione giallo/verde. Colore guaina Grigio Caratteristiche Tecniche Tensione nominale Uo/U: 300/500 V; Temperatura massima di esercizio: 70°C; Temperatura minima di esercizio: ·15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche); Temperatura minima di posa: 0°C; Temperatura massima di corto circuito: 160°C; Sforzo massimo di trazione: 15 N/mm2 (posa mobile); 50 N/mm2 (posa fissa); Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno massimo (posa fissa) e 10 volte il diametro esterno massimo (posa mobile); Adatto per collegamenti ad apparecchiature mobili o per posa fissa in luoghi con pericolo di incendio. Per impiego all’interno in locali secchi o bagnati, all’esterno per uso intermittente o temporaneo, non è ammessa la posa interrata anche se protetta. Riferimenti Normativi IMQ·CPT 007 · EN 50414 Costruzione e requisiti/Construction and specifications CEI EN 60332·1·2 Propagazione fiamma/Flame propagation CEI 20·22 II Propagazione incendio/Fire propagation CEI EN 50267·2·1 Emissione gas/Gas emission 2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2011/65/CE Direttiva RoHS/RoHS Directive Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.22.0315.005 | sezione 2x1 mm² | sezione 2x1 mm² | m | Lavori compiuti | 5.74 | 72.4042 | 0 | 6.6202
B.62.22.0315.006 | sezione 3x1 mm² | sezione 3x1 mm² | m | Lavori compiuti | 5.84 | 71.1644 | 0 | 7.8767
B.62.22.0315.007 | sezione 4x1 mm² | sezione 4x1 mm² | m | Lavori compiuti | 6.72 | 69.5833 | 0 | 9.5238
B.62.22.0315.008 | sezione 5x1 mm² | sezione 5x1 mm² | m | Lavori compiuti | 6.94 | 67.3775 | 0 | 11.6715
B.62.22.0315.009 | sezione 7x1 mm² | sezione 7x1 mm² | m | Lavori compiuti | 8.1 | 64.1358 | 0 | 14.9383
B.62.22.0315.010 | sezione 10x1 mm² | sezione 10x1 mm² | m | Lavori compiuti | 9.2 | 62.1087 | 0 | 16.9565
B.62.22.0315.011 | sezione 12x1 mm² | sezione 12x1 mm² | m | Lavori compiuti | 9.53 | 59.958 | 0 | 19.0976
B.62.22.0315.012 | sezione 14x1 mm² | sezione 14x1 mm² | m | Lavori compiuti | 10.61 | 58.7559 | 0 | 20.2639
B.62.22.0315.013 | sezione 16x1 mm² | sezione 16x1 mm² | m | Lavori compiuti | 11.55 | 58.4762 | 0 | 20.6061
B.62.22.0315.014 | sezione 19x1 mm² | sezione 19x1 mm² | m | Lavori compiuti | 12.7 | 57.2677 | 0 | 21.811
B.62.22.0315.015 | sezione 24x1 mm² | sezione 24x1 mm² | m | Lavori compiuti | 14.25 | 54.6877 | 0 | 24.3509
B.62.22.0315.016 | sezione 27x1 mm² | sezione 27x1 mm² | m | Lavori compiuti | 17.21 | 54.3347 | 0 | 24.6949
B.62.22.0315.020 | sezione 2x1,5 mm² | sezione 2x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 6.5 | 71.9385 | 0 | 7.0769
B.62.22.0315.021 | sezione 3x1,5 mm² | sezione 3x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 6.69 | 69.8954 | 0 | 9.1181
B.62.22.0315.022 | sezione 4x1,5 mm² | sezione 4x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 8.25 | 69.2606 | 0 | 9.8182
B.62.22.0315.023 | sezione 5x1,5 mm² | sezione 5x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 8.51 | 67.1445 | 0 | 11.8684
B.62.22.0315.024 | sezione 7x1,5 mm² | sezione 7x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 9.86 | 63.2252 | 0 | 15.8215
B.62.22.0315.025 | sezione 10x1,5 mm² | sezione 10x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 11.15 | 60.574 | 0 | 18.4753
B.62.22.0315.026 | sezione 12x1,5 mm² | sezione 12x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 12.29 | 59.1782 | 0 | 19.8535
B.62.22.0315.027 | sezione 14x1,5 mm² | sezione 14x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 14.11 | 58.9086 | 0 | 20.1276
B.62.22.0315.028 | sezione 16x1,5 mm² | sezione 16x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 15.23 | 57.9842 | 0 | 21.0768
B.62.22.0315.029 | sezione 19x1,5 mm² | sezione 19x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 17.24 | 57.2564 | 0 | 21.8097
B.62.22.0315.030 | sezione 24x1,5 mm² | sezione 24x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 19.17 | 54.1993 | 0 | 24.8305
B.62.22.0315.031 | sezione 27x1,5 mm² | sezione 27x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 21.91 | 52.1634 | 0 | 26.8827
B.62.22.0315.040 | sezione 2x2,5 mm² | sezione 2x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 7.5 | 69.2667 | 0 | 9.7333
B.62.22.0315.041 | sezione 3x2,5 mm² | sezione 3x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 7.82 | 66.4322 | 0 | 12.6598
B.62.22.0315.042 | sezione 4x2,5 mm² | sezione 4x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 8.82 | 64.7846 | 0 | 14.2857
B.62.22.0315.043 | sezione 5x2,5 mm² | sezione 5x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 10.56 | 63.9583 | 0 | 15.0568
B.62.22.0315.044 | sezione 7x2,5 mm² | sezione 7x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 11.53 | 58.5776 | 0 | 20.4683
B.62.22.0315.045 | sezione 10x2,5 mm² | sezione 10x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 13.78 | 56.553 | 0 | 22.4964
B.62.22.0315.046 | sezione 12x2,5 mm² | sezione 12x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 15.27 | 54.4335 | 0 | 24.6234
B.62.22.0315.047 | sezione 14x2,5 mm² | sezione 14x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 16.42 | 53.782 | 0 | 25.2741
B.62.22.0315.048 | sezione 16x2,5 mm² | sezione 16x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 18.07 | 51.7488 | 0 | 27.2828
B.62.22.0315.049 | sezione 19x2,5 mm² | sezione 19x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 20.54 | 50.5842 | 0 | 28.481
B.62.22.0315.050 | sezione 24x2,5 mm² | sezione 24x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 24.09 | 47.4429 | 0 | 31.5899
B.62.22.0315.051 | sezione 27x2,5 mm² | sezione 27x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 27.22 | 45.8046 | 0 | 33.2476
B.62.22.0320 | CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC | Fornitura e posa in opera di cavetto in rame stagnato, flessibile, schermato, per impianto di controllo o segnalamento, isolato e guaina in PVC, non propagante l'incendio, colore azzurro RAL 5015, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassette di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.22.0320.005 | sezione 1x1 mm² | sezione 1x1 mm² | m | Lavori compiuti | 1.24 | 62.8226 | 0 | 16.129
B.62.22.0320.010 | sezione 2x1 mm² | sezione 2x1 mm² | m | Lavori compiuti | 2.04 | 63.6765 | 0 | 15.1961
B.62.22.0320.015 | sezione 3x1 mm² | sezione 3x1 mm² | m | Lavori compiuti | 2.47 | 63.1174 | 0 | 15.7895
B.62.22.0320.020 | sezione 4x1 mm² | sezione 4x1 mm² | m | Lavori compiuti | 2.92 | 62.2603 | 0 | 16.7808
B.62.22.0320.025 | sezione 5x1 mm² | sezione 5x1 mm² | m | Lavori compiuti | 3.49 | 59.5415 | 0 | 19.4842
B.62.22.0320.030 | sezione 6x1 mm² | sezione 6x1 mm² | m | Lavori compiuti | 3.98 | 58.7437 | 0 | 20.3518
B.62.22.0320.035 | sezione 7x1 mm² | sezione 7x1 mm² | m | Lavori compiuti | 4.41 | 58.8889 | 0 | 20.1814
B.62.22.0320.040 | sezione 12x1 mm² | sezione 12x1 mm² | m | Lavori compiuti | 5.93 | 52.5632 | 0 | 26.4755
B.62.22.0320.045 | sezione 18x1 mm² | sezione 18x1 mm² | m | Lavori compiuti | 7.55 | 48.1722 | 0 | 30.8609
B.62.22.0320.050 | sezione 25x1 mm² | sezione 25x1 mm² | m | Lavori compiuti | 9.12 | 45.5702 | 0 | 33.443
B.62.22.0320.055 | sezione 1x1.5 mm² | sezione 1x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.62 | 64.1358 | 0 | 14.8148
B.62.22.0320.060 | sezione 2x1.5 mm² | sezione 2x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 2.49 | 62.6104 | 0 | 16.4659
B.62.22.0320.065 | sezione 3x1.5 mm² | sezione 3x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 2.95 | 61.6271 | 0 | 17.2881
B.62.22.0320.070 | sezione 4x1.5 mm² | sezione 4x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 3.48 | 59.7126 | 0 | 19.2529
B.62.22.0320.075 | sezione 5x1.5 mm² | sezione 5x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 4.07 | 57.4447 | 0 | 21.6216
B.62.22.0320.080 | sezione 6x1.5 mm² | sezione 6x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 4.7 | 55.2553 | 0 | 23.8298
B.62.22.0320.085 | sezione 7x1.5 mm² | sezione 7x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 5.2 | 54.9423 | 0 | 24.0385
B.62.22.0320.090 | sezione 12x1.5 mm² | sezione 12x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 7.31 | 49.7538 | 0 | 29.275
B.62.22.0320.095 | sezione 18x1.5 mm² | sezione 18x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 9.56 | 43.4728 | 0 | 35.5649
B.62.22.0320.100 | sezione 25x1.5 mm² | sezione 25x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 11.37 | 41.1258 | 0 | 37.9068
B.62.24 | CAVI E TERMINAZIONI PER MEDIA TENSIONE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.24.0100 | CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) | Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione composto da conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2. semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G7, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo per il grado 1,8/3kV solo su richiesta, schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica qualità M1. CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione nominale U0 12 kV Tensione nominale U 20 kV Tensione di prova 42 kV Tensione massima Um 24 kV Temperatura massima di esercizio 105 °C Temperatura massima di corto circuito 300 °C Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico) ·20°C Min Temperatura minima di installazione e maneggio ·5°C CONDIZIONI DI POSA Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm):12 D Sforzo massimo di tiro: 60 N/mm² COLORI ANIME Unipolare: rosa COLORI GUAINA Rosso CONDIZIONI DI IMPIEGO Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d'incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia.Per posa in aria libera, in tubo o canale .Ammessa la posa interrata in conformità all'art. 4.3.11 della norma CEI 11·17. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l'isolante,per tutte le altre caratteristiche rispetta la norma CEI 20·13 Se esposti ai raggi UV la guaina esterna si potrebbe screpolare e/o scolorire senza compromettere le caratteristiche dielettriche dell'isolante . NORME DI RIFERIMENTO IEC 60502, CEI 20·13, HD 620 CEI EN 60332·3·24 (CEI 20·22 III) CEI EN 60332·1·2 CEI EN 60754 CEI EN 61034·2. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, siglatura funzioni, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.24.0100.003 | sezione 1x25 mm² | sezione 1x25 mm² | m | Lavori compiuti | 13.63 | 30.4916 | 0 | 48.5693
B.62.24.0100.005 | sezione 1x35 mm² | sezione 1x35 mm² | m | Lavori compiuti | 18.05 | 25.9058 | 0 | 53.1302
B.62.24.0100.010 | sezione 1x50 mm² | sezione 1x50 mm² | m | Lavori compiuti | 21.06 | 24.6676 | 0 | 54.3685
B.62.24.0100.015 | sezione 1x70 mm² | sezione 1x70 mm² | m | Lavori compiuti | 24.45 | 25.4969 | 0 | 53.5378
B.62.24.0100.020 | sezione 1x95 mm² | sezione 1x95 mm² | m | Lavori compiuti | 28.82 | 25.2359 | 0 | 53.8168
B.62.24.0100.025 | sezione 1x120 mm² | sezione 1x120 mm² | m | Lavori compiuti | 36.22 | 21.5157 | 0 | 57.5373
B.62.24.0100.030 | sezione 1x150 mm² | sezione 1x150 mm² | m | Lavori compiuti | 45.81 | 20.4126 | 0 | 58.6335
B.62.24.0100.035 | sezione 1x185 mm² | sezione 1x185 mm² | m | Lavori compiuti | 51.25 | 19.2605 | 0 | 59.7854
B.62.24.0110 | CAVO RG7H1OM1 12/20kV L.S.0.H. (TRIPOLARE) | Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione composto da conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2. semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G7, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo per il grado 1,8/3kV solo su richiesta, Schermo a due nastri di rame rosso intercalati, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, Guaina termoplastica qualità M1. CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione nominale U0 12 kV Tensione nominale U 20 kV Tensione di prova 42 kV Tensione massima Um 24 kV Temperatura massima di esercizio 90 °C Temperatura massima di corto circuito 250 °C Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico) ·15°C Min Temperatura minima di installazione e maneggio 0°C CONDIZIONI DI POSA Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm):12 D Sforzo massimo di tiro: 60 N/mm² COLORI ANIME Tripolare: Identificazione fasi: fili o nastrini colorati COLORI GUAINA Rosso CONDIZIONI DI IMPIEGO Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale: particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d'incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia Ammessa la posa interrata anche non protetta. NORME DI RIFERIMENTO CEI 20·13, IEC 60502 CEI 20·16 CEI EN 60332·1·2 IEC 60332·3·24. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, siglatura funzioni, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.24.0110.010 | sezione 3x50 mm² | sezione 3x50 mm² | m | Lavori compiuti | 61.37 | 13.5441 | 0 | 65.5043
B.62.24.0120 | CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) | Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione composto da conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2. semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G7, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo per il grado 1,8/3kV solo su richiesta, schermo costituito a fili di rame rosso, Guaina esterna in PVC qualità RZ/ST2. CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione nominale U0 12 kV Tensione nominale U 20 kV Tensione di prova 42 kV Tensione massima Um 24 kV Temperatura massima di esercizio 90 °C Temperatura massima di corto circuito 250 °C Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico) ·15°C Min Temperatura minima di installazione e maneggio 0°C CONDIZIONI DI POSA Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm):12 D Sforzo massimo di tiro: 60 N/mm² COLORI ANIME Unipolare: rosa Tripolare: rosa COLORI GUAINA Rosso CONDIZIONI DI IMPIEGO Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata anche non protetta. cavi di questa sezione possono essere forniti nella versione tripolare riuniti ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG7H1RX seguita dalla tensione nominale di esercizio, a richiesta possono anche essere non propaganti l'incendio CEI 20·22 II. NORME DI RIFERIMENTO CEI 20·13, IEC 60502 CEI 20·16 CEI EN 60332·1·2. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, siglatura funzioni, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.24.0120.003 | sezione 1x25 mm² | sezione 1x25 mm² | m | Lavori compiuti | 19.74 | 21.0537 | 0 | 58.0041
B.62.24.0120.005 | sezione 1x35 mm² | sezione 1x35 mm² | m | Lavori compiuti | 22.13 | 21.1297 | 0 | 57.9304
B.62.24.0120.010 | sezione 1x50 mm² | sezione 1x50 mm² | m | Lavori compiuti | 23.23 | 22.3633 | 0 | 56.6939
B.62.24.0120.015 | sezione 1x70 mm² | sezione 1x70 mm² | m | Lavori compiuti | 25.89 | 24.0788 | 0 | 54.9633
B.62.24.0120.020 | sezione 1x95 mm² | sezione 1x95 mm² | m | Lavori compiuti | 30.93 | 23.5144 | 0 | 55.5448
B.62.24.0120.025 | sezione 1x120 mm² | sezione 1x120 mm² | m | Lavori compiuti | 34.4 | 22.6541 | 0 | 56.3953
B.62.24.0120.030 | sezione 1x150 mm² | sezione 1x150 mm² | m | Lavori compiuti | 42.46 | 22.0231 | 0 | 57.0184
B.62.24.0120.035 | sezione 1x185 mm² | sezione 1x185 mm² | m | Lavori compiuti | 46.01 | 21.454 | 0 | 57.5962
B.62.24.0120.040 | sezione 1x240 mm² | sezione 1x240 mm² | m | Lavori compiuti | 57.29 | 18.1358 | 0 | 60.9181
B.62.24.0130 | CAVO RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE) | Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione composto da conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2. semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G7, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo per il grado 1,8/3kV solo su richiesta, Schermo a due nastri di rame rosso intercalati, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, Guaina esterna in PVC qualità RZ/ST2. CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione nominale U0 12 kV Tensione nominale U 20 kV Tensione di prova 42 kV Tensione massima Um 24 kV Temperatura massima di esercizio 90 °C Temperatura massima di corto circuito 250 °C Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico) ·15°C Min Temperatura minima di installazione e maneggio 0°C CONDIZIONI DI POSA Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm):12 D Sforzo massimo di tiro: 60 N/mm² COLORI ANIME Tripolare: Identificazione fasi: fili o nastrini colorati COLORI GUAINA Rosso CONDIZIONI DI IMPIEGO Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata anche non protetta., a richiesta possono anche essere non propaganti l'incendio CEI 20·22 II. NORME DI RIFERIMENTO CEI 20·13, IEC 60502 CEI 20·16 CEI EN 60332·1·2. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, siglatura funzioni, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.24.0130.005 | sezione 3x35 mm² | sezione 3x35 mm² | m | Lavori compiuti | 52.19 | 14.932 | 0 | 64.1119
B.62.24.0130.010 | sezione 3x50 mm² | sezione 3x50 mm² | m | Lavori compiuti | 63.18 | 13.1561 | 0 | 65.8911
B.62.24.0150 | CAVO RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO) | Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione composto da conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2. semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G7, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo per il grado 1,8/3kV solo su richiesta, Schermo a due nastri di rame rosso intercalati, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, Guainetta in PVC + materiale non fibroso e non igroscopico compatibile, armatura a nastri intercalati di acciaio zincato, Guaina PVC qualità RZ/ST2. CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione nominale U0 12 kV Tensione nominale U 20 kV Tensione di prova 42 kV Tensione massima Um 24 kV Temperatura massima di esercizio 90 °C Temperatura massima di corto circuito 250 °C Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico) ·15°C Min Temperatura minima di installazione e maneggio 0°C CONDIZIONI DI POSA Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm):16 D Sforzo massimo di tiro: 60 N/mm² COLORI ANIME Tripolare: Identificazione fasi: fili o nastrini colorati COLORI GUAINA Rosso CONDIZIONI DI IMPIEGO Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata anche non protetta. NORME DI RIFERIMENTO CEI 20·13, IEC 60502 CEI 20·16 CEI EN 60332·1·2. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, siglatura funzioni, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.24.0150.020 | sezione 3x95 mm² | sezione 3x95 mm² | m | Lavori compiuti | 102.45 | 9.6349 | 0 | 69.4192
B.62.24.0150.030 | sezione 3x150 mm² | sezione 3x150 mm² | m | Lavori compiuti | 142.94 | 9.0863 | 0 | 69.9664
B.62.24.0160 | CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) | Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione composto da Conduttore a corda rigida di ALLUMINIO, classe 2, Semiconduttore interno elastomerico estruso, Isolamento in G7 di qualità DIH2, Semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo per il grado 1,8/3kV solo su richiesta, Schermo costituito a fili di rame rosso, Guaina PVC qualità RZ/ST2. CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione nominale U0 12 kV Tensione nominale U 20 kV Tensione di prova 42 kV Tensione massima Um 24 kV Temperatura massima di esercizio 90 °C Temperatura massima di corto circuito 250 °C Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico) ·15°C Min Temperatura minima di installazione e maneggio 0°C CONDIZIONI DI POSA Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm):12 D Sforzo massimo di tiro: 50 N/mm² COLORI ANIME Unipolare rosa COLORI GUAINA Rosso CONDIZIONI DI IMPIEGO Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Ammessa la posa interrata in conformità all'art. 4.3.11 della norma CEI 11·17. Consigliabile dove lo stoccaggio è ad alto rischio di furto. Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per quanto riguarda l'isolante,per tutte le altre caratteristiche rispetta la norma CEI 20·13 NORME DI RIFERIMENTO CEI 20·13, IEC 60502. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, siglatura funzioni, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.24.0160.005 | sezione 1x35 mm² | sezione 1x35 mm² | m | Lavori compiuti | 18.73 | 27.7363 | 0 | 51.3081
B.62.24.0160.010 | sezione 1x50 mm² | sezione 1x50 mm² | m | Lavori compiuti | 24.26 | 23.5532 | 0 | 55.4823
B.62.24.0160.015 | sezione 1x70 mm² | sezione 1x70 mm² | m | Lavori compiuti | 28 | 22.2643 | 0 | 56.7857
B.62.24.0160.020 | sezione 1x95 mm² | sezione 1x95 mm² | m | Lavori compiuti | 32.48 | 23.9932 | 0 | 55.0493
B.62.24.0160.025 | sezione 1x120 mm² | sezione 1x120 mm² | m | Lavori compiuti | 46.87 | 17.7342 | 0 | 61.3185
B.62.24.0160.030 | sezione 1x150 mm² | sezione 1x150 mm² | m | Lavori compiuti | 59.15 | 16.6881 | 0 | 62.3669
B.62.24.0160.035 | sezione 1x185 mm² | sezione 1x185 mm² | m | Lavori compiuti | 82.77 | 12.5529 | 0 | 66.4975
B.62.24.0170 | CAVO ARG7H1RX 12/20 kV (TRIPOLARE AD ELICA) | Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione composto da Conduttore a corda rigida di ALLUMINIO, classe 2, Semiconduttore interno elastomerico estruso, Isolamento in G7 di qualità DIH2, Semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo per il grado 1,8/3kV solo su richiesta, Schermo costituito a fili di rame rosso, Guaina in PVC qualità DMV5. CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione nominale U0 12 kV Tensione nominale U 20 kV Tensione di prova 42 kV Tensione massima Um 24 kV Temperatura massima di esercizio 90 °C Temperatura massima di corto circuito 250 °C Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico) ·15°C Min Temperatura minima di installazione e maneggio 0°C CONDIZIONI DI POSA Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm):10 D Sforzo massimo di tiro: 50 N/mm² COLORI ANIME Unipolare rosa COLORI GUAINA Rosso CONDIZIONI DI IMPIEGO Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Ammessa la posa interrata in conformità all'art. 4.3.11 della norma CEI 11·17. Consigliabile dove lo stoccaggio è ad alto rischio di furto. NORME DI RIFERIMENTO CEI 20·13, IEC 60502. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, siglatura funzioni, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.24.0170.035 | sezione 3x185 mm² | sezione 3x185 mm² | m | Lavori compiuti | 89.34 | 17.4446 | 0 | 61.6073
B.62.24.0300 | TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali) | Fornitura e posa in opera di kit di terminazione per numero tre cavi unipolari di Media Tensione 12/20 kV, installazione a freddo, senza l’utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale, isolatore delle terminazioni costituito da un unico corpo in gomma siliconica che integra il controllo del campo elettrico ad alta costante dielettrica e il mastice di sigillatura del capocorda. CARATTERISTICHE GENERALI Formulazione ad alta costante dielettrica che riduce al minimo lo stress elettrico, distribuzione uniforme del campo elettrico sull’intera superficie dall’isolatore, uso del grasso non necessario, nella zona critica (taglio del semiconduttore del cavo). CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione nominale di isolamento: U0/U 12/20 kV Tensione massima di esercizio: Um 24 kV APPLICAZIONI idoneo per applicazioni da interno su cavi unipolari con isolamento polimerico, schermo a fili di rame e tensioni 12/20 (24) kV. APPROVAZIONI: Norma Europea CENELEC HD 629.1 S2. COMPOSIZIONE Ogni kit contiene materiale per eseguire tre terminali · Isolatori siliconici. · Nastro in vinile. · Nastro auto agglomerante. · Fascette di fissaggio in nylon poliammide. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.24.0300.005 | Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² | Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² | cad. | Lavori compiuti | 247.91 | 30.3852 | 0 | 48.6669
B.62.24.0310 | TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali) | Fornitura e posa in opera di kit di terminazione per numero tre cavi unipolari di Media Tensione 12/20 kV, installazione a freddo, senza l’utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale, isolatore delle terminazioni costituito da un unico corpo in gomma siliconica che integra il controllo del campo elettrico ad alta costante dielettrica e il mastice di sigillatura del capocorda. CARATTERISTICHE GENERALI Formulazione ad alta costante dielettrica che riduce al minimo lo stress elettrico, distribuzione uniforme del campo elettrico sull’intera superficie dall’isolatore, uso del grasso non necessario, nella zona critica (taglio del semiconduttore del cavo). CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione nominale di isolamento: U0/U 12/20 kV Tensione massima di esercizio: Um 24 kV APPLICAZIONI idonea per applicazioni da esterno su cavi unipolari con isolamento polimerico, schermo a fili di rame e tensioni fino a 12/20 (24) kV. APPROVAZIONI Norma Europea CENELEC HD 629.1 S2. COMPOSIZIONE Ogni kit contiene materiale per eseguire tre terminali · Isolatori alettati siliconici. · Nastro in vinile. · Nastro auto agglomerante. · Fascette di fissaggio in nylon poliammide. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.24.0310.005 | Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² | Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² | cad. | Lavori compiuti | 292.47 | 31.0846 | 0 | 47.9673
B.62.24.0310.010 | Sezione cavi alloggiabili 95÷240 mm² | Sezione cavi alloggiabili 95÷240 mm² | cad. | Lavori compiuti | 305.62 | 33.1467 | 0 | 45.9034
B.62.24.0320 | TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO·INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale) | Fornitura e posa in opera di kit di terminazione per un cavo unipolare di Media Tensione 26/45·52 kV, installazione a freddo, senza l’utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale, per applicazioni da interno ed esterno, costituiti da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato,isolatoriatori alettati (n° 12 alette) ed ogni kit ha il materiale per seguire un terminale. CARATTERISTICHE GENERALI Isolatore Siliconico ritardante la fiamma, antitraccia, ad elevato isolamento, idrofobico. CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione nominale di isolamento verso terra: U0 26 kV. Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 45 kV. Tensione massima di isolamento: Um 52 kV. APPLICAZIONI Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidità o inquinamento Installazione su cavi tipo (A) RG7H1R; (A) RE4H1R. APPROVAZIONI: IEEE·48. COMPOSIZIONE Ogni kit contiene materiale per eseguire un terminale · Isolatore in Silicone alettato (8 alette) · Isolatore in Silicone alettato (4 alette) · Manicotti in Silicone · Nastro semiconduttore · Nastro isolante auto vulcanizzante · Nastro PVC · Nastro Mastice sigillante · Treccia di messa a terra · Molle collegamento treccie · Fascette di fissaggio schermi · Guanti in lattice · Istruzioni di montaggio. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.24.0320.005 | Sezione cavi alloggiabili 70÷300 mm² | Sezione cavi alloggiabili 70÷300 mm² | m | Lavori compiuti | 427.78 | 15.18 | 0 | 63.8716
B.62.24.0320.010 | Sezione cavi alloggiabili 400÷1000 mm² | Sezione cavi alloggiabili 400÷1000 mm² | m | Lavori compiuti | 562.95 | 12.9194 | 0 | 66.132
B.62.26 | CAVETTI PER IMPIANTI AUSILIARI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.26.0005 | CAVO KNX CERTIFICATO CPR | Fornitura e posa in opera di cavo KNX tipo YCY11, certificato CPR in categoria Cca secondo tabella CEI UNEL 35016. oppure CPR in categoria Fca per posa interrata. Costituzione del cavo: conduttori in rame rosso ricotto (classe 1) secondo CEI EN 60228 (Tabella 9), Isolante in PVC conforme alla norma CEI EN 50363, colori anime: 1x2x rosso·nero, 2x2x rosso·bianco·nero·giallo, separatore in nastro Pet, drenaggio con conduttore in rame stagnato ricotto formazione 1x0,40 mm, schermatura con nastro Al/Pet, Guaina in PVC secondo CEI EN 50363, ridotta emissione di alogeni (< 22%) come da CEI EN 50267·2·1 ed IEC 60754·1, capacità cond./cond.: < 100 pF/m a 10 kHz, induttanza < 0,85 µH/m a 10 kHz, tensione nominale Uo/U 300/300 V etTensione massima 330 V, tensione di prova 4000 V (conduttori+schermo·acqua), temperatura max d'esercizio: 70 °C, temperatura di corto circuito 160 °C, temperatura min di posa 0 °C, raggio minimo di curvatura Ø x 10. conformità al regolamento (ue) 305/2011: Sistema AVCP: 1+ secondo EN 50575:2014 + A1:2016 Classificazione : Cca·s3,d0,a3 come da UNI EN 13501·6 Non propagazione della fiamma (H = 425 mm) secondo EN 60332·1·2 Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, eventuali puntalini, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.26.0005.005 | 2 conduttori standard, da interno, posa fissa |  | m | Lavori compiuti | 1.38 | 44.4203 | 0 | 34.7826
B.62.26.0005.010 | 4 conduttori standard, da interno, posa fissa |  | m | Lavori compiuti | 1.84 | 33.3152 | 0 | 45.6522
B.62.26.0005.015 | 2 conduttori LSZH da interno, posa fissa |  | m | Lavori compiuti | 1.54 | 39.8052 | 0 | 38.961
B.62.26.0005.020 | 4 conduttori LSZH da interno, posa fissa |  | m | Lavori compiuti | 2.05 | 29.9024 | 0 | 49.2683
B.62.26.0005.025 | 4 conduttori standard, posa interrata |  | m | Lavori compiuti | 6.15 | 49.2846 | 0 | 29.7561
B.62.26.0005.030 | 4 conduttori LSZH, posa interrata |  | m | Lavori compiuti | 6.6 | 45.9242 | 0 | 33.1818
B.62.26.0010 | CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO | Fornitura e posa in opera di cavetto o cavo telefonico per interni, conforme alle prescrizioni CEI 46·5 '97 e varianti; in rame stagnato, isolato e guaina in PVC, a coppie; posto in opera in idonee tubazioni predisposte, tipo PVC flessibile marchiato pesante, Ø >=32 mm; misurazione schematica fra cassetta TELECOM e cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.26.0010.005 | sezione 2x0.35 mm², senza guaina | sezione 2x0.35 mm², senza guaina | m | Lavori compiuti | 0.9 | 57.7778 | 0 | 21.1111
B.62.26.0010.010 | sezione 2x0.35 mm² | sezione 2x0.35 mm² | m | Lavori compiuti | 0.94 | 55.3191 | 0 | 23.4043
B.62.26.0010.015 | sezione T+2x0.35 mm² | sezione T+2x0.35 mm² | m | Lavori compiuti | 0.96 | 54.1667 | 0 | 25
B.62.26.0010.020 | sezione 2x2x0.35 mm² | sezione 2x2x0.35 mm² | m | Lavori compiuti | 1.01 | 51.4851 | 0 | 27.7228
B.62.26.0010.025 | sezione T+2x2x0.35 mm² | sezione T+2x2x0.35 mm² | m | Lavori compiuti | 1.18 | 44.0678 | 0 | 34.7458
B.62.26.0010.030 | sezione 5x2x0.35 mm² | sezione 5x2x0.35 mm² | m | Lavori compiuti | 1.35 | 38.5185 | 0 | 40.7407
B.62.26.0010.035 | sezione 10x2x0.35 mm² | sezione 10x2x0.35 mm² | m | Lavori compiuti | 2.06 | 25.2427 | 0 | 53.8835
B.62.26.0020 | CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO | Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per esterno (TE), conforme alle prescrizioni CEI 46·5 '97 e varianti; in rame stagnato, conduttori isolati in polietilene, quarte riunite ad elica e guaina estrna in PVC; posto in opera in idonee tubazioni predisposte, tipo PVC pesante, Ø 100 mm; misurazione schematica fra cassetta TELECOM e cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.26.0020.005 | TE, sezione 10x2x0.6 mm² | TE, sezione 10x2x0.6 mm² | m | Lavori compiuti | 2.2 | 23.6364 | 0 | 55.4545
B.62.26.0020.010 | TE, sezione 15x2x0.6 mm² | TE, sezione 15x2x0.6 mm² | m | Lavori compiuti | 3.04 | 34.1776 | 0 | 44.7368
B.62.26.0020.015 | TE, sezione 20x2x0.6 mm² | TE, sezione 20x2x0.6 mm² | m | Lavori compiuti | 4.06 | 38.399 | 0 | 40.6404
B.62.26.0020.020 | TE, sezione 25x2x0.6 mm² | TE, sezione 25x2x0.6 mm² | m | Lavori compiuti | 5.15 | 40.3495 | 0 | 38.6408
B.62.26.0020.025 | TE, sezione 30x2x0.6 mm² | TE, sezione 30x2x0.6 mm² | m | Lavori compiuti | 6.16 | 42.1591 | 0 | 36.8506
B.62.26.0020.030 | TE, sezione 50x2x0.6 mm² | TE, sezione 50x2x0.6 mm² | m | Lavori compiuti | 5.15 | 10.0971 | 0 | 68.932
B.62.26.0020.035 | TE, sezione 100x2x0.6 mm² | TE, sezione 100x2x0.6 mm² | m | Lavori compiuti | 15.27 | 23.8179 | 0 | 55.2063
B.62.26.0032 | CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e | Fornitura e posa in opera di cavo multicoppie, in rame stagnato, flessibile, isolato in propilene, guaina in PVC o LSZH (Low Smog Zero Halogen), 24 AWG (American Wire Gauge), non schermato o schermato, a coppie intrecciate singolarmente, a passo variabile per eliminare le interferenze, per impianto di trasmissione dati, atto per trasmissioni ad alta velocità, categoria 5e (migliorato), 1 Gbps, certificato per una larghezza di banda 100 MHz su distanza <=100 m senza amplificazione; posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centrale dati e terminale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.26.0032.005 | U/UTP 4cp Cat. 5e PVC | U/UTP 4cp Cat. 5e PVC | m | Lavori compiuti | 1.77 | 58.7006 | 0 | 20.339
B.62.26.0032.010 | U/UTP 4cp Cat. 5e LSZH | U/UTP 4cp Cat. 5e LSZH | m | Lavori compiuti | 1.81 | 57.4033 | 0 | 21.547
B.62.26.0032.015 | F/UTP 4cp Cat. 5e PVC | F/UTP 4cp Cat. 5e PVC | m | Lavori compiuti | 1.95 | 53.2821 | 0 | 25.641
B.62.26.0032.020 | F/UTP 4cp Cat. 5e LSZH | F/UTP 4cp Cat. 5e LSZH | m | Lavori compiuti | 2 | 51.95 | 0 | 27
B.62.26.0034 | CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 | Fornitura e posa in opera di cavetto multicoppie, in rame stagnato, flessibile, isolato in propilene, guaina in PVC o LSZH (Low Smog Zero Halogen), 24 AWG (American Wire Gauge), non schermato o schermato, a coppie intrecciate singolarmente, a passo variabile per eliminare le interferenze, per impianto di trasmissione dati, atto per trasmissioni ad alta velocità, categoria 6, 10 Gbps, certificato per una larghezza di banda di 350 MHz su distanza <=100 m senza amplificazione; posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centrale dati e terminale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.26.0034.005 | U/UTP 4cp Cat. 6 LSZH | U/UTP 4cp Cat. 6 LSZH | m | Lavori compiuti | 2.16 | 48.1019 | 0 | 31.0185
B.62.26.0034.010 | F/UTP 4cp Cat. 6 PVC | F/UTP 4cp Cat. 6 PVC | m | Lavori compiuti | 2.14 | 48.5514 | 0 | 30.3738
B.62.26.0034.015 | F/UTP 4cp Cat. 6 LSZH | F/UTP 4cp Cat. 6 LSZH | m | Lavori compiuti | 2.49 | 41.7269 | 0 | 37.3494
B.62.26.0036 | CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7 | Fornitura e posa in opera di cavetto multicoppie, in rame stagnato, flessibile, isolato in propilene, guaina in LSZH (Low Smog Zero Halogen), 24 AWG (American Wire Gauge), non schermato o schermato, a coppie intrecciate singolarmente, a passo variabile per eliminare le interferenze, per impianto di trasmissione dati, atto per trasmissioni ad alta velocità, categoria 7 , 10 Gbps, certificato per 600 MHz su distanza <=100 m senza amplificazione; posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centrale dati e terminale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.26.0036.005 | S/FTP 4cp Cat. 7 LSZH | S/FTP 4cp Cat. 7 LSZH | m | Lavori compiuti | 5.05 | 41.1485 | 0 | 37.8218
B.62.26.0060 | CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC | Fornitura e posa in opera di cavetto multiplo in rame stagnato, rigido, per impianto citofonico o impianto di portiere elettrico, isolato in PVC, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra alimentatore e cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.26.0060.005 | sezione 2+Tx0.6 mm² | sezione 2+Tx0.6 mm² | m | Lavori compiuti | 2.13 | 24.4131 | 0 | 54.4601
B.62.26.0060.010 | sezione 2x2+Tx0.6 mm² | sezione 2x2+Tx0.6 mm² | m | Lavori compiuti | 3.55 | 29.2676 | 0 | 49.8592
B.62.26.0060.015 | sezione 3x2+Tx0.6 mm² | sezione 3x2+Tx0.6 mm² | m | Lavori compiuti | 4.97 | 31.3682 | 0 | 47.6861
B.62.26.0060.020 | sezione 4x2+Tx0.6 mm² | sezione 4x2+Tx0.6 mm² | m | Lavori compiuti | 5.02 | 31.0558 | 0 | 48.008
B.62.26.0060.025 | sezione 5x2+Tx0.6 mm² | sezione 5x2+Tx0.6 mm² | m | Lavori compiuti | 5.88 | 35.3401 | 0 | 43.7075
B.62.26.0060.030 | sezione 6x2+Tx0.6 mm² | sezione 6x2+Tx0.6 mm² | m | Lavori compiuti | 6.4 | 32.4688 | 0 | 46.5625
B.62.26.0060.035 | sezione 8x2+Tx0.6 mm² | sezione 8x2+Tx0.6 mm² | m | Lavori compiuti | 7.75 | 33.5097 | 0 | 45.5484
B.62.26.0060.040 | sezione 11x2+Tx0.6 mm² | sezione 11x2+Tx0.6 mm² | m | Lavori compiuti | 8.52 | 30.4812 | 0 | 48.5915
B.62.26.0070 | CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC | Fornitura e posa in opera di cavetto schermato multiplo in rame stagnato, rigido, più doppino telefonico e/o cavo coassiale, per impianto videocitofonico o sorveglianza a monitor, isolato in PVC, se interrato a doppia guaina antiroditori, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra alimentatore e cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.26.0070.005 | sezione (2x1 mm² +10x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm | sezione (2x1 mm² +10x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm | m | Lavori compiuti | 6.41 | 8.1123 | 0 | 70.9828
B.62.26.0070.010 | sezione (2x1 mm² +12x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm | sezione (2x1 mm² +12x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm | m | Lavori compiuti | 7.89 | 6.5906 | 0 | 72.4968
B.62.26.0070.015 | sezione (2x1.5 mm² +10x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm | sezione (2x1.5 mm² +10x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm | m | Lavori compiuti | 9.24 | 5.6277 | 0 | 73.3766
B.62.26.0070.020 | sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm | sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm | m | Lavori compiuti | 10.77 | 4.8282 | 0 | 74.1876
B.62.26.0110 | CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV | Fornitura e posa in opera di cavo coassiale schermato da 75 ohm, per TV; conforme alle prescrizioni CEI 46·17 '98; ad invecchiamento ridotto: conduttore centrale argentato di diametro 1.1 mm, isolante a dielettrico compatto in polietilene · PE di Ø 4.9 mm, calza argentata, pellicola di Mylar, guaina esterna in PVC, posto in opera entro idonea tubazioone predisposta; misurazione schematica fra centralino TV e cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere, scorta, sfridi ed accesorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.26.0110.005 | impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz | impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz | m | Lavori compiuti | 1.49 | 69.7315 | 0 | 9.396
B.62.26.0110.010 | impedenza 75 ohm, 8.4 dB/100 m a 800 MHz | impedenza 75 ohm, 8.4 dB/100 m a 800 MHz | m | Lavori compiuti | 2.81 | 73.9502 | 0 | 4.9822
B.62.26.0210 | CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC | Fornitura e posa in opera di cavetto in rame stagnato, flessibile, schermato, per impianto d'allarme, isolato e guaina in PVC, non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, colore azzurro RAL 5015, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centrale e cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.26.0210.005 | sezione 2x0.22 mm² | sezione 2x0.22 mm² | m | Lavori compiuti | 1.06 | 73.4906 | 0 | 5.6604
B.62.26.0210.010 | sezione 4x0.22 mm² | sezione 4x0.22 mm² | m | Lavori compiuti | 1.21 | 64.3802 | 0 | 14.876
B.62.26.0210.015 | sezione 6x0.22 mm² | sezione 6x0.22 mm² | m | Lavori compiuti | 1.24 | 62.8226 | 0 | 16.129
B.62.26.0210.020 | sezione 8x0.22 mm² | sezione 8x0.22 mm² | m | Lavori compiuti | 1.26 | 61.8254 | 0 | 17.4603
B.62.26.0210.025 | sezione 10x0.22 mm² | sezione 10x0.22 mm² | m | Lavori compiuti | 1.29 | 60.3876 | 0 | 18.6047
B.62.26.0210.030 | sezione 2x0.5 mm² | sezione 2x0.5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.19 | 65.4622 | 0 | 13.4454
B.62.26.0210.035 | sezione 4x0.5 mm² | sezione 4x0.5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.32 | 59.0152 | 0 | 19.697
B.62.26.0210.040 | sezione 5x0.5 mm² | sezione 5x0.5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.32 | 59.0152 | 0 | 19.697
B.62.26.0210.045 | sezione 6x0.5 mm² | sezione 6x0.5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.68 | 61.8452 | 0 | 17.2619
B.62.26.0210.050 | sezione 7x0.5 mm² | sezione 7x0.5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.73 | 60.0578 | 0 | 19.0751
B.62.26.0210.055 | sezione 8x0.5 mm² | sezione 8x0.5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.77 | 58.7006 | 0 | 20.339
B.62.26.0210.060 | sezione 10x0.5 mm² | sezione 10x0.5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.88 | 55.266 | 0 | 23.9362
B.62.26.0210.065 | sezione 2x0.75 mm² | sezione 2x0.75 mm² | m | Lavori compiuti | 1.69 | 61.4793 | 0 | 17.7515
B.62.26.0210.070 | sezione 4x0.75 mm² | sezione 4x0.75 mm² | m | Lavori compiuti | 1.76 | 59.0341 | 0 | 19.8864
B.62.26.0210.075 | sezione 6x0.75 mm² | sezione 6x0.75 mm² | m | Lavori compiuti | 1.72 | 60.407 | 0 | 18.6047
B.62.26.0210.080 | sezione 8x0.75 mm² | sezione 8x0.75 mm² | m | Lavori compiuti | 2.14 | 60.7009 | 0 | 18.2243
B.62.26.0210.085 | sezione 10x0.75 mm² | sezione 10x0.75 mm² | m | Lavori compiuti | 2.25 | 57.7333 | 0 | 21.3333
B.62.26.0215 | CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO | Fornitura e posa in opera di cavo schermato resistente al fuoco tipo FG4OHM1 100/100V PH30 UNI 9795, non propagante la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio, conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento con mescola elastomerica a base siliconica G4, schermo a nastri di alluminio/poliestere che garantisce la protezione da interferenze elettromagnetiche, guaina termoplastica qualità M1. Idoneo per i collegamenti degli apparati dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale allarme incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo), destinati a essere installati in edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso. Il cavo è adatto per posa fissa protetta in condotti montati in superficie o incassati o in sistemi chiusi simili, è inoltre idoneo per essere posato nella stessa conduttura con circuiti di sistemi elettrici con tensione nominale verso terra fino a 400 V, tipicamente i sistemi di potenza 230/400 V. Tale caratteristica è garantita dalla marcatura sul cavo U0 = 400 V, non è idoneo per altri impieghi quali illuminazione di emergenza, alimentazione di sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore, elettroserrature o comandi di emergenza o altre applicazioni similari aventi tensione di esercizio superiore ai 100 V in c.a. CONDIZIONI DI POSA Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm): 12D Sforzo massimo di tiro: 50 N/mmq (durante l'installazione) 15 N/mmq (sollecitazione statica) CARATTERISTICHE TECNICHE Tensione nominale U0 100 V Tensione nominale U 100 V Temperatura massima di esercizio +90°C Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico) ·20° Temperatura minima di installazione e maneggio ·5°C NORMATIVE DI RIFERIMENTO CEI 20·105 UNI 9795 CEI EN 50200 CEI 20·36/4·0 CEI EN 60332·3·25 MARCATURA AD INCHIOSTRO SUL CAVO ******* FG4OHM1 100/100V 2x(sezione) IEMMEQU · CEI 20·105 · UNI 9795 · CEI 20·36/4·0 (PH30) · CEI EN 60332·3·25 · U0=400V · (anno di fabbricazione) · (lotto di lavorazione). Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.26.0215.005 | sezione 2x0.5 mm² | sezione 2x0.5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.98 | 39.3434 | 0 | 39.899
B.62.26.0215.010 | sezione 2x0.75 mm² | sezione 2x0.75 mm² | m | Lavori compiuti | 2.19 | 35.5708 | 0 | 43.379
B.62.26.0215.015 | sezione 2x1 mm² | sezione 2x1 mm² | m | Lavori compiuti | 2.38 | 32.7311 | 0 | 46.2185
B.62.26.0215.020 | sezione 2x1,5 mm² | sezione 2x1,5 mm² | m | Lavori compiuti | 2.73 | 28.5348 | 0 | 50.5495
B.62.26.0215.025 | sezione 2x2,5 mm² | sezione 2x2,5 mm² | m | Lavori compiuti | 3.67 | 21.2262 | 0 | 57.7657
B.62.26.0215.030 | sezione 4x0,5 mm² | sezione 4x0,5 mm² | m | Lavori compiuti | 2.97 | 26.229 | 0 | 52.862
B.62.26.0215.035 | sezione 4x0,75 mm² | sezione 4x0,75 mm² | m | Lavori compiuti | 3.39 | 22.9794 | 0 | 56.0472
B.62.26.0215.040 | sezione 4x1 mm² | sezione 4x1 mm² | m | Lavori compiuti | 4.1 | 25.3415 | 0 | 53.6585
B.62.26.0240 | CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC | Fornitura e posa in opera di cavetto schermato in rame stagnato, flessibile, bicolore, per impianto audio, isolato in PVC, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra amplificatore e cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.26.0240.005 | sezione 2x0.35 mm² | sezione 2x0.35 mm² | m | Lavori compiuti | 1.11 | 70.1802 | 0 | 9.009
B.62.26.0240.010 | sezione 2x0.5 mm² | sezione 2x0.5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.14 | 68.3333 | 0 | 10.5263
B.62.26.0240.015 | sezione 2x0.75 mm² | sezione 2x0.75 mm² | m | Lavori compiuti | 1.2 | 64.9167 | 0 | 14.1667
B.62.26.0240.020 | sezione 2x1 mm² | sezione 2x1 mm² | m | Lavori compiuti | 1.24 | 62.8226 | 0 | 16.129
B.62.26.0240.025 | sezione 2x1.5 mm² | sezione 2x1.5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.68 | 61.8452 | 0 | 17.2619
B.62.26.0240.030 | sezione 2x2.5 mm² | sezione 2x2.5 mm² | m | Lavori compiuti | 1.92 | 54.1146 | 0 | 25
B.62.29 | QUADRI ELETTRICI, VUOTI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.29.0250 | CENTRALINO DA PARETE · IP40 | Fornitura e posa in opera di centralino a parete, IP40 in tecnoplastica Caratteristiche del prodotto: · Tensione nominale di isolamento [Ui] 1000 V su conduttori posteriori principali conforme a IEC 61439·2 · Corrente nominale [In] 50 A · Frequenza di rete 50/60 Hz · Materiale contenitore : tecnoplastica · Grado di protezione IK07 · Grado di protezione IP40 con porta piena Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto: Allestimento interno: · Cablaggio interno di tipo tradizionale · Sezione cavi di cablaggio monte e valle del componente in funzione della portata: < 10 A = sezione conduttore 1.5 mmq < 16 A = sezione conduttore 2.5 mmq < 20 A = sezione conduttore 4 mmq < 32 A = sezione conduttore 6 mmq < 50 A = sezione conduttore 10 mmq · Morsetti affiancabili da barra Din con sezioni minime di un livello di sezione superiore a quella del conduttore ad esso collegato · Barra equipotenziale in rame elettrolitico su supporti, con fori prefilettati Norme e conformità del prodotto: · EN 50102 · IEC 529 · IEC 60439·3 · IEC 60670·24 · IEC 60695·2·11. La messa in opera comprende, l'allacciamento alle linee in arrivo e delle linee in partenza realizzato utilizzando gli appositi terminali a pressione preisolati, ad installazione ultimata dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità del quadro, la quale dovrà corrispondere ai dati indicati nella targa di identificazione, posta sul quadro stesso. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri derivanti dalle seguenti lavorazioni: siglatura funzioni, apposizione di terminali a pressione preisolati sui conduttori di cablaggio, morsettiere di attestazione cavi adeguatamente dimensionate e poste in apposito settore del quadro in funzione dell’arrivo cavi, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, idonei supporti di di fissaggio dimensionati e scelti in funzione della superficie di ancoraggio, le guide porta apparecchiatura opportunamente distanziate, l’eventuale zoccolo per l’appoggio a terra, l’eventuale installazione di piastra di fondo sia zincata che isolante, l’eventuale porta interna, il tettuccio di copertura in caso di installazione all’aperto, idoneo sistema di passaggio cavi tipo Cablo·stop o similari, eventuale sistema di accoppiamento in caso di utilizzo di più quadri collegati tra loro. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.29.0250.005 | 1x4 moduli, porta cieca | 1x4 moduli, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 53.94 | 58.769 | 0 | 20.2818
B.62.29.0250.010 | 1x6 moduli, porta cieca | 1x6 moduli, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 56.57 | 56.0368 | 0 | 23.0157
B.62.29.0250.015 | 1x8 moduli, porta cieca | 1x8 moduli, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 61.93 | 51.1868 | 0 | 27.8702
B.62.29.0250.020 | 1x12 moduli, porta cieca | 1x12 moduli, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 70.97 | 44.6668 | 0 | 34.3807
B.62.29.0250.025 | 1x18 moduli, porta cieca | 1x18 moduli, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 81.74 | 38.7815 | 0 | 40.274
B.62.29.0250.030 | 2x12 moduli, porta cieca | 2x12 moduli, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 88.1 | 35.9818 | 0 | 43.0647
B.62.29.0250.035 | 3x12 moduli, porta cieca | 3x12 moduli, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 125.74 | 25.2108 | 0 | 53.8413
B.62.29.0250.100 | 1x4 moduli, porta trasparente | 1x4 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 53.94 | 58.769 | 0 | 20.2818
B.62.29.0250.110 | 1x8 moduli, porta trasparente | 1x8 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 61.93 | 51.1868 | 0 | 27.8702
B.62.29.0250.115 | 1x12 moduli, porta trasparente | 1x12 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 70.97 | 44.6668 | 0 | 34.3807
B.62.29.0250.120 | 2x12 moduli, porta trasparente | 2x12 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 88.1 | 35.9818 | 0 | 43.0647
B.62.29.0250.125 | 3x12 moduli, porta trasparente | 3x12 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 125.74 | 25.2108 | 0 | 53.8413
B.62.29.0250.130 | 2x18 moduli, porta trasparente | 2x18 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 109.75 | 28.8838 | 0 | 50.1686
B.62.29.0250.135 | 3x18 moduli, porta trasparente | 3x18 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 145.51 | 21.7854 | 0 | 57.2675
B.62.29.0250.140 | 4x18 moduli, porta trasparente | 4x18 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 223.63 | 14.1752 | 0 | 64.875
B.62.29.0250.145 | 2x24 moduli, porta trasparente | 2x24 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 352.57 | 8.9911 | 0 | 70.0598
B.62.29.0250.150 | 3x24 moduli, porta trasparente | 3x24 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 468.33 | 6.7687 | 0 | 72.2824
B.62.29.0250.155 | 4x24 moduli, porta trasparente | 4x24 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 572.79 | 5.5343 | 0 | 73.5173
B.62.29.0250.160 | 5x24 moduli, porta trasparente | 5x24 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 667.86 | 4.7465 | 0 | 74.3045
B.62.29.0250.165 | 6x24 moduli, porta trasparente | 6x24 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 777.03 | 4.0796 | 0 | 74.9714
B.62.29.0255 | CENTRALINO DA INCASSO · IP40 | Fornitura e posa in opera di Centralino da incasso, IP40 in tecnoplastica Caratteristiche del prodotto: · Tensione nominale di isolamento [Ui] 1000 V su conduttori posteriori principali conforme a IEC 61439·2 · Corrente nominale [In] 50 A · Frequenza di rete 50/60 Hz · Materiale contenitore : tecnoplastica · Grado di protezione IK07 · Grado di protezione IP40 con porta piena Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto: Allestimento interno: · Cablaggio interno di tipo tradizionale · Sezione cavi di cablaggio monte e valle del componente in funzione della portata: < 10 A = sezione conduttore 1.5 mmq < 16 A = sezione conduttore 2.5 mmq < 20 A = sezione conduttore 4 mmq < 32 A = sezione conduttore 6 mmq < 50 A = sezione conduttore 10 mmq · Morsetti affiancabili da barra Din con sezioni minime di un livello di sezione superiore a quella del conduttore ad esso collegato · Barra equipotenziale in rame elettrolitico su supporti, con fori prefilettati Norme e conformità del prodotto: · EN 50102 · IEC 529 · IEC 60439·3 · IEC 60670·24 · IEC 60695·2·11. La messa in opera comprende, l'allacciamento alle linee in arrivo e delle linee in partenza realizzato utilizzando gli appositi terminali a pressione preisolati, ad installazione ultimata dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità del quadro, la quale dovrà corrispondere ai dati indicati nella targa di identificazione, posta sul quadro stesso. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri derivanti dalle seguenti lavorazioni: siglatura funzioni, apposizione di terminali a pressione preisolati sui conduttori di cablaggio, morsettiere di attestazione cavi adeguatamente dimensionate e poste in apposito settore del quadro in funzione dell’arrivo cavi, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, idonei supporti di di fissaggio dimensionati e scelti in funzione della superficie di ancoraggio, le guide porta apparecchiatura opportunamente distanziate, l’eventuale zoccolo per l’appoggio a terra, l’eventuale installazione di piastra di fondo sia zincata che isolante, l’eventuale porta interna, il tettuccio di copertura in caso di installazione all’aperto, idoneo sistema di passaggio cavi tipo Cablo·stop o similari, eventuale sistema di accoppiamento in caso di utilizzo di più quadri collegati tra loro. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.29.0255.005 | 1x4 moduli, porta cieca | 1x4 moduli, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 51.68 | 61.339 | 0 | 17.7051
B.62.29.0255.010 | 1x6 moduli, porta cieca | 1x6 moduli, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 53.32 | 59.4524 | 0 | 19.5986
B.62.29.0255.015 | 1x8 moduli, porta cieca | 1x8 moduli, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 61.09 | 51.8907 | 0 | 27.1567
B.62.29.0255.020 | 1x12 moduli, porta cieca | 1x12 moduli, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 68.66 | 46.1695 | 0 | 32.8867
B.62.29.0255.025 | 1x18 moduli, porta cieca |  | cad. | Lavori compiuti | 83.82 | 37.8191 | 0 | 41.2312
B.62.29.0255.030 | 2x12 moduli, porta cieca | 2x12 moduli, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 80.81 | 39.2278 | 0 | 39.8218
B.62.29.0255.035 | 3x12 moduli, porta cieca | 3x12 moduli, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 107.4 | 29.5158 | 0 | 49.5345
B.62.29.0255.100 | 1x4 moduli, porta trasparente | 1x4 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 55.67 | 56.9427 | 0 | 22.1124
B.62.29.0255.105 | 1x6 moduli, porta trasparente | 1x6 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 56.9 | 55.7118 | 0 | 23.3392
B.62.29.0255.110 | 1x8 moduli, porta trasparente | 1x8 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 75.96 | 41.7325 | 0 | 37.3223
B.62.29.0255.115 | 1x12 moduli, porta trasparente | 1x12 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 87.63 | 36.1748 | 0 | 42.8734
B.62.29.0255.120 | 2x12 moduli, porta trasparente | 2x12 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 115.86 | 27.3606 | 0 | 51.6917
B.62.29.0255.125 | 3x12 moduli, porta trasparente | 3x12 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 121.99 | 25.9857 | 0 | 53.0617
B.62.29.0255.130 | 2x18 moduli, porta trasparente | 2x18 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 138.92 | 22.8189 | 0 | 56.2338
B.62.29.0255.135 | 2x24 moduli, porta trasparente | 2x24 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 747.39 | 4.2414 | 0 | 74.8097
B.62.29.0255.140 | 3x24 moduli, porta trasparente | 3x24 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 632.56 | 5.0114 | 0 | 74.0404
B.62.29.0255.145 | 4x24 moduli, porta trasparente | 4x24 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 747.39 | 4.2414 | 0 | 74.8097
B.62.29.0255.150 | 5x24 moduli, porta trasparente | 5x24 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 871.14 | 3.6389 | 0 | 75.4127
B.62.29.0255.155 | 6x24 moduli, porta trasparente | 6x24 moduli, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 1011.38 | 3.1343 | 0 | 75.9171
B.62.29.0260 | QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 | Fornitura e posa in opera di quadro/armadio in resina di poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, disponibili in versione con porta a vetro oppure porta cieca, all’interno dei quadri ed armadi sarà possibile certificare secondo EN 60439·1 dispositivi con Icc max 25kA, con tensione nominale di isolamento (Ui) 1000V verificata con prova dielettrica a 5250V secondo la norma IEC 60439·1. Adatti al contenimento di apparecchiature per la distribuzione dell’energia, apparecchiature e segnalazioni per l’automazione o per l’impiego in impianti fotovoltaici, possono essere impiegati anche come Avanquadri per l’installazione di interruttori di protezione scatolati. Possibilità di installazione in diverse configurazioni, affiancati o sovrapposti impiegando gli appositi accessori di accoppiamento, accessori che semplificano e velocizzano il montaggio delle apparecchiature installate, fissaggio a muro con appositi kit con staffe e accessori dedicati. Possibilità di installazione di porte interne predisposte con il sistema di aggancio semplificato che Accessoriabile con piastre di fondo per il montaggio delle apparecchiature, disponibili in acciaio zincato o materiale isolante, piastre Cabstop installabili su ogni lato del quadro per permettere il passaggio dei cavi, guide di regolazioni di profondità per consentire l'installazione di apparecchiature in diverse dimensioni. Caratteristiche principali: · IP 66 secondo la norma IEC EN 60529. · IK 10 secondo la norma IEC EN 62262 (EN 50102). · Classe II(1). · Autoestinguente a 960°C secondo la norma IEC EN 60695·2·11; · Temperatura di installazione in regime permanente da ·40°C a +80°C, con punte di 100°C. · Porta reversibile con apertura a 180° e cerniere imperdibili. · Serratura a doppia barretta. · Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro. · Possibilità di fissaggio di piastra parziale a seconda delle dimensioni; · Regolazione in profondità. · Indicato per gli ambienti corrosivi. Il quadro dovrà essere realizzato seguendo le seguenti prescrizioni: · sistemi di cablaggio rapido (pettini, sbarre a ''C'' orizzontali, sbarre a ''C'' verticali); · tutta l'apparecchiatura installata deve essere, per quanto possibile, di una stessa casa costruttrice; · le finestrature, non occupate, chiuse con appositi falso polo in PVC autoestinguente; · le portine con maniglia isolante e serratura a chiave eguale per tutti i quadri dell'edificio. · collettore per conduttori di protezione e per collegamenti equipotenziali, da montare all'interno di quadri elettrici, costituito da barra in ottone od in rame, morsetti in ottone, coperchio piombabile e supporti. La messa in opera comprende, l'allacciamento alle linee in arrivo e delle linee in partenza realizzato utilizzando gli appositi terminali a pressione preisolati, ad installazione ultimata dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità del quadro, la quale dovrà corrispondere ai dati indicati nella targa di identificazione, posta sul quadro stesso. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri derivanti dalle seguenti lavorazioni: siglatura funzioni, apposizione di terminali a pressione preisolati sui conduttori di cablaggio, morsettiere di attestazione cavi adeguatamente dimensionate e poste in apposito settore del quadro in funzione dell’arrivo cavi, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, idonei supporti di di fissaggio dimensionati e scelti in funzione della superficie di ancoraggio, le guide porta apparecchiatura opportunamente distanziate, l’eventuale zoccolo per l’appoggio a terra, l’eventuale installazione di piastra di fondo sia zincata che isolante, l’eventuale porta interna, il tettuccio di copertura in caso di installazione all’aperto, idoneo sistema di passaggio cavi tipo Cablo·stop o similari, eventuale sistema di accoppiamento in caso di utilizzo di più quadri collegati tra loro. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.29.0260.005 | dim. HxLxP (300x220x160) mm, porta cieca | dim. HxLxP (300x220x160) mm, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 550.25 | 1.4163 | 0 | 77.6353
B.62.29.0260.010 | dim. HxLxP (400x300x200) mm, porta cieca | dim. HxLxP (400x300x200) mm, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 586.05 | 1.5956 | 0 | 77.4555
B.62.29.0260.015 | dim. HxLxP (500x400x200) mm, porta cieca | dim. HxLxP (500x400x200) mm, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 649.04 | 1.6008 | 0 | 77.451
B.62.29.0260.020 | dim. HxLxP (600x400x250) mm, porta cieca | dim. HxLxP (600x400x250) mm, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 702.88 | 1.6999 | 0 | 77.3515
B.62.29.0260.025 | dim. HxLxP (700x500x250) mm, porta cieca | dim. HxLxP (700x500x250) mm, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 757.31 | 2.0579 | 0 | 76.9933
B.62.29.0260.030 | dim. HxLxP (800x600x300) mm, porta cieca | dim. HxLxP (800x600x300) mm, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 921.5 | 2.255 | 0 | 76.7963
B.62.29.0260.035 | dim. HxLxP (1000x800x300) mm, porta cieca | dim. HxLxP (1000x800x300) mm, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 1303.95 | 1.992 | 0 | 77.0595
B.62.29.0260.040 | dim. HxLxP (1200x800x300) mm, porta cieca | dim. HxLxP (1200x800x300) mm, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 1553.54 | 2.0064 | 0 | 77.0452
B.62.29.0260.045 | dim. HxLxP (1400x800x400) mm, porta cieca | dim. HxLxP (1400x800x400) mm, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 3196.8 | 1.1375 | 0 | 77.9138
B.62.29.0260.050 | dim. HxLxP (1600x800x400) mm, porta cieca | dim. HxLxP (1600x800x400) mm, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 3503.36 | 2.4129 | 0 | 76.6384
B.62.29.0260.055 | dim. HxLxP (1800x800x400) mm, porta cieca | dim. HxLxP (1800x800x400) mm, porta cieca | cad. | Lavori compiuti | 3762.37 | 2.5277 | 0 | 76.5238
B.62.29.0260.075 | dim. HxLxP (400x300x200) mm, porta trasparente | dim. HxLxP (400x300x200) mm, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 613.87 | 1.5233 | 0 | 77.5275
B.62.29.0260.080 | dim. HxLxP (500x400x200) mm, porta trasparente | dim. HxLxP (500x400x200) mm, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 687.56 | 1.5111 | 0 | 77.5406
B.62.29.0260.085 | dim. HxLxP (600x400x250) mm, porta trasparente | dim. HxLxP (600x400x250) mm, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 727.54 | 1.6422 | 0 | 77.4085
B.62.29.0260.090 | dim. HxLxP (700x500x250) mm, porta trasparente | dim. HxLxP (700x500x250) mm, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 816.57 | 1.9086 | 0 | 77.1432
B.62.29.0260.095 | dim. HxLxP (800x600x300) mm, porta trasparente | dim. HxLxP (800x600x300) mm, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 958.08 | 2.1689 | 0 | 76.8827
B.62.29.0260.100 | dim. HxLxP (1000x800x300) mm, porta trasparente | dim. HxLxP (1000x800x300) mm, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 1364.26 | 1.904 | 0 | 77.1472
B.62.29.0260.105 | dim. HxLxP (1200x800x300) mm, porta trasparente | dim. HxLxP (1200x800x300) mm, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 1631.96 | 1.91 | 0 | 77.1415
B.62.29.0260.110 | dim. HxLxP (1400x800x400) mm, porta trasparente | dim. HxLxP (1400x800x400) mm, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 3407.96 | 1.0671 | 0 | 77.9844
B.62.29.0260.115 | dim. HxLxP (1600x800x400) mm, porta trasparente | dim. HxLxP (1600x800x400) mm, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 3733.03 | 2.2645 | 0 | 76.7869
B.62.29.0260.120 | dim. HxLxP (1800x800x400) mm, porta trasparente | dim. HxLxP (1800x800x400) mm, porta trasparente | cad. | Lavori compiuti | 4011.11 | 2.3709 | 0 | 76.6805
B.62.29.0260.150 | Kit per il fissaggio a pavimento | Kit per il fissaggio a pavimento | cad. | Lavori compiuti | 340.87 | 37.1989 | 0 | 41.8517
B.62.29.0260.160 | Sistema di ventilazione (Ventilatore+griglie) | Sistema di ventilazione (Ventilatore+griglie) | cad. | Lavori compiuti | 200.15 | 11.6802 | 0 | 67.3695
B.62.29.0265 | COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43 | Fornitura e posa in opera di colonnina in poliestere monoblocco , IP43 Caratteristiche del prodotto: Stampato (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato con chiusura mediante serratura di sicurezza agibile con chiave cfr.Y21. Passacavi inferiori in materiale termoplastico flessibile. Aerazione interna mediante labirinto sul perimetro del coperchio. IP43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262. Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto: · Staffe per ancoraggio a muro · Telaio interno · Piastra di fondo Allestimento interno: · Cablaggio interno di tipo tradizionale · Sezione cavi di cablaggio monte e valle del componente in funzione della portata: < 10 A = sezione conduttore 1.5 mmq < 16 A = sezione conduttore 2.5 mmq < 20 A = sezione conduttore 4 mmq < 32 A = sezione conduttore 6 mmq < 40 A = sezione conduttore 10 mmq. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri derivanti dalle seguenti lavorazioni: siglatura funzioni, apposizione di terminali a pressione preisolati sui conduttori di cablaggio, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, idonei supporti di di fissaggio dimensionati e scelti in funzione della superficie di ancoraggio. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.29.0265.005 | h 800·900 mm | h 800·900 mm | cad. | Lavori compiuti | 279.47 | 5.5766 | 0 | 73.4748
B.62.29.0265.010 | h 1000·1100 mm | h 1000·1100 mm | cad. | Lavori compiuti | 318.98 | 6.5145 | 0 | 72.5375
B.62.29.0270 | CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA | Fornitura e posa in opera di cassonetto in poliestere monoblocco , IP43 per tavolette gruppi di misura monofasi fino a 40 A. Caratteristiche del prodotto: Stampato (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato con chiusura mediante serratura di sicurezza agibile con chiave cfr.Y21. Passacavi inferiori in materiale termoplastico flessibile. Aerazione interna mediante labirinto sul perimetro del coperchio. IP43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262. Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto: · Staffe per ancoraggio a muro · Telaio interno · Piastra di fondo Allestimento interno: · Cablaggio interno di tipo tradizionale · Sezione cavi di cablaggio monte e valle del componente in funzione della portata: < 10 A = sezione conduttore 1.5 mmq < 16 A = sezione conduttore 2.5 mmq < 20 A = sezione conduttore 4 mmq < 32 A = sezione conduttore 6 mmq < 40 A = sezione conduttore 10 mmq. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri derivanti dalle seguenti lavorazioni: siglatura funzioni, apposizione di terminali a pressione preisolati sui conduttori di cablaggio, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, idonei supporti di di fissaggio dimensionati e scelti in funzione della superficie di ancoraggio. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.29.0270.005 | Per 1 gruppo di misura | Per 1 gruppo di misura | cad. | Lavori compiuti | 90.75 | 25.7609 | 0 | 53.2893
B.62.29.0270.010 | Per 2 gruppi di misura | Per 2 gruppi di misura | cad. | Lavori compiuti | 154.27 | 16.8374 | 0 | 62.2156
B.62.29.0275 | QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 | Fornitura e posa in opera di quadro a parete monoblocco anche per affiancamento, IP30 in lamiera trattata. Caratteristiche del prodotto: · Tensione nominale di isolamento [Ui] 1000 V su condotti sbarre posteriori principali conforme a IEC 61439·2 · Corrente nominale [In] 630 A a 40 °C conforme a IEC 61439·2 · Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 25 kA (1 s) conforme a IEC 61439·2 · Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk] 53 kA conforme a IEC 61439·2 · Frequenza di rete 50/60 Hz · Materiale contenitore : lamiera d'acciaio trattata · Possibilità di associazione lato·lato e uno sull'altro · Grado di protezione IK07 senza porta conforme a EN/IEC 62262 IK08 con porta · Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata · Grado di protezione IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43 IP40 con porta IP41 con porta e copertura IP30 senza porta · Classe di isolamento Classe I · Dimensioni indicative: Profondità 200· Larghezza 600 · Altezza modulare in base a specifica considerando pannelli nodulari con altezza minina 200 mm Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto: · Staffe per ancoraggio a muro · Flange per affiancamento · Telaio interno · Piastra di fondo · Pannelli frontali per componentistica normalizzata · Pannelli frontali ciechi o porta strumenti Allestimento interno: · Morsettiere ripartrici per cablaggio primario · Cablaggio interno di tipo tradizionale · Sezione cavi di cablaggio monte e valle del componente in funzione della portata: < 10 A = sezione conduttore 1.5 mmq < 16 A = sezione conduttore 2.5 mmq < 20 A = sezione conduttore 4 mmq < 32 A = sezione conduttore 6 mmq < 50 A = sezione conduttore 10 mmq < 63 A = sezione conduttore 16 mmq < 80 A = sezione conduttore 25 mmq < 125 A = sezione conduttore 50 mmq >125 A = bandelle flessibili o sbarre di sezione calcolata · Alternativa: cablaggio costruttore di tipo semplificato mediante l'uso di ripartitori per apparecchi modulari (per i cablaggi a valle del componente attenersi alle indicazioni sezioni cavo del cablaggio tradizionale) · Canaline asolate verticali e orizzontali ( sopra e sotto componente) per il contenimento dei cablaggi · Morsetti affiancabili da barra Din con sezioni minime di un livello di sezione superiore a quella del conduttore ad esso collegato · Barra equipotenziale in rame elettrolitico su supporti, con fori prefilettati Norme e conformità del prodotto: · IEC 62208 · IEC 61439·2 · IEC 61439·1 · Robustezza meccanica Test sismici : 2G conforme a IEC 60068·2·57. La messa in opera comprende, l'allacciamento alle linee in arrivo e delle linee in partenza realizzato utilizzando gli appositi terminali a pressione preisolati, ad installazione ultimata dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità del quadro, la quale dovrà corrispondere ai dati indicati nella targa di identificazione, posta sul quadro stesso. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri derivanti dalle seguenti lavorazioni: siglatura funzioni, apposizione di terminali a pressione preisolati sui conduttori di cablaggio, morsettiere di attestazione cavi adeguatamente dimensionate e poste in apposito settore del quadro in funzione dell’arrivo cavi, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, idonei supporti di di fissaggio dimensionati e scelti in funzione della superficie di ancoraggio, le guide porta apparecchiatura opportunamente distanziate, l’eventuale zoccolo per l’appoggio a terra, l’eventuale installazione di piastra di fondo sia zincata che isolante, l’eventuale porta interna, il tettuccio di copertura in caso di installazione all’aperto, idoneo sistema di passaggio cavi tipo Cablo·stop o similari, eventuale sistema di accoppiamento in caso di utilizzo di più quadri collegati tra loro. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.29.0275.005 | Dimensioni HxLxP 300x600x200 mm | Dimensioni HxLxP 300x600x200 mm | cad. | Lavori compiuti | 458.42 | 14.0613 | 0 | 45.7681
B.62.29.0275.010 | Dimensioni HxLxP 500x600x200 mm | Dimensioni HxLxP 500x600x200 mm | cad. | Lavori compiuti | 526.58 | 12.2413 | 0 | 47.0489
B.62.29.0275.015 | Dimensioni HxLxP 600x600x200 mm | Dimensioni HxLxP 600x600x200 mm | cad. | Lavori compiuti | 699.43 | 9.2161 | 0 | 49.18
B.62.29.0275.020 | Dimensioni HxLxP 900x600x200 mm | Dimensioni HxLxP 900x600x200 mm | cad. | Lavori compiuti | 816.61 | 15.7872 | 0 | 44.5525
B.62.29.0275.025 | Dimensioni HxLxP 1100x600x200 mm | Dimensioni HxLxP 1100x600x200 mm | cad. | Lavori compiuti | 952.92 | 13.5289 | 0 | 46.1424
B.62.29.0275.030 | Dimensioni HxLxP 1200x600x200 mm | Dimensioni HxLxP 1200x600x200 mm | cad. | Lavori compiuti | 1096.6 | 14.6954 | 0 | 45.321
B.62.29.0275.035 | Dimensioni HxLxP 1500x600x200 mm | Dimensioni HxLxP 1500x600x200 mm | cad. | Lavori compiuti | 1518.26 | 12.7369 | 0 | 46.7002
B.62.29.0275.040 | Dimensioni HxLxP 1800x600x200 mm | Dimensioni HxLxP 1800x600x200 mm | cad. | Lavori compiuti | 1812.95 | 12.4444 | 0 | 46.9064
B.62.29.0275.045 | Dimensioni HxLxP 2000x600x200 mm | Dimensioni HxLxP 2000x600x200 mm | cad. | Lavori compiuti | 1962.64 | 11.4952 | 0 | 47.5747
B.62.29.0275.050 | Dimensioni HxLxP 1800x850x200 mm | Dimensioni HxLxP 1800x850x200 mm | cad. | Lavori compiuti | 2196.54 | 13.2058 | 0 | 46.3702
B.62.29.0275.055 | Dimensioni HxLxP 2000x850x200 mm | Dimensioni HxLxP 2000x850x200 mm | cad. | Lavori compiuti | 2478.55 | 14.3039 | 0 | 45.5968
B.62.29.0275.100 | Dimensioni HxLxP 900x300x200 mm · affiancato per vano cavi o morsettiera | Dimensioni HxLxP 900x300x200 mm · affiancato per vano cavi o morsettiera | cad. | Lavori compiuti | 475.79 | 13.548 | 0 | 46.1296
B.62.29.0275.105 | Dimensioni HxLxP 1100x300x200 mm · affiancato per vano cavi o morsettiera | Dimensioni HxLxP 1100x300x200 mm · affiancato per vano cavi o morsettiera | cad. | Lavori compiuti | 665.57 | 9.6849 | 0 | 48.8499
B.62.29.0275.110 | Dimensioni HxLxP 1200x300x200 mm · affiancato per vano cavi o morsettiera | Dimensioni HxLxP 1200x300x200 mm · affiancato per vano cavi o morsettiera | cad. | Lavori compiuti | 719.03 | 8.9649 | 0 | 49.3568
B.62.29.0275.115 | Dimensioni HxLxP 1500x300x200 mm · affiancato per vano cavi o morsettiera | Dimensioni HxLxP 1500x300x200 mm · affiancato per vano cavi o morsettiera | cad. | Lavori compiuti | 914.82 | 10.5693 | 0 | 48.227
B.62.29.0275.120 | Dimensioni HxLxP 1800x300x200 mm · affiancato per vano cavi o morsettiera | Dimensioni HxLxP 1800x300x200 mm · affiancato per vano cavi o morsettiera | cad. | Lavori compiuti | 1058.5 | 12.1795 | 0 | 47.0931
B.62.29.0275.125 | Dimensioni HxLxP 2000x300x200 mm · affiancato per vano cavi o morsettiera | Dimensioni HxLxP 2000x300x200 mm · affiancato per vano cavi o morsettiera | cad. | Lavori compiuti | 1159.41 | 13.8993 | 0 | 45.882
B.62.29.0275.200 | Porta cieca HxL 300x600 mm | Porta cieca HxL 300x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 108.08 | 7.4556 | 0 | 71.5951
B.62.29.0275.205 | Porta cieca HxL 500x600 mm | Porta cieca HxL 500x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 128.78 | 6.2572 | 0 | 72.7908
B.62.29.0275.210 | Porta cieca HxL 600x600 mm | Porta cieca HxL 600x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 140.07 | 5.7528 | 0 | 73.2991
B.62.29.0275.215 | Porta cieca HxL 900x600 mm | Porta cieca HxL 900x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 172.08 | 4.6827 | 0 | 74.3666
B.62.29.0275.220 | Porta cieca HxL 1100x600 mm | Porta cieca HxL 1100x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 202.2 | 3.9852 | 0 | 75.0643
B.62.29.0275.225 | Porta cieca HxL 1200x600 mm | Porta cieca HxL 1200x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 226.66 | 3.5551 | 0 | 75.4963
B.62.29.0275.230 | Porta cieca HxL 1500x600 mm | Porta cieca HxL 1500x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 352.78 | 2.2841 | 0 | 76.7674
B.62.29.0275.235 | Porta cieca HxL 1800x600 mm | Porta cieca HxL 1800x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 412.07 | 1.9555 | 0 | 77.0961
B.62.29.0275.240 | Porta cieca HxL 2000x600 mm | Porta cieca HxL 2000x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 457.25 | 1.7623 | 0 | 77.2881
B.62.29.0275.245 | Porta cieca HxL 1800x850 mm | Porta cieca HxL 1800x850 mm | cad. | Lavori compiuti | 349.95 | 2.3026 | 0 | 76.7481
B.62.29.0275.250 | Porta cieca HxL 2000x850 mm | Porta cieca HxL 2000x850 mm | cad. | Lavori compiuti | 546.66 | 1.474 | 0 | 77.5766
B.62.29.0275.300 | Porta trasparente HxL 300x600 mm | Porta trasparente HxL 300x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 134.43 | 5.9942 | 0 | 73.0566
B.62.29.0275.305 | Porta trasparente HxL 500x600 mm | Porta trasparente HxL 500x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 153.25 | 5.2581 | 0 | 73.7945
B.62.29.0275.310 | Porta trasparente HxL 600x600 mm | Porta trasparente HxL 600x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 167.37 | 4.8145 | 0 | 74.2367
B.62.29.0275.315 | Porta trasparente HxL 900x600 mm | Porta trasparente HxL 900x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 198.43 | 4.0609 | 0 | 74.9887
B.62.29.0275.320 | Porta trasparente HxL 1100x600 mm | Porta trasparente HxL 1100x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 236.07 | 3.4134 | 0 | 75.6386
B.62.29.0275.325 | Porta trasparente HxL 1200x600 mm | Porta trasparente HxL 1200x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 262.42 | 3.0707 | 0 | 75.9813
B.62.29.0275.330 | Porta trasparente HxL 1500x600 mm | Porta trasparente HxL 1500x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 410.19 | 1.9645 | 0 | 77.0862
B.62.29.0275.335 | Porta trasparente HxL 1800x600 mm | Porta trasparente HxL 1800x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 479.84 | 1.6793 | 0 | 77.3716
B.62.29.0275.340 | Porta trasparente HxL 2000x600 mm | Porta trasparente HxL 2000x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 532.54 | 1.5131 | 0 | 77.5378
B.62.29.0275.345 | Porta trasparente HxL 1800x850 mm | Porta trasparente HxL 1800x850 mm | cad. | Lavori compiuti | 592.78 | 1.3594 | 0 | 77.6916
B.62.29.0275.350 | Porta trasparente HxL 2000x600 mm | Porta trasparente HxL 2000x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 637 | 1.265 | 0 | 77.7865
B.62.29.0275.400 | Kit per rendere il quadro IP43 | Kit per rendere il quadro IP43 | cad. | Lavori compiuti | 61.8 | 26.0761 | 0 | 52.9773
B.62.29.0280 | QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP55 | Fornitura e posa in opera di quadro a parete monoblocco, IP55 in lamiera trattata. Caratteristiche del prodotto: · Tensione nominale di isolamento [Ui] 1000 V su condotti sbarre posteriori principali conforme a IEC 61439·2 · Corrente nominale [In] 630 A a 40 °C conforme a IEC 61439·2 · Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 25 kA (1 s) conforme a IEC 61439·2 · Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk] 53 kA conforme a IEC 61439·2 · Frequenza di rete 50/60 Hz · Materiale contenitore : lamiera d'acciaio trattata · Possibilità di associazione lato·lato e uno sull'altro · Grado di protezione IK10 con porta conforme a EN/IEC 62262 IK08 · Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata · Grado di protezione IP55 con porta con vetro · Classe di isolamento Classe I · Dimensioni indicative: Profondità 260· Larghezza 600 · Altezza modulare in base a specifica considerando pannelli nodulari con altezza minina 200 mm Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto: · Staffe per ancoraggio a muro · Telaio interno · Piastra di fondo · Pannelli frontali per componentistica normalizzata · Pannelli frontali ciechi o porta strumenti Allestimento interno: · Morsettiere ripartrici per cablaggio primario · Cablaggio interno di tipo tradizionale · Sezione cavi di cablaggio monte e valle del componente in funzione della portata: < 10 A = sezione conduttore 1.5 mmq < 16 A = sezione conduttore 2.5 mmq < 20 A = sezione conduttore 4 mmq < 32 A = sezione conduttore 6 mmq < 50 A = sezione conduttore 10 mmq < 63 A = sezione conduttore 16 mmq < 80 A = sezione conduttore 25 mmq < 125 A = sezione conduttore 50 mmq >125 A = bandelle flessibili o sbarre di sezione calcolata · Alternativa: cablaggio costruttore di tipo semplificato mediante l'uso di ripartitori per apparecchi modulari (per i cablaggi a valle del componente attenersi alle indicazioni sezioni cavo del cablaggio tradizionale) · Canaline asolate verticali e orizzontali ( sopra e sotto componente) per il contenimento dei cablaggi · Morsetti affiancabili da barra Din con sezioni minime di un livello di sezione superiore a quella del conduttore ad esso collegato · Barra equipotenziale in rame elettrolitico su supporti, con fori prefilettati Norme e conformità del prodotto: · IEC 62208 · IEC 61439·2 · IEC 61439·1 · Robustezza meccanica Test sismici : 2G conforme a IEC 60068·2·57. La messa in opera comprende, l'allacciamento alle linee in arrivo e delle linee in partenza realizzato utilizzando gli appositi terminali a pressione preisolati, ad installazione ultimata dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità del quadro, la quale dovrà corrispondere ai dati indicati nella targa di identificazione, posta sul quadro stesso. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri derivanti dalle seguenti lavorazioni: siglatura funzioni, apposizione di terminali a pressione preisolati sui conduttori di cablaggio, morsettiere di attestazione cavi adeguatamente dimensionate e poste in apposito settore del quadro in funzione dell’arrivo cavi, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, idonei supporti di di fissaggio dimensionati e scelti in funzione della superficie di ancoraggio, le guide porta apparecchiatura opportunamente distanziate, l’eventuale zoccolo per l’appoggio a terra, l’eventuale installazione di piastra di fondo sia zincata che isolante, l’eventuale porta interna, il tettuccio di copertura in caso di installazione all’aperto, idoneo sistema di passaggio cavi tipo Cablo·stop o similari, eventuale sistema di accoppiamento in caso di utilizzo di più quadri collegati tra loro. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.29.0280.005 | Dimensioni HxLxP 350x600x260 mm | Dimensioni HxLxP 350x600x260 mm | cad. | Lavori compiuti | 863.36 | 7.4662 | 0 | 50.4123
B.62.29.0280.010 | Dimensioni HxLxP 550x600x260 mm | Dimensioni HxLxP 550x600x260 mm | cad. | Lavori compiuti | 966.27 | 6.671 | 0 | 50.9723
B.62.29.0280.015 | Dimensioni HxLxP 750x600x260 mm | Dimensioni HxLxP 750x600x260 mm | cad. | Lavori compiuti | 1135.34 | 8.5164 | 0 | 49.6723
B.62.29.0280.020 | Dimensioni HxLxP 950x600x260 mm | Dimensioni HxLxP 950x600x260 mm | cad. | Lavori compiuti | 1325.79 | 9.724 | 0 | 48.8222
B.62.29.0280.025 | Dimensioni HxLxP 1150x600x260 mm | Dimensioni HxLxP 1150x600x260 mm | cad. | Lavori compiuti | 1607.12 | 10.0273 | 0 | 48.6087
B.62.29.0280.030 | Dimensioni HxLxP 1350x600x260 mm | Dimensioni HxLxP 1350x600x260 mm | cad. | Lavori compiuti | 2074.88 | 7.7667 | 0 | 50.2005
B.62.29.0280.035 | Dimensioni HxLxP 1650x600x260 mm | Dimensioni HxLxP 1650x600x260 mm | cad. | Lavori compiuti | 2650.23 | 7.2967 | 0 | 50.5315
B.62.29.0280.040 | Dimensioni HxLxP 1850x600x260 mm | Dimensioni HxLxP 1850x600x260 mm | cad. | Lavori compiuti | 2763.39 | 8.1642 | 0 | 49.9206
B.62.29.0280.045 | Dimensioni HxLxP 1650x850x260 mm | Dimensioni HxLxP 1650x850x260 mm | cad. | Lavori compiuti | 3091.94 | 7.2967 | 0 | 50.5314
B.62.29.0285 | QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI · IP30 | Fornitura e posa in opera di quadro a parete componibile anche per affiancamento laterale o in profondità per la realizzazione di profondità 800·1000, IP30 in telaio e pannellatura di finitura. Caratteristiche del prodotto: · Tensione nominale di isolamento [Ui] 1000 V su condotti sbarre posteriori principali conforme a IEC 61439·2 · Corrente nominale [In] fino a 3200 A a 40 °C conforme a IEC 61439·2 · Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 50 kA (1 s) conforme a IEC 61439·2 · Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk] 100 kA conforme a IEC 61439·2 · Frequenza di rete 50/60 Hz · Struttura: Componibile con asole preforate con profili in acciaio trattato Pannelli di fondo , laterali, superiori e di base in lamiera trattata e verniciata per elettroforesi Anelli per sollevamento · Possibilità di associazione lato·lato e uno sull'altro · Tenuta meccanica IP30 senza porta IK07 IP30 con porta IK08 IP31 IK08 IP55 IK10 · Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata · Grado di protezione IP30 con pannelli IP30, frontali funzionali IP30 o porta IP30 IP31 con pannelli IP30, porta e kit di tenuta IP55 con pannelli e porta IP55 · Dimensioni indicative: Profondità 400 · 600 · 1000 Larghezza 300 · 400 · 600 · 800 · 800 compreso vano barre Altezza modulare 36 moduli 50 mm Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto: · Flange per affiancamento · Pannelli di fondo laterali, superiori e inferiori · Zoccolo ispezionabile · Piastre di fondo · Pannelli frontali per componentistica normalizzata cieca, modulare, scatolata e per strumentazione. Allestimento interno: · Morsettiere ripartrici per cablaggio primario · Cablaggio interno di tipo tradizionale · Sezione cavi di cablaggio monte e valle del componente in funzione della portata: < 10 A = sezione conduttore 1.5 mmq < 16 A = sezione conduttore 2.5 mmq < 20 A = sezione conduttore 4 mmq < 32 A = sezione conduttore 6 mmq < 50 A = sezione conduttore 10 mmq < 63 A = sezione conduttore 16 mmq < 80 A = sezione conduttore 25 mmq < 125 A = sezione conduttore 50 mmq >125 :200 A = bandelle flessibili o sbarre di sezione calcolata >200 A = sistema di sbarre prefabbricate costruttore complete di accessori, isolatori, ancoraggi ecc.ecc. · Alternativa: cablaggio costruttore di tipo semplificato mediante l'uso di ripartitori per apparecchi modulari (per i cablaggi a valle del componente attenersi alle indicazioni sezioni cavo del cablaggio tradizionale) · Canaline asolate verticali e orizzontali ( sopra e sotto componente) per il contenimento dei cablaggi · Morsetti affiancabili da barra Din con sezioni minime di un livello di sezione superiore a quella del conduttore ad esso collegato · Barra equipotenziale in rame elettrolitico su supporti, con fori prefilettati Norme e conformità del prodotto: · IEC 61439·1·2 · Robustezza meccanica Test sismici : 2G conforme a IEC 60068·2·57 La messa in opera comprende, l'allacciamento alle linee in arrivo e delle linee in partenza realizzato utilizzando gli appositi terminali a pressione preisolati, ad installazione ultimata dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità del quadro, la quale dovrà corrispondere ai dati indicati nella targa di identificazione, posta sul quadro stesso. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri derivanti dalle seguenti lavorazioni: siglatura funzioni, apposizione di terminali a pressione preisolati sui conduttori di cablaggio, morsettiere di attestazione cavi adeguatamente dimensionate e poste in apposito settore del quadro in funzione dell’arrivo cavi, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, idonei supporti di di fissaggio dimensionati e scelti in funzione della superficie di ancoraggio, le guide porta apparecchiatura opportunamente distanziate, l’eventuale zoccolo per l’appoggio a terra, l’eventuale installazione di piastra di fondo sia zincata che isolante, l’eventuale porta interna, il tettuccio di copertura in caso di installazione all’aperto, idoneo sistema di passaggio cavi tipo Cablo·stop o similari, eventuale sistema di accoppiamento in caso di utilizzo di più quadri collegati tra loro. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.29.0285.005 | Dimensioni HxLxP 2000x300x400 mm | Dimensioni HxLxP 2000x300x400 mm | cad. | Lavori compiuti | 1777.55 | 12.6922 | 0 | 46.7317
B.62.29.0285.010 | Dimensioni HxLxP 2000x400x400 mm | Dimensioni HxLxP 2000x400x400 mm | cad. | Lavori compiuti | 2015.42 | 11.1942 | 0 | 50.9432
B.62.29.0285.015 | Dimensioni HxLxP 2000x600x400 mm | Dimensioni HxLxP 2000x600x400 mm | cad. | Lavori compiuti | 2988.38 | 10.7851 | 0 | 48.0749
B.62.29.0285.020 | Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x400 mm | Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x400 mm | cad. | Lavori compiuti | 3206.27 | 14.0731 | 0 | 45.7594
B.62.29.0285.025 | Dimensioni HxLxP 2000x300x600 mm | Dimensioni HxLxP 2000x300x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 2102.97 | 10.7282 | 0 | 48.1148
B.62.29.0285.030 | Dimensioni HxLxP 2000x400x600 mm | Dimensioni HxLxP 2000x400x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 2574.73 | 8.7625 | 0 | 49.4992
B.62.29.0285.035 | Dimensioni HxLxP 2000x600x600 mm | Dimensioni HxLxP 2000x600x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 3332.5 | 6.77 | 0 | 50.9023
B.62.29.0285.040 | Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x600 mm | Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 3923.28 | 12.3226 | 0 | 46.9921
B.62.29.0285.100 | Porta cieca HxL 2000x300 mm | Porta cieca HxL 2000x300 mm | cad. | Lavori compiuti | 181.02 | 4.4514 | 0 | 74.5995
B.62.29.0285.105 | Porta cieca HxL 2000x400 mm | Porta cieca HxL 2000x400 mm | cad. | Lavori compiuti | 189.95 | 4.2422 | 0 | 74.8092
B.62.29.0285.110 | Porta cieca HxL 2000x600 mm | Porta cieca HxL 2000x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 423.37 | 1.9033 | 0 | 77.1476
B.62.29.0285.115 | Porta cieca HxL 2000x800 mm | Porta cieca HxL 2000x800 mm | cad. | Lavori compiuti | 516.54 | 1.56 | 0 | 77.4906
B.62.29.0285.200 | Porta trasparente HxL 2000x400 mm | Porta trasparente HxL 2000x400 mm | cad. | Lavori compiuti | 307.76 | 2.6183 | 0 | 76.4329
B.62.29.0285.205 | Porta trasparente HxL 2000x600 mm | Porta trasparente HxL 2000x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 361.24 | 2.2306 | 0 | 76.8215
B.62.29.0285.210 | Porta trasparente HxL 2000x800 mm | Porta trasparente HxL 2000x800 mm | cad. | Lavori compiuti | 613.47 | 1.3135 | 0 | 77.7381
B.62.29.0285.300 | Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x400 mm | Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x400 mm | cad. | Lavori compiuti | 135.68 | 5.939 | 0 | 73.1132
B.62.29.0285.305 | Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm | Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 214.11 | 3.7635 | 0 | 75.2884
B.62.29.0285.310 | Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(600÷800)x400 mm | Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(600÷800)x400 mm | cad. | Lavori compiuti | 167.05 | 4.8237 | 0 | 74.2293
B.62.29.0285.315 | Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm | Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm | cad. | Lavori compiuti | 261.17 | 3.0853 | 0 | 75.9658
B.62.29.0290 | QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER · IP31 | Fornitura e posa in opera di quadro Power Center componibile anche per affiancamento laterale per la realizzazione di profondità 1000:1200, IP31 in telaio e pannellatura di finitura. Caratteristiche del prodotto: · Tensione nominale di isolamento [Ui] 1000 V su condotti sbarre posteriori principali conforme a IEC 61439·2 · Corrente nominale [In] fino a 4000 A IP31 3500 A IP41 · Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 220 kA (1 s) conforme a IEC 61439·2 · Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk] 220 kA conforme a IEC 61439·2 · Frequenza di rete 50/60 Hz · Struttura: Componibile con asole preforate con profili in acciaio trattato e rinforzato Pannelli di fondo , laterali, superiori e di base in lamiera trattata e verniciata per elettroforesi Anelli per sollevamento · Possibilità di associazione lato·lato · Tenuta meccanica IP31 IK10 IP41 IK09 · Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata · Grado di protezione IP31 con pannelli IP31 IP41 con porta piena o trasparente IP2X a porta aperta · Dimensioni indicative: Profondità 100:1200 Larghezza 400 · 600 · 800 · 800 · 900 2200:2400 con zoccolo Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto: · Flange per affiancamento · Pannelli di fondo laterali, superiori e inferiori · Zoccolo ispezionabile · Piastre di fondo · Pannelli frontali e di supporto per componentistica normalizzata cieca, modulare, scatolata e per strumentazione Allestimento interno: · Morsettiere ripartrici per cablaggio primario · Cablaggio interno di tipo tradizionale (solo per allestimenti su apparecchi modulari) · Sezione cavi di cablaggio secondario ( solo per modulari e scatolati compatti) monte e valle del componente in funzione della portata: < 10 A = sezione conduttore 1.5 mmq < 16 A = sezione conduttore 2.5 mmq < 20 A = sezione conduttore 4 mmq < 32 A = sezione conduttore 6 mmq < 50 A = sezione conduttore 10 mmq < 63 A = sezione conduttore 16 mmq < 80 A = sezione conduttore 25 mmq < 125 A = sezione conduttore 50 mmq >125 :200 A = bandelle flessibili o sbarre di sezione calcolata >200 A = sistema di sbarre prefabbricate costruttore orrizzontali e verticali complete di accessori, isolatori, ancoraggi ecc.ecc. · Canaline asolate verticali e orizzontali ( sopra e sotto componente) per il contenimento dei cablaggi · Morsetti affiancabili da barra Din con sezioni minime di un livello di sezione superiore a quella del conduttore ad esso collegato · Barra equipotenziale in rame elettrolitico su supporti, con fori prefilettati Norme e conformità del prodotto: · IEC 61439·1·2 · IEC 60529 · Robustezza meccanica Test sismici : 2G conforme a IEC 60068·2·57. La messa in opera comprende, l'allacciamento alle linee in arrivo e delle linee in partenza realizzato utilizzando gli appositi terminali a pressione preisolati, ad installazione ultimata dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità del quadro, la quale dovrà corrispondere ai dati indicati nella targa di identificazione, posta sul quadro stesso. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri derivanti dalle seguenti lavorazioni: siglatura funzioni, apposizione di terminali a pressione preisolati sui conduttori di cablaggio, morsettiere di attestazione cavi adeguatamente dimensionate e poste in apposito settore del quadro in funzione dell’arrivo cavi, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, idonei supporti di di fissaggio dimensionati e scelti in funzione della superficie di ancoraggio, le guide porta apparecchiatura opportunamente distanziate, l’eventuale zoccolo per l’appoggio a terra, l’eventuale installazione di piastra di fondo sia zincata che isolante, l’eventuale porta interna, il tettuccio di copertura in caso di installazione all’aperto, idoneo sistema di passaggio cavi tipo Cablo·stop o similari, eventuale sistema di accoppiamento in caso di utilizzo di più quadri collegati tra loro. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.29.0290.005 | Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x400x(1000÷1200) mm | Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x400x(1000÷1200) mm | cad. | Lavori compiuti | 5019.1 | 4.495 | 0 | 52.5044
B.62.29.0290.010 | Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x600x(1000÷1200) mm | Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x600x(1000÷1200) mm | cad. | Lavori compiuti | 5782.94 | 7.8026 | 0 | 50.1752
B.62.29.0290.015 | Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x800x(1000÷1200) mm | Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x800x(1000÷1200) mm | cad. | Lavori compiuti | 6224.64 | 7.7667 | 0 | 50.2005
B.62.29.0290.020 | Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x900x(1000÷1200) mm | Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x900x(1000÷1200) mm | cad. | Lavori compiuti | 6599.53 | 7.8139 | 0 | 50.1672
B.62.29.0290.100 | Porta cieca HxL 2000x400 | Porta cieca HxL 2000x400 | cad. | Lavori compiuti | 230.43 | 3.4969 | 0 | 75.5544
B.62.29.0290.105 | Porta trasparente HxL 2000x600 | Porta trasparente HxL 2000x600 | cad. | Lavori compiuti | 566.41 | 1.4226 | 0 | 77.6293
B.62.29.0290.110 | Porta trasparente HxL 2000x800 | Porta trasparente HxL 2000x800 | cad. | Lavori compiuti | 637 | 1.265 | 0 | 77.7865
B.62.29.0290.115 | Porta trasparente HxL 2000x900 | Porta trasparente HxL 2000x900 | cad. | Lavori compiuti | 738.66 | 1.0909 | 0 | 77.9601
B.62.29.0295 | ACCESSORI INTERNI QUADRI | Fornitura e posa in opera di accessoristica interna per quadri di bassa tensione, costituito dai seguenti articoli: SISTEMA DI SBARRE VERTICALI. · Complete di accessori e collegamento degli apparecchi di quadro, viteria, isolatori,distanziatori ed accoppiatori,schermi di protezione, zanche rigide/bandelle flessibili isolate per connessione interruttore. Caratteristiche tecniche: · Direzione di installazione verticale. · Posizionamento:lato posteriore verticale/ laterale verticale. · Tensione nominale di isolamento [Ui] 1000 V. · Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 12 kV. · Corrente nominale di impiego [Ie] secondo specifica indicata nel tipo. · Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] > 25...30 kA (1 s). SISTEMA DI SBARRE ORRIZONTALI. · Complete di accessori e collegamento con le barre verticali di quadro, Viteria, isolatori,distanziatori ed accoppiatori,schermi di protezione, zanche rigide/bandelle flessibili isolate per connessione interruttore. Caratteristiche tecniche: · Direzione di installazione: orizzontale. · Posizionamento:lato posteriore orizzontale. · Tensione nominale di isolamento [Ui] 1000 V. · Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 12 kV. · Corrente nominale di impiego [Ie] secondo specifica indicata nel tipo. · Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] > 25...30 kA (1 s). SISTEMA DI SEGREGAZIONE FORMA 3 O 4. sistema di segregazione che consente di effettuare interventi su una parte del quadro mantenendo in tensione le parti adiacenti oppure realizzano un’adeguata protezione da eventuali archi interni dovuti al cedimento dell’isolante, segregazione delle sbarre dalle unità funzionali e segregazione di tutte le unità funzionali l’una dall’altra, compresi i terminali per i conduttori esterni, che sono parte integrante dell’unità funzionale. Caratteristiche del prodotto: · Diaframmi orrizzontali e verticali prefabbricati in materiale metallico anche se previsto da specifiche progettista in forma isolata, completi di zanchette e supporti di ancoraggio alla struttura. · Prefratture per transito sbarre/cavi. · Accessori: viteria, isolatori,distanziatori ed accoppiatori,schermi di protezione. Norme di riferimento: EN 61439·1 prestazioni obbligatorie valide per tutti i tipi di quadro elettrico per bassa tensione; EN 61439·2 normativa relativa ai quadri di potenza. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri derivanti dalle seguenti lavorazioni: siglatura funzioni, legatura ed ancoraggi eseguiti con idonei materiali. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.29.0295.005 | Sistema di sbarre verticali <250 A | Sistema di sbarre verticali <250 A | cad. | Lavori compiuti | 555.25 | 17.4138 | 0 | 61.6371
B.62.29.0295.010 | Sistema di sbarre verticali <630 A | Sistema di sbarre verticali <630 A | cad. | Lavori compiuti | 715.24 | 13.5185 | 0 | 65.5332
B.62.29.0295.015 | Sistema di sbarre verticali <1000 A | Sistema di sbarre verticali <1000 A | cad. | Lavori compiuti | 903.48 | 10.702 | 0 | 68.3491
B.62.29.0295.020 | Sistema di sbarre verticali <2000 A | Sistema di sbarre verticali <2000 A | cad. | Lavori compiuti | 1342.66 | 12.0023 | 0 | 67.049
B.62.29.0295.025 | Sistema di sbarre verticali <3200 A | Sistema di sbarre verticali <3200 A | cad. | Lavori compiuti | 1631.26 | 13.8304 | 0 | 65.2207
B.62.29.0295.100 | Sistema di sbarre orizzontali <250 A | Sistema di sbarre orizzontali <250 A | cad. | Lavori compiuti | 303.65 | 21.2284 | 0 | 57.8232
B.62.29.0295.105 | Sistema di sbarre orizzontali <630 A | Sistema di sbarre orizzontali <630 A | cad. | Lavori compiuti | 382.71 | 16.843 | 0 | 62.209
B.62.29.0295.110 | Sistema di sbarre orizzontali <1000 A | Sistema di sbarre orizzontali <1000 A | cad. | Lavori compiuti | 514.48 | 12.5292 | 0 | 66.5215
B.62.29.0295.115 | Sistema di sbarre orizzontali <2000 A | Sistema di sbarre orizzontali <2000 A | cad. | Lavori compiuti | 621.13 | 15.5668 | 0 | 63.4843
B.62.29.0295.120 | Sistema di sbarre orizzontali <3200 A | Sistema di sbarre orizzontali <3200 A | cad. | Lavori compiuti | 756.02 | 17.0525 | 0 | 61.9984
B.62.29.0295.200 | Segregazione FORMA 3 | Segregazione FORMA 3 | cad. | Lavori compiuti | 360.73 | 35.7386 | 0 | 43.3122
B.62.29.0295.205 | Segregazione FORMA 4 | Segregazione FORMA 4 | cad. | Lavori compiuti | 469.9 | 27.4356 | 0 | 51.6152
B.62.29.0310 | CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE | Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP55, da incasso o da parete, in lamiera di acciaio nervato, protezione meccanica contro gli urti IK10, completa di pannello frontale in vetro resistente frangibile con cerniera esterna e chiusura a vite piombabile, guarnizioni di tenuta; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e la guida porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.29.0310.005 | vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 | vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 | cad. | Lavori compiuti | 43.08 | 30.1486 | 0 | 48.909
B.62.29.0310.010 | vuota, 8 moduli, colore RAL 7035 | vuota, 8 moduli, colore RAL 7035 | cad. | Lavori compiuti | 48.18 | 26.9572 | 0 | 52.0963
B.62.29.0310.015 | vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. | vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. | cad. | Lavori compiuti | 43.08 | 30.1486 | 0 | 48.909
B.62.29.0310.020 | vuota, 8 moduli, rossa per VV.F. | vuota, 8 moduli, rossa per VV.F. | cad. | Lavori compiuti | 48.18 | 26.9572 | 0 | 52.0963
B.62.29.0320 | CASSETTA DI SICUREZZA, IN POLIESTERE, IP55, A VITE | Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP55, da incasso o da parete, in resina poliestere, protezione meccanica contro gli urti IK10, completa di pannello frontale in vetro resistente frangibile con cerniera esterna e chiusura a vite piombabile, guarnizioni di tenuta; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e la guida porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.29.0320.005 | vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 | vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 | cad. | Lavori compiuti | 44.26 | 29.3448 | 0 | 49.7063
B.62.29.0330 | CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE | Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, da incasso o da parete, in lamiera di acciaio nervato, protezione meccanica contro gli urti IK10, completa di pannello frontale in vetro resistente frangibile con cerniera esterna e chiusura a chiave, guarnizioni di tenuta; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e la guida porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.29.0330.005 | vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 | vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 | cad. | Lavori compiuti | 33.67 | 38.5744 | 0 | 40.4811
B.62.29.0330.010 | vuota, 8 moduli, colore RAL 7035 | vuota, 8 moduli, colore RAL 7035 | cad. | Lavori compiuti | 47.86 | 43.4183 | 0 | 35.6247
B.62.29.0330.015 | vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. | vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. | cad. | Lavori compiuti | 33.67 | 38.5744 | 0 | 40.4811
B.62.29.0330.020 | vuota, 8 moduli, rossa per VV.F. | vuota, 8 moduli, rossa per VV.F. | cad. | Lavori compiuti | 47.86 | 43.4183 | 0 | 35.6247
B.62.29.0340 | CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE | Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, protezione meccanica contro gli urti IK10, da incasso o da parete, in resina poliestere, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e la guida porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.29.0340.005 | vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 | vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 | cad. | Lavori compiuti | 35.24 | 36.8558 | 0 | 42.1964
B.62.32 | QUADRI ELETTRICI, COMPLETI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.32.0005 | CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE | Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, da incasso o da parete, in lamiera di acciaio nervato, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave e con pulsante incorporato; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intendono compresi, gli oneri per l'allacciamento, la linea di collegamento del pulsante con distanza massima 25 m, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.32.0005.005 | a contatti NC, 4 md, colore RAL 7035 | a contatti NC, 4 md, colore RAL 7035 | cad. | Lavori compiuti | 155.64 | 56.4097 | 0 | 22.4949
B.62.32.0005.010 | a contatti NC, 4 md, rossa per VV.F. | a contatti NC, 4 md, rossa per VV.F. | cad. | Lavori compiuti | 155.64 | 56.4097 | 0 | 22.4949
B.62.32.0010 | CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTORE | Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, da incasso o da parete, in lamiera di acciaio nervato, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave e con interruttore di manovra quadripolare incorporato; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intendono compresi, gli oneri per l'allacciamento, la linea di collegamento del pulsante con distanza massima 25 m, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.32.0010.005 | di manovra, 4 md, colore RAL 7035 | di manovra, 4 md, colore RAL 7035 | cad. | Lavori compiuti | 172.5 | 54.5101 | 0 | 24.3983
B.62.32.0010.010 | di manovra, 8 md, colore RAL 7035 | di manovra, 8 md, colore RAL 7035 | cad. | Lavori compiuti | 186.7 | 54.5378 | 0 | 24.3744
B.62.32.0010.015 | di manovra, 4 md, rossa per VV.F. | di manovra, 4 md, rossa per VV.F. | cad. | Lavori compiuti | 172.5 | 54.5101 | 0 | 24.3983
B.62.32.0015 | CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE | Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, protezione meccanica contro gli urti IK10, da incasso o da parete, in resina poliestere, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave e con pulsante incorporato; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intendono compresi, gli oneri per l'allacciamento, la linea di collegamento del pulsante con distanza massima 25 m, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.32.0015.005 | con pulsante NC, 4md, colore RAL 7035 | con pulsante NC, 4md, colore RAL 7035 | cad. | Lavori compiuti | 157.21 | 55.8463 | 0 | 23.059
B.62.32.0020 | CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTOR | Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, protezione meccanica contro gli urti IK10, da incasso o da parete, in resina poliestere, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave ed interruttore di manovra quadripolare; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intendono compresi, gli oneri per l'allacciamento, la linea di collegamento del pulsante con distanza massima 25 m, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.32.0020.005 | di manovra, 4md, colore RAL 7032 | di manovra, 4md, colore RAL 7032 | cad. | Lavori compiuti | 174 | 54.0402 | 0 | 24.9006
B.62.32.0025 | CENTRALINO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, CON SCATOLA DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di centralino da parete, per prese preferenziali o privilegiate, IP30, in resina autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, completo di: tubo in PVC, marchiato pesante, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti di cartongesso o controsofittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione (15x17) mm²; conduttori del tipo H07RN·F o antifiamma a seconda dell'ambiente, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; magnetotermico da 2x10÷16 A, tre prese UNEL 2P+Tx16 A; colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al centralino delle prese preferenziali. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.32.0025.005 | in resina, completo di prese preferenzali, 12 md | in resina, completo di prese preferenzali, 12 md | cad. | Lavori compiuti | 182.4 | 35.8871 | 0 | 43.1255
B.62.32.0030 | CENTRALNO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, DAL QUADRO | Fornitura e posa in opera di centralino da parete, per prese preferenziali o privilegiate, IP30, in resina autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, completo di: tubo in PVC, marchiato pesante, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti di cartongesso o controsofittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione (15x17) mm²; conduttori del tipo H07RN·F o antifiamma a seconda dell'ambiente, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; magnetotermico da 2x10÷16 A, tre prese UNEL 2P+Tx16 A; colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione, a partire dal quadro di protezione della stessa fino al centralino preferenziale, con propria tubazione, scatola di derivazione e linea di alimentazione. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.32.0030.005 | in resina, completo di prese preferenzali, 12 md | in resina, completo di prese preferenzali, 12 md | cad. | Lavori compiuti | 196.9 | 37.3809 | 0 | 41.6638
B.62.38 | MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0310 | AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0310.005 | contatto 1NO+1NA, 5 A 220 V 0.5md | contatto 1NO+1NA, 5 A 220 V 0.5md | cad. | Lavori compiuti | 22.89 | 35.2031 | 0 | 43.8619
B.62.38.0310.010 | bobina sgancio a distanza 12÷60 Vac 1md | bobina sgancio a distanza 12÷60 Vac 1md | cad. | Lavori compiuti | 29.23 | 27.5676 | 0 | 51.4882
B.62.38.0310.015 | bobina sgancio a distanza 110÷380 V 1md | bobina sgancio a distanza 110÷380 V 1md | cad. | Lavori compiuti | 32.66 | 24.6724 | 0 | 54.3784
B.62.38.0310.020 | interblocco meccanico 1md | interblocco meccanico 1md | cad. | Lavori compiuti | 22.06 | 36.5277 | 0 | 42.5204
B.62.38.0410 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione (Icn) 4.5kA secondo CEI EN 60898·1, conforme alle prescrizioni CEI EN 60898·1 (CEI 23·3/1), 230÷400 V, limitatore, curva B con corto circuito Im tra 3÷5 In, per protezione cavi con lunghezza notevole e utilizzatori con basse correnti di spunto; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0410.005 | Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A | Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 39.1 | 32.9719 | 0 | 46.087
B.62.38.0410.010 | Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A | Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 38.17 | 33.7752 | 0 | 45.2712
B.62.38.0410.015 | Unipolare + N; (1P+N) 40 A | Unipolare + N; (1P+N) 40 A | cad. | Lavori compiuti | 43.46 | 29.6641 | 0 | 49.3787
B.62.38.0410.020 | Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A | Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 84.71 | 15.219 | 0 | 63.8295
B.62.38.0410.025 | Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A | Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 86.4 | 14.9213 | 0 | 64.1319
B.62.38.0420 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione (Icn) 4.5kA secondo CEI EN 60898·1, conforme alle prescrizioni CEI EN 60898·1 (CEI 23·3/1), 230÷400 V, limitatore, curva C con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0420.005 | Unipolare; (1P) 6+32 A | Unipolare; (1P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 32.31 | 39.901 | 0 | 39.2139
B.62.38.0420.010 | Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A | Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 36.36 | 35.4565 | 0 | 43.5919
B.62.38.0420.015 | Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A | Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 35.83 | 35.981 | 0 | 43.0645
B.62.38.0420.020 | Unipolare + N; (1P+N) 40 A | Unipolare + N; (1P+N) 40 A | cad. | Lavori compiuti | 39.21 | 32.8794 | 0 | 46.1617
B.62.38.0420.025 | Bipolare; (2P) 6+32 A | Bipolare; (2P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 44.53 | 28.9513 | 0 | 50.1011
B.62.38.0420.030 | Bipolare; (2P) 40+63 A | Bipolare; (2P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 57.07 | 22.5898 | 0 | 56.457
B.62.38.0420.035 | Tripolare; (3P) 6+32 A | Tripolare; (3P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 75.16 | 17.1527 | 0 | 61.8946
B.62.38.0420.040 | Tripolare; (3P) 40+63 A | Tripolare; (3P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 88.92 | 14.4984 | 0 | 64.5524
B.62.38.0420.045 | Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A | Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 84.18 | 15.3148 | 0 | 63.7325
B.62.38.0420.050 | Tripolare + N; (3P+N) 40 A | Tripolare + N; (3P+N) 40 A | cad. | Lavori compiuti | 105.9 | 12.1737 | 0 | 66.8744
B.62.38.0420.055 | Quadripolare; (4P) 6+32 A | Quadripolare; (4P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 89.63 | 14.3836 | 0 | 64.6658
B.62.38.0420.060 | Quadripolare; (4P) 40 A | Quadripolare; (4P) 40 A | cad. | Lavori compiuti | 103.9 | 12.4081 | 0 | 66.641
B.62.38.0430 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione (Icn) 6kA secondo CEI EN 60898·1, conforme alle prescrizioni CEI EN 60898·1 (CEI 23·3/1), 230÷400 V, limitatore, curva B con corto circuito Im tra 3÷5 In, per protezione cavi con lunghezza notevole e utilizzatori con basse correnti di spunto; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0430.005 | Unipolare; (1P) 6+32 A | Unipolare; (1P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 43.76 | 29.4607 | 0 | 49.5887
B.62.38.0430.010 | Unipolare; (1P) 40+63 A | Unipolare; (1P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 54.26 | 23.7597 | 0 | 55.2893
B.62.38.0430.015 | Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A | Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 60.2 | 21.4153 | 0 | 57.6412
B.62.38.0430.020 | Unipolare + N; (1P+N) 40 A | Unipolare + N; (1P+N) 40 A | cad. | Lavori compiuti | 73.28 | 17.5928 | 0 | 61.4629
B.62.38.0430.025 | Bipolare; (2P) 6+32 A | Bipolare; (2P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 71.03 | 18.1501 | 0 | 60.9038
B.62.38.0430.030 | Bipolare; (2P) 40+63 A | Bipolare; (2P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 91.29 | 14.122 | 0 | 64.925
B.62.38.0430.035 | Tripolare; (3P) 6+32 A | Tripolare; (3P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 101.57 | 12.6927 | 0 | 66.3582
B.62.38.0430.040 | Tripolare; (3P) 40+63 A | Tripolare; (3P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 134.95 | 9.5532 | 0 | 69.4998
B.62.38.0430.045 | Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A | Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 116.96 | 11.0226 | 0 | 68.0318
B.62.38.0430.050 | Tripolare + N; (3P+N) 40 A | Tripolare + N; (3P+N) 40 A | cad. | Lavori compiuti | 153.55 | 8.396 | 0 | 70.6545
B.62.38.0430.055 | Quadripolare; (4P) 6+32 A | Quadripolare; (4P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 123.45 | 10.4431 | 0 | 68.6108
B.62.38.0430.060 | Quadripolare; (4P) 40+63 A | Quadripolare; (4P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 167.83 | 7.6816 | 0 | 71.3698
B.62.38.0440 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione (Icn) 6kA secondo CEI EN 60898·1, conforme alle prescrizioni CEI EN 60898·1 (CEI 23·3/1), 230÷400 V, limitatore, curva C con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0440.005 | Unipolare; (1P) 0,5+4 A | Unipolare; (1P) 0,5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 43.13 | 29.891 | 0 | 49.1537
B.62.38.0440.010 | Unipolare; (1P) 6+32 A | Unipolare; (1P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 40.81 | 31.5903 | 0 | 47.4639
B.62.38.0440.015 | Unipolare; (1P) 40+63 A | Unipolare; (1P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 51.1 | 25.229 | 0 | 53.816
B.62.38.0440.020 | Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A | Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 64.72 | 19.9197 | 0 | 59.1316
B.62.38.0440.025 | Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A | Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 57.91 | 22.2621 | 0 | 56.795
B.62.38.0440.030 | Unipolare + N; (1P+N) 40+63 A | Unipolare + N; (1P+N) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 72.3 | 17.8313 | 0 | 61.2172
B.62.38.0440.035 | Bipolare; (2P) 0,5+4 A | Bipolare; (2P) 0,5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 73.45 | 17.5521 | 0 | 61.4976
B.62.38.0440.040 | Bipolare; (2P) 6+32 A | Bipolare; (2P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 62.99 | 20.4667 | 0 | 58.5807
B.62.38.0440.045 | Bipolare; (2P) 40+63 A | Bipolare; (2P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 82.19 | 15.6856 | 0 | 63.3654
B.62.38.0440.050 | Tripolare; (3P) 0,5+4 A | Tripolare; (3P) 0,5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 105.21 | 12.2536 | 0 | 66.795
B.62.38.0440.055 | Tripolare; (3P) 6+32 A | Tripolare; (3P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 89.63 | 14.3836 | 0 | 64.6658
B.62.38.0440.060 | Tripolare; (3P) 40+63 A | Tripolare; (3P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 122.21 | 10.5491 | 0 | 68.505
B.62.38.0440.065 | Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A | Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 105.37 | 12.235 | 0 | 66.8122
B.62.38.0440.070 | Tripolare + N; (3P+N) 40 A | Tripolare + N; (3P+N) 40 A | cad. | Lavori compiuti | 139.36 | 9.2509 | 0 | 69.7976
B.62.38.0440.075 | Quadripolare; (4P) 0,5+4 A | Quadripolare; (4P) 0,5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 131.23 | 9.824 | 0 | 69.2296
B.62.38.0440.080 | Quadripolare; (4P) 6+32 A | Quadripolare; (4P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 108.27 | 11.9073 | 0 | 67.1469
B.62.38.0440.085 | Quadripolare; (4P) 40+63 A | Quadripolare; (4P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 146.97 | 8.7719 | 0 | 70.2796
B.62.38.0450 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione (Icn) 6kA secondo CEI EN 60898·1, conforme alle prescrizioni CEI EN 60898·1 (CEI 23·3/1), 230÷400 V, limitatore, curva D con corto circuito Im tra 10÷20 In, per protezione cavi e utilizzatori con elevate correnti d'inserzione; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0450.005 | Unipolare; (1P) 0.5+4 A | Unipolare; (1P) 0.5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 46.05 | 27.9957 | 0 | 51.0532
B.62.38.0450.010 | Unipolare; (1P) 6+32 A | Unipolare; (1P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 43.87 | 29.3868 | 0 | 49.6695
B.62.38.0450.015 | Unipolare; (1P) 40+63 A | Unipolare; (1P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 54.17 | 23.7992 | 0 | 55.252
B.62.38.0450.020 | Bipolare; (2P) 0.5+4 A | Bipolare; (2P) 0.5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 80.36 | 16.0428 | 0 | 63.004
B.62.38.0450.025 | Bipolare; (2P) 6+32 A | Bipolare; (2P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 73.06 | 17.6458 | 0 | 61.4016
B.62.38.0450.030 | Bipolare; (2P) 40+63 A | Bipolare; (2P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 91.29 | 14.122 | 0 | 64.925
B.62.38.0450.035 | Tripolare; (3P) 0,5+4 A | Tripolare; (3P) 0,5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 111.84 | 11.5272 | 0 | 67.5206
B.62.38.0450.040 | Tripolare; (3P) 6+32 A | Tripolare; (3P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 102.75 | 12.547 | 0 | 66.5012
B.62.38.0450.045 | Tripolare; (3P) 40+63 A | Tripolare; (3P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 134.22 | 9.6051 | 0 | 69.4457
B.62.38.0450.050 | Quadripolare; (4P) 0.5+4 A | Quadripolare; (4P) 0.5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 141.85 | 9.0885 | 0 | 69.9612
B.62.38.0450.055 | Quadripolare; (4P) 6+32 A | Quadripolare; (4P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 123.18 | 10.466 | 0 | 68.5826
B.62.38.0450.060 | Quadripolare; (4P) 40+63 A | Quadripolare; (4P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 164.79 | 7.8233 | 0 | 71.2301
B.62.38.0460 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione (Icn) 10kA secondo CEI EN 60898·1, conforme alle prescrizioni CEI EN 60898·1 (CEI 23·3/1), 230÷400 V, limitatore, curva B con corto circuito Im tra 3÷5 In, per protezione cavi con lunghezza notevole e utilizzatori con basse correnti di spunto; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0460.005 | Unipolare; (1P) 80+100 A | Unipolare; (1P) 80+100 A | cad. | Lavori compiuti | 120.03 | 10.7406 | 0 | 68.3079
B.62.38.0460.010 | Unipolare; (1P) 125 A | Unipolare; (1P) 125 A | cad. | Lavori compiuti | 186.97 | 6.8952 | 0 | 72.156
B.62.38.0460.015 | Bipolare; (2P) 80+100 A | Bipolare; (2P) 80+100 A | cad. | Lavori compiuti | 167.3 | 7.7059 | 0 | 71.3449
B.62.38.0460.020 | Bipolare; (2P) 125 A | Bipolare; (2P) 125 A | cad. | Lavori compiuti | 184.58 | 6.9845 | 0 | 72.0663
B.62.38.0460.025 | Tripolare; (3P) 80+100 A | Tripolare; (3P) 80+100 A | cad. | Lavori compiuti | 217.92 | 5.9159 | 0 | 73.1346
B.62.38.0460.030 | Tripolare; (3P) 125 A | Tripolare; (3P) 125 A | cad. | Lavori compiuti | 358.03 | 3.6008 | 0 | 75.4504
B.62.38.0460.035 | Quadripolare; (4P) 80+100 A | Quadripolare; (4P) 80+100 A | cad. | Lavori compiuti | 288.77 | 4.4645 | 0 | 74.587
B.62.38.0460.040 | Quadripolare; (4P) 125 A | Quadripolare; (4P) 125 A | cad. | Lavori compiuti | 506.75 | 2.5441 | 0 | 76.5072
B.62.38.0470 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione (Icn) 10kA secondo CEI EN 60898·1, conforme alle prescrizioni CEI EN 60898·1 (CEI 23·3/1), 230÷400 V, limitatore, curva C con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0470.005 | Unipolare; (1P) 0,5+4 A | Unipolare; (1P) 0,5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 48.09 | 26.8081 | 0 | 52.2354
B.62.38.0470.010 | Unipolare; (1P) 6+32 A | Unipolare; (1P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 45.86 | 28.1116 | 0 | 50.9376
B.62.38.0470.015 | Unipolare; (1P) 40+63 A | Unipolare; (1P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 56.69 | 22.7412 | 0 | 56.3062
B.62.38.0470.020 | Unipolare; (1P) 80+100 A | Unipolare; (1P) 80+100 A | cad. | Lavori compiuti | 113.66 | 11.3426 | 0 | 67.7107
B.62.38.0470.025 | Unipolare; (1P) 125 A | Unipolare; (1P) 125 A | cad. | Lavori compiuti | 172.3 | 7.4823 | 0 | 71.567
B.62.38.0470.030 | Bipolare; (2P) 0,5+4 A | Bipolare; (2P) 0,5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 83.56 | 15.4284 | 0 | 63.619
B.62.38.0470.035 | Bipolare; (2P) 6+32 A | Bipolare; (2P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 70.07 | 18.3987 | 0 | 60.6536
B.62.38.0470.040 | Bipolare; (2P) 40+63 A | Bipolare; (2P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 92.37 | 13.9569 | 0 | 65.0969
B.62.38.0470.045 | Bipolare; (2P) 80+100 A | Bipolare; (2P) 80+100 A | cad. | Lavori compiuti | 160.35 | 8.0399 | 0 | 71.0134
B.62.38.0470.050 | Bipolare; (2P) 125 A | Bipolare; (2P) 125 A | cad. | Lavori compiuti | 247.66 | 5.2055 | 0 | 73.8472
B.62.38.0470.055 | Tripolare; (3P) 0,5+4 A | Tripolare; (3P) 0,5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 119.46 | 10.7919 | 0 | 68.2613
B.62.38.0470.060 | Tripolare; (3P) 6+32 A | Tripolare; (3P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 107.24 | 12.0216 | 0 | 67.0272
B.62.38.0470.065 | Tripolare; (3P) 40+63 A | Tripolare; (3P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 138.22 | 9.3272 | 0 | 69.7222
B.62.38.0470.070 | Tripolare; (3P) 80+100 A | Tripolare; (3P) 80+100 A | cad. | Lavori compiuti | 206.37 | 6.247 | 0 | 72.8037
B.62.38.0470.075 | Tripolare; (3P) 125 A | Tripolare; (3P) 125 A | cad. | Lavori compiuti | 351.14 | 3.6715 | 0 | 75.3802
B.62.38.0470.080 | Quadripolare; (4P) 0,5+4 A | Quadripolare; (4P) 0,5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 148.4 | 8.6873 | 0 | 70.3639
B.62.38.0470.085 | Quadripolare; (4P) 6+32 A | Quadripolare; (4P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 128.02 | 10.0703 | 0 | 68.9814
B.62.38.0470.090 | Quadripolare; (4P) 40+63 A | Quadripolare; (4P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 165.88 | 7.7719 | 0 | 71.2804
B.62.38.0470.095 | Quadripolare; (4P) 80+100 A | Quadripolare; (4P) 80+100 A | cad. | Lavori compiuti | 246.35 | 5.2332 | 0 | 73.8177
B.62.38.0470.100 | Quadripolare; (4P) 125 A | Quadripolare; (4P) 125 A | cad. | Lavori compiuti | 416.81 | 3.093 | 0 | 75.9579
B.62.38.0480 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D | Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione (Icn) 10kA secondo CEI EN 60898·1, conforme alle prescrizioni CEI EN 60898·1 (CEI 23·3/1), 230÷400 V, limitatore, curva C con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0480.005 | Unipolare; (1P) 0,5+4 A | Unipolare; (1P) 0,5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 49.43 | 26.0813 | 0 | 52.9638
B.62.38.0480.010 | Unipolare; (1P) 6+32 A | Unipolare; (1P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 47.63 | 27.067 | 0 | 51.984
B.62.38.0480.015 | Unipolare; (1P) 40+63 A | Unipolare; (1P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 59.37 | 21.7147 | 0 | 57.3354
B.62.38.0480.020 | Unipolare; (1P) 80+100 A | Unipolare; (1P) 80+100 A | cad. | Lavori compiuti | 116.57 | 11.0594 | 0 | 67.9935
B.62.38.0480.025 | Unipolare; (1P) 125 A | Unipolare; (1P) 125 A | cad. | Lavori compiuti | 131.75 | 9.7852 | 0 | 69.2676
B.62.38.0480.030 | Bipolare; (2P) 0,5+4 A | Bipolare; (2P) 0,5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 83.56 | 15.4284 | 0 | 63.619
B.62.38.0480.035 | Bipolare; (2P) 6+32 A | Bipolare; (2P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 77.17 | 16.706 | 0 | 62.3429
B.62.38.0480.040 | Bipolare; (2P) 40+63 A | Bipolare; (2P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 95.28 | 13.5306 | 0 | 65.5227
B.62.38.0480.045 | Bipolare; (2P) 80+100 A | Bipolare; (2P) 80+100 A | cad. | Lavori compiuti | 167.99 | 7.6743 | 0 | 71.3792
B.62.38.0480.050 | Bipolare; (2P) 125 A | Bipolare; (2P) 125 A | cad. | Lavori compiuti | 267.31 | 4.8229 | 0 | 74.2284
B.62.38.0480.055 | Tripolare; (3P) 0,5+4 A | Tripolare; (3P) 0,5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 123.83 | 10.411 | 0 | 68.6385
B.62.38.0480.060 | Tripolare; (3P) 6+32 A | Tripolare; (3P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 111.47 | 11.5654 | 0 | 67.489
B.62.38.0480.065 | Tripolare; (3P) 40+63 A | Tripolare; (3P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 142.95 | 9.0185 | 0 | 70.0315
B.62.38.0480.070 | Tripolare; (3P) 80+100 A | Tripolare; (3P) 80+100 A | cad. | Lavori compiuti | 220.01 | 5.8597 | 0 | 73.1899
B.62.38.0480.075 | Tripolare; (3P) 125 A | Tripolare; (3P) 125 A | cad. | Lavori compiuti | 372.24 | 3.4634 | 0 | 75.5883
B.62.38.0480.080 | Quadripolare; (4P) 0,5+4 A | Quadripolare; (4P) 0,5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 151.68 | 8.4995 | 0 | 70.5498
B.62.38.0480.085 | Quadripolare; (4P) 6+32 A | Quadripolare; (4P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 135.96 | 9.4822 | 0 | 69.5719
B.62.38.0480.090 | Quadripolare; (4P) 40+63 A | Quadripolare; (4P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 171.7 | 7.5084 | 0 | 71.5434
B.62.38.0480.095 | Quadripolare; (4P) 80+100 A | Quadripolare; (4P) 80+100 A | cad. | Lavori compiuti | 273.81 | 4.7084 | 0 | 74.3435
B.62.38.0480.100 | Quadripolare; (4P) 125 A | Quadripolare; (4P) 125 A | cad. | Lavori compiuti | 452.08 | 2.8517 | 0 | 76.1989
B.62.38.0490 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione (Icn) 10kA secondo CEI EN 60898·1, conforme alle prescrizioni CEI EN 60898·1 (CEI 23·3/1), 230÷400 V, limitatore, curva K con corto circuito Im tra 10÷14 In, per protezione cavi e utilizzatori con elevate correnti di spunto; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0490.005 | Bipolare; (2P) 1+4 A | Bipolare; (2P) 1+4 A | cad. | Lavori compiuti | 79.03 | 16.3128 | 0 | 62.7357
B.62.38.0490.010 | Bipolare; (2P) 6+32 A | Bipolare; (2P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 74.5 | 17.3047 | 0 | 61.745
B.62.38.0490.015 | Bipolare; (2P) 40 A | Bipolare; (2P) 40 A | cad. | Lavori compiuti | 89 | 14.4854 | 0 | 64.5618
B.62.38.0490.020 | Quadripolare; (4P) 1+4 A | Quadripolare; (4P) 1+4 A | cad. | Lavori compiuti | 144.98 | 8.8923 | 0 | 70.1614
B.62.38.0490.025 | Quadripolare; (4P) 6+32 A | Quadripolare; (4P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 129.25 | 9.9745 | 0 | 69.0754
B.62.38.0490.030 | Quadripolare; (4P) 40 A | Quadripolare; (4P) 40 A | cad. | Lavori compiuti | 172.01 | 7.4949 | 0 | 71.554
B.62.38.0500 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione (Icn) 10kA secondo CEI EN 60898·1, conforme alle prescrizioni CEI EN 60898·1 (CEI 23·3/1), 230÷400 V, limitatore, curva Z con corto circuito Im tra 2,4÷3,6 In, per protezione circuiti elettronici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0500.005 | Bipolare; (2P) 1+4 A | Bipolare; (2P) 1+4 A | cad. | Lavori compiuti | 79.03 | 16.3128 | 0 | 62.7357
B.62.38.0500.010 | Bipolare; (2P) 6+32 A | Bipolare; (2P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 73.09 | 17.6385 | 0 | 61.4174
B.62.38.0500.015 | Bipolare; (2P) 40 A | Bipolare; (2P) 40 A | cad. | Lavori compiuti | 89 | 14.4854 | 0 | 64.5618
B.62.38.0500.020 | Quadripolare; (4P) 1+4 A | Quadripolare; (4P) 1+4 A | cad. | Lavori compiuti | 144.98 | 8.8923 | 0 | 70.1614
B.62.38.0500.025 | Quadripolare; (4P) 6+32 A | Quadripolare; (4P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 129.51 | 9.9544 | 0 | 69.0989
B.62.38.0500.030 | Quadripolare; (4P) 40 A | Quadripolare; (4P) 40 A | cad. | Lavori compiuti | 172.01 | 7.4949 | 0 | 71.554
B.62.38.0510 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione (Icn) 15kA secondo CEI EN 60898·1, conforme alle prescrizioni CEI EN 60898·1 (CEI 23·3/1), 230÷400 V, limitatore, curva B con corto circuito Im tra 3÷5 In, per protezione cavi con lunghezza notevole e utilizzatori con basse correnti di spunto; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0510.005 | Unipolare; (1P) 6+32 A | Unipolare; (1P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 48.29 | 26.697 | 0 | 52.3504
B.62.38.0510.010 | Unipolare; (1P) 40+63 A | Unipolare; (1P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 56.64 | 22.7613 | 0 | 56.2941
B.62.38.0510.015 | Bipolare; (2P) 6+32 A | Bipolare; (2P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 83.66 | 15.41 | 0 | 63.6385
B.62.38.0510.020 | Bipolare; (2P) 40+63 A | Bipolare; (2P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 91.29 | 14.122 | 0 | 64.925
B.62.38.0510.025 | Tripolare; (3P) 6+32 A | Tripolare; (3P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 120.87 | 10.666 | 0 | 68.3875
B.62.38.0510.030 | Tripolare; (3P) 40+63 A | Tripolare; (3P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 150.59 | 8.561 | 0 | 70.4894
B.62.38.0510.035 | Quadripolare; (4P) 6+32 A | Quadripolare; (4P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 148.75 | 8.6669 | 0 | 70.3866
B.62.38.0510.040 | Quadripolare; (4P) 40+63 A | Quadripolare; (4P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 196.32 | 6.5668 | 0 | 72.4837
B.62.38.0520 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione (Icn) 15kA secondo CEI EN 60898·1, conforme alle prescrizioni CEI EN 60898·1 (CEI 23·3/1), 230÷400 V, limitatore, curva C con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0520.005 | Unipolare; (1P) 0.5+4 A | Unipolare; (1P) 0.5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 53.85 | 23.9406 | 0 | 55.1068
B.62.38.0520.010 | Unipolare; (1P) 6+32 A | Unipolare; (1P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 47.55 | 27.1125 | 0 | 51.9453
B.62.38.0520.015 | Unipolare; (1P) 40+63 A | Unipolare; (1P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 58.16 | 22.1664 | 0 | 56.8776
B.62.38.0520.020 | Bipolare; (2P) 0.5+4 A | Bipolare; (2P) 0.5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 88.72 | 14.5311 | 0 | 64.5176
B.62.38.0520.025 | Bipolare; (2P) 6+32 A | Bipolare; (2P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 79.36 | 16.245 | 0 | 62.8024
B.62.38.0520.030 | Bipolare; (2P) 40+63 A | Bipolare; (2P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 95.28 | 13.5306 | 0 | 65.5227
B.62.38.0520.035 | Tripolare; (3P) 0.5+4 A | Tripolare; (3P) 0.5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 125.65 | 10.2602 | 0 | 68.7903
B.62.38.0520.040 | Tripolare; (3P) 6+32 A | Tripolare; (3P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 118.99 | 10.8345 | 0 | 68.2158
B.62.38.0520.045 | Tripolare; (3P) 40+63 A | Tripolare; (3P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 147.68 | 8.7297 | 0 | 70.321
B.62.38.0520.050 | Quadripolare; (4P) 0.5+4 A | Quadripolare; (4P) 0.5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 165.64 | 7.7831 | 0 | 71.269
B.62.38.0520.055 | Quadripolare; (4P) 6+32 A | Quadripolare; (4P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 142.63 | 9.0388 | 0 | 70.0133
B.62.38.0520.060 | Quadripolare; (4P) 40+63 A | Quadripolare; (4P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 186.62 | 6.9082 | 0 | 72.1412
B.62.38.0530 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione (Icn) 15kA secondo CEI EN 60898·1, conforme alle prescrizioni CEI EN 60898·1 (CEI 23·3/1), 230÷400 V, limitatore, curva K con corto circuito Im tra 10÷14 In, per protezione cavi e utilizzatori con elevate correnti di spunto; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0530.005 | Unipolare; (1P) 0.5+4 A | Unipolare; (1P) 0.5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 55.25 | 23.3339 | 0 | 55.7195
B.62.38.0530.010 | Unipolare; (1P) 6+32 A | Unipolare; (1P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 48.55 | 26.5541 | 0 | 52.5026
B.62.38.0530.015 | Unipolare; (1P) 40+63 A | Unipolare; (1P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 66.63 | 19.3486 | 0 | 59.7028
B.62.38.0530.020 | Bipolare; (2P) 0.5+4 A | Bipolare; (2P) 0.5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 93.99 | 13.7164 | 0 | 65.3367
B.62.38.0530.025 | Bipolare; (2P) 6+32 A | Bipolare; (2P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 84.25 | 15.3021 | 0 | 63.7507
B.62.38.0530.030 | Bipolare; (2P) 40+63 A | Bipolare; (2P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 119.42 | 10.7955 | 0 | 68.2549
B.62.38.0530.035 | Tripolare; (3P) 0.5+4 A | Tripolare; (3P) 0.5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 128.98 | 9.9953 | 0 | 69.0533
B.62.38.0530.040 | Tripolare; (3P) 6+32 A | Tripolare; (3P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 121.66 | 10.5967 | 0 | 68.4531
B.62.38.0530.045 | Tripolare; (3P) 40+63 A | Tripolare; (3P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 175.56 | 7.3434 | 0 | 71.7077
B.62.38.0530.050 | Quadripolare; (4P) 0.5+4 A | Quadripolare; (4P) 0.5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 145.31 | 8.8721 | 0 | 70.181
B.62.38.0530.055 | Quadripolare; (4P) 6+32 A | Quadripolare; (4P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 176.03 | 7.3238 | 0 | 71.7264
B.62.38.0530.060 | Quadripolare; (4P) 40+63 A | Quadripolare; (4P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 217.66 | 5.923 | 0 | 73.1278
B.62.38.0540 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione (Icn) 15kA secondo CEI EN 60898·1, conforme alle prescrizioni CEI EN 60898I1 (CEI 23·3/1), 230÷400 V, limitatore, curva Z con corto circuito Im tra 2,4÷3,6 In, per protezione circuiti elettronici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0540.005 | Unipolare; (1P) 0.5+4 A | Unipolare; (1P) 0.5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 56.82 | 22.6892 | 0 | 56.3622
B.62.38.0540.010 | Unipolare; (1P) 6+32 A | Unipolare; (1P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 48.49 | 26.5869 | 0 | 52.4644
B.62.38.0540.015 | Unipolare; (1P) 40+63 A | Unipolare; (1P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 57.55 | 22.4014 | 0 | 56.6464
B.62.38.0540.020 | Bipolare; (2P) 0.5+4 A | Bipolare; (2P) 0.5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 94.47 | 13.6467 | 0 | 65.407
B.62.38.0540.025 | Bipolare; (2P) 6+32 A | Bipolare; (2P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 84.25 | 15.3021 | 0 | 63.7507
B.62.38.0540.030 | Bipolare; (2P) 40+63 A | Bipolare; (2P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 96 | 13.4292 | 0 | 65.625
B.62.38.0540.035 | Tripolare; (3P) 0.5+4 A | Tripolare; (3P) 0.5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 129.29 | 9.9714 | 0 | 69.0811
B.62.38.0540.040 | Tripolare; (3P) 6+32 A | Tripolare; (3P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 122.57 | 10.5181 | 0 | 68.5323
B.62.38.0540.045 | Tripolare; (3P) 40+63 A | Tripolare; (3P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 141.49 | 9.1116 | 0 | 69.9413
B.62.38.0540.050 | Quadripolare; (4P) 0.5+4 A | Quadripolare; (4P) 0.5+4 A | cad. | Lavori compiuti | 175 | 7.3669 | 0 | 71.6857
B.62.38.0540.055 | Quadripolare; (4P) 6+32 A | Quadripolare; (4P) 6+32 A | cad. | Lavori compiuti | 156.33 | 8.2467 | 0 | 70.8053
B.62.38.0540.060 | Quadripolare; (4P) 40+63 A | Quadripolare; (4P) 40+63 A | cad. | Lavori compiuti | 186.98 | 6.8949 | 0 | 72.1574
B.62.38.0600 | INT. AUT. MAGNETO·TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe AC 1P+N | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, un polo protetto con neutro apribile, potere di interruzione (Icn) 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 61009·2·1 (CEI 23·45), 230 V, limitatore, curva a C con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0600.005 | Unipolare + N; (1P+N) 6+16 A, Idn 0,01 A | Unipolare + N; (1P+N) 6+16 A, Idn 0,01 A | cad. | Lavori compiuti | 123.04 | 10.4779 | 0 | 68.5712
B.62.38.0600.010 | Unipolare + N; (1P+N) 2+4 A, Idn 0,03 A | Unipolare + N; (1P+N) 2+4 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 93.89 | 13.731 | 0 | 65.3158
B.62.38.0600.015 | Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A | Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 80.79 | 15.9574 | 0 | 63.0895
B.62.38.0610 | INT. AUT. MAGNETO·TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe A · 1P+N | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, un polo protetto con neutro apribile, potere di interruzione (Icn) 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 61009·2·1 (CEI 23·45), 230 V, limitatore, curva a C con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0610.005 | Unipolare + N; (1P+N) 2+16 A, Idn 0,01 A | Unipolare + N; (1P+N) 2+16 A, Idn 0,01 A | cad. | Lavori compiuti | 150.21 | 8.5827 | 0 | 70.468
B.62.38.0610.010 | Unipolare + N; (1P+N) 2+32 A, Idn 0,03 A | Unipolare + N; (1P+N) 2+32 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 105.86 | 12.1783 | 0 | 66.8713
B.62.38.0620 | INT. AUT. MAGNETO·TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC · 1P+N | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, un polo protetto con neutro apribile, potere di interruzione (Icn) 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 61009·2·1 (CEI 23·45), 230 V, limitatore, curva a C con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0620.005 | Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A | Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 136.14 | 9.4697 | 0 | 69.5828
B.62.38.0620.010 | Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A | Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 124.43 | 10.3608 | 0 | 68.6892
B.62.38.0620.015 | Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A | Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 104.28 | 12.3629 | 0 | 66.6858
B.62.38.0630 | INT. AUT. MAGNETO·TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A · 1P+N | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, un polo protetto con neutro apribile, potere di interruzione (Icn) 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 61009·2·1 (CEI 23·45), 230 V, limitatore, curva a C con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe A per correnti di guasto di tipo alternato ed unidirezionali pulsanti, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0630.005 | Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A | Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 166.51 | 7.7425 | 0 | 71.317
B.62.38.0630.010 | Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A | Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 158.75 | 8.1209 | 0 | 70.9291
B.62.38.0630.015 | Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A | Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 132.8 | 9.7078 | 0 | 69.3449
B.62.38.0700 | INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC · 2P | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 60947·2 (CEI 17·5), bipolare, 240 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0700.005 | Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,01 A | Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,01 A | cad. | Lavori compiuti | 129.4 | 9.9629 | 0 | 69.0881
B.62.38.0700.010 | Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A | Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 83.4 | 15.458 | 0 | 63.5971
B.62.38.0700.015 | Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A | Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 102.57 | 12.569 | 0 | 66.4814
B.62.38.0700.020 | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 126.2 | 10.2155 | 0 | 68.8352
B.62.38.0700.025 | Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A | Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 230.33 | 5.5972 | 0 | 73.4555
B.62.38.0700.030 | Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A | Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 88.12 | 14.63 | 0 | 64.4235
B.62.38.0700.035 | Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A | Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 98.01 | 13.1538 | 0 | 65.9014
B.62.38.0700.040 | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 121.29 | 10.6291 | 0 | 68.4228
B.62.38.0700.045 | Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A | Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 218.7 | 5.8948 | 0 | 73.155
B.62.38.0700.050 | Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A | Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 88.67 | 14.5393 | 0 | 64.5089
B.62.38.0700.055 | Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,5 A | Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 97.84 | 13.1766 | 0 | 65.8729
B.62.38.0700.060 | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 120.73 | 10.6784 | 0 | 68.3757
B.62.38.0700.065 | Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A | Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 218.7 | 5.8948 | 0 | 73.155
B.62.38.0710 | INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC · 3P | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 60947·2 (CEI 17·5), tripolare, 415 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0710.005 | Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A | Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 149.58 | 8.6188 | 0 | 70.4305
B.62.38.0710.010 | Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A | Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 159.06 | 8.1051 | 0 | 70.9481
B.62.38.0710.015 | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 167.31 | 7.7055 | 0 | 71.3466
B.62.38.0710.020 | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 281.76 | 4.5755 | 0 | 74.4765
B.62.38.0710.025 | Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A | Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 111.39 | 11.5737 | 0 | 67.4746
B.62.38.0710.030 | Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,3 A | Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 117.23 | 10.9972 | 0 | 68.0543
B.62.38.0710.035 | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 125.49 | 10.2733 | 0 | 68.7784
B.62.38.0710.040 | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 222.12 | 5.8041 | 0 | 73.2464
B.62.38.0710.045 | Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A | Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 112.84 | 11.425 | 0 | 67.6267
B.62.38.0710.050 | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 128.4 | 10.0405 | 0 | 69.0109
B.62.38.0710.055 | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 222.12 | 5.8041 | 0 | 73.2464
B.62.38.0720 | INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC · 4P | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 60947·2 (CEI 17·5), quadripolare, 415 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0720.005 | Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A | Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 146.84 | 8.7796 | 0 | 70.2738
B.62.38.0720.010 | Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A | Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 154.83 | 8.3266 | 0 | 70.7227
B.62.38.0720.015 | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 192.8 | 6.6867 | 0 | 72.3651
B.62.38.0720.020 | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 304.82 | 4.2294 | 0 | 74.8212
B.62.38.0720.025 | Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A | Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 118.66 | 10.8647 | 0 | 68.1864
B.62.38.0720.030 | Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A | Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 130.82 | 9.8548 | 0 | 69.1943
B.62.38.0720.035 | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 148.07 | 8.7067 | 0 | 70.3451
B.62.38.0720.040 | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 279 | 4.6208 | 0 | 74.4301
B.62.38.0720.045 | Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A | Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 118.84 | 10.8482 | 0 | 68.2009
B.62.38.0720.050 | Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A | Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 132.45 | 9.7335 | 0 | 69.3167
B.62.38.0720.055 | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 148.25 | 8.6961 | 0 | 70.3541
B.62.38.0720.060 | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 263.91 | 4.885 | 0 | 74.1654
B.62.38.0730 | INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A · 2P | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 60947·2 (CEI 17·5), bipolare, 240 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo, classe A per correnti di guasto di tipo alternato ed unidirezionali pulsanti, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0730.005 | Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A | Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 122.68 | 10.5086 | 0 | 68.5442
B.62.38.0730.010 | Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A | Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 142.76 | 9.0305 | 0 | 70.0196
B.62.38.0730.015 | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 172.38 | 7.4788 | 0 | 71.5744
B.62.38.0730.020 | Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A | Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 291.62 | 4.4208 | 0 | 74.6314
B.62.38.0730.025 | Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A | Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 113.59 | 11.3496 | 0 | 67.6996
B.62.38.0730.030 | Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A | Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 127.94 | 10.0766 | 0 | 68.9776
B.62.38.0730.035 | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 159.84 | 8.0656 | 0 | 70.9835
B.62.38.0730.040 | Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A | Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 289.26 | 4.4569 | 0 | 74.5938
B.62.38.0730.045 | Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A | Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 113.03 | 11.4058 | 0 | 67.6458
B.62.38.0730.050 | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 136.74 | 9.4281 | 0 | 69.6212
B.62.38.0730.055 | Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A | Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 276.89 | 4.656 | 0 | 74.3942
B.62.38.0740 | INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A · 3P | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 60947·2 (CEI 17·5), tripolare, 415 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo, classe A per correnti di guasto di tipo alternato ed unidirezionali pulsanti, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0740.005 | Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A | Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 167.4 | 7.7013 | 0 | 71.3501
B.62.38.0740.010 | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 187.68 | 6.8691 | 0 | 72.1814
B.62.38.0740.015 | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 353.41 | 3.6479 | 0 | 75.4039
B.62.38.0740.020 | Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A | Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 134.31 | 9.5987 | 0 | 69.4513
B.62.38.0740.025 | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 160.4 | 8.0374 | 0 | 71.0162
B.62.38.0740.030 | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 266.85 | 4.8312 | 0 | 74.2196
B.62.38.0740.035 | Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A | Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 136.48 | 9.4461 | 0 | 69.6073
B.62.38.0740.040 | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 161.49 | 7.9832 | 0 | 71.0694
B.62.38.0740.045 | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 266.85 | 4.8312 | 0 | 74.2196
B.62.38.0750 | INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A · 4P | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 60947·2 (CEI 17·5), quadripolare, 415 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo, classe A per correnti di guasto di tipo alternato ed unidirezionali pulsanti, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0750.005 | Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A | Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 182.3 | 7.0719 | 0 | 71.9803
B.62.38.0750.010 | Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A | Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 198.28 | 6.5019 | 0 | 72.5489
B.62.38.0750.015 | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 252.27 | 5.1104 | 0 | 73.9406
B.62.38.0750.020 | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 345.2 | 3.7346 | 0 | 75.3158
B.62.38.0750.025 | Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A | Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 147.57 | 8.7362 | 0 | 70.3124
B.62.38.0750.030 | Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A | Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 176.82 | 7.291 | 0 | 71.7622
B.62.38.0750.035 | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 190.61 | 6.7635 | 0 | 72.289
B.62.38.0750.040 | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 297.54 | 4.3329 | 0 | 74.7194
B.62.38.0750.045 | Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A | Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 154.12 | 8.3649 | 0 | 70.6852
B.62.38.0750.050 | Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A | Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 169.18 | 7.6203 | 0 | 71.4328
B.62.38.0750.055 | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 211.35 | 6.0998 | 0 | 72.9501
B.62.38.0750.060 | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A | cad. | Lavori compiuti | 291 | 4.4302 | 0 | 74.622
B.62.38.0760 | INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S · 2P | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 60947·2 (CEI 17·5), quadripolare 415 V, a media sensibilità, selettivo, classe A S per correnti di guasto di tipo alternato ed unidirezionali pulsanti, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0760.005 | Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A | Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 159.48 | 8.0838 | 0 | 70.9681
B.62.38.0760.010 | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 184.93 | 6.9713 | 0 | 72.0813
B.62.38.0760.015 | Bipolare (2P), 100 A, Idn 0,3 A | Bipolare (2P), 100 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 371.76 | 3.4678 | 0 | 75.5837
B.62.38.0760.020 | Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A | Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A | cad. | Lavori compiuti | 190.56 | 6.7653 | 0 | 72.2869
B.62.38.0770 | INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S · 3P | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 60947·2 (CEI 17·5), tripolare, 415 V, a media sensibilità, selettivo, classe A S per correnti di guasto di tipo alternato ed unidirezionali pulsanti, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0770.005 | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 188.88 | 6.8255 | 0 | 72.2258
B.62.38.0770.010 | Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A | Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A | cad. | Lavori compiuti | 208.16 | 6.1933 | 0 | 72.8574
B.62.38.0780 | INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S · 4P | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 60947·2 (CEI 17·5), bipolare, 240 V, a media sensibilità, selettivo, classe A S per correnti di guasto di tipo alternato ed unidirezionali pulsanti, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0780.005 | Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A | Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 200.67 | 6.4245 | 0 | 72.6267
B.62.38.0780.010 | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 228.99 | 5.6299 | 0 | 73.4224
B.62.38.0780.015 | Quadripolare (4P), 100 A, Idn 0,3 A | Quadripolare (4P), 100 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 475.4 | 2.7118 | 0 | 76.3399
B.62.38.0780.020 | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A | cad. | Lavori compiuti | 228.8 | 5.6346 | 0 | 73.4178
B.62.38.0790 | INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI · 2P | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 60947·2 (CEI 17·5), bipolare, 240 V, ad alta e media sensibilità, per una maggiore immunità ai disturbi elettrici ed alle interferenze in rete, classe A SI per correnti di guasto di tipo alternato ed unidirezionali pulsanti, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0790.005 | Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A | Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 129.22 | 9.9768 | 0 | 69.076
B.62.38.0790.010 | Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A | Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 144.39 | 8.9286 | 0 | 70.1226
B.62.38.0790.015 | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 182.02 | 7.0827 | 0 | 71.9701
B.62.38.0790.020 | Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A | Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 378.25 | 3.4083 | 0 | 75.6431
B.62.38.0800 | INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI · 3P | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 60947·2 (CEI 17·5), tripolare, 415 V, ad alta e media sensibilità, per una maggiore immunità ai disturbi elettrici ed alle interferenze in rete, classe A SI per correnti di guasto di tipo alternato ed unidirezionali pulsanti, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0800.005 | Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A | Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 175.76 | 7.335 | 0 | 71.7171
B.62.38.0800.010 | Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A | Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 165.24 | 7.802 | 0 | 71.2479
B.62.38.0800.015 | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 200.05 | 6.4444 | 0 | 72.6068
B.62.38.0800.020 | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 363.48 | 3.5468 | 0 | 75.5048
B.62.38.0800.025 | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 287.11 | 4.4903 | 0 | 74.562
B.62.38.0810 | INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI · 4P | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 60947·2 (CEI 17·5), quadripolare, 415 V, ad alta e media sensibilità, per una maggiore immunità ai disturbi elettrici ed alle interferenze in rete, classe A SI per correnti di guasto di tipo alternato ed unidirezionali pulsanti, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0810.005 | Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A | Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 192.49 | 6.6975 | 0 | 72.3518
B.62.38.0810.010 | Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A | Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 205.38 | 6.2771 | 0 | 72.7724
B.62.38.0810.015 | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 264.08 | 4.8819 | 0 | 74.1707
B.62.38.0810.020 | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A | cad. | Lavori compiuti | 351.99 | 3.6626 | 0 | 75.3885
B.62.38.0810.025 | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 318.53 | 4.0473 | 0 | 75.0039
B.62.38.0820 | INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S · 2P | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 60947·2 (CEI 17·5), bipolare, 240 V, ad alta e media sensibilità, per una maggiore immunità ai disturbi elettrici ed alle interferenze in rete, selettivo, classe A SI per correnti di guasto di tipo alternato ed unidirezionali pulsanti, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0820.005 | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A | Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 189.47 | 6.8042 | 0 | 72.2489
B.62.38.0820.010 | Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A | Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 367.4 | 3.509 | 0 | 75.5416
B.62.38.0820.015 | Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A | Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A | cad. | Lavori compiuti | 198.57 | 6.4924 | 0 | 72.5588
B.62.38.0820.020 | Bipolare (2P), 125 A, Idn 1 A | Bipolare (2P), 125 A, Idn 1 A | cad. | Lavori compiuti | 367.4 | 3.509 | 0 | 75.5416
B.62.38.0830 | INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S · 3P | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 60947·2 (CEI 17·5), Tripolare, 240 V, ad alta e media sensibilità, per una maggiore immunità ai disturbi elettrici ed alle interferenze in rete, selettivo, classe A SI per correnti di guasto di tipo alternato ed unidirezionali pulsanti, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0830.005 | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A | Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 198.96 | 6.4797 | 0 | 72.5724
B.62.38.0830.010 | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A | Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 405.2 | 3.1816 | 0 | 75.8699
B.62.38.0830.015 | Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A | Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A | cad. | Lavori compiuti | 218.59 | 5.8978 | 0 | 73.1552
B.62.38.0830.020 | Tripolare (3P), 125 A, Idn 1 A | Tripolare (3P), 125 A, Idn 1 A | cad. | Lavori compiuti | 402.37 | 3.204 | 0 | 75.8469
B.62.38.0840 | INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S · 4P | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI EN 61009·1 (CEI 23·44) e CEI EN 60947·2 (CEI 17·5), quadripolare, 415 V, ad alta e media sensibilità, per una maggiore immunità ai disturbi elettrici ed alle interferenze in rete, selettivo, classe A SI S per correnti di guasto di tipo alternato ed unidirezionali pulsanti, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.38.0840.005 | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 237.53 | 5.4275 | 0 | 73.6244
B.62.38.0840.010 | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A | cad. | Lavori compiuti | 433.2 | 2.976 | 0 | 76.0757
B.62.38.0840.015 | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A | Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A | cad. | Lavori compiuti | 236.44 | 5.4525 | 0 | 73.6001
B.62.38.0840.020 | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 1 A | Quadripolare (4P), 125 A, Idn 1 A | cad. | Lavori compiuti | 433.2 | 2.976 | 0 | 76.0757
B.62.41 | INTERRUTTORI SCATOLATI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.41.0010 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato, conforme alle norme CEI 17·5 '98 e varianti; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.41.0010.005 | pdi 16 kA, 400 V 3x16÷100 A | pdi 16 kA, 400 V 3x16÷100 A | cad. | Lavori compiuti | 153.1 | 30.1737 | 0 | 48.8766
B.62.41.0010.010 | pdi 16 kA, 400 V 3x125 A | pdi 16 kA, 400 V 3x125 A | cad. | Lavori compiuti | 245.3 | 21.2413 | 0 | 57.819
B.62.41.0010.015 | pdi 25 kA, 400 V 3x25÷100 A | pdi 25 kA, 400 V 3x25÷100 A | cad. | Lavori compiuti | 214.8 | 21.5065 | 0 | 57.5559
B.62.41.0010.020 | pdi 25 kA, 400 V 3x125÷160 A | pdi 25 kA, 400 V 3x125÷160 A | cad. | Lavori compiuti | 331.2 | 15.7322 | 0 | 63.3092
B.62.41.0010.025 | pdi 36 kA, 400 V 3x63÷250 A | pdi 36 kA, 400 V 3x63÷250 A | cad. | Lavori compiuti | 511.9 | 10.1787 | 0 | 68.8787
B.62.41.0010.030 | pdi 36 kA, 400 V 3x250÷400 A | pdi 36 kA, 400 V 3x250÷400 A | cad. | Lavori compiuti | 855.6 | 6.0899 | 0 | 72.957
B.62.41.0010.035 | pdi 50 kA, 400 V 3x160÷400 A | pdi 50 kA, 400 V 3x160÷400 A | cad. | Lavori compiuti | 1176.94 | 6.8005 | 0 | 72.2509
B.62.41.0010.040 | pdi 50 kA, 400 V 3x630 A | pdi 50 kA, 400 V 3x630 A | cad. | Lavori compiuti | 1431.89 | 5.5897 | 0 | 73.4616
B.62.41.0010.045 | pdi 50 kA, 400 V 3x800 A | pdi 50 kA, 400 V 3x800 A | cad. | Lavori compiuti | 1696.53 | 4.7177 | 0 | 74.3335
B.62.41.0010.050 | pdi 50 kA, 400 V 3x1000 A | pdi 50 kA, 400 V 3x1000 A | cad. | Lavori compiuti | 1904.03 | 4.7678 | 0 | 74.2835
B.62.41.0010.055 | pdi 50 kA, 400 V 3x1250 A | pdi 50 kA, 400 V 3x1250 A | cad. | Lavori compiuti | 1958.83 | 4.6345 | 0 | 74.4169
B.62.41.0010.060 | pdi 50 kA, 400 V 3x1600 A | pdi 50 kA, 400 V 3x1600 A | cad. | Lavori compiuti | 2268.47 | 4.7123 | 0 | 74.3391
B.62.41.0010.065 | pdi 70 kA, 400 V 3x63÷160 A | pdi 70 kA, 400 V 3x63÷160 A | cad. | Lavori compiuti | 567.3 | 9.1847 | 0 | 69.8643
B.62.41.0010.070 | pdi 70 kA, 400 V 3x100÷250 A | pdi 70 kA, 400 V 3x100÷250 A | cad. | Lavori compiuti | 668.5 | 7.7943 | 0 | 71.2565
B.62.41.0010.075 | pdi 70 kA, 400 V 3x250÷400 A | pdi 70 kA, 400 V 3x250÷400 A | cad. | Lavori compiuti | 980.8 | 5.3125 | 0 | 73.7429
B.62.41.0010.080 | pdi 70 kA, 400 V 3x630 A | pdi 70 kA, 400 V 3x630 A | cad. | Lavori compiuti | 1465.29 | 5.4623 | 0 | 73.5888
B.62.41.0010.085 | pdi 100 kA, 400,V 3x630 A | pdi 100 kA, 400,V 3x630 A | cad. | Lavori compiuti | 1882.05 | 4.2527 | 0 | 74.7988
B.62.41.0010.090 | pdi 100 kA, 400 V 3x800 A | pdi 100 kA, 400 V 3x800 A | cad. | Lavori compiuti | 2230.99 | 3.5876 | 0 | 75.4638
B.62.41.0010.095 | pdi 16 kA, 400 V 4x16÷100 A | pdi 16 kA, 400 V 4x16÷100 A | cad. | Lavori compiuti | 187.7 | 31.7666 | 0 | 47.2882
B.62.41.0010.100 | pdi 16 kA, 400 V 4x125 A | pdi 16 kA, 400 V 4x125 A | cad. | Lavori compiuti | 308.2 | 20.2177 | 0 | 58.8287
B.62.41.0010.102 | pdi 25 kA, 400 V 4x16÷125 A | pdi 25 kA, 400 V 4x16÷125 A | cad. | Lavori compiuti | 281.8 | 18.4901 | 0 | 60.55
B.62.41.0010.105 | pdi 25 kA, 400 V 4x25÷100 A | pdi 25 kA, 400 V 4x25÷100 A | cad. | Lavori compiuti | 277.3 | 21.5023 | 0 | 57.5622
B.62.41.0010.110 | pdi 25 kA, 400 V 4x125÷160 A | pdi 25 kA, 400 V 4x125÷160 A | cad. | Lavori compiuti | 423 | 14.7307 | 0 | 64.3286
B.62.41.0010.112 | pdi 36 kA, 400 V 4x16÷125 A | pdi 36 kA, 400 V 4x16÷125 A | cad. | Lavori compiuti | 463.4 | 11.2441 | 0 | 67.8118
B.62.41.0010.115 | pdi 36 kA, 400 V 4x63÷250 A | pdi 36 kA, 400 V 4x63÷250 A | cad. | Lavori compiuti | 651.9 | 9.5584 | 0 | 69.4984
B.62.41.0010.120 | pdi 36 kA, 400 V 4x250÷400 A | pdi 36 kA, 400 V 4x250÷400 A | cad. | Lavori compiuti | 1083.88 | 5.7489 | 0 | 73.3024
B.62.41.0010.125 | pdi 50 kA, 400 V 4x160÷400 A | pdi 50 kA, 400 V 4x160÷400 A | cad. | Lavori compiuti | 1447.14 | 6.533 | 0 | 72.5182
B.62.41.0010.130 | pdi 50 kA, 400 V 4x630 A | pdi 50 kA, 400 V 4x630 A | cad. | Lavori compiuti | 1783.42 | 5.3011 | 0 | 73.7504
B.62.41.0010.135 | pdi 50 kA, 400 V 4x800 A | pdi 50 kA, 400 V 4x800 A | cad. | Lavori compiuti | 2161.79 | 4.3733 | 0 | 74.6779
B.62.41.0010.140 | pdi 50 kA, 400 V 4x1000 A | pdi 50 kA, 400 V 4x1000 A | cad. | Lavori compiuti | 2411.81 | 4.3654 | 0 | 74.6858
B.62.41.0010.145 | pdi 50 kA, 400 V 4x1250 A | pdi 50 kA, 400 V 4x1250 A | cad. | Lavori compiuti | 2594.89 | 4.0574 | 0 | 74.9939
B.62.41.0010.150 | pdi 50 kA, 400 V 4x1600 A | pdi 50 kA, 400 V 4x1600 A | cad. | Lavori compiuti | 2843.24 | 4.0808 | 0 | 74.9705
B.62.41.0010.155 | pdi 70 kA, 400 V 4x63÷160 A | pdi 70 kA, 400 V 4x63÷160 A | cad. | Lavori compiuti | 752.2 | 8.2838 | 0 | 70.7724
B.62.41.0010.160 | pdi 70 kA, 400 V 4x100÷250 A | pdi 70 kA, 400 V 4x100÷250 A | cad. | Lavori compiuti | 838.8 | 7.4286 | 0 | 71.6261
B.62.41.0010.165 | pdi 70 kA, 400 V 4x250÷400 A | pdi 70 kA, 400 V 4x250÷400 A | cad. | Lavori compiuti | 1240.36 | 5.0236 | 0 | 74.0277
B.62.41.0010.170 | pdi 70 kA, 400 V 4x630 A | pdi 70 kA, 400 V 4x630 A | cad. | Lavori compiuti | 1858.88 | 5.0859 | 0 | 73.9655
B.62.41.0010.175 | pdi 100 kA, 400 V 4x630 A | pdi 100 kA, 400 V 4x630 A | cad. | Lavori compiuti | 2363.31 | 4.0004 | 0 | 75.0511
B.62.41.0010.180 | pdi 100 kA, 400 V 4x800 A | pdi 100 kA, 400 V 4x800 A | cad. | Lavori compiuti | 2799.14 | 3.3775 | 0 | 75.674
B.62.41.0020 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO | Fornitura e posa in opera di interruttore magnatotermico differenziale scatolato, conforme alle norme CEI 17·5 '98 e varianti; versione fissa, attacchi anteriori, sganciatore elettromagnetico, regolazione Idn 0.03·0.3·0.5·1 A, ritardo intervento 0·0.5·1·2 secondi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.41.0020.005 | pdi 16 kA, 400 V 4x20÷100 A | pdi 16 kA, 400 V 4x20÷100 A | cad. | Lavori compiuti | 734 | 6.2937 | 0 | 72.7629
B.62.41.0020.010 | pdi 16 kA, 400 V 4x125÷160 A | pdi 16 kA, 400 V 4x125÷160 A | cad. | Lavori compiuti | 880.7 | 5.2454 | 0 | 73.8061
B.62.41.0020.015 | pdi 36 kA, 400 V 4x63÷250 A | pdi 36 kA, 400 V 4x63÷250 A | cad. | Lavori compiuti | 1046.9 | 4.4126 | 0 | 74.6356
B.62.41.0020.020 | pdi 36 kA, 400 V 4x100÷400 A | pdi 36 kA, 400 V 4x100÷400 A | cad. | Lavori compiuti | 1319.2 | 3.5018 | 0 | 75.5518
B.62.41.0030 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro scatolato, conforme alle norme CEI 17·5 '98 e varianti; versione fissa, attacchi anteriori, sganciatore elettromagnetico, regolazione Idn 0.3÷0.5 A, senza regolazione di ritardo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.41.0030.005 | pdi 16 kA 4x63 A | pdi 16 kA 4x63 A | cad. | Lavori compiuti | 254.5 | 24.0617 | 0 | 55.002
B.62.41.0030.010 | pdi 16 kA 4x125 A | pdi 16 kA 4x125 A | cad. | Lavori compiuti | 318.6 | 18.209 | 0 | 60.8443
B.62.41.0030.015 | pdi 16 kA 4x250 A | pdi 16 kA 4x250 A | cad. | Lavori compiuti | 402.4 | 14.417 | 0 | 64.6347
B.62.41.0030.020 | pdi 16 kA 4x400 A | pdi 16 kA 4x400 A | cad. | Lavori compiuti | 706.5 | 8.2115 | 0 | 70.8379
B.62.41.0040 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO | Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato, conforme alle norme CEI 17·11 '98; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.41.0040.005 | 3x125 A | 3x125 A | cad. | Lavori compiuti | 164.5 | 31.6748 | 0 | 47.3921
B.62.41.0040.010 | 3x160 A | 3x160 A | cad. | Lavori compiuti | 245.5 | 21.224 | 0 | 57.8208
B.62.41.0040.015 | 3x250 A | 3x250 A | cad. | Lavori compiuti | 346.1 | 15.0549 | 0 | 63.996
B.62.41.0040.020 | 3x400 A | 3x400 A | cad. | Lavori compiuti | 561.9 | 9.273 | 0 | 69.7847
B.62.41.0040.025 | 3x630 A | 3x630 A | cad. | Lavori compiuti | 853.4 | 9.3787 | 0 | 69.6707
B.62.41.0040.030 | 3x800 A | 3x800 A | cad. | Lavori compiuti | 1036.31 | 7.7234 | 0 | 71.3281
B.62.41.0040.035 | 3x1000 A | 3x1000 A | cad. | Lavori compiuti | 1125.36 | 8.0668 | 0 | 70.9844
B.62.41.0040.040 | 3x1250 A | 3x1250 A | cad. | Lavori compiuti | 1200.82 | 7.5599 | 0 | 71.4911
B.62.41.0040.045 | 3x1600 A | 3x1600 A | cad. | Lavori compiuti | 1555.05 | 6.8741 | 0 | 72.1771
B.62.41.0040.050 | 4x125 A | 4x125 A | cad. | Lavori compiuti | 205.1 | 30.3808 | 0 | 48.6836
B.62.41.0040.055 | 4x160 A | 4x160 A | cad. | Lavori compiuti | 301.2 | 20.6876 | 0 | 58.3566
B.62.41.0040.060 | 4x250 A | 4x250 A | cad. | Lavori compiuti | 420.5 | 14.8183 | 0 | 64.2378
B.62.41.0040.065 | 4x400 A | 4x400 A | cad. | Lavori compiuti | 708.2 | 8.7985 | 0 | 70.2528
B.62.41.0040.070 | 4x630 A | 4x630 A | cad. | Lavori compiuti | 1074.34 | 8.85 | 0 | 70.2012
B.62.41.0040.075 | 4x800 A | 4x800 A | cad. | Lavori compiuti | 1306.89 | 7.234 | 0 | 71.8171
B.62.41.0040.080 | 4x1000 A | 4x1000 A | cad. | Lavori compiuti | 1416.53 | 7.4326 | 0 | 71.6187
B.62.41.0040.085 | 4x1250 A | 4x1250 A | cad. | Lavori compiuti | 1512.57 | 6.9607 | 0 | 72.0905
B.62.41.0040.090 | 4x1600 A | 4x1600 A | cad. | Lavori compiuti | 1981.12 | 6.1278 | 0 | 72.9234
B.62.41.0050 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI | Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI 17·45 '98 e varianti, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.41.0050.005 | bobina sgancio di apertura, fino a 160 A 24÷400 V | bobina sgancio di apertura, fino a 160 A 24÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 69.07 | 24.8863 | 0 | 54.1624
B.62.41.0050.010 | bobina sgancio di apertura, 250÷400 A 24÷400 V | bobina sgancio di apertura, 250÷400 A 24÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 75.56 | 22.7488 | 0 | 56.2996
B.62.41.0050.015 | bobina sgancio di apertura, 630÷1600 A 24÷400 V | bobina sgancio di apertura, 630÷1600 A 24÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 83.94 | 20.4777 | 0 | 58.5776
B.62.41.0050.020 | bobina sgancio di minima V, fino a 160 A 220÷400 V | bobina sgancio di minima V, fino a 160 A 220÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 82.72 | 20.7797 | 0 | 58.2689
B.62.41.0050.025 | bobina sgancio di minima V, 250÷400 A 220÷400 V | bobina sgancio di minima V, 250÷400 A 220÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 90.35 | 19.0249 | 0 | 60.0221
B.62.41.0050.030 | bobina sgancio di minima V, 630÷1000 A 220÷400 V | bobina sgancio di minima V, 630÷1000 A 220÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 94.46 | 18.1971 | 0 | 60.8512
B.62.41.0050.035 | contatti ausiliari di segnalazione 1NO, fino a 160 A 24÷400 V | contatti ausiliari di segnalazione 1NO, fino a 160 A 24÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 60.73 | 43.341 | 0 | 35.7155
B.62.41.0050.040 | contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 250÷400 A 24÷400 V | contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 250÷400 A 24÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 64 | 41.1266 | 0 | 37.9219
B.62.41.0050.045 | contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 630÷1000 A 24÷400 V | contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 630÷1000 A 24÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 64.53 | 40.7888 | 0 | 38.2613
B.62.41.0050.050 | comando elettrico a solenoide, fino a 160 A | comando elettrico a solenoide, fino a 160 A | cad. | Lavori compiuti | 250.9 | 6.4229 | 0 | 72.6186
B.62.41.0050.055 | comando elettrico a solenoide, 250 A | comando elettrico a solenoide, 250 A | cad. | Lavori compiuti | 335.9 | 4.7976 | 0 | 74.2632
B.62.41.0050.060 | comando elettrico a solenoide, 300÷400 A | comando elettrico a solenoide, 300÷400 A | cad. | Lavori compiuti | 459.9 | 3.504 | 0 | 75.5425
B.62.41.0050.065 | comando elettrico a motore, 630÷1600 A | comando elettrico a motore, 630÷1600 A | cad. | Lavori compiuti | 68.27 | 11.8031 | 0 | 67.2477
B.62.41.0050.070 | manovra rotante diretta, fino a 400 A | manovra rotante diretta, fino a 400 A | cad. | Lavori compiuti | 47.26 | 17.0504 | 0 | 61.9975
B.62.41.0050.075 | manovra rotante diretta, 630÷1600 A | manovra rotante diretta, 630÷1600 A | cad. | Lavori compiuti | 55.33 | 14.5635 | 0 | 64.4858
B.62.41.0050.080 | manovra rotante su pannello, fino a 400 A | manovra rotante su pannello, fino a 400 A | cad. | Lavori compiuti | 75.14 | 32.1706 | 0 | 46.8858
B.62.41.0050.085 | manovra rotante su pannello, 630÷1600 A | manovra rotante su pannello, 630÷1600 A | cad. | Lavori compiuti | 80.15 | 30.1597 | 0 | 48.8958
B.62.41.0050.090 | manovra rotante con albero prolungato, fino a 400 A | manovra rotante con albero prolungato, fino a 400 A | cad. | Lavori compiuti | 99.65 | 35.0386 | 0 | 44.014
B.62.41.0050.095 | manovra rotante con albero prolungato, 630÷1600 A | manovra rotante con albero prolungato, 630÷1600 A | cad. | Lavori compiuti | 102.25 | 34.1477 | 0 | 44.8998
B.62.41.0050.100 | manovra rotante con blocco chiave, fino a 400 A | manovra rotante con blocco chiave, fino a 400 A | cad. | Lavori compiuti | 57.9 | 25.9775 | 0 | 53.0743
B.62.41.0050.105 | manovra rotante con blocco chiave, 630÷1600 A | manovra rotante con blocco chiave, 630÷1600 A | cad. | Lavori compiuti | 87.02 | 17.2845 | 0 | 61.7674
B.62.44 | CONTATTORI, RELE' TERMICI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0010 | CONTATTORE AUSILIARIO · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di contattore ausiliario, conforme alle norme CEI 17·50 '02; per impiego in AC11, per comando di elettromagneti in corrente alternata e di contattori di potenza, prestazioni: 4 kW in AC3 a 400 V, 10 A in AC11 a 230 V; contatti ausiliari 10 A, 2NO+2NC; corpo in materiale isolante, autoestinguente, forma chiusa e protetti contro i contatti accidentali; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0010.005 | bobina 24÷48 V | bobina 24÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 21.76 | 9.5496 | 0 | 69.4853
B.62.44.0010.010 | bobina 230÷400 V | bobina 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 22.17 | 9.373 | 0 | 69.6888
B.62.44.0020 | CONTATTORE DI POTENZA, AC1 · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza tipo resistivo quali riscaldamento, illuminazione, condizionamento elettrico, forni a resistenza, ecc., conforme alle norme CEI 17·50 '02; corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; portate in AC1, sfasamento max 0.95; bobina a 230÷400 V, contatti ausiliariri 1NO+1NC da 20 A. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0020.021 | 3x25 A | 3x25 A | cad. | Lavori compiuti | 29.23 | 10.6637 | 0 | 68.3886
B.62.44.0020.022 | 3x32 A | 3x32 A | cad. | Lavori compiuti | 46.74 | 7.7813 | 0 | 71.2666
B.62.44.0020.025 | 3x40 A | 3x40 A | cad. | Lavori compiuti | 77.93 | 5.333 | 0 | 73.72
B.62.44.0020.026 | 3x50 A | 3x50 A | cad. | Lavori compiuti | 86.27 | 6.0218 | 0 | 73.0265
B.62.44.0020.027 | 3x60 A | 3x60 A | cad. | Lavori compiuti | 108.88 | 5.248 | 0 | 73.806
B.62.44.0020.032 | 3x80 A | 3x80 A | cad. | Lavori compiuti | 132.63 | 5.0924 | 0 | 73.9576
B.62.44.0020.033 | 3x125 A | 3x125 A | cad. | Lavori compiuti | 220.63 | 3.7674 | 0 | 75.2844
B.62.44.0020.034 | 3x200 A | 3x200 A | cad. | Lavori compiuti | 295.78 | 4.3911 | 0 | 74.6602
B.62.44.0020.035 | 4x20 A | 4x20 A | cad. | Lavori compiuti | 34.86 | 13.4137 | 0 | 65.634
B.62.44.0020.037 | 4x25 A | 4x25 A | cad. | Lavori compiuti | 38.37 | 13.5392 | 0 | 65.5199
B.62.44.0020.038 | 4x32 A | 4x32 A | cad. | Lavori compiuti | 48.84 | 13.8288 | 0 | 65.2129
B.62.44.0020.040 | 4x40 A | 4x40 A | cad. | Lavori compiuti | 66.55 | 8.586 | 0 | 70.4583
B.62.44.0020.042 | 4x60 A | 4x60 A | cad. | Lavori compiuti | 186.93 | 4.1689 | 0 | 74.8836
B.62.44.0020.047 | 4x80 A | 4x80 A | cad. | Lavori compiuti | 263.35 | 3.5508 | 0 | 75.5003
B.62.44.0020.048 | 4x125 A | 4x125 A | cad. | Lavori compiuti | 473.58 | 2.6327 | 0 | 76.4179
B.62.44.0030 | CONTATTORE DI POTENZA, AC3 | Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori con rotore in c.circuito, conforme alle norme CEI 17·50 '02; corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; portate in AC3 a 400 V; bobina a 230÷400 V, contatti ausiliariri 1NO+1NC da 20 A. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0030.003 | 3x9 A | 3x9 A | cad. | Lavori compiuti | 25.95 | 2.0039 | 0 | 77.0328
B.62.44.0030.010 | 3x12 A | 3x12 A | cad. | Lavori compiuti | 35.74 | 2.1796 | 0 | 76.8607
B.62.44.0030.012 | 3x18 A | 3x18 A | cad. | Lavori compiuti | 44.74 | 3.4846 | 0 | 75.57
B.62.44.0030.013 | 3x25 A | 3x25 A | cad. | Lavori compiuti | 75.3 | 2.7596 | 0 | 76.2948
B.62.44.0030.025 | 3x32 A | 3x32 A | cad. | Lavori compiuti | 82.98 | 3.1297 | 0 | 75.9219
B.62.44.0030.027 | 3x38 A | 3x38 A | cad. | Lavori compiuti | 94.07 | 3.8663 | 0 | 75.1887
B.62.44.0030.028 | 3x40 A | 3x40 A | cad. | Lavori compiuti | 106.26 | 3.4227 | 0 | 75.6258
B.62.44.0030.032 | 3x50 A | 3x50 A | cad. | Lavori compiuti | 129.34 | 3.2132 | 0 | 75.8389
B.62.44.0030.037 | 3x65 A | 3x65 A | cad. | Lavori compiuti | 181.21 | 2.8668 | 0 | 76.1823
B.62.44.0030.043 | 3x80 A | 3x80 A | cad. | Lavori compiuti | 218.66 | 3.0888 | 0 | 75.9627
B.62.44.0030.044 | 3x95 A | 3x95 A | cad. | Lavori compiuti | 271.12 | 2.8744 | 0 | 76.1766
B.62.44.0030.047 | 3x115 A | 3x115 A | cad. | Lavori compiuti | 292.49 | 3.5523 | 0 | 75.5
B.62.44.0030.048 | 3x150 A | 3x150 A | cad. | Lavori compiuti | 380.38 | 3.1411 | 0 | 75.9109
B.62.44.0030.052 | 3x185 A | 3x185 A | cad. | Lavori compiuti | 479.14 | 2.6022 | 0 | 76.4495
B.62.44.0030.053 | 3x225 A | 3x225 A | cad. | Lavori compiuti | 619.61 | 2.1799 | 0 | 76.8709
B.62.44.0030.056 | 3x265 A | 3x265 A | cad. | Lavori compiuti | 734.33 | 1.9809 | 0 | 77.0703
B.62.44.0030.063 | 3x330 A | 3x330 A | cad. | Lavori compiuti | 829.57 | 1.8787 | 0 | 77.1725
B.62.44.0030.065 | 3x400 A | 3x400 A | cad. | Lavori compiuti | 1067.44 | 1.5574 | 0 | 77.4938
B.62.44.0030.070 | 3x500 A | 3x500 A | cad. | Lavori compiuti | 1629.53 | 1.0839 | 0 | 77.9673
B.62.44.0030.071 | 3x630 A | 3x630 A | cad. | Lavori compiuti | 2545.13 | 0.69399 | 0 | 78.3575
B.62.44.0030.072 | 3x780 A | 3x780 A | cad. | Lavori compiuti | 4322.62 | 0.45669 | 0 | 78.5947
B.62.44.0030.073 | 3x800 A | 3x800 A | cad. | Lavori compiuti | 4801.93 | 0.43274 | 0 | 78.6186
B.62.44.0040 | CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO | Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori con rotore in c.circuito; corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; portate in AC3 a 400 V; bobina speciale a basso assorbimento, contatti ausiliariri 1NO+1NC da 20 A. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0040.005 | 3x9 A | 3x9 A | cad. | Lavori compiuti | 41.47 | 1.2539 | 0 | 77.7912
B.62.44.0040.010 | 3x12 A | 3x12 A | cad. | Lavori compiuti | 48.05 | 1.0822 | 0 | 77.9605
B.62.44.0040.015 | 3x18 A | 3x18 A | cad. | Lavori compiuti | 59.28 | 1.7527 | 0 | 77.2942
B.62.44.0040.020 | 3x25 A | 3x25 A | cad. | Lavori compiuti | 81.26 | 1.2786 | 0 | 77.775
B.62.44.0040.025 | 3x32 A | 3x32 A | cad. | Lavori compiuti | 108.7 | 1.4342 | 0 | 77.6173
B.62.44.0040.030 | 3x38 A | 3x38 A | cad. | Lavori compiuti | 122.68 | 2.1169 | 0 | 76.9319
B.62.44.0050 | MINICONTATTORE | Fornitura e posa in opera di mini·contattore, taglie da 6 a 16 A, alimentazione della bobina in CA oppure in CC ,connessioni a vite , molla, faston , pin per circuito stampato, tripolari e quadripolari di dimensioni compatte, adatti per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori con rotore in c.circuito (AC3) oppure per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza tipo resistivo quali riscaldamento, illuminazione, condizionamento, ecc (AC1), ideale per l’integrazione in sistemi d’automazione, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali. Caratteristiche principali: · un contatto NO oppure un contatto NC sempre presenti altre ai conatti di potenza; · dimensioni compatte; · basso livello di rumorosità alla chiusura; · tenuta agli urti; · contatti ausiliari legati; le dimensioni di un contattore in corrente continua sono equivalenti a quelle di uno in corrente alternata; · bobine in corrente continua e continua a basso assorbimento equipaggiate con filtro antidisturbo integrato; · accessoriabile; Adatto per applicazioni in industria, infrastrutture , edifici, comunque non gravose e idoneo per semplici sistemi di controllo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0050.005 | AC·3; 3x6 A | AC·3; 3x6 A | cad. | Lavori compiuti | 22.72 | 2.2887 | 0 | 76.7606
B.62.44.0050.010 | AC·3; 3x9 A | AC·3; 3x9 A | cad. | Lavori compiuti | 24.04 | 2.1631 | 0 | 76.8719
B.62.44.0050.015 | AC·3; 3x12 A | AC·3; 3x12 A | cad. | Lavori compiuti | 59.28 | 1.7527 | 0 | 77.2942
B.62.44.0050.020 | AC·3; 3x16 A | AC·3; 3x16 A | cad. | Lavori compiuti | 32.37 | 3.2098 | 0 | 75.8418
B.62.44.0050.025 | AC·3; 3x6 A · basso assorbimento | AC·3; 3x6 A · basso assorbimento | cad. | Lavori compiuti | 25.53 | 2.0368 | 0 | 77.0074
B.62.44.0050.030 | AC·3; 3x9 A · basso assorbimento | AC·3; 3x9 A · basso assorbimento | cad. | Lavori compiuti | 27.94 | 1.8611 | 0 | 77.2011
B.62.44.0050.035 | AC·3; 3x12 A · basso assorbimento | AC·3; 3x12 A · basso assorbimento | cad. | Lavori compiuti | 30.92 | 3.3603 | 0 | 75.6792
B.62.44.0050.040 | AC·1; 3x20 A | AC·1; 3x20 A | cad. | Lavori compiuti | 24.69 | 4.2082 | 0 | 74.8481
B.62.44.0050.045 | AC·1; 4x20 A | AC·1; 4x20 A | cad. | Lavori compiuti | 25.91 | 6.017 | 0 | 73.022
B.62.44.0050.050 | AC·1; 3x20 A · basso assorbimento | AC·1; 3x20 A · basso assorbimento | cad. | Lavori compiuti | 32.88 | 1.5815 | 0 | 77.4635
B.62.44.0050.055 | AC·1; 4x20 A · basso assorbimento | AC·1; 4x20 A · basso assorbimento | cad. | Lavori compiuti | 35.33 | 4.4127 | 0 | 74.6391
B.62.44.0070 | ACCESSORI PER CONTATTORI | Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, conforme alle norme CEI 17·45 '98 e varianti, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0070.005 | sganciatore di apertura a lancio di corrente 220 V | sganciatore di apertura a lancio di corrente 220 V | cad. | Lavori compiuti | 18 | 2.8889 | 0 | 76.1667
B.62.44.0070.010 | sganciatore di minima tensione 220 V | sganciatore di minima tensione 220 V | cad. | Lavori compiuti | 17.51 | 2.9697 | 0 | 76.0708
B.62.44.0070.015 | lampada di segnalazione rossa 220 V | lampada di segnalazione rossa 220 V | cad. | Lavori compiuti | 11.82 | 4.3993 | 0 | 74.6193
B.62.44.0070.020 | contatti ausiliari 1NO+1NC | contatti ausiliari 1NO+1NC | cad. | Lavori compiuti | 5.9 | 8.8136 | 0 | 70.1695
B.62.44.0070.025 | custodia isolante IP55 per int. salvamotori, con chiave | custodia isolante IP55 per int. salvamotori, con chiave | cad. | Lavori compiuti | 14.38 | 3.6161 | 0 | 75.452
B.62.44.0070.030 | custodia isolante IP40 da parete | custodia isolante IP40 da parete | cad. | Lavori compiuti | 20.15 | 2.5806 | 0 | 76.4764
B.62.44.0070.035 | blocco meccanico | blocco meccanico | cad. | Lavori compiuti | 9.69 | 5.3664 | 0 | 73.6842
B.62.44.0070.040 | rivelatore elettronico mancanza di fase | rivelatore elettronico mancanza di fase | cad. | Lavori compiuti | 7.68 | 6.7708 | 0 | 72.2656
B.62.44.0070.045 | memoria meccanica 24/400 V | memoria meccanica 24/400 V | cad. | Lavori compiuti | 39.18 | 1.3272 | 0 | 77.7182
B.62.44.0070.050 | tempo. rit. eccitazione 0.05÷100 s, elettronico | tempo. rit. eccitazione 0.05÷100 s, elettronico | cad. | Lavori compiuti | 36.95 | 1.4073 | 0 | 77.6455
B.62.44.0070.055 | tempo. rit. eccitazione 0.05÷1000 s, elettronico multiscala | tempo. rit. eccitazione 0.05÷1000 s, elettronico multiscala | cad. | Lavori compiuti | 49.2 | 1.0569 | 0 | 77.9878
B.62.44.0070.060 | tempo. multifunzione·multiscala 0.05÷1000 s, elettronico | tempo. multifunzione·multiscala 0.05÷1000 s, elettronico | cad. | Lavori compiuti | 60.27 | 0.86278 | 0 | 78.1815
B.62.44.0070.065 | temporizzatore rit. eccitazione 0.3÷40 s, pneumatico | temporizzatore rit. eccitazione 0.3÷40 s, pneumatico | cad. | Lavori compiuti | 33.81 | 1.538 | 0 | 77.5214
B.62.44.0070.070 | temporizzatore rit. eccitazione 10÷80 s, pneumatico | temporizzatore rit. eccitazione 10÷80 s, pneumatico | cad. | Lavori compiuti | 42.91 | 1.2118 | 0 | 77.8373
B.62.44.0070.075 | temporizzatore rit. diseccitazione 0.3÷40 s, pneumatico | temporizzatore rit. diseccitazione 0.3÷40 s, pneumatico | cad. | Lavori compiuti | 41.19 | 1.2624 | 0 | 77.7859
B.62.44.0070.080 | temporizzatore rit. diseccitazione 10÷80 s, pneumatico | temporizzatore rit. diseccitazione 10÷80 s, pneumatico | cad. | Lavori compiuti | 44.34 | 1.1728 | 0 | 77.8755
B.62.44.0080 | RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A) | Fornitura e posa in opera di Relè tripolari di protezione termica per protezione dei circuiti e dei motori alternati contro i sovraccarichi, gli avviamenti troppo lunghi e i bloccaggi prolungati del motore, compensati, riarmo manuale o automatico. CLASSE 10A (IEC 60947·4·1). durata dell'intervento a 7,2 volte la corrente di regolazione IR: classe 5: compresa tra 0.5 e 5 secondi classe 10: compresa tra 4 e 10 secondi classe 10 A: compresa tra 2 e 10 secondi classe 20: compresa tra 6 e 20 secondi classe 30: compresa tra 9 e 30 secondi Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0080.005 | corrente di regolazione 0.1÷11 A | corrente di regolazione 0.1÷11 A | cad. | Lavori compiuti | 32.11 | 4.8552 | 0 | 74.1825
B.62.44.0080.010 | corrente di regolazione 10÷14 A | corrente di regolazione 10÷14 A | cad. | Lavori compiuti | 33.8 | 4.6124 | 0 | 74.4379
B.62.44.0080.015 | corrente di regolazione 12÷16 A | corrente di regolazione 12÷16 A | cad. | Lavori compiuti | 36.56 | 4.2642 | 0 | 74.7812
B.62.44.0085 | RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) | Fornitura e posa in opera di relè tripolari di protezione termica per la protezione dei circuiti e dei motori alternati contro i sovraccarichi, le interruzioni di fase, gli avviamenti troppo lunghi e i bloccaggi prolungati del motore, compensati e sensibili a una perdita di fase, riarmo manuale o automatico. CLASSE 10A (IEC 60947·4·1). durata dell'intervento a 7,2 volte la corrente di regolazione IR: classe 5: compresa tra 0.5 e 5 secondi classe 10: compresa tra 4 e 10 secondi classe 10 A: compresa tra 2 e 10 secondi classe 20: compresa tra 6 e 20 secondi classe 30: compresa tra 9 e 30 secondi Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0085.005 | corrente di regolazione 0.1÷13 A | corrente di regolazione 0.1÷13 A | cad. | Lavori compiuti | 35.17 | 4.4328 | 0 | 74.609
B.62.44.0085.010 | corrente di regolazione 12÷24 A | corrente di regolazione 12÷24 A | cad. | Lavori compiuti | 38.37 | 4.0631 | 0 | 74.9805
B.62.44.0085.015 | corrente di regolazione 23÷38 A | corrente di regolazione 23÷38 A | cad. | Lavori compiuti | 58.01 | 2.6875 | 0 | 76.3661
B.62.44.0085.020 | corrente di regolazione 37÷50 A | corrente di regolazione 37÷50 A | cad. | Lavori compiuti | 81.15 | 1.9211 | 0 | 77.1288
B.62.44.0085.025 | corrente di regolazione 50÷80 A | corrente di regolazione 50÷80 A | cad. | Lavori compiuti | 101.81 | 2.0411 | 0 | 77.0062
B.62.44.0085.030 | corrente di regolazione 80÷104 A | corrente di regolazione 80÷104 A | cad. | Lavori compiuti | 157.01 | 1.9852 | 0 | 77.0652
B.62.44.0085.035 | corrente di regolazione 95÷120 A | corrente di regolazione 95÷120 A | cad. | Lavori compiuti | 196.98 | 1.8464 | 0 | 77.2058
B.62.44.0085.040 | corrente di regolazione 120÷140 A | corrente di regolazione 120÷140 A | cad. | Lavori compiuti | 204.9 | 2.2821 | 0 | 76.7692
B.62.44.0095 | RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) | Fornitura e posa in opera di relè tripolari di protezione termica per la protezione dei circuiti e dei motori alternati contro i sovraccarichi, le interruzioni di fase, gli avviamenti troppo lunghi e i bloccaggi prolungati del motore, compensati e sensibili a una perdita di fase, riarmo manuale o automatico. CLASSE 20 (IEC 60947·4·1). durata dell'intervento a 7,2 volte la corrente di regolazione IR: classe 5: compresa tra 0.5 e 5 secondi classe 10: compresa tra 4 e 10 secondi classe 10 A: compresa tra 2 e 10 secondi classe 20: compresa tra 6 e 20 secondi classe 30: compresa tra 9 e 30 secondi Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0095.005 | corrente di regolazione 0.4÷13 A | corrente di regolazione 0.4÷13 A | cad. | Lavori compiuti | 41.39 | 3.7666 | 0 | 75.2839
B.62.44.0095.010 | corrente di regolazione 12÷24 A | corrente di regolazione 12÷24 A | cad. | Lavori compiuti | 44.97 | 3.4668 | 0 | 75.5837
B.62.44.0095.015 | corrente di regolazione 25÷32 A | corrente di regolazione 25÷32 A | cad. | Lavori compiuti | 66.47 | 2.3454 | 0 | 76.7113
B.62.44.0095.020 | corrente di regolazione 33÷40 A | corrente di regolazione 33÷40 A | cad. | Lavori compiuti | 81.15 | 1.9211 | 0 | 77.1288
B.62.44.0095.025 | corrente di regolazione 40÷70 A | corrente di regolazione 40÷70 A | cad. | Lavori compiuti | 89.95 | 2.3102 | 0 | 76.7426
B.62.44.0095.030 | corrente di regolazione 63÷80 A | corrente di regolazione 63÷80 A | cad. | Lavori compiuti | 111 | 2.8081 | 0 | 76.2432
B.62.44.0100 | RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5·10·20·30) | Fornitura e posa in opera di relè termico elettronico adatto al montaggio diretto su contattori, oltre alle funzioni di protezione dei circuiti e dei motori alternati contro i sovraccarichi, le interruzioni di fase, gli avviamenti troppo lunghi e i bloccaggi prolungati del motore, ed essere compensati e sensibili a una perdita di fase, riarmo manuale o automatico, questi relè hanno le seguenti particolarità: · protezione contro gli squilibri di fase, · scelta della classe di avviamento, · protezione dei circuiti squilibrati, · possono proteggere anche i circuiti monofase. CLASSE SELEZIONABILE DA 5·30 (IEC 60947·4·1). durata dell'intervento a 7,2 volte la corrente di regolazione IR: classe 5: compresa tra 0.5 e 5 secondi classe 10: compresa tra 4 e 10 secondi classe 10 A: compresa tra 2 e 10 secondi classe 20: compresa tra 6 e 20 secondi classe 30: compresa tra 9 e 30 secondi Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0100.005 | corrente di regolazione 0.1÷32 A | corrente di regolazione 0.1÷32 A | cad. | Lavori compiuti | 62.62 | 1.6592 | 0 | 77.3874
B.62.44.0100.010 | corrente di regolazione 22÷110 A | corrente di regolazione 22÷110 A | cad. | Lavori compiuti | 97.88 | 2.123 | 0 | 76.9309
B.62.44.0105 | RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10·20) | Fornitura e posa in opera di relè termico elettronico adatto al montaggio diretto su contattori, oltre alle funzioni di protezione dei circuiti e dei motori alternati contro i sovraccarichi, le interruzioni di fase, gli avviamenti troppo lunghi e i bloccaggi prolungati del motore, ed essere compensati e sensibili a una perdita di fase, riarmo manuale o automatico, questi relè hanno le seguenti particolarità: · protezione contro gli squilibri di fase, · scelta della classe di avviamento, · protezione dei circuiti squilibrati, · funzione di allarme per anticipare l'intervento. CLASSE SELEZIONABILE 10 O 20 (IEC 60947·4·1). durata dell'intervento a 7,2 volte la corrente di regolazione IR: classe 5: compresa tra 0.5 e 5 secondi classe 10: compresa tra 4 e 10 secondi classe 10 A: compresa tra 2 e 10 secondi classe 20: compresa tra 6 e 20 secondi classe 30: compresa tra 9 e 30 secondi Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0105.005 | corrente di regolazione 48÷80 A | corrente di regolazione 48÷80 A | cad. | Lavori compiuti | 372.07 | 0.5585 | 0 | 78.4933
B.62.44.0105.010 | corrente di regolazione 90÷150 A | corrente di regolazione 90÷150 A | cad. | Lavori compiuti | 467.24 | 0.88948 | 0 | 78.1611
B.62.44.0105.015 | corrente di regolazione 132÷220 A | corrente di regolazione 132÷220 A | cad. | Lavori compiuti | 555.4 | 1.2161 | 0 | 77.8358
B.62.44.0107 | SISTEMA DI GESTIONE MOTORI | Fornitura e posa in opera di Sistema di gestione motore con funzioni di protezione, di misura e di supervisione dei motori a corrente alternata monofase e trifase, a velocità costante, fino a 810 A, con le seguenti caratteristiche principali: · protezione multifunzione performante, indipendente dal sistema d’automazione, · unità di controllo operatore locale per la lettura, la visualizzazione e la modifica dei parametri sorvegliati, la diagnostica, ecc, · configurazione dell’applicazione tramite software dedicato, · collegamento al sistema di automazione tramite bus di campo (scelta tra diversi protocolli di comunicazione). sistema di gestione motori è utilizzato per la protezione e il controllo dei motori in applicazioni industriali particolarmente esigenti, ove gli arresti del sistema sono da evitare in ogni modo, gli arresti inaspettati di un processo o di una lavorazione, legati ad un motore, vengono evitati grazie ad un’analisi anticipata delle situazioni di guasto, gli interventi delle protezione vengono in tal modo ridotti al minimo, l’utilizzo del sistema nei quadri di controllo motori permette di aumentare la disponibilità degli impianti, migliorare la flessibilità, ottimizzare la produttività mettendo a disposizione tutte le informazioni disponibili relative al comando del sistema. Composizione del sistema Il sistema è composto dai seguenti elementi : · controller di gestione dei motori, (con trasformatore di corrente integrato fino a 100 A ed oltre i 100 A, con trasformatore di corrente esterno fino a 810 A), · modulo di espansione, · unità di controllo operatore, · software di configurazione, · accessori specifici per la messa in opera del sistema. Comunicazione Il controller integra un’interfaccia di comunicazione per la supervisione e il comando a distanza del motore, l’insieme delle informazioni relative al motore sarà quindi disponibile per la gestione del sistema, attraverso i seguenti protocolli di comunicazione: Modbus, CANopen, DeviceNet, ProfiBus DP, Ethernet TCP/IP (con due protocolli di comunicazione, Modbus/TCP e EtherNet/IP). Funzioni del sistema Di protezione: · contro i sovraccarichi termici, · contro gli squilibri e le perdite di fase, · termica del motore con sonda PTC, · contro le inversioni di fase, · contro i difetti verso terra, · contro gli avviamenti prolungati e gli arresti motore. · ripartizione automatica dei carichi e il ri·avviamento · contro le variazioni di carico (I, U, P), · contro le variazioni di Cosfì (fattore potenza). Di misura: Misure reali (valori efficaci): · corrente sulle 3 fasi, · tensione sulle 3 fasi (ripartizione), · temperatura del motore, · corrente di dispersione verso terra. Grandezze calcolate: · corrente media, · frequenza, · Cosfì (fattore potenza), energia, consumo energia, ecc... Di comando motori Un motore gestito dal sistema può essere comandato, in locale, attraverso gli ingressi logici presenti sul prodotto oppure a distanza, tramite rete (connessione con morsettiera o connettore). Di controllo motori Il controller integra 5 funzioni di controllo predefinite: · modo sovraccarico: controllo dei motori il cui comando non è gestito dal controller, · modo indipendente: avviamento motori un senso di marcia, · modo diretto invertitore: avviamento motori 2 sensi di marcia, · modo 2 tempi: avviamento motori a 2 tempi (stella·triangolo, con autotrasformatore e con resistenza), · modo 2 velocità: avviamento motori a 2 velocità (Dahlander, cambio polarità). Disponibiltà di un ulteriore modo di comando “personalizzato” che permette all’operatore di impostare un proprio modo di controllo motore specifico non predefinito nel controller. Di statistica diagnostica · statistiche difetti: contatori e report storici per tipo di protezione degli ultimi 5 guasti, · statistiche motore: memorizzazione dei valori statistici relativi al motore, · diagnostica dei difetti che impediscono il corretto funzionamento del prodotto. Controller Il controller è l’elemento centrale del sistema di gestione dei motori che integra tutte le funzioni base quali: · misura della corrente trifase con trasformatori di corrente integrati da 0,4 a 100 A (fino a 810 A con trasformatori di corrente esterni), · misura della corrente di dispersione verso terra con toroide esterno, · misura della temperatura motore con sonda PTC, · ingressi e le uscite per i diversi modi di controllo del motore, la gestione dei difetti e le funzioni accessorie. Caratteristiche principali del controller: Disponibilità di 2 versioni di alimentazione, 24 VCC oppure 100…240 VCA; 3 gamme di corrente permettono 0.4…8 A; 1.35…27 A; 5…100 A. (Per un impiego con trasformatori di corrente esterni scegliere la gamma 0,4…8 A secondario trasformatore di corrente). Numero 6 ingressi logici ON/OFF, 3 uscite logiche con relè (1NO), 1 uscita relè per la segnalazione dei difetti (1NO + 1NC). Connessioni per il collegamento di una sonda termica, connessioni per il collegamento di un toroide omopolare (corrente di dispersione verso terra). Modulo di espansione Il modulo di espansione completa le funzioni offerte dal controller con le seguenti: misura della tensione sulle 3 fasi che consente di calcolare numerosi parametri di supervisione del motore (potenza, frequenza, Cosfì …), 4 ingressi supplementari logici ON/OFF (indipendenti). 2 varianti di alimentazione per gli ingressi: 24 VCC e 100…240 VCA è possibile assemblare un controller ed un modulo di espansione con tensioni diverse, Misura della tensione tra fasi fino a 690 V nominale. Dialogo operatore In funzione dell’applicazione sono disponibili due tipi di interfacce di dialogo operatore da utilizzare con il controller: · unità di controllo operatore dedicata in modo specifico e specifica per il controllo/supervisione di un controller. · Il terminale operatore che permette di controllare/monitorare fino a 8 controller diversi. Unità di controllo operatore Dedicata in modo esclusivo ai Controller e permette di configurare i parametri del controller e visualizzare le informazioni sulla configurazione e il funzionamento del controller, monitorare gli allarmi e i guasti generati dal controller, controllare in locale il motore tramite interfaccia di comando locale (tasti personalizzabili). L’unità di controllo integra una porta RJ45 protetta da un coperchio flessibile che assicura un buon livello di protezione (IP54) Questa porta, posta sul fronte dell’unità, permette il collegamento via cavo ad un PC per l’utilizzo del software specifico, in questo caso l’unità di controllo operatore funziona da trasmettitore e tutte le informazioni possono essere visualizzate all’interno del software. Il terminale può essere utilizzato in versione portatile utilizzando apposito kit che comprende due elementi agganciabili in plastica (montaggio senza utensili) dotati di un semplice sistema di fissaggio a magneti che permette il montaggio su qualsiasi superficie metallica. Terminale operatore Per il sistema sono state predefinite due applicazioni; in funzione dell’applicazione caricata il terminale operatore permette la configurazione e la supervisione di una partenza motore oppure la supervisione e la modifica di alcuni parametri per un massimo di 8 partenze, per caricare le applicazioni sul terminale è necessario il software di progettazione. iL PREZZO SI INTENDE COMPRENSIVO DI TUTTE LE COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIE PER LO START·UP DEL SISTEMA IN CONDIZIONI DI ESERCIZIO NORMALI. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0107.005 | CONTROLLER · campo di regolazione 0,4÷8 A | CONTROLLER · campo di regolazione 0,4÷8 A | cad. | Lavori compiuti | 540.59 | 11.5318 | 0 | 67.5188
B.62.44.0107.010 | CONTROLLER · campo di regolazione 1,35÷27 A | CONTROLLER · campo di regolazione 1,35÷27 A | cad. | Lavori compiuti | 564.1 | 13.814 | 0 | 65.2367
B.62.44.0107.015 | CONTROLLER · campo di regolazione 5÷100 A | CONTROLLER · campo di regolazione 5÷100 A | cad. | Lavori compiuti | 587.61 | 15.9136 | 0 | 63.1371
B.62.44.0107.030 | MODULO DI ESPANSIONE | MODULO DI ESPANSIONE | cad. | Lavori compiuti | 177.84 | 7.3032 | 0 | 71.7499
B.62.44.0107.040 | UNITA' DI CONTROLLO | UNITA' DI CONTROLLO | cad. | Lavori compiuti | 252.97 | 10.268 | 0 | 68.7829
B.62.44.0107.045 | VISUALIZZATORE COMPATTO | VISUALIZZATORE COMPATTO | cad. | Lavori compiuti | 389.85 | 4.6638 | 0 | 74.3876
B.62.44.0107.060 | TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 200/1 | TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 200/1 | cad. | Lavori compiuti | 89.03 | 8.7532 | 0 | 70.3021
B.62.44.0107.065 | TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 400/1 | TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 400/1 | cad. | Lavori compiuti | 97.18 | 8.0191 | 0 | 71.0331
B.62.44.0107.070 | TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 800/1 | TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 800/1 | cad. | Lavori compiuti | 111.21 | 9.3427 | 0 | 69.706
B.62.44.0107.080 | TOROIDE OMOPOLARE 65 A | TOROIDE OMOPOLARE 65 A | cad. | Lavori compiuti | 62.59 | 8.3 | 0 | 70.7461
B.62.44.0107.085 | TOROIDE OMOPOLARE 85 A | TOROIDE OMOPOLARE 85 A | cad. | Lavori compiuti | 69.47 | 8.9737 | 0 | 70.0734
B.62.44.0107.090 | TOROIDE OMOPOLARE 160 A | TOROIDE OMOPOLARE 160 A | cad. | Lavori compiuti | 93.31 | 8.9079 | 0 | 70.1425
B.62.44.0107.095 | TOROIDE OMOPOLARE 250 A | TOROIDE OMOPOLARE 250 A | cad. | Lavori compiuti | 117.97 | 8.8073 | 0 | 70.2467
B.62.44.0107.100 | TOROIDE OMOPOLARE 400 A | TOROIDE OMOPOLARE 400 A | cad. | Lavori compiuti | 220.59 | 8.2424 | 0 | 70.8101
B.62.44.0107.105 | TOROIDE OMOPOLARE 630 A | TOROIDE OMOPOLARE 630 A | cad. | Lavori compiuti | 569.64 | 4.5599 | 0 | 74.4909
B.62.44.0107.110 | SONDA TERMICA (PTC) 90÷130 °C | SONDA TERMICA (PTC) 90÷130 °C | cad. | Lavori compiuti | 100.95 | 61.7533 | 0 | 17.2957
B.62.44.0107.115 | ACCESSORISTICA VARIA | ACCESSORISTICA VARIA | cad. | Lavori compiuti | 76.15 | 6.8221 | 0 | 72.2259
B.62.44.0200 | CONTATTORE MODULARE · 17,5 mm | Fornitura e posa in opera di contattore per quadri modulare, fissaggio rapido ad aggancio e bloccaggio su profilato da 35 mm, facile collegamento con connettori a viti pozidrive, fornite di base non avvitate, Ingombro ridotto: profondità di 60 mm ed una larghezza a multipli di 17,5 mm (larghezza di un modulo: 17,5 mm), impiego di materiali conformi alle più severe norme di sicurezza anti·incendio, inaccessibilità degli elementi sotto tensione ai contatti accidentali, impossibilità di false manovre, visualizzazione dello stato di funzionamento sul lato anteriore. Conforme alla norma internazionale IEC 1095 che riguarda in modo specifico i “Contattori elettromeccanici per impieghi domestici e analoghi”. Essa impone requisiti particolari che rispondono alle aspettative degli utenti nel campo della sicurezza di beni e persone nei “locali e spazi accessibili al pubblico”. La conformità a questa norma consente di ottenere, senza prove supplementari, i marchi di qualità: NF·USE, VDE, CEBEC, Adatti per il comando di tutte le utenze mono, tri o tetrafasi fino a 100 A, comando di potenza, per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori con rotore in c.circuito (AC3) oppure per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza tipo resistivo quali riscaldamento, illuminazione, condizionamento, ecc (AC7·a), la corrente di impiego si riferisce al comando di carichi resistivi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0200.005 | 1x16 A | 1x16 A | cad. | Lavori compiuti | 17.5 | 2.9714 | 0 | 76.0571
B.62.44.0200.010 | 2x16 A | 2x16 A | cad. | Lavori compiuti | 29.04 | 1.7906 | 0 | 77.2727
B.62.44.0200.015 | 3x16 A | 3x16 A | cad. | Lavori compiuti | 30.92 | 3.3603 | 0 | 75.6792
B.62.44.0200.020 | 4x16 A | 4x16 A | cad. | Lavori compiuti | 35.09 | 4.4429 | 0 | 74.6082
B.62.44.0200.025 | 1x25 A | 1x25 A | cad. | Lavori compiuti | 19.06 | 2.7282 | 0 | 76.3379
B.62.44.0200.030 | 2x25 A | 2x25 A | cad. | Lavori compiuti | 31.41 | 3.3079 | 0 | 75.7402
B.62.44.0200.035 | 3x25 A | 3x25 A | cad. | Lavori compiuti | 33.46 | 4.6593 | 0 | 74.3873
B.62.44.0200.040 | 4x25 A | 4x25 A | cad. | Lavori compiuti | 37.7 | 5.5119 | 0 | 73.5279
B.62.44.0200.045 | 1x40 A | 1x40 A | cad. | Lavori compiuti | 40.76 | 2.5491 | 0 | 76.4966
B.62.44.0200.050 | 2x40 A | 2x40 A | cad. | Lavori compiuti | 45.43 | 3.4317 | 0 | 75.6108
B.62.44.0200.055 | 3x40 A | 3x40 A | cad. | Lavori compiuti | 52.62 | 3.9491 | 0 | 75.1045
B.62.44.0200.060 | 4x40 A | 4x40 A | cad. | Lavori compiuti | 61.25 | 4.24 | 0 | 74.8082
B.62.44.0200.065 | 1x63 A | 1x63 A | cad. | Lavori compiuti | 66.12 | 3.1428 | 0 | 75.9074
B.62.44.0200.070 | 2x63 A | 2x63 A | cad. | Lavori compiuti | 76.33 | 4.0836 | 0 | 74.964
B.62.44.0200.075 | 3x63 A | 3x63 A | cad. | Lavori compiuti | 86.28 | 4.8169 | 0 | 74.235
B.62.44.0200.080 | 4x63 A | 4x63 A | cad. | Lavori compiuti | 85.47 | 6.0782 | 0 | 72.973
B.62.44.0200.085 | 2x100 A | 2x100 A | cad. | Lavori compiuti | 125.8 | 4.9555 | 0 | 74.0938
B.62.44.0200.090 | 4x100 A | 4x100 A | cad. | Lavori compiuti | 139.78 | 6.6898 | 0 | 72.3637
B.62.44.0210 | INTERRUTTORE SALVAMOTORE · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare, conforme alle norme CEI 17·50 '98 e varianti, 100'000 manovre ora in AC3, bobina a 230 V, corpo in materiale isolante, autoestinguente, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, contatti ausiliari 1NO+1NC da 10 A, compreso custodia isolante IP55, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0210.020 | corrente di regolazione da 0,1÷0,63 A | corrente di regolazione da 0,1÷0,63 A | cad. | Lavori compiuti | 48.21 | 5.3868 | 0 | 73.6569
B.62.44.0210.025 | corrente di regolazione da 0,63÷6,3 A | corrente di regolazione da 0,63÷6,3 A | cad. | Lavori compiuti | 54.45 | 4.7695 | 0 | 74.2883
B.62.44.0210.030 | corrente di regolazione da 6÷18 A | corrente di regolazione da 6÷18 A | cad. | Lavori compiuti | 64.55 | 4.0232 | 0 | 75.0271
B.62.44.0210.035 | corrente di regolazione da 17÷25 A | corrente di regolazione da 17÷25 A | cad. | Lavori compiuti | 68.07 | 3.8152 | 0 | 75.2314
B.62.44.0210.040 | corrente di regolazione da 24÷32 A | corrente di regolazione da 24÷32 A | cad. | Lavori compiuti | 89.87 | 4.047 | 0 | 75.0083
B.62.44.0210.045 | corrente di regolazione da 30÷40 A | corrente di regolazione da 30÷40 A | cad. | Lavori compiuti | 130.04 | 3.1959 | 0 | 75.8536
B.62.44.0210.050 | corrente di regolazione da 37÷65 A | corrente di regolazione da 37÷65 A | cad. | Lavori compiuti | 160.69 | 3.2329 | 0 | 75.8168
B.62.44.0210.055 | corrente di regolazione da 56÷80 A | corrente di regolazione da 56÷80 A | cad. | Lavori compiuti | 178.31 | 3.7878 | 0 | 75.2622
B.62.44.0230 | TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA | Fornitura e posa in opera di contattore di potenza a coppia per teleinvertitori, avviatori interbloccati o per commutazione di rete, con blocco meccanico, conforme alle norme CEI 17·50 '02, portate in AC3 400 V, bobina 230÷400 V, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetto totalmente contro i contatti accidentali, senza relé termico, contatti ausiliari 2NO+2NC da 10 A. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0230.005 | 3x9 A | 3x9 A | cad. | Lavori compiuti | 77.56 | 8.0376 | 0 | 71.016
B.62.44.0230.010 | 3x12 A | 3x12 A | cad. | Lavori compiuti | 89.19 | 7.5726 | 0 | 71.4766
B.62.44.0230.017 | 3x18 A | 3x18 A | cad. | Lavori compiuti | 103.13 | 7.5565 | 0 | 71.4923
B.62.44.0230.022 | 3x25 A | 3x25 A | cad. | Lavori compiuti | 139.89 | 6.3128 | 0 | 72.7357
B.62.44.0230.025 | 3x32 A | 3x32 A | cad. | Lavori compiuti | 188.56 | 4.9592 | 0 | 74.0931
B.62.44.0230.027 | 3x40 A | 3x40 A | cad. | Lavori compiuti | 392.33 | 2.6483 | 0 | 76.4025
B.62.44.0230.032 | 3x50 A | 3x50 A | cad. | Lavori compiuti | 530.74 | 2.0556 | 0 | 76.9963
B.62.44.0230.037 | 3x65 A | 3x65 A | cad. | Lavori compiuti | 659.39 | 1.812 | 0 | 77.2396
B.62.44.0230.070 | 3x80 A | 3x80 A | cad. | Lavori compiuti | 666.58 | 1.9485 | 0 | 77.1025
B.62.44.0230.075 | 3x95 A | 3x95 A | cad. | Lavori compiuti | 679.48 | 1.9115 | 0 | 77.1399
B.62.44.0230.080 | 3x115 A | 3x115 A | cad. | Lavori compiuti | 733.59 | 2.0536 | 0 | 76.9981
B.62.44.0230.085 | 3x150 A | 3x150 A | cad. | Lavori compiuti | 894.24 | 1.801 | 0 | 77.25
B.62.44.0230.090 | 3x185 A | 3x185 A | cad. | Lavori compiuti | 1039.49 | 1.7491 | 0 | 77.3023
B.62.44.0230.095 | 3x225 A | 3x225 A | cad. | Lavori compiuti | 1162.52 | 1.6981 | 0 | 77.3535
B.62.44.0230.100 | 3x265 A | 3x265 A | cad. | Lavori compiuti | 1632.58 | 1.432 | 0 | 77.6195
B.62.44.0240 | TELEAVVIATORE STELLA·TRIANGOLO | Fornitura e posa in opera di contattore di potenza per teleavviatori interbloccati stella·triangolo, con blocco meccanico, conforme alle norme CEI 17·50 '02, a tre contattori, per motori con rotore in c.circuito, portate in AC3 400 V, bobina 230÷400 V, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetto totalmente contro i contatti accidentali, senza relé termico, contatti ausiliari 2NO+2NC da 10 A. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.44.0240.005 | Ia <6 In, 3x22 A, 400 V, 11 kW | Ia <6 In, 3x22 A, 400 V, 11 kW | cad. | Lavori compiuti | 246.38 | 3.163 | 0 | 75.8868
B.62.44.0240.010 | Ia <6 In, 3x30 A, 400 V, 15 kW | Ia <6 In, 3x30 A, 400 V, 15 kW | cad. | Lavori compiuti | 265.64 | 3.3244 | 0 | 75.7265
B.62.44.0240.015 | Ia <6 In, 3x60 A, 400 V, 30 kW | Ia <6 In, 3x60 A, 400 V, 30 kW | cad. | Lavori compiuti | 384.71 | 2.5658 | 0 | 76.4862
B.62.44.0240.020 | Ia <8.4 In, 3x90 A, 400 V, 45 kW | Ia <8.4 In, 3x90 A, 400 V, 45 kW | cad. | Lavori compiuti | 507.19 | 2.0485 | 0 | 77.0027
B.62.44.0240.025 | Ia <8.4 In, 3x110 A, 400 V, 55 kW | Ia <8.4 In, 3x110 A, 400 V, 55 kW | cad. | Lavori compiuti | 662.07 | 1.9617 | 0 | 77.09
B.62.44.0240.030 | Ia <8.4 In, 3x150 A, 400 V, 75 kW | Ia <8.4 In, 3x150 A, 400 V, 75 kW | cad. | Lavori compiuti | 759.91 | 2.7345 | 0 | 76.3169
B.62.44.0240.035 | Ia <8.4 In, 3x220 A, 400 V, 110 kW | Ia <8.4 In, 3x220 A, 400 V, 110 kW | cad. | Lavori compiuti | 1151.63 | 2.03 | 0 | 77.0213
B.62.44.0240.040 | Ia <8.4 In, 3x300 A, 400 V, 160 kW | Ia <8.4 In, 3x300 A, 400 V, 160 kW | cad. | Lavori compiuti | 1613.03 | 1.7714 | 0 | 77.28
B.62.44.0240.045 | Ia <8.4 In, 3x480 A, 400 V, 250 kW | Ia <8.4 In, 3x480 A, 400 V, 250 kW | cad. | Lavori compiuti | 2313.97 | 1.4593 | 0 | 77.5922
B.62.44.0240.050 | Ia <8.4 In, 3x690 A, 400 V, 385 kW | Ia <8.4 In, 3x690 A, 400 V, 385 kW | cad. | Lavori compiuti | 3417.5 | 1.2161 | 0 | 77.8353
B.62.44.0240.055 | Ia <8.4 In, 3x1090 A, 400 V, 630 kW | Ia <8.4 In, 3x1090 A, 400 V, 630 kW | cad. | Lavori compiuti | 7541.18 | 0.75777 | 0 | 78.2936
B.62.50 | APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0010 | INTERRUTTORI DI MANOVRA · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra, conforme alle norme CEI 17·11 '98, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0010.005 | unipolare 1x16÷32 A 1md | unipolare 1x16÷32 A 1md | cad. | Lavori compiuti | 12.98 | 48.0277 | 0 | 31.0478
B.62.50.0010.010 | bipolare 2x16÷32 A 1md | bipolare 2x16÷32 A 1md | cad. | Lavori compiuti | 22.52 | 55.3641 | 0 | 23.6679
B.62.50.0010.015 | bipolare 2x63÷80 A 2÷3md | bipolare 2x63÷80 A 2÷3md | cad. | Lavori compiuti | 45.23 | 53.9819 | 0 | 25.0719
B.62.50.0010.020 | bipolare 2x100 A 2÷3md | bipolare 2x100 A 2÷3md | cad. | Lavori compiuti | 48.26 | 50.5926 | 0 | 28.4501
B.62.50.0010.025 | tripolare 3x16÷32 A 1md | tripolare 3x16÷32 A 1md | cad. | Lavori compiuti | 33.41 | 54.4208 | 0 | 24.6333
B.62.50.0010.030 | tripolare 3x63÷80 A 3md | tripolare 3x63÷80 A 3md | cad. | Lavori compiuti | 71.61 | 50.782 | 0 | 28.2642
B.62.50.0010.035 | tripolare 3x100 A 3md | tripolare 3x100 A 3md | cad. | Lavori compiuti | 77.25 | 47.0744 | 0 | 31.9741
B.62.50.0010.040 | quadripolare 4x16÷32 A 2md | quadripolare 4x16÷32 A 2md | cad. | Lavori compiuti | 43.39 | 55.0749 | 0 | 23.9687
B.62.50.0010.045 | quadripolare 4x63÷80 A 4md | quadripolare 4x63÷80 A 4md | cad. | Lavori compiuti | 90.36 | 53.4683 | 0 | 25.5865
B.62.50.0010.050 | quadripolare 4x100 A 4md | quadripolare 4x100 A 4md | cad. | Lavori compiuti | 74.41 | 64.9294 | 0 | 14.1244
B.62.50.0020 | PORTAFUSIBILI SEZIONABILI · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionabili, in materiale infrangibile, isolante autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tensione di utilizzo fino a 600 V, morsetti protetti, sezione nominale 2x10÷25 mm², a gabbia antitranciatura, con estrattore dei fusibili, questi compresi, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0020.005 | unipolare 1x<=10 A 1md | unipolare 1x<=10 A 1md | cad. | Lavori compiuti | 11.81 | 57.1888 | 0 | 21.8459
B.62.50.0020.010 | unipolare 1x20 A 1md | unipolare 1x20 A 1md | cad. | Lavori compiuti | 11.81 | 57.1888 | 0 | 21.8459
B.62.50.0020.015 | unipolare 1x25 A 1md | unipolare 1x25 A 1md | cad. | Lavori compiuti | 11.81 | 57.1888 | 0 | 21.8459
B.62.50.0020.020 | unipolare 1x32 A 1md | unipolare 1x32 A 1md | cad. | Lavori compiuti | 11.85 | 56.9958 | 0 | 22.0253
B.62.50.0020.025 | unipolare 1x<=10 A con indic. fusione 1md | unipolare 1x<=10 A con indic. fusione 1md | cad. | Lavori compiuti | 15.09 | 61.9682 | 0 | 17.0974
B.62.50.0020.030 | unipolare 1x20 A con indic. fusione 1md | unipolare 1x20 A con indic. fusione 1md | cad. | Lavori compiuti | 15.09 | 61.9682 | 0 | 17.0974
B.62.50.0020.035 | unipolare 1x25 A con indic. fusione 1md | unipolare 1x25 A con indic. fusione 1md | cad. | Lavori compiuti | 15.09 | 61.9682 | 0 | 17.0974
B.62.50.0020.040 | unipolare 1x32 A con indic. fusione 1md | unipolare 1x32 A con indic. fusione 1md | cad. | Lavori compiuti | 15.13 | 61.8044 | 0 | 17.2505
B.62.50.0020.045 | bipolare 2x<=10 A 2md | bipolare 2x<=10 A 2md | cad. | Lavori compiuti | 22.4 | 55.6607 | 0 | 23.3929
B.62.50.0020.050 | bipolare 2x20 A 2md | bipolare 2x20 A 2md | cad. | Lavori compiuti | 22.4 | 55.6607 | 0 | 23.3929
B.62.50.0020.055 | bipolare 2x25 A 2md | bipolare 2x25 A 2md | cad. | Lavori compiuti | 22.4 | 55.6607 | 0 | 23.3929
B.62.50.0020.060 | bipolare 2x32 A 2md | bipolare 2x32 A 2md | cad. | Lavori compiuti | 22.07 | 56.493 | 0 | 22.5646
B.62.50.0020.065 | tripolare 3x10 A 3md | tripolare 3x10 A 3md | cad. | Lavori compiuti | 32.32 | 56.2562 | 0 | 22.8032
B.62.50.0020.070 | tripolare 3x20 A 3md | tripolare 3x20 A 3md | cad. | Lavori compiuti | 32.32 | 56.2562 | 0 | 22.8032
B.62.50.0020.075 | tripolare 3x25 A 3md | tripolare 3x25 A 3md | cad. | Lavori compiuti | 32.32 | 56.2562 | 0 | 22.8032
B.62.50.0020.080 | tripolare 3x32 A 3md | tripolare 3x32 A 3md | cad. | Lavori compiuti | 31.77 | 57.2301 | 0 | 21.813
B.62.50.0020.085 | tripolare 3x50 A 4.5md | tripolare 3x50 A 4.5md | cad. | Lavori compiuti | 26.04 | 47.8802 | 0 | 31.1828
B.62.50.0020.090 | tripolare + N 3x20 A 4md | tripolare + N 3x20 A 4md | cad. | Lavori compiuti | 42.8 | 55.8341 | 0 | 23.2243
B.62.50.0020.095 | tripolare + N 3x25 A 4md | tripolare + N 3x25 A 4md | cad. | Lavori compiuti | 42.8 | 55.8341 | 0 | 23.2243
B.62.50.0020.100 | tripolare + N 3x32 A 4md | tripolare + N 3x32 A 4md | cad. | Lavori compiuti | 42.8 | 55.8341 | 0 | 23.2243
B.62.50.0020.105 | tripolare + N 3x50 A 6md | tripolare + N 3x50 A 6md | cad. | Lavori compiuti | 29.08 | 42.8748 | 0 | 36.1761
B.62.50.0030 | FRUTTI MODULARI · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di frutti modulari in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0030.005 | interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A | interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A | cad. | Lavori compiuti | 17.38 | 47.8251 | 0 | 31.2428
B.62.50.0030.010 | interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A , a chiave | interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A , a chiave | cad. | Lavori compiuti | 19.21 | 43.2691 | 0 | 35.7626
B.62.50.0030.015 | int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A | int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A | cad. | Lavori compiuti | 23.3 | 40.133 | 0 | 38.927
B.62.50.0030.020 | deviatore, 250 V, 1x16 A | deviatore, 250 V, 1x16 A | cad. | Lavori compiuti | 18.51 | 50.5186 | 0 | 28.5251
B.62.50.0030.025 | deviatore, 250 V, 2x16 A | deviatore, 250 V, 2x16 A | cad. | Lavori compiuti | 25.68 | 30.3466 | 0 | 48.715
B.62.50.0030.030 | commutatore 1·0·2, 250 V, 1x16 A | commutatore 1·0·2, 250 V, 1x16 A | cad. | Lavori compiuti | 16.93 | 49.0963 | 0 | 29.9468
B.62.50.0030.035 | commutatore 1·0·2, 250 V, 2x16 A | commutatore 1·0·2, 250 V, 2x16 A | cad. | Lavori compiuti | 36.89 | 49.2871 | 0 | 29.7642
B.62.50.0030.040 | commutatore 1·0·2, 250 V, 2x16 A, a chiave | commutatore 1·0·2, 250 V, 2x16 A, a chiave | cad. | Lavori compiuti | 38.76 | 46.9092 | 0 | 32.1465
B.62.50.0030.045 | pulsante, 16 A, 250 V, 1NO | pulsante, 16 A, 250 V, 1NO | cad. | Lavori compiuti | 15.14 | 44.6103 | 0 | 34.4122
B.62.50.0030.050 | doppio pulsante, per M/A, 16 A, 250 V, 2NO | doppio pulsante, per M/A, 16 A, 250 V, 2NO | cad. | Lavori compiuti | 17.78 | 46.7492 | 0 | 32.2835
B.62.50.0030.055 | pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa | pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa | cad. | Lavori compiuti | 18.74 | 44.3543 | 0 | 34.6852
B.62.50.0030.060 | pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia verde | pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia verde | cad. | Lavori compiuti | 18.57 | 44.7604 | 0 | 34.3026
B.62.50.0030.065 | pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC | pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC | cad. | Lavori compiuti | 19.52 | 34.6004 | 0 | 44.4672
B.62.50.0030.070 | pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC, a chiave | pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC, a chiave | cad. | Lavori compiuti | 15.81 | 42.7198 | 0 | 36.3061
B.62.50.0030.075 | spia luminosa, 220 V, rossa | spia luminosa, 220 V, rossa | cad. | Lavori compiuti | 15.39 | 43.8856 | 0 | 35.1527
B.62.50.0030.080 | spia luminosa, 220 V, verde | spia luminosa, 220 V, verde | cad. | Lavori compiuti | 14.25 | 47.3965 | 0 | 31.6491
B.62.50.0030.085 | presa 2P+T 10 A | presa 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 16.93 | 55.2333 | 0 | 23.8039
B.62.50.0030.090 | presa 2P+T 16 A | presa 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 17.64 | 53.0102 | 0 | 26.0204
B.62.50.0030.095 | presa 2P+T 10÷16 A | presa 2P+T 10÷16 A | cad. | Lavori compiuti | 18.46 | 50.6555 | 0 | 28.3857
B.62.50.0030.100 | presa 2P+T 10÷16 A, Unel, 3md | presa 2P+T 10÷16 A, Unel, 3md | cad. | Lavori compiuti | 19.07 | 49.0351 | 0 | 29.9948
B.62.50.0030.105 | suoneria 4 VA, 12 V | suoneria 4 VA, 12 V | cad. | Lavori compiuti | 15.39 | 43.8856 | 0 | 35.1527
B.62.50.0030.110 | suoneria 8 VA, 220 V | suoneria 8 VA, 220 V | cad. | Lavori compiuti | 15.59 | 43.3226 | 0 | 35.728
B.62.50.0030.115 | ronzatore 4 VA , 12 V | ronzatore 4 VA , 12 V | cad. | Lavori compiuti | 14.83 | 45.5428 | 0 | 33.5131
B.62.50.0030.120 | ronzatore 8 VA, 220 V | ronzatore 8 VA, 220 V | cad. | Lavori compiuti | 15.11 | 44.6989 | 0 | 34.3481
B.62.50.0110 | VARIATORE ELETTRONICO · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di variatore elettronico in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0110.005 | di intensità, 220 V, 400 W 4md | di intensità, 220 V, 400 W 4md | cad. | Lavori compiuti | 72.3 | 33.0526 | 0 | 46.0028
B.62.50.0110.010 | di intensità, 220 V, 600 W 4md | di intensità, 220 V, 600 W 4md | cad. | Lavori compiuti | 80.89 | 29.5426 | 0 | 49.5117
B.62.50.0110.015 | di intensità, 220 V, 800 W 4md | di intensità, 220 V, 800 W 4md | cad. | Lavori compiuti | 94.25 | 25.3549 | 0 | 53.6976
B.62.50.0110.020 | di intensità, 220 V, 1000 W 4md | di intensità, 220 V, 1000 W 4md | cad. | Lavori compiuti | 113.19 | 21.1123 | 0 | 57.938
B.62.50.0110.025 | di velocità per motore monofase, 220 V, 800 W 4md | di velocità per motore monofase, 220 V, 800 W 4md | cad. | Lavori compiuti | 119.9 | 19.9308 | 0 | 59.0992
B.62.50.0120 | SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di scaricatore ad alta energia di scarica per scariche di origine atmosferica, da porre in entrata edificio o a valle del contatore, completo di: indicazione ottica di fuori servizio e contatti ausiliari per il telesegnalamento del fuori servizio, prova di funzionamento con tasto test ad indicazione ottica, parallelo con variatori all'ossido di zinco e scaricatori antideflagranti ad alta capacità di scarica, tempo di intervento <25 ns, basso livello di protezione e tensione di disinnesco 280 V, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0120.005 | monofase, 220 V, 20 µs · 100 kA 5md | monofase, 220 V, 20 µs · 100 kA 5md | cad. | Lavori compiuti | 111.72 | 21.3901 | 0 | 57.662
B.62.50.0120.010 | trifase, 380 V, 20 µs · 100 kA 9md | trifase, 380 V, 20 µs · 100 kA 9md | cad. | Lavori compiuti | 211 | 11.3256 | 0 | 67.7109
B.62.50.0130 | LIMITATORE DI SOVRATENSIONE · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione di origine atmosferica o generata da extracorrente di apertura di carichi fortemente induttivi, con scaricatori verso terra e VDR, da porre a monte di carichi elettrici/elettronici da proteggere, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0130.005 | monofase, 220 V, 20 µs · 10 kA 2md | monofase, 220 V, 20 µs · 10 kA 2md | cad. | Lavori compiuti | 79.79 | 15.626 | 0 | 63.429
B.62.50.0130.010 | trifase, 380 V, 20 µs · 10 kA 4md | trifase, 380 V, 20 µs · 10 kA 4md | cad. | Lavori compiuti | 197.2 | 12.1182 | 0 | 66.9168
B.62.50.0130.015 | monofase, 12÷60 V, 20 µs · 10 kA 2md | monofase, 12÷60 V, 20 µs · 10 kA 2md | cad. | Lavori compiuti | 73.49 | 16.9656 | 0 | 62.0901
B.62.50.0130.020 | monofase, 42÷150 V, 20 µs · 10 kA 2md | monofase, 42÷150 V, 20 µs · 10 kA 2md | cad. | Lavori compiuti | 83.27 | 14.973 | 0 | 64.0807
B.62.50.0140 | FILTRO ANTIDISTURBO · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di filtro antidistrurbo bidirezionale, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0140.005 | monofase, 40 A · 380 V 2md | monofase, 40 A · 380 V 2md | cad. | Lavori compiuti | 69.74 | 17.8778 | 0 | 61.1701
B.62.50.0210 | RELE' MONOSTABILE · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di relé di comando versione monostabile, contatti 16 A, 220 V, consumo di ritenuta 5 VA, due o più contatti di scambio, per telecomando di utilizzatori con pulsanti marcia·arresto , tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0210.005 | bobina 24 V 1NO + 1NC 1md | bobina 24 V 1NO + 1NC 1md | cad. | Lavori compiuti | 32.47 | 38.3985 | 0 | 40.6529
B.62.50.0210.010 | bobina 24 V 2NO+2NC 1md | bobina 24 V 2NO+2NC 1md | cad. | Lavori compiuti | 42.25 | 29.5101 | 0 | 49.5385
B.62.50.0210.015 | bobina 24 V 4NO 2md | bobina 24 V 4NO 2md | cad. | Lavori compiuti | 34.62 | 36.0139 | 0 | 43.0387
B.62.50.0210.020 | bobina 220 V 1NO + 1NC 1md | bobina 220 V 1NO + 1NC 1md | cad. | Lavori compiuti | 32.47 | 38.3985 | 0 | 40.6529
B.62.50.0210.025 | bobina 220 V 2NO+2NC 1md | bobina 220 V 2NO+2NC 1md | cad. | Lavori compiuti | 42.25 | 29.5101 | 0 | 49.5385
B.62.50.0210.030 | bobina 220 V 4NO 2md | bobina 220 V 4NO 2md | cad. | Lavori compiuti | 34.62 | 36.0139 | 0 | 43.0387
B.62.50.0220 | RELE' PASSO·PASSO · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di relé, versione passo·passo, ciclico, contatti 16 A, 220 V, consumo di ritenuta 8 VA, per il comando di lampade da più punti, con pulsante di prova e spia di conferma, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilto EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0220.005 | bobina 24 V 1NC 1md | bobina 24 V 1NC 1md | cad. | Lavori compiuti | 31.91 | 39.0724 | 0 | 39.9875
B.62.50.0220.010 | bobina 24 V 2NC 1md | bobina 24 V 2NC 1md | cad. | Lavori compiuti | 42.14 | 43.1467 | 0 | 35.9041
B.62.50.0220.015 | bobina 24 V 2NC+1NO 1md | bobina 24 V 2NC+1NO 1md | cad. | Lavori compiuti | 53.65 | 44.5424 | 0 | 34.5014
B.62.50.0220.020 | bobina 24 V 4NO 2md | bobina 24 V 4NO 2md | cad. | Lavori compiuti | 57.07 | 41.8731 | 0 | 37.1824
B.62.50.0220.025 | bobina 220 V 1NC 1md | bobina 220 V 1NC 1md | cad. | Lavori compiuti | 30.91 | 40.3365 | 0 | 38.7253
B.62.50.0220.030 | bobina 220 V 2NC 1md | bobina 220 V 2NC 1md | cad. | Lavori compiuti | 41.98 | 43.3111 | 0 | 35.7313
B.62.50.0220.035 | bobina 220 V 2NC+1NO 1md | bobina 220 V 2NC+1NO 1md | cad. | Lavori compiuti | 52.6 | 45.4316 | 0 | 33.6122
B.62.50.0220.040 | bobina 220 V 4NO 2md | bobina 220 V 4NO 2md | cad. | Lavori compiuti | 56.25 | 42.4836 | 0 | 36.5689
B.62.50.0230 | RELE' DI PRIORITA' · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di relé di priorità o preferenziale, soglia di intervento 12÷90 A, modificabili mediante spire sul trasformatore toroidale, contatti di potenza di commutazione massimo 2 kW a 220 V, munito di segnalatore luminoso di linea esclusa , comando alimentato in serie al carico da controllare, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0230.005 | Imax intervento 12÷24 A 1NC 1md | Imax intervento 12÷24 A 1NC 1md | cad. | Lavori compiuti | 52.45 | 23.7712 | 0 | 55.2717
B.62.50.0230.010 | Imax intervento 15÷90 A 1NC 3md | Imax intervento 15÷90 A 1NC 3md | cad. | Lavori compiuti | 147.9 | 8.43 | 0 | 70.6423
B.62.50.0230.015 | Imax intervento 15÷90 A 2NC gerarchia 3md | Imax intervento 15÷90 A 2NC gerarchia 3md | cad. | Lavori compiuti | 178 | 10.2146 | 0 | 68.8539
B.62.50.0230.020 | Imax intervento 15÷90 A 3NC gerarchia 3md | Imax intervento 15÷90 A 3NC gerarchia 3md | cad. | Lavori compiuti | 203.1 | 11.7661 | 0 | 67.2821
B.62.50.0230.025 | Imax intervento 15÷90 A 3NC a rotazione 3md | Imax intervento 15÷90 A 3NC a rotazione 3md | cad. | Lavori compiuti | 225.1 | 10.6162 | 0 | 68.4185
B.62.50.0240 | RELE' DI INTENSITA' · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di relé di intensità, soglia di intervento 3÷7 A, contatti di potenza di commutazione massimo 2 kW a 220 V, comando alimentato in serie al carico non prioritario da controllare, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0240.005 | Imax intervento 3÷7 A 1NC 1md | Imax intervento 3÷7 A 1NC 1md | cad. | Lavori compiuti | 56.47 | 22.079 | 0 | 56.9683
B.62.50.0240.010 | Imax intervento 3÷7 A 1NO 1md | Imax intervento 3÷7 A 1NO 1md | cad. | Lavori compiuti | 62.43 | 19.9712 | 0 | 59.0742
B.62.50.0310 | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 220 V 50 Hz, contatto di commutazione 2 A, 250 V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022; completo di cellula fotoresistente, dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 15÷50 secondi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0310.005 | sensibilità tarabile tra 5÷50 lux 2md | sensibilità tarabile tra 5÷50 lux 2md | cad. | Lavori compiuti | 327.1 | 47.487 | 0 | 31.5784
B.62.50.0310.010 | 2 regolazioni 5÷50 lux e 50÷2000 lux 3md | 2 regolazioni 5÷50 lux e 50÷2000 lux 3md | cad. | Lavori compiuti | 386.7 | 40.1681 | 0 | 38.8966
B.62.50.0320 | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare programmabile per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, integrato con programmatore di accensione e spegnimento in funzione dell'uso, tensione di funzionamento 220 V, 50 Hz, contatto di commutazione 1 A, 250 V, possibilità di programmazione giornaliera/settimanale con 20 passi di programma, commutazione minima 1 minuto, riserva di carica di 24 ore, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022; completo di cellula fotoresistente, dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 15÷50 secondi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0320.005 | giornaliero·settimanale, 2÷50 lux e 50÷2000 lux 4md | giornaliero·settimanale, 2÷50 lux e 50÷2000 lux 4md | cad. | Lavori compiuti | 462.6 | 33.5776 | 0 | 45.487
B.62.50.0330 | TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di temporizzatore elettronico per vano scala, regolabile da 30 secondi a 12 minuti, riarmabile, con selettore permanente·temporizzato·escluso, collegamento a 3÷4 conduttori, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0330.005 | ad alimentazione diretta 2md | ad alimentazione diretta 2md | cad. | Lavori compiuti | 49.73 | 31.3392 | 0 | 47.7177
B.62.50.0330.010 | di comando 2md | di comando 2md | cad. | Lavori compiuti | 33.9 | 45.9735 | 0 | 33.0678
B.62.50.0340 | RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di relé temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, di insegne luminose o di automatismi in genere, regolabile mediante potenziometro, uscita statica di comado bobina di relè o di contattori, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0340.005 | con ritardo all'eccitazione da 0.5÷5 s 1md | con ritardo all'eccitazione da 0.5÷5 s 1md | cad. | Lavori compiuti | 50.76 | 24.5626 | 0 | 54.4917
B.62.50.0340.010 | con ritardo all'eccitazione da 2÷20 s 1md | con ritardo all'eccitazione da 2÷20 s 1md | cad. | Lavori compiuti | 49.24 | 25.3209 | 0 | 53.7368
B.62.50.0340.015 | con ritardo all'eccitazione da 16÷160 s 1md | con ritardo all'eccitazione da 16÷160 s 1md | cad. | Lavori compiuti | 49.24 | 25.3209 | 0 | 53.7368
B.62.50.0340.020 | con ritardo all'eccitazione da 2÷21 min 1md | con ritardo all'eccitazione da 2÷21 min 1md | cad. | Lavori compiuti | 49.24 | 25.3209 | 0 | 53.7368
B.62.50.0340.025 | con ritardo alla diseccitazione da 0.5÷5 s 1md | con ritardo alla diseccitazione da 0.5÷5 s 1md | cad. | Lavori compiuti | 61.51 | 20.2699 | 0 | 58.7872
B.62.50.0340.030 | con ritardo alla diseccitazione da 2÷20 s 1md | con ritardo alla diseccitazione da 2÷20 s 1md | cad. | Lavori compiuti | 61.51 | 20.2699 | 0 | 58.7872
B.62.50.0340.035 | con ritardo alla diseccitazione da 16÷160 s 1md | con ritardo alla diseccitazione da 16÷160 s 1md | cad. | Lavori compiuti | 63.79 | 19.5454 | 0 | 59.5078
B.62.50.0340.040 | con ritardo alla diseccitazione da 2÷21 min 1md | con ritardo alla diseccitazione da 2÷21 min 1md | cad. | Lavori compiuti | 63.79 | 19.5454 | 0 | 59.5078
B.62.50.0340.045 | con temporizzazione da 0.5÷5 s 1md | con temporizzazione da 0.5÷5 s 1md | cad. | Lavori compiuti | 68.04 | 18.3245 | 0 | 60.729
B.62.50.0340.050 | con temporizzazione da 2÷20 s 1md | con temporizzazione da 2÷20 s 1md | cad. | Lavori compiuti | 68.04 | 18.3245 | 0 | 60.729
B.62.50.0340.055 | con temporizzazione da 16÷160 s 1md | con temporizzazione da 16÷160 s 1md | cad. | Lavori compiuti | 68.04 | 18.3245 | 0 | 60.729
B.62.50.0340.060 | con temporizzazione da 2÷21 min 1md | con temporizzazione da 2÷21 min 1md | cad. | Lavori compiuti | 68.04 | 18.3245 | 0 | 60.729
B.62.50.0340.065 | generatore di impulsi simmetrici da 0.06÷0.6 s 1md | generatore di impulsi simmetrici da 0.06÷0.6 s 1md | cad. | Lavori compiuti | 54.65 | 22.8143 | 0 | 56.2306
B.62.50.0340.070 | generatore di impulsi simmetrici da 0.25÷2.5 s 1md | generatore di impulsi simmetrici da 0.25÷2.5 s 1md | cad. | Lavori compiuti | 54.65 | 22.8143 | 0 | 56.2306
B.62.50.0340.075 | generatore di impulsi simmetrici da 2÷20 s 1md | generatore di impulsi simmetrici da 2÷20 s 1md | cad. | Lavori compiuti | 55.56 | 22.4406 | 0 | 56.6055
B.62.50.0340.080 | generatore di impulsi simmetrici da 16÷160 s 1md | generatore di impulsi simmetrici da 16÷160 s 1md | cad. | Lavori compiuti | 55.56 | 22.4406 | 0 | 56.6055
B.62.50.0350 | INTERRUTTORE A TEMPO · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di interruttore a tempo per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici fino a 3 kW, meccanismo al quarzo con riserva di carica di 100 ore, contatto di commutazione 16 A, 250 V, programmabile mediante impostazione di segmenti retrattili, finezza di programmazione 30 minuti, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0350.005 | con programmazione giornaliera 2md | con programmazione giornaliera 2md | cad. | Lavori compiuti | 66.82 | 18.6591 | 0 | 60.3861
B.62.50.0350.010 | con programmazione settimanale 2md | con programmazione settimanale 2md | cad. | Lavori compiuti | 71.57 | 17.4207 | 0 | 61.632
B.62.50.0350.015 | con programmazione giornaliera·settimanale 2md | con programmazione giornaliera·settimanale 2md | cad. | Lavori compiuti | 113.9 | 10.9464 | 0 | 68.1124
B.62.50.0360 | INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di interruttore a tempo elettronico per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici mediante testi e dialogo con schermo LCD, programmi unici e ripetitivi, visualizzazione e controllo del programma, capacità di programmazione di 24 passi complessivi, possibilità di modifica temporanea dei programmi, riserva di carica di 24 ore, contatto di commutazione 10 A, 250 V, finezza di programmazione 1 minuto, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0360.005 | LCD giornaliero, 1 canale 4md | LCD giornaliero, 1 canale 4md | cad. | Lavori compiuti | 201.5 | 6.1876 | 0 | 72.8685
B.62.50.0360.010 | LCD giornaliero, 2 canali 4md | LCD giornaliero, 2 canali 4md | cad. | Lavori compiuti | 226.6 | 5.5022 | 0 | 73.5613
B.62.50.0360.015 | LCD giornaliero·settimanale, 4 canali 6md | LCD giornaliero·settimanale, 4 canali 6md | cad. | Lavori compiuti | 328.8 | 7.2679 | 0 | 71.7762
B.62.50.0360.020 | LCD giornaliero·annuale, 4 canali 9md | LCD giornaliero·annuale, 4 canali 9md | cad. | Lavori compiuti | 448.5 | 5.3282 | 0 | 73.7258
B.62.50.0370 | TERMOSTATO AMBIENTE · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di termostato in materiale isolante, infrangibile, autoestingunnte, adatto a consentire il confronto costante tra la temperatura ambiente rilevata da una sonda, questa pure compresa, ed il valore prescelto sulla regolazione, adatto per il comando tramite contattore di potenza di circuiti di riscaldamento, condizionamento, raffreddamento, ecc., completo di diodo luminoso segnalatore dello stato del relè, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022. Campo di regolazione da 0 ÷ +30 °C, sensibilità 0.5 °C, tensione di funzionamento 220 V, 50 Hz, contatto di commutazione 1 A, 220 V, sonda a termistore 1000 ohm a 25 °C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0370.005 | elettromeccanico 2md | elettromeccanico 2md | cad. | Lavori compiuti | 63.34 | 19.6842 | 0 | 59.3622
B.62.50.0380 | TERMOSTATO PROGRAMMABILE · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di termostato programmabile (cronotermostato) in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, tipo adatto a consentire l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento integrando la funzione di regolazione della temperatura, rilevata da una sonda, questa pure compresa, con quella di programmazione dei tempi di accensione, in funzione dei periodi di presenza; costituito da un programmatore assiociato ad un termostato a tre livelli di regolazione (confort·ridotto·antigelo) che anticipa l'inserimento del riscaldamento in modo da poter raggiungere la temperatura di confort per l'orario programmato. Possibilità di programmazione settimanale con 20 passi di programma, riserva di marcia minima di 24 ore, commutazione minima 1 minuto, campo di regolazione da 6÷26 °C, 220÷240 V, 50 Hz, contatto di commutazione 10 A a 250 V, sonda a termistore 1000 ohm a 25 °C; tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0380.005 | elettromeccanico programmabile giornaliero · 17.5mm | elettromeccanico programmabile giornaliero · 17.5mm | cad. | Lavori compiuti | 68.85 | 18.1089 | 0 | 60.9441
B.62.50.0380.010 | elettromeccanico programmabile giornaliero·settimanale · 17.5mm | elettromeccanico programmabile giornaliero·settimanale · 17.5mm | cad. | Lavori compiuti | 92.63 | 13.46 | 0 | 65.5943
B.62.50.0380.015 | elettronico programmabile giornaliero · 17.5mm | elettronico programmabile giornaliero · 17.5mm | cad. | Lavori compiuti | 189.1 | 12.6372 | 0 | 66.3934
B.62.50.0380.020 | elettronico programmabile giornaliero·settimanale · 17.5mm | elettronico programmabile giornaliero·settimanale · 17.5mm | cad. | Lavori compiuti | 229 | 10.4354 | 0 | 68.607
B.62.50.0410 | TRASFORMATORE DI SICUREZZA · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza SELV, conforme prescrizioni CEI 96·2 '95, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0410.005 | SELV, 220 V/12·24 V, 8 VA continuo 3md | SELV, 220 V/12·24 V, 8 VA continuo 3md | cad. | Lavori compiuti | 30.57 | 40.7851 | 0 | 38.2728
B.62.50.0410.010 | SELV, 220 V/12·24 V, 16 VA continuo 4md | SELV, 220 V/12·24 V, 16 VA continuo 4md | cad. | Lavori compiuti | 33.18 | 37.5769 | 0 | 41.4708
B.62.50.0410.015 | SELV, 220 V/12·24 V, 25 VA continuo 5md | SELV, 220 V/12·24 V, 25 VA continuo 5md | cad. | Lavori compiuti | 35.61 | 35.0126 | 0 | 44.0326
B.62.50.0410.020 | SELV, 220 V/12·24 V, 40 VA continuo 6md | SELV, 220 V/12·24 V, 40 VA continuo 6md | cad. | Lavori compiuti | 58.47 | 40.8705 | 0 | 38.1734
B.62.50.0410.025 | SELV, 220 V/12·24 V, 60 VA continuo 6md | SELV, 220 V/12·24 V, 60 VA continuo 6md | cad. | Lavori compiuti | 62.88 | 38.0041 | 0 | 41.0464
B.62.50.0430 | TRASFORMATORE PER SUONERIE · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase per suonerie, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.50.0430.005 | 220 V/12·24 V, 4 VA, servizio continuo 2md | 220 V/12·24 V, 4 VA, servizio continuo 2md | cad. | Lavori compiuti | 27.28 | 45.7038 | 0 | 33.3578
B.62.50.0430.010 | 220 V/12·24 V, 8 VA, servizio continuo 3md | 220 V/12·24 V, 8 VA, servizio continuo 3md | cad. | Lavori compiuti | 32.74 | 38.0819 | 0 | 40.9591
B.62.50.0430.015 | 220 V/12·24 V, 16 VA, servizio continuo 4md | 220 V/12·24 V, 16 VA, servizio continuo 4md | cad. | Lavori compiuti | 32.85 | 37.9543 | 0 | 41.0959
B.62.53 | APPARECCHIATURA DI COMANDO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.53.0004 | PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza, tipo a fungo, per comando blocco immediato linee di alimentazione, con contatti 1NO+1NC, completo di targhetta indicatrice, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.53.0004.005 | Ø 28 mm, sblocco a rotazione | Ø 28 mm, sblocco a rotazione | cad. | Lavori compiuti | 31.24 | 56.5397 | 0 | 22.452
B.62.53.0004.010 | Ø 40 mm, sblocco a rotazione | Ø 40 mm, sblocco a rotazione | cad. | Lavori compiuti | 31.5 | 56.073 | 0 | 22.9333
B.62.53.0004.015 | Ø 28 mm, sblocco a chiave | Ø 28 mm, sblocco a chiave | cad. | Lavori compiuti | 39.21 | 58.2964 | 0 | 20.7192
B.62.53.0004.020 | Ø 40 mm, sblocco a chiave | Ø 40 mm, sblocco a chiave | cad. | Lavori compiuti | 39.58 | 57.7514 | 0 | 21.2582
B.62.53.0005 | APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO | Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione, IP55, per installazione su quadro stagno, corpo termoplastico rinforzato, applicabile al frontale ad innesto o a vite, contatti NA o NC 10 A, 380 V accoppiabili a scatto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.53.0005.005 | spia da quadro, Ø 22 mm | spia da quadro, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 27.54 | 64.1358 | 0 | 14.8656
B.62.53.0005.010 | pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm | pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 26.57 | 66.4772 | 0 | 12.5104
B.62.53.0005.015 | pulsante protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm | pulsante protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 26.57 | 66.4772 | 0 | 12.5104
B.62.53.0005.020 | pulsante luminoso protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm | pulsante luminoso protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 29.4 | 60.0782 | 0 | 18.9252
B.62.53.0005.025 | pulsante luminoso protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm | pulsante luminoso protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 29.4 | 60.0782 | 0 | 18.9252
B.62.53.0005.030 | pulsante a fungo da quadro, instabile, Ø 22 mm | pulsante a fungo da quadro, instabile, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 31.77 | 55.5965 | 0 | 23.3994
B.62.53.0005.035 | pulsante a fungo da quadro, stabile, Ø 22 mm | pulsante a fungo da quadro, stabile, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 37.63 | 46.9386 | 0 | 32.0595
B.62.53.0005.040 | selettore a manopola da quadro, 0·1, Ø 22 mm | selettore a manopola da quadro, 0·1, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 35.48 | 64.425 | 0 | 14.5829
B.62.53.0005.045 | selettore a manopola da quadro, 2·0·1, Ø 22 mm | selettore a manopola da quadro, 2·0·1, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 37.44 | 63.8275 | 0 | 15.1603
B.62.53.0005.050 | selettore luminoso da quadro, 0·1, Ø 22 mm | selettore luminoso da quadro, 0·1, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 37.7 | 60.6313 | 0 | 18.366
B.62.53.0005.055 | selettore luminoso da quadro, 2·0·1, Ø 22 mm | selettore luminoso da quadro, 2·0·1, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 39.66 | 60.2547 | 0 | 18.7242
B.62.53.0005.060 | selettore a chiave estraibile, da quadro, 0·1, Ø 22 mm | selettore a chiave estraibile, da quadro, 0·1, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 38.51 | 59.356 | 0 | 19.6417
B.62.53.0005.065 | selettore a chiave estraibile, da quadro, 2·0·1, Ø 22 mm | selettore a chiave estraibile, da quadro, 2·0·1, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 40.47 | 59.0487 | 0 | 19.9308
B.62.53.0005.070 | manipolatore a leva, instabile, da quadro, 0·1, Ø 22 mm | manipolatore a leva, instabile, da quadro, 0·1, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 56.8 | 49.3891 | 0 | 29.6373
B.62.53.0005.075 | manipolatore a leva, stabile, da quadro, 0·1, Ø 22 mm | manipolatore a leva, stabile, da quadro, 0·1, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 65.38 | 42.9076 | 0 | 36.1181
B.62.53.0005.080 | manipolatore a leva, instabile, da quadro, 2·0·1, Ø 22 mm | manipolatore a leva, instabile, da quadro, 2·0·1, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 62.69 | 46.4061 | 0 | 32.5985
B.62.53.0005.085 | manipolatore a leva, stabile, da quadro, 2·0·1 Ø 22 mm | manipolatore a leva, stabile, da quadro, 2·0·1 Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 62.69 | 46.4061 | 0 | 32.5985
B.62.53.0005.090 | manipolatore a leva, instabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 22 mm | manipolatore a leva, instabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 83.85 | 35.9344 | 0 | 43.0745
B.62.53.0005.095 | manipolatore a leva, stabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 22 mm | manipolatore a leva, stabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 22 mm | cad. | Lavori compiuti | 83.85 | 35.9344 | 0 | 43.0745
B.62.56 | APPARECCHIATURA DI MISURA, DA QUADRO, 17.5 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.56.0010 | AMPEROMETRO · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di amperometro per installazione su quadro, per corrente alternata, 50 Hz, completo di TA e scala intercambiabile 100/5, tipo a scatto modulare da 17. mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.56.0010.005 | digitale 3md | digitale 3md | cad. | Lavori compiuti | 115.07 | 29.3456 | 0 | 49.7089
B.62.56.0010.010 | analogico 4md | analogico 4md | cad. | Lavori compiuti | 82.84 | 40.7629 | 0 | 38.2907
B.62.56.0020 | VOLTMETRO · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di voltometro per installazione su quadro, per corrente alternata, inserzione diretta, fondo scala 500 V, 50 Hz, fusibile di protezione, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.56.0020.005 | digitale 3md | digitale 3md | cad. | Lavori compiuti | 75.54 | 17.1935 | 0 | 61.8613
B.62.56.0020.010 | analogico 4md | analogico 4md | cad. | Lavori compiuti | 41.27 | 31.4708 | 0 | 47.589
B.62.56.0030 | CONTATORE · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di contatore elettronico a 640 impulsi, per installazione su quadro, completo di TA ed eventuale commutatore del rapporto di trasformazione, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.56.0030.005 | monofase, 220 V, <63 A 3md | monofase, 220 V, <63 A 3md | cad. | Lavori compiuti | 236.9 | 21.9291 | 0 | 57.1338
B.62.56.0030.010 | monofase, 220 V , >63 A 3md | monofase, 220 V , >63 A 3md | cad. | Lavori compiuti | 244.6 | 21.2388 | 0 | 57.8046
B.62.56.0030.015 | trifase, 220÷400 V, <80 A 6md | trifase, 220÷400 V, <80 A 6md | cad. | Lavori compiuti | 267.9 | 19.3916 | 0 | 59.6678
B.62.56.0030.020 | trifase, 220÷400 V , >80 A 6md | trifase, 220÷400 V , >80 A 6md | cad. | Lavori compiuti | 281.5 | 18.4547 | 0 | 60.6039
B.62.56.0030.025 | conteggio supplementare a distanza, 3md | conteggio supplementare a distanza, 3md | cad. | Lavori compiuti | 109.04 | 30.9685 | 0 | 48.0833
B.62.56.0040 | CONTAORE · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di contaore per installazione su quadro, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.56.0040.005 | 220 V 3md | 220 V 3md | cad. | Lavori compiuti | 40.81 | 31.8255 | 0 | 47.2188
B.62.56.0050 | COSFIMETRO · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di cosfimetro per istallazione su quadro, per corrente alternata 110÷440 V, 50 Hz, inserzione a mezzo di indicazione del cosf positivo o negativo, tipo a scatto modular e da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.56.0050.005 | monofase digitale scala 0·1·0 3md | monofase digitale scala 0·1·0 3md | cad. | Lavori compiuti | 218.6 | 5.9414 | 0 | 73.097
B.62.56.0050.010 | trifase digitale scala 0·1·0 3md | trifase digitale scala 0·1·0 3md | cad. | Lavori compiuti | 224.1 | 5.7956 | 0 | 73.253
B.62.56.0050.015 | monofase analogico scala 0.5·1·0.5 4md | monofase analogico scala 0.5·1·0.5 4md | cad. | Lavori compiuti | 195.2 | 6.6537 | 0 | 72.4027
B.62.56.0050.020 | trifase analogico scala 0.5·1·0.5 4md | trifase analogico scala 0.5·1·0.5 4md | cad. | Lavori compiuti | 200.7 | 6.4714 | 0 | 72.5909
B.62.56.0050.025 | monofase analogico scala 0·1·0 4md | monofase analogico scala 0·1·0 4md | cad. | Lavori compiuti | 196.5 | 6.6097 | 0 | 72.4377
B.62.56.0050.030 | trifase analogico scala 0·1·0 4md | trifase analogico scala 0·1·0 4md | cad. | Lavori compiuti | 207.1 | 6.2714 | 0 | 72.7813
B.62.56.0060 | FREQUENZIMETRO DIGITALE | Fornitura e posa in opera di frequenzimetro digitale per installazione su quadro, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.56.0060.005 | digitale 50 Hz | digitale 50 Hz | cad. | Lavori compiuti | 95.95 | 10.8286 | 0 | 68.223
B.62.56.0080 | MISURATORE DI ISOLAMENTO · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di misuratore di isolamento per il controllo dello stato di isolamento di reti in b.t., gestite con neutro isolato (IT), IP40, per tensione di rete da controllare da 0/220÷440 V c. a., 50 Hz, scala di regolazione dei valori di intervento da 0÷500 k ohm; dovrà possedere le seguenti caratteristiche: LED di presenza tensione rete, LED segnalazione guasto, selettore soglia di intervento, pulsante di prova, suoneria esterna con possibilità di tacitazione e lampeggiante; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.56.0080.005 | 0÷220 Vac | 0÷220 Vac | cad. | Lavori compiuti | 544 | 1.9099 | 0 | 77.136
B.62.56.0090 | TRASFORMATORE DI CORRENTE · TA | Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente a barra passante. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.56.0090.005 | 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 | 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 | cad. | Lavori compiuti | 39.53 | 52.5677 | 0 | 26.4862
B.62.56.0090.010 | 200/5÷250/5, 5 VA, cl.1 | 200/5÷250/5, 5 VA, cl.1 | cad. | Lavori compiuti | 40.52 | 51.2833 | 0 | 27.7641
B.62.56.0090.015 | 400/5÷800/5, 8 VA, cl.1 | 400/5÷800/5, 8 VA, cl.1 | cad. | Lavori compiuti | 54.14 | 38.382 | 0 | 40.6723
B.62.56.0090.020 | 1000/5÷1500/5, 10 VA, cl.1 | 1000/5÷1500/5, 10 VA, cl.1 | cad. | Lavori compiuti | 62.34 | 33.3333 | 0 | 45.717
B.62.56.0110 | COMMUTATORE PER AMPEROMETRO · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di commutatore per amperometro per installazione su quadro, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.56.0110.005 | 0·R·S·T 3md | 0·R·S·T 3md | cad. | Lavori compiuti | 55.64 | 37.3472 | 0 | 41.6966
B.62.56.0110.010 | R·S·T·N 3md | R·S·T·N 3md | cad. | Lavori compiuti | 57.37 | 36.221 | 0 | 42.8273
B.62.56.0110.015 | 0·R·S·T·N 3md | 0·R·S·T·N 3md | cad. | Lavori compiuti | 66.98 | 31.0242 | 0 | 48.0293
B.62.56.0120 | COMMUTATORE PER VOLTOMETRO · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di commutatore per voltometro per installazione su quadro, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.56.0120.005 | 0·RS·RT·ST 3md | 0·RS·RT·ST 3md | cad. | Lavori compiuti | 45.22 | 45.9531 | 0 | 33.1048
B.62.56.0120.010 | 0·RN·SN·TN 3md | 0·RN·SN·TN 3md | cad. | Lavori compiuti | 49.89 | 41.6516 | 0 | 37.4023
B.62.56.0120.015 | RT·ST·RS·0·RN·SN·TN 3md | RT·ST·RS·0·RN·SN·TN 3md | cad. | Lavori compiuti | 54.57 | 38.0795 | 0 | 40.9749
B.62.56.0130 | COMMUTATORI COMANDO · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di commutatore di comando per installazione su quadro, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.56.0130.005 | 0·1 3md | 0·1 3md | cad. | Lavori compiuti | 43.87 | 47.3672 | 0 | 31.6845
B.62.56.0130.010 | 1·2 3md | 1·2 3md | cad. | Lavori compiuti | 45.69 | 45.4804 | 0 | 33.5741
B.62.56.0130.015 | 1·0·2 3md | 1·0·2 3md | cad. | Lavori compiuti | 54.65 | 38.0238 | 0 | 41.0247
B.62.56.0140 | STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE · 17.5 mm | Fornitura e posa in opera di strumento di misura multifunzione con possibilità di misurazioni base ed avanzate, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022,, possibilità di controllo su reti elettriche e partenze in qualunque tipologia di quadro elettrico, usando trasformatori di corrente ed eventuali trasformatori di tensione, il misuratori possono essere utilizzati sia per impianti monofase che trifase. Il display grafico con navigazione intuitiva per accedere facilmente ai parametri importanti. In funzione della fascia (bassa · avanzata) Lo strumento garantisce le seguenti funzionalità: · BASSA Parametri elettrici I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz; Domanda di potenza/corrente; Min/max. · INTERMEDIA Parametri elettrici I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD; Domanda di potenza/corrente, domanda di picco; Min/max; 5 allarmi con timestamp; uscita a impulsi kWh. · ELEVATA Parametri elettrici I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD; Domanda di potenza/corrente, domanda di picco; Min/max; 5 allarmi con timestamp; LED per indicare le comunicazioni; Porta RS485 per la comunicazione Modbus. · AVANZATA Parametri elettrici I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD Domanda di potenza/corrente e domanda di picco Min/max. e 15 allarmi con timestamp LED per indicare le comunicazioni Gestione fino a 4 tariffe 2 ingressi digitali, 2 uscite digitali Memoria per il profilo di carico (domanda da 10mn a 60mn) Porta RS485 per comunicazione Modbus Lo strumento può essere utilizzato per circuiti trifase o monofase, montaggio facile per quadristi, semplice messa in servizio per gli installatori, utilizzo facile per gli utenti finali, APPLICAZIONI DI GESTIONE DEI COSTI: · controllo dei parametri elettrici · allocazione dei costi, inclusa visualizzazione WAGES APPLICAZIONI DI GESTIONE DELLA RETE: · Indicatori da quadro; · Fino a 15 allarmi con timestamp integrati per monitorare gli eventi; · Facile integrazione con sistemi come PLC mediante l’interfaccia di ingresso/uscita. Possibilità di avere: · ingresso digitale programmabile per il segnale di controllo della tariffa esterno (4 tariffe), contatore parziale ripristino remoto, stato esterno come ad esempio lo stato di un interruttore, raccolta impulsi WAGES. · uscita digitale programmabile Allarme (PM3255), impulsi kWh. Il display grafico LCD retroilluminato permette la navigazione intelligente fra le informazioni di rilievo in più lingue. Comunicazione tramite Modbus RS485 con terminali a vite che consenta il collegamento a catena. Funzionalità multi tariffa: Lo strumento consentirà la distribuzione del consumo di kWh in quattro diversi registri che possono essere controllati da: · Ingressi digitali. Il segnale può essere fornito da PLC o dalle utenze; · Orologio interno programmabile da HMI; · Tramite la comunicazione. Questa funzione permette agli utenti di: · Eseguire la misurazione per applicazioni con fonte doppia in modo da differenziare la fonte di backup o la fonte utenze; · Comprendere a fondo il consumo durante gli orari di lavoro e al di fuori di tali orari e fra giorni feriali e festivi · Controllare i consumi alle partenze in linea con le tariffe delle utenze. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.56.0140.005 | Fascia BASSA | Fascia BASSA | cad. | Lavori compiuti | 219.62 | 8.2788 | 0 | 70.7722
B.62.56.0140.010 | Fascia INTERMEDIA | Fascia INTERMEDIA | cad. | Lavori compiuti | 243.62 | 7.4633 | 0 | 71.5869
B.62.56.0140.015 | Fascia ELEVATA | Fascia ELEVATA | cad. | Lavori compiuti | 264.49 | 6.8744 | 0 | 72.1766
B.62.56.0140.020 | Fascia AVANZATA | Fascia AVANZATA | cad. | Lavori compiuti | 305.54 | 5.9508 | 0 | 73.1001
B.62.56.0150 | STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE · DA PANNELLO (96x96 mm) | Fornitura e posa in opera di Strumento di misura multifunzione con involucro 96 x 96 mm con integrate tutte le funzioni di misura più evolute, necessarie a sorvegliare contemporaneamente le tre fasi, misure di energia e dei valori medi per avere tutte le informazioni necessarie a controllare i costi energetici dell’impianto, integra un display LCD di facile accesso e lettura, antiriflesso e retroilluminato, sistema di dialogo intuitivo con menu contestuali che facilitano l’accesso e la navigazione con schermate sommario e grafici a barre integrati. Le schermate di default visualizzano i valori di energia attiva e di corrente per fase, le schermate riepilogative di misura dell’energia riportano i valori dell’energia attiva, reattiva ed apparente. Le schermate riepilogative di misura dei valori medi visualizzano i valori aggiornati della potenza attiva, reattiva e apparente e i valori della corrente massima e per fase. Possibilità di avere tre fascie (bassa · elevata) · BASSA. Parametri elettrici I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz; Domanda di potenza/corrente; Min/max. · INTERMEDIA, versione base più una porta di comunicazione RS485 Modbus. · ELEVATA, versione base più due uscite per la misura dell’energia. CARATTERISTICHE · profondità di montaggio 50 mm; · display retroilluminato di facile lettura con visualizzazione di schermate riepilogative con molteplici misure: corrente, tensione, energia e valori medi; · rappresentazione grafica che permette la sorveglianza a “colpo d’occhio” delle prestazioni del sistema; · navigazione facile con menu contestuali; · porte di comunicazione Modbus standard e due uscite digitali integrate; · Classe 1 per l’energia attiva secondo IEC 62053·21 per la suddivisione tariffaria e l’ allocazione dei costi. · conforme ale norme IEC 61557·12 PMD/S·/K55/1 sui dispositivi per la misura e il controllo delle prestazioni (PMD). Collegamento diretto agli ingressi di misura tensione senza la necessità di installare TV esterni per tensioni fino a 480 V CA (F·F). Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.56.0150.005 | Fascia BASSA | Fascia BASSA | cad. | Lavori compiuti | 391.81 | 4.6405 | 0 | 74.4111
B.62.56.0150.010 | Fascia INTERMEDIA | Fascia INTERMEDIA | cad. | Lavori compiuti | 398.17 | 4.5664 | 0 | 74.4858
B.62.56.0150.015 | Fascia ELEVATA | Fascia ELEVATA | cad. | Lavori compiuti | 418.96 | 4.3398 | 0 | 74.7112
B.62.56.0160 | STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO · DA PANNELLO (96x96 mm) | Fornitura e posa in opera di strumento multifunzione per applicazioni di gestione dei costi energetici, con funzioni di misura per applicazioni quali: allocazione costi energetici, individuazione degli sprechi, verifica dei risparmi e ottimizzazione dell’efficienza e affidabilità degli impianti e delle reti elettriche, In una singola unità da 96 x 96 mm, con display grafico, è possibile controllare contemporaneamente tutte e tre le fasi, il neutro e la terra. Display antiriflesso con caratteri di grandi dimensioni retroilluminato per facilitare la lettura anche in condizioni di luce scarsa e con angoli di visualizzazione estremi, menu disponibile in 8 lingue, tra cui l’italiano, disponibili elementi grafici e icone, la consultazione facile e intuitiva e permette la totale comprensione e analisi delle misure direttamente dal display. APPLICAZIONI · GESTIONE DEI COSTI: Misure per fatturazione, misuratore approvato e certificato in base alla direttiva MID, Allegato B + Allegato D per la metrologia legale di rilievo per i misuratori di energia elettrica attivi (allegato MI·003 di MID), può quindi essere utilizzato per la metrologia fiscale, per applicazioni di fatturazione; · ALLOCAZIONE DEI COSTI: attribuzione dei costi energetici a diverse utenze (climatizzazione, illuminazione interna ed esterna, refrigerazione, ecc.), diverse parti di un processo industriale o diversi centri di costo. · GESTIONE DELLA RETE: · monitoraggio della qualità dell’energia di base, con analisi dei fenomeni di scarsa qualità dell’energia; · monitoraggio min/max (con registrazione data/ora); · gestione degli allarmi; · monitoraggio WAGES, possibilità di integrazione di misure provenienti da dispositivi con uscita impulsiva per l’acquisizione di altri vettori energetici quali acqua, aria, gas, elettricità e vapore. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: · fissaggio ad aggancio, senza utensili nel foro standard DIN da 96 x 96 mm, profondità di 72·77 mm; · utilizzabile fino a 690 V (F·F) senza trasformatori di tensione per installazioni conformi alla categoria III; · display remoto opzionale compreso di cavo di alimentazione e comunicazione con il misuratore; · funzionalità di Gateway Ethernet tramite porta seriale RS485, · Navigazione facile con menu contestuali con possibilità di selezione della lingua, sei righe e quattro valori contemporanei; · LED sul fronte del misuratore atti a verificare il normale funzionamento, con il LED che indica l’alimentazione/comunicazione e il LED personalizzabile per gli allarmi o per le uscite a impulsi di energia; · supervisione e monitoraggio degli interruttori; · due uscite relè (tipo Form A ad alte prestazioni) con funzionalità di comando diretto della maggior parte delle bobine degli interruttori; · ingressi digitali per gli interruttori monitorati che possono essere cablati direttamente al misuratore senza alimentazione esterna di potenza; · 4 ingressi di stato (digitali) e 2 uscite digitali (stato solido) utilizzabili per il monitoraggio WAGES, il controllo e la segnalazione degli allarmi; · quarto ingresso TA per la misurazione diretta della corrente di neutro, per applicazioni IT e in generale quando i carichi non sono lineari e quando la misurazione della corrente di neutro è essenziale per evitare il sovraccarico e conseguenti interruzioni, possibilità di visualizzazione del valore di corrente di messa a terra calcolato. · analisi della qualità dell’energia misura della distorsione armonica totale (THD/thd); distorsione totale della domanda (TDD), l’ampiezza delle armoniche ordine per ordine (dispari) e gli angoli per tensione e corrente: · registrazione allarmi con registrazione data/ora con una diversa combinazione di allarmi innescati da setpoint e allarmi digitali con timestamp di 1 s, gli allarmi possono essere visualizzati come Attivi (rilevati ma non ancora acquisiti dall’utente) o Storici (elenco di tutti gli allarmi rilevati). Gli allarmi possono essere programmati e combinati per innescare uscite digitali e relè. Elevate prestazioni e precisione IEC 62053·22 (Energia attiva) Classe 0.5S e 0.2S IEC 62053·24 (Energia reattiva) Classe 2 e Classe 1 Conforme alla norma IEC 61557·12* PMD/[SD¦SS]/K70/0.5; IEC 61557·12* PMD/[SD¦SS]/K70/0.2 La norma IEC 61557·12 relativa a Dispositivi di monitoraggio e misurazione ad alte prestazioni (PMD) definisce le aspettative delle prestazioni in base alle classi, definisce l’errore permesso nella classe per la potenza reale e reattiva e l’energia, la frequenza, la corrente, la tensione, il fattore di potenza, lo sbilanciamento di tensione, le armoniche di tensione e corrente (dispari), il THD di tensione, il THD di corrente nonché i valori nominali di temperatura, umidità relativa, altitudine, corrente di a· io e sicurezza. Permette di confrontare le letture dei misuratori conformi che misureranno gli stessi valori se collegati allo stesso carico. Conformità alle fatture legali Conformità predisposizione MID, EN50470·1/3 – Classe C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.56.0160.002 | Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi; porta MODBUS | Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi; porta MODBUS | cad. | Lavori compiuti | 391.93 | 6.6275 | 0 | 72.4236
B.62.56.0160.005 | Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi; porta MODBUS; MID EN50470·1/3 Cl. C | Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi; porta MODBUS; MID EN50470·1/3 Cl. C | cad. | Lavori compiuti | 478.9 | 5.4239 | 0 | 73.6271
B.62.56.0160.010 | Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD,35 Allarmi; porta MODBUS | Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD,35 Allarmi; porta MODBUS | cad. | Lavori compiuti | 552.65 | 4.7001 | 0 | 74.3509
B.62.56.0160.015 | Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD,35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP | Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD,35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP | cad. | Lavori compiuti | 568.65 | 4.5678 | 0 | 74.4834
B.62.56.0160.020 | Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS | Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS | cad. | Lavori compiuti | 656.31 | 3.9577 | 0 | 75.0941
B.62.56.0160.025 | Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS; MID EN50470·1/3 Cl. C | Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS; MID EN50470·1/3 Cl. C | cad. | Lavori compiuti | 739.11 | 3.5144 | 0 | 75.5368
B.62.56.0160.030 | Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP | Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP | cad. | Lavori compiuti | 767.63 | 3.3838 | 0 | 75.668
B.62.56.0160.035 | Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP; MID EN50470·1/3 Cl. C | Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP; MID EN50470·1/3 Cl. C | cad. | Lavori compiuti | 880.35 | 2.9505 | 0 | 76.1004
B.62.56.0160.040 | Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP | Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP | cad. | Lavori compiuti | 1192.74 | 2.1778 | 0 | 76.8734
B.62.56.0160.045 | Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP; MID EN50470·1/3 Cl. C | Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP; MID EN50470·1/3 Cl. C | cad. | Lavori compiuti | 1424.42 | 1.8235 | 0 | 77.2279
B.62.56.0160.050 | Display remoto (Kit con cavo di collegamento ed accessori) | Display remoto (Kit con cavo di collegamento ed accessori) | cad. | Lavori compiuti | 1407.23 | 0.92295 | 0 | 78.1287
B.62.56.0170 | STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO · DA PANNELLO (96x96 mm) | Fornitura e posa in opera di Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.56.0170.005 | Montaggio su pannello DIN96 | Montaggio su pannello DIN96 | cad. | Lavori compiuti | 1776.36 | 3.6556 | 0 | 75.3958
B.62.56.0170.010 | Montaggio su Guida DIN50022, senza Display | Montaggio su Guida DIN50022, senza Display | cad. | Lavori compiuti | 1605.28 | 4.2071 | 0 | 74.8443
B.62.56.0170.015 | Display remoto, (kit completo di cavo ed accessori) | Display remoto, (kit completo di cavo ed accessori) | cad. | Lavori compiuti | 581.69 | 3.1257 | 0 | 75.9253
B.62.56.0170.030 | Cavo Display 10 m | Cavo Display 10 m | cad. | Lavori compiuti | 767.48 | 3.3845 | 0 | 75.6828
B.62.56.0170.035 | Coprimorsetti per sigilli | Coprimorsetti per sigilli | cad. | Lavori compiuti | 880.19 | 2.9511 | 0 | 76.1142
B.62.56.0170.040 | Modulo I/O Digitale (6 ingressi e 2 uscite Relè) | Modulo I/O Digitale (6 ingressi e 2 uscite Relè) | cad. | Lavori compiuti | 1192.58 | 2.1781 | 0 | 76.8837
B.62.56.0170.045 | Modulo I/O Analogico (4 ingressi e 2 uscite) | Modulo I/O Analogico (4 ingressi e 2 uscite) | cad. | Lavori compiuti | 1407.23 | 0.92295 | 0 | 78.1287
B.62.65 | COMANDI CENTRALIZZATI, LUCE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.65.0010 | PUNTO PULSANTI DI MARCIA ED ARRESTO | Fornitura e posa in opera di punto coppia di doppi pulsanti, da incasso o da quadro, uno per la marcia e uno per l'arresto, per la centralizzazione di comandi di accensione e di spegnimento luci per cappannoni o locali di vaste dimensioni. Ciascuno dei due deve possedere due contatti NA e NC, che invertono la loro posizione all'azionamento per garantire una corretta sequenzialità di comando. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dal quadro, con propria tubazione, scatola di derivazione e linea di alimentazione. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.65.0010.005 | coppia doppi pulsanti | coppia doppi pulsanti | cad. | Lavori compiuti | 66.37 | 23.482 | 0 | 55.5673
B.62.65.0020 | RELE' PASSO·PASSO CON AUSILIARIO A DIODO | Fornitura e posa in opera di relé passo·passo, da incasso o da quadro, accoppiato ad apparecchio ausiliario sensibile al comando centralizzato, costituito da un contatto di scambio e un diodo protettivo. Il sistema deve consentire sia il comando locale, tramite pulsante, che centralizzato, attraverso l'ausiliario. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.65.0020.005 | bobina 12÷48 V, 2NC | bobina 12÷48 V, 2NC | cad. | Lavori compiuti | 60.88 | 25.5995 | 0 | 53.4494
B.62.65.0020.010 | bobina 220 V, 2NC | bobina 220 V, 2NC | cad. | Lavori compiuti | 62.25 | 25.0361 | 0 | 54.008
B.62.68 | PRESE E SPINE CEE 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0010 | PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 | Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione su quadro, conforme alle prescrizioni CEI 23·12 '00, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0010.005 | 2P+Tx16 A 230 V | 2P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 18.27 | 62.5561 | 0 | 16.4751
B.62.68.0010.010 | 3P+Tx16 A 230 V | 3P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 22.29 | 62.9296 | 0 | 16.1059
B.62.68.0010.015 | 3P+Tx16 A 400 V | 3P+Tx16 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 22.06 | 63.5857 | 0 | 15.4578
B.62.68.0010.020 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 26.51 | 64.6699 | 0 | 14.3719
B.62.68.0010.025 | 2P+Tx32 A 230 V | 2P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 20.06 | 56.9741 | 0 | 22.0837
B.62.68.0010.030 | 3P+Tx32 A 230 V | 3P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 24.29 | 57.748 | 0 | 21.2845
B.62.68.0010.035 | 3P+Tx32 A 400 V | 3P+Tx32 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 23.94 | 58.5923 | 0 | 20.4678
B.62.68.0010.040 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 28.58 | 59.986 | 0 | 19.0693
B.62.68.0010.045 | 2P+Tx63 A 230 V | 2P+Tx63 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 37.1 | 46.2102 | 0 | 32.8302
B.62.68.0010.050 | 3P+Tx63 A 230 V | 3P+Tx63 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 46.66 | 50.1029 | 0 | 28.9541
B.62.68.0010.055 | 3P+Tx63 A 400 V | 3P+Tx63 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 46.94 | 49.804 | 0 | 29.2501
B.62.68.0010.060 | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 61.41 | 54.9862 | 0 | 24.0677
B.62.68.0010.065 | 3P+Tx125 A 230÷400 V | 3P+Tx125 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 79.29 | 42.5867 | 0 | 36.4611
B.62.68.0020 | PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 | Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione su quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0020.005 | 2Px16 A 24÷48 V | 2Px16 A 24÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 15.17 | 61.6414 | 0 | 17.4028
B.62.68.0020.010 | 2P+Tx16 A 230 V | 2P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 16.89 | 67.6673 | 0 | 11.3677
B.62.68.0020.015 | 3P+Tx16 A 230 V | 3P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 20.63 | 67.9932 | 0 | 11.0519
B.62.68.0020.020 | 3P+Tx16 A 400 V | 3P+Tx16 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 21.41 | 65.5161 | 0 | 13.5451
B.62.68.0020.025 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 25.31 | 67.7361 | 0 | 11.2999
B.62.68.0020.030 | 2Px32 A 24÷48 V | 2Px32 A 24÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 17.77 | 64.3163 | 0 | 14.744
B.62.68.0020.035 | 2P+Tx32 A 230 V | 2P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 18.75 | 60.9547 | 0 | 18.08
B.62.68.0020.040 | 3P+Tx32 A 230 V | 3P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 22.27 | 62.9861 | 0 | 16.0754
B.62.68.0020.045 | 3P+Tx32 A 400 V | 3P+Tx32 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 22.03 | 63.6723 | 0 | 15.3881
B.62.68.0020.050 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 26.42 | 64.8902 | 0 | 14.1559
B.62.68.0030 | PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 | Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0030.005 | 2P+Tx16 A 230 V | 2P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 20.68 | 55.266 | 0 | 23.7911
B.62.68.0030.010 | 3P+Tx16 A 230 V | 3P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 23.55 | 55.1507 | 0 | 23.9066
B.62.68.0030.015 | 3P+Tx16 A 400 V | 3P+Tx16 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 23.24 | 55.8864 | 0 | 23.1497
B.62.68.0030.020 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 26.42 | 57.0212 | 0 | 22.0288
B.62.68.0030.025 | 2P+Tx32 A 230 V | 2P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 25.64 | 48.6271 | 0 | 30.4212
B.62.68.0030.030 | 3P+Tx32 A 230 V | 3P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 26.95 | 50.1187 | 0 | 28.9425
B.62.68.0030.035 | 3P+Tx32 A 400 V | 3P+Tx32 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 26.39 | 51.1823 | 0 | 27.8515
B.62.68.0030.040 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 29.11 | 51.752 | 0 | 27.3102
B.62.68.0030.045 | 2P+Tx63 A 230 V | 2P+Tx63 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 40.21 | 37.4658 | 0 | 41.5817
B.62.68.0030.050 | 3P+Tx63 A 230 V | 3P+Tx63 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 43.76 | 41.5494 | 0 | 37.5
B.62.68.0030.055 | 3P+Tx63 A 400 V | 3P+Tx63 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 45.82 | 39.6814 | 0 | 39.3715
B.62.68.0030.060 | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 50.42 | 41.2138 | 0 | 37.8421
B.62.68.0040 | PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 | Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0040.005 | 2Px16 A 24÷48 V | 2Px16 A 24÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 16.8 | 55.6607 | 0 | 23.3929
B.62.68.0040.010 | 2P+Tx16 A 230 V | 2P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 18.3 | 62.4536 | 0 | 16.612
B.62.68.0040.015 | 3P+Tx16 A 230 V | 3P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 20.58 | 63.1098 | 0 | 15.9378
B.62.68.0040.020 | 3P+Tx16 A 400 V | 3P+Tx16 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 20.52 | 63.2943 | 0 | 15.7407
B.62.68.0040.025 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 23.49 | 64.1337 | 0 | 14.9
B.62.68.0040.030 | 2Px32 A 24÷48 V | 2Px32 A 24÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 18.15 | 57.2452 | 0 | 21.8182
B.62.68.0040.035 | 2P+Tx32 A 230 V | 2P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 18.48 | 67.4675 | 0 | 11.5801
B.62.68.0040.040 | 3P+Tx32 A 230 V | 3P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 23.44 | 57.6237 | 0 | 21.4164
B.62.68.0040.045 | 3P+Tx32 A 400 V | 3P+Tx32 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 23.12 | 58.4213 | 0 | 20.6315
B.62.68.0040.050 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 25.51 | 59.0553 | 0 | 19.9922
B.62.68.0050 | PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 | Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0050.005 | 2P+Tx16 A 230 V | 2P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 13.4 | 58.1567 | 0 | 20.8955
B.62.68.0050.010 | 3P+Tx16 A 230 V | 3P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 13.74 | 56.7176 | 0 | 22.3435
B.62.68.0050.015 | 3P+Tx16 A 400 V | 3P+Tx16 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 17.03 | 61.01 | 0 | 18.027
B.62.68.0050.020 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 21.17 | 61.351 | 0 | 17.7137
B.62.68.0050.025 | 2P+Tx32 A 230 V | 2P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 15.18 | 51.3373 | 0 | 27.7339
B.62.68.0050.030 | 3P+Tx32 A 230 V | 3P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 19.34 | 53.7229 | 0 | 25.3361
B.62.68.0050.035 | 3P+Tx32 A 400 V | 3P+Tx32 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 18.86 | 55.0901 | 0 | 23.9661
B.62.68.0050.040 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 23.49 | 55.2916 | 0 | 23.7548
B.62.68.0050.045 | 2P+Tx63 A 230 V | 2P+Tx63 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 29.81 | 26.1422 | 0 | 52.9017
B.62.68.0050.050 | 3P+Tx63 A 230 V | 3P+Tx63 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 34.55 | 30.0724 | 0 | 48.9725
B.62.68.0050.055 | 3P+Tx63 A 400 V | 3P+Tx63 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 34.83 | 29.8306 | 0 | 49.2105
B.62.68.0050.060 | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 39.44 | 32.931 | 0 | 46.1207
B.62.68.0060 | PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 | Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0060.005 | 2Px16 A 24÷48 V | 2Px16 A 24÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 13 | 59.9462 | 0 | 19.0769
B.62.68.0060.010 | 2P+Tx16 A 230 V | 2P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 12.46 | 62.5441 | 0 | 16.5329
B.62.68.0060.015 | 3P+Tx16 A 230 V | 3P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 16.09 | 64.5743 | 0 | 14.481
B.62.68.0060.020 | 3P+Tx16 A 400 V | 3P+Tx16 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 16.09 | 64.5743 | 0 | 14.481
B.62.68.0060.025 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 20.14 | 64.4886 | 0 | 14.5482
B.62.68.0060.030 | 2Px32 A 24÷48 V | 2Px32 A 24÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 14.4 | 54.1181 | 0 | 24.9306
B.62.68.0060.035 | 2P+Tx32 A 230 V | 2P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 13.97 | 55.7838 | 0 | 23.2641
B.62.68.0060.040 | 3P+Tx32 A 230 V | 3P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 18 | 57.7222 | 0 | 21.3333
B.62.68.0060.045 | 3P+Tx32 A 400 V | 3P+Tx32 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 17.53 | 59.2698 | 0 | 19.7946
B.62.68.0060.050 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 22.07 | 58.8491 | 0 | 20.2084
B.62.68.0110 | SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 | Fornitura e posa in opera di spine CEE 17 mobili, conforme alle prescrizioni CEI 23·12 '00, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0110.005 | 2P+Tx16 A 230 V | 2P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 13.2 | 59.0379 | 0 | 20
B.62.68.0110.010 | 3P+Tx16 A 230 V | 3P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 14.06 | 55.4267 | 0 | 23.6131
B.62.68.0110.015 | 3P+Tx16 A 400 V | 3P+Tx16 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 17.13 | 60.6538 | 0 | 18.3888
B.62.68.0110.020 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 21.86 | 59.4145 | 0 | 19.6249
B.62.68.0110.025 | 2P+Tx32 A 230 V | 2P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 15.98 | 48.7672 | 0 | 30.2879
B.62.68.0110.030 | 3P+Tx32 A 230 V | 3P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 20.08 | 51.743 | 0 | 27.2908
B.62.68.0110.035 | 3P+Tx32 A 400 V | 3P+Tx32 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 19.81 | 52.4483 | 0 | 26.6027
B.62.68.0110.040 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 24.05 | 54.0042 | 0 | 25.0312
B.62.68.0110.045 | 2P+Tx63 A 230 V | 2P+Tx63 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 24.09 | 32.3495 | 0 | 46.6999
B.62.68.0110.050 | 3P+Tx63 A 230 V | 3P+Tx63 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 30.32 | 34.2678 | 0 | 44.7889
B.62.68.0110.055 | 3P+Tx63 A 400 V | 3P+Tx63 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 32.79 | 31.6865 | 0 | 47.362
B.62.68.0110.060 | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 37.42 | 34.7087 | 0 | 44.3346
B.62.68.0110.065 | 3P+N+Tx125 A 230÷400 V | 3P+N+Tx125 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 47.4 | 27.4008 | 0 | 51.6456
B.62.68.0120 | SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 | Fornitura e posa in opera di spine CEE 17 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0120.005 | 2Px16 A 24÷48 V | 2Px16 A 24÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 12.98 | 60.0385 | 0 | 19.0293
B.62.68.0120.010 | 2P+Tx16 A 230 V | 2P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 12.03 | 64.7797 | 0 | 14.2976
B.62.68.0120.015 | 3P+Tx16 A 230 V | 3P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 15.62 | 66.5173 | 0 | 12.548
B.62.68.0120.020 | 3P+Tx16 A 400 V | 3P+Tx16 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 15.61 | 66.5599 | 0 | 12.492
B.62.68.0120.025 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 19.48 | 66.6735 | 0 | 12.3717
B.62.68.0120.030 | 2Px32 A 24÷48 V | 2Px32 A 24÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 13 | 59.9462 | 0 | 19.0769
B.62.68.0120.035 | 2P+Tx32 A 230 V | 2P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 13.39 | 58.2001 | 0 | 20.8364
B.62.68.0120.040 | 3P+Tx32 A 230 V | 3P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 17.38 | 59.7814 | 0 | 19.275
B.62.68.0120.045 | 3P+Tx32 A 400 V | 3P+Tx32 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 17 | 61.1176 | 0 | 17.9412
B.62.68.0120.050 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 23.3 | 55.7425 | 0 | 23.3047
B.62.68.0130 | SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67 | Fornitura e posa in opera di spine CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0130.005 | 2P+Tx63 A 230 V | 2P+Tx63 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 35.52 | 42.4127 | 0 | 36.6273
B.62.68.0130.010 | 3P+Tx63 A 230 V | 3P+Tx63 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 40.91 | 44.4439 | 0 | 34.6126
B.62.68.0130.015 | 3P+Tx63 A 400 V | 3P+Tx63 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 41.08 | 44.26 | 0 | 34.7858
B.62.68.0130.020 | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 45.81 | 45.3613 | 0 | 33.6826
B.62.68.0130.025 | 3P+Tx125 A 230÷400 V | 3P+Tx125 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 66.27 | 31.3566 | 0 | 47.6988
B.62.68.0140 | SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 | Fornitura e posa in opera di spine CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0140.005 | 2Px16 A 24÷48 V | 2Px16 A 24÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 15.64 | 59.789 | 0 | 19.2455
B.62.68.0140.010 | 2P+Tx16 A 230 V | 2P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 18.09 | 63.1786 | 0 | 15.8651
B.62.68.0140.015 | 3P+Tx16 A 230 V | 3P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 20.39 | 63.6979 | 0 | 15.3507
B.62.68.0140.020 | 3P+Tx16 A 400 V | 3P+Tx16 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 20.33 | 63.8859 | 0 | 15.15
B.62.68.0140.025 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 23.49 | 64.1337 | 0 | 14.9
B.62.68.0140.030 | 2Px32 A 24÷48 V | 2Px32 A 24÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 16.96 | 61.2618 | 0 | 17.8066
B.62.68.0140.035 | 2P+Tx32 A 230 V | 2P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 21.19 | 58.8391 | 0 | 20.1982
B.62.68.0140.040 | 3P+Tx32 A 230 V | 3P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 23.29 | 57.9948 | 0 | 21.0391
B.62.68.0140.045 | 3P+Tx32 A 400 V | 3P+Tx32 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 22.97 | 58.8028 | 0 | 20.2438
B.62.68.0140.050 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 25.8 | 58.3915 | 0 | 20.6589
B.62.68.0150 | SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67 | Fornitura e posa in opera di sdoppiatore multipolare, presa e spina per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0150.005 | 12P+Tx16 A 230 V | 12P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 27.29 | 55.2034 | 0 | 23.8549
B.62.68.0150.010 | 12P+Tx16 A 230 V | 12P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 24.55 | 61.3646 | 0 | 17.6782
B.62.68.0160 | SDOPPIATORE MULTIPOLARE CEE 17, DA PARETE, IP44 | Fornitura e posa in opera di sdoppiatore multipolare, CEE 17, presa e spina per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0160.005 | 12P+Tx16 A 230 V | 12P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 25.41 | 59.2877 | 0 | 19.756
B.62.68.0160.010 | 12P+Tx16 A 230 V | 12P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 23.76 | 63.4049 | 0 | 15.6566
B.62.68.0210 | PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 | Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, senza protezione di sovracorrente, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0210.005 | 2P+Tx16 A 230 V | 2P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 32.59 | 35.069 | 0 | 43.9705
B.62.68.0210.010 | 3P+Tx16 A 230 V | 3P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 36.85 | 35.2456 | 0 | 43.7992
B.62.68.0210.015 | 3P+Tx16 A 400 V | 3P+Tx16 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 36.27 | 35.8092 | 0 | 43.2313
B.62.68.0210.020 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 39.28 | 38.3529 | 0 | 40.7077
B.62.68.0210.025 | 2P+Tx32 A 230 V | 2P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 35.37 | 35.2502 | 0 | 43.7942
B.62.68.0210.030 | 3P+Tx32 A 230 V | 3P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 39.04 | 34.5978 | 0 | 44.4416
B.62.68.0210.035 | 3P+Tx32 A 400 V | 3P+Tx32 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 40.29 | 33.5244 | 0 | 45.52
B.62.68.0210.040 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 43.75 | 34.4343 | 0 | 44.6171
B.62.68.0220 | PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 | Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, senza protezione di sovracorrente, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0220.005 | 2P+Tx16 A 230 V | 2P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 29.36 | 38.9271 | 0 | 40.1226
B.62.68.0220.010 | 3P+Tx16 A 230 V | 3P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 31.33 | 41.4555 | 0 | 37.5997
B.62.68.0220.015 | 3P+Tx16 A 400 V | 3P+Tx16 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 31.33 | 41.4555 | 0 | 37.5997
B.62.68.0220.020 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 35.12 | 42.8958 | 0 | 36.1617
B.62.68.0220.025 | 2P+Tx32 A 230 V | 2P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 31.46 | 39.6313 | 0 | 39.4151
B.62.68.0220.030 | 3P+Tx32 A 230 V | 3P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 33.95 | 39.785 | 0 | 39.2636
B.62.68.0220.035 | 3P+Tx32 A 400 V | 3P+Tx32 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 35.13 | 38.4486 | 0 | 40.5921
B.62.68.0220.040 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 39.05 | 38.5787 | 0 | 40.4609
B.62.68.0230 | PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67 | Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, predisposte per protezione magnetotermica, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0230.005 | 2P+Tx16 A 230 V | 2P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 38.78 | 29.4714 | 0 | 49.5874
B.62.68.0230.010 | 3P+Tx16 A 230 V | 3P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 43.36 | 29.9539 | 0 | 49.1006
B.62.68.0230.015 | 3P+Tx16 A 400 V | 3P+Tx16 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 42.74 | 30.3884 | 0 | 48.6664
B.62.68.0230.020 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 47.28 | 31.8634 | 0 | 47.187
B.62.68.0230.025 | 2P+Tx32 A 230 V | 2P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 46.28 | 26.9404 | 0 | 52.1175
B.62.68.0230.030 | 3P+Tx32 A 230 V | 3P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 50.53 | 26.7307 | 0 | 52.3254
B.62.68.0230.035 | 3P+Tx32 A 400 V | 3P+Tx32 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 49.71 | 27.1716 | 0 | 51.8809
B.62.68.0230.040 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 54.49 | 27.6473 | 0 | 51.4039
B.62.68.0230.045 | 3P+Tx63 A 400 V | 3P+Tx63 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 89.25 | 20.372 | 0 | 58.6779
B.62.68.0230.050 | 3P+N+Tx63 A 230÷400V | 3P+N+Tx63 A 230÷400V | cad. | Lavori compiuti | 97.23 | 21.372 | 0 | 57.6777
B.62.68.0240 | PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44 | Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, predisposte per protezione magnetotermica, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0240.005 | 2P+Tx16 A 230 V | 2P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 37.19 | 30.7314 | 0 | 48.3194
B.62.68.0240.010 | 3P+Tx16 A 230 V | 3P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 41.12 | 31.5856 | 0 | 47.4708
B.62.68.0240.015 | 3P+Tx16 A 400 V | 3P+Tx16 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 47.4 | 27.4008 | 0 | 51.6456
B.62.68.0240.020 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 41.79 | 36.0493 | 0 | 43.0007
B.62.68.0240.025 | 2P+Tx32 A 230 V | 2P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 51.45 | 24.2332 | 0 | 54.8105
B.62.68.0240.030 | 3P+Tx32 A 230 V | 3P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 55.11 | 24.5092 | 0 | 54.5455
B.62.68.0240.035 | 3P+Tx32 A 400 V | 3P+Tx32 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 54.33 | 24.861 | 0 | 54.1874
B.62.68.0240.040 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 65.31 | 23.0669 | 0 | 55.9792
B.62.68.0240.045 | 3P+Tx63 A 400 V | 3P+Tx63 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 82.66 | 21.9961 | 0 | 57.053
B.62.68.0240.050 | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 98.42 | 21.1136 | 0 | 57.9354
B.62.68.0250 | PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 | Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0250.005 | 2P+Tx16 A 230 V | 2P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 39.96 | 28.6011 | 0 | 50.4505
B.62.68.0250.010 | 3P+Tx16 A 230 V | 3P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 47.39 | 27.4066 | 0 | 51.6354
B.62.68.0250.015 | 3P+Tx16 A 400 V | 3P+Tx16 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 46.44 | 27.9673 | 0 | 51.0767
B.62.68.0250.020 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 50.49 | 29.8376 | 0 | 49.2177
B.62.68.0250.025 | 2P+Tx32 A 230 V | 2P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 49.38 | 25.2491 | 0 | 53.8072
B.62.68.0250.030 | 3P+Tx32 A 230 V | 3P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 58.98 | 22.901 | 0 | 56.1546
B.62.68.0250.035 | 3P+Tx32 A 400 V | 3P+Tx32 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 57.47 | 23.5027 | 0 | 55.542
B.62.68.0250.040 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 61.54 | 24.48 | 0 | 54.5661
B.62.68.0250.045 | 3P+Tx63 A 400 V | 3P+Tx63 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 99.2 | 18.3286 | 0 | 60.7258
B.62.68.0250.050 | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 104.25 | 19.9329 | 0 | 59.1175
B.62.68.0260 | PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 | Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0260.005 | 2P+Tx16 A 230 V | 2P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 33.83 | 33.7836 | 0 | 45.2557
B.62.68.0260.010 | 3P+Tx16 A 230 V | 3P+Tx16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 39.55 | 32.8394 | 0 | 46.22
B.62.68.0260.015 | 3P+Tx16 A 400 V | 3P+Tx16 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 39.52 | 32.8644 | 0 | 46.1791
B.62.68.0260.020 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 44.46 | 33.8844 | 0 | 45.1642
B.62.68.0260.025 | 2P+Tx32 A 230 V | 2P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 43.92 | 28.388 | 0 | 50.6603
B.62.68.0260.030 | 3P+Tx32 A 230 V | 3P+Tx32 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 52.6 | 25.6787 | 0 | 53.365
B.62.68.0260.035 | 3P+Tx32 A 400 V | 3P+Tx32 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 51.74 | 26.1055 | 0 | 52.9378
B.62.68.0260.040 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 57.27 | 26.3052 | 0 | 52.7501
B.62.68.0260.045 | 3P+Tx63 A 400 V | 3P+Tx63 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 93.17 | 19.5149 | 0 | 59.5363
B.62.68.0260.050 | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 99.97 | 20.7862 | 0 | 58.2675
B.62.68.0270 | PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67 | Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, con magnetotermico incorporato, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0270.005 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 103.33 | 14.5795 | 0 | 64.473
B.62.68.0270.010 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 107.25 | 14.0466 | 0 | 65.007
B.62.68.0270.015 | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 136.7 | 13.3007 | 0 | 65.7352
B.62.68.0280 | PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44 | Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, con magnetotermico incorporato, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0280.005 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 101.38 | 14.8599 | 0 | 64.1941
B.62.68.0280.010 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 106.08 | 14.2015 | 0 | 64.8473
B.62.68.0280.015 | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 134.7 | 13.4981 | 0 | 65.5605
B.62.68.0310 | PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44 | Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 a bassissima tensione con gruppo trasformatore di isolamento incorporato, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0310.005 | 2Px16 A 230/24 V 100 VA | 2Px16 A 230/24 V 100 VA | cad. | Lavori compiuti | 96.06 | 21.6323 | 0 | 57.4224
B.62.68.0310.010 | 2Px16 A 230/24 V 160 VA | 2Px16 A 230/24 V 160 VA | cad. | Lavori compiuti | 100.38 | 20.7013 | 0 | 58.3483
B.62.68.0410 | QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67 | Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0410.005 | con 3 prese, 2P÷3P+Tx16 A, 230÷400 V | con 3 prese, 2P÷3P+Tx16 A, 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 67.7 | 34.5318 | 0 | 44.5199
B.62.68.0410.010 | con 3 prese, 2P÷3P+Tx16÷32 A, 230÷400 V | con 3 prese, 2P÷3P+Tx16÷32 A, 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 73.22 | 31.9284 | 0 | 47.1251
B.62.68.0410.015 | con 2 prese, 2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V | con 2 prese, 2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V | cad. | Lavori compiuti | 59.39 | 39.3635 | 0 | 39.6868
B.62.68.0420 | QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44 | Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0420.005 | con 3 prese, 2P÷3P+Tx16 A, 230÷400 V | con 3 prese, 2P÷3P+Tx16 A, 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 64.85 | 36.0493 | 0 | 43.0069
B.62.68.0420.010 | con 3 prese, 2P÷3P+Tx16÷32 A, 230÷400 V | con 3 prese, 2P÷3P+Tx16÷32 A, 230÷400 V | cad. | Lavori compiuti | 69.05 | 33.8566 | 0 | 45.1919
B.62.68.0420.015 | con 2 prese, 2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V | con 2 prese, 2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V | cad. | Lavori compiuti | 60.74 | 38.4886 | 0 | 40.5581
B.62.68.0450 | QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 | Fornitura e posa in opera di quadretto base di distribuzione per prese CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP65, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.68.0450.005 | base moduli con cassette di smistamento per 1 presa 16·32 A e trafo | base moduli con cassette di smistamento per 1 presa 16·32 A e trafo | cad. | Lavori compiuti | 24.98 | 41.5933 | 0 | 37.47
B.62.68.0450.010 | base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16·32 A e trafo | base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16·32 A e trafo | cad. | Lavori compiuti | 30.78 | 33.7557 | 0 | 45.2891
B.62.68.0450.015 | base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16·32 A e trafo | base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16·32 A e trafo | cad. | Lavori compiuti | 39.09 | 26.5797 | 0 | 52.4687
B.62.68.0450.020 | base moduli con cassette smismistamento per 1 presa interbl. 63 A e trafo | base moduli con cassette smismistamento per 1 presa interbl. 63 A e trafo | cad. | Lavori compiuti | 23.77 | 43.7106 | 0 | 35.3387
B.62.69 | PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, IP67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.69.0010 | PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67 | Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione a parete, in resina termoindurente, per impieghi gravosi, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L., conformi alle seguenti normative: IEC/EN 60309·1 IEC/EN 60309·2 IEC/EN 60309·4 EC/EN 60947·3 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.69.0010.005 | 2P+Tx16A 230V | 2P+Tx16A 230V | cad. | Lavori compiuti | 126.03 | 9.0685 | 0 | 69.9833
B.62.69.0010.010 | 2P+Tx16A 400V | 2P+Tx16A 400V | cad. | Lavori compiuti | 135.9 | 8.4099 | 0 | 70.6402
B.62.69.0010.015 | 3P+Tx16A 400V | 3P+Tx16A 400V | cad. | Lavori compiuti | 144.7 | 8.9758 | 0 | 70.076
B.62.69.0010.020 | 2P+Tx32A 230V | 2P+Tx32A 230V | cad. | Lavori compiuti | 172.13 | 7.2434 | 0 | 71.8062
B.62.69.0010.025 | 2P+Tx32A 400V | 2P+Tx32A 400V | cad. | Lavori compiuti | 186.55 | 6.6835 | 0 | 72.3667
B.62.69.0010.030 | 3P+Tx32A 400V | 3P+Tx32A 400V | cad. | Lavori compiuti | 200.01 | 6.7532 | 0 | 72.2964
B.62.69.0010.035 | 2P+Tx63A 230V | 2P+Tx63A 230V | cad. | Lavori compiuti | 253.59 | 5.9407 | 0 | 73.1101
B.62.69.0010.040 | 2P+Tx63A 400V | 2P+Tx63A 400V | cad. | Lavori compiuti | 254.35 | 5.9229 | 0 | 73.1276
B.62.69.0010.045 | 3P+Tx63A 400V | 3P+Tx63A 400V | cad. | Lavori compiuti | 287.89 | 6.3156 | 0 | 72.7361
B.62.69.0020 | PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67 | Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione a parete, in resina termoindurente, per impieghi gravosi, con interruttore di blocco e base portafusibili, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L., conformi alle seguenti normative: IEC/EN 60309·1 IEC/EN 60309·2 IEC/EN 60309·4 EC/EN 60947·3 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.69.0020.005 | 2P+Tx16A 230V | 2P+Tx16A 230V | cad. | Lavori compiuti | 107.06 | 10.6753 | 0 | 68.3729
B.62.69.0020.010 | 3P+Tx16A 230V | 3P+Tx16A 230V | cad. | Lavori compiuti | 143.18 | 9.0711 | 0 | 69.9818
B.62.69.0020.015 | 3P+N+Tx16A 230V | 3P+N+Tx16A 230V | cad. | Lavori compiuti | 165.65 | 8.7812 | 0 | 70.2686
B.62.69.0020.020 | 2P+Tx16A 400V | 2P+Tx16A 400V | cad. | Lavori compiuti | 128.31 | 8.9073 | 0 | 70.1426
B.62.69.0020.025 | 3P+Tx16A 400V | 3P+Tx16A 400V | cad. | Lavori compiuti | 117.38 | 11.0649 | 0 | 67.9843
B.62.69.0020.030 | 3P+N+Tx16A 400V | 3P+N+Tx16A 400V | cad. | Lavori compiuti | 128.35 | 11.7374 | 0 | 67.3159
B.62.69.0020.035 | 2P+Tx32A 230V | 2P+Tx32A 230V | cad. | Lavori compiuti | 203.25 | 6.1343 | 0 | 72.9151
B.62.69.0020.040 | 3P+Tx32A 230V | 3P+Tx32A 230V | cad. | Lavori compiuti | 212.15 | 6.3667 | 0 | 72.6844
B.62.69.0020.045 | 3P+N+Tx32A 230V | 3P+N+Tx32A 230V | cad. | Lavori compiuti | 248.28 | 6.0677 | 0 | 72.9821
B.62.69.0020.050 | 2P+Tx32A 400V | 2P+Tx32A 400V | cad. | Lavori compiuti | 215.39 | 5.7886 | 0 | 73.2625
B.62.69.0020.055 | 3P+Tx32A 400V | 3P+Tx32A 400V | cad. | Lavori compiuti | 176.48 | 7.6536 | 0 | 71.3962
B.62.69.0020.060 | 3P+N+Tx32A 400V | 3P+N+Tx32A 400V | cad. | Lavori compiuti | 190.59 | 7.9044 | 0 | 71.1475
B.62.69.0020.065 | 2P+Tx63A 230V | 2P+Tx63A 230V | cad. | Lavori compiuti | 282.43 | 5.3341 | 0 | 73.7174
B.62.69.0020.070 | 3P+Tx63A 230V | 3P+Tx63A 230V | cad. | Lavori compiuti | 287.13 | 6.3323 | 0 | 72.7197
B.62.69.0020.075 | 3P+N+Tx63A 230V | 3P+N+Tx63A 230V | cad. | Lavori compiuti | 362.52 | 5.7321 | 0 | 73.3201
B.62.69.0020.080 | 2P+Tx63A 400V | 2P+Tx63A 400V | cad. | Lavori compiuti | 309.76 | 4.8634 | 0 | 74.1865
B.62.69.0020.085 | 3P+Tx63A 400V | 3P+Tx63A 400V | cad. | Lavori compiuti | 245.39 | 7.4094 | 0 | 71.6411
B.62.69.0020.090 | 3P+N+Tx63A 400V | 3P+N+Tx63A 400V | cad. | Lavori compiuti | 276 | 7.529 | 0 | 71.5217
B.62.69.0030 | PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 | Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione a parete, in resina termoindurente, per impieghi gravosi, con interruttore di blocco e protezione magnetotermica, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L., conformi alle seguenti normative: IEC/EN 60309·1 IEC/EN 60309·2 IEC/EN 60309·4 EC/EN 60947·3 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.69.0030.005 | 2P+Tx16A 230V | 2P+Tx16A 230V | cad. | Lavori compiuti | 211.04 | 5.4156 | 0 | 73.6353
B.62.69.0030.010 | 3P+Tx16A 230V | 3P+Tx16A 230V | cad. | Lavori compiuti | 293.47 | 4.4257 | 0 | 74.6243
B.62.69.0030.025 | 3P+Tx16A 400V | 3P+Tx16A 400V | cad. | Lavori compiuti | 241.85 | 5.3703 | 0 | 73.682
B.62.69.0030.030 | 3P+N+Tx16A 400V | 3P+N+Tx16A 400V | cad. | Lavori compiuti | 266.49 | 5.6531 | 0 | 73.3986
B.62.69.0030.035 | 2P+Tx32A 230V | 2P+Tx32A 230V | cad. | Lavori compiuti | 291.29 | 4.2803 | 0 | 74.7708
B.62.69.0030.040 | 3P+Tx32A 230V | 3P+Tx32A 230V | cad. | Lavori compiuti | 347.25 | 3.8897 | 0 | 75.162
B.62.69.0030.050 | 2P+Tx32A 400V | 2P+Tx32A 400V | cad. | Lavori compiuti | 314.06 | 3.9699 | 0 | 75.0812
B.62.69.0030.055 | 3P+Tx32A 400V | 3P+Tx32A 400V | cad. | Lavori compiuti | 280.46 | 4.816 | 0 | 74.2352
B.62.69.0030.060 | 3P+N+Tx32A 400V | 3P+N+Tx32A 400V | cad. | Lavori compiuti | 316.59 | 4.7585 | 0 | 74.2917
B.62.69.0030.065 | 2P+Tx63A 230V | 2P+Tx63A 230V | cad. | Lavori compiuti | 371.99 | 4.0498 | 0 | 75.002
B.62.69.0030.070 | 3P+Tx63A 230V | 3P+Tx63A 230V | cad. | Lavori compiuti | 464.74 | 3.9123 | 0 | 75.1388
B.62.69.0030.075 | 3P+N+Tx63A 230V | 3P+N+Tx63A 230V | cad. | Lavori compiuti | 559.11 | 3.7166 | 0 | 75.334
B.62.69.0030.080 | 2P+Tx63A 400V | 2P+Tx63A 400V | cad. | Lavori compiuti | 394.76 | 3.8162 | 0 | 75.2356
B.62.69.0030.085 | 3P+Tx63A 400V | 3P+Tx63A 400V | cad. | Lavori compiuti | 381.25 | 4.769 | 0 | 74.282
B.62.69.0030.090 | 3P+N+Tx63A 400V | 3P+N+Tx63A 400V | cad. | Lavori compiuti | 447.53 | 4.6433 | 0 | 74.4084
B.62.69.0040 | PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67 | Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione a parete, in resina termoindurente, per impieghi gravosi, con interruttore di blocco e guida EN 50022 per predisposizione Int. Magnetotermici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L., conformi alle seguenti normative: IEC/EN 60309·1 IEC/EN 60309·2 IEC/EN 60309·4 EC/EN 60947·3 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.69.0040.005 | 2P+Tx16A 230V | 2P+Tx16A 230V | cad. | Lavori compiuti | 151.84 | 7.527 | 0 | 71.5227
B.62.69.0040.010 | 2P+Tx16A 400V | 2P+Tx16A 400V | cad. | Lavori compiuti | 156.39 | 7.308 | 0 | 71.7437
B.62.69.0040.015 | 3P+Tx16A 400V | 3P+Tx16A 400V | cad. | Lavori compiuti | 162.92 | 7.972 | 0 | 71.0778
B.62.69.0040.020 | 2P+Tx32A 230V | 2P+Tx32A 230V | cad. | Lavori compiuti | 181.23 | 6.8797 | 0 | 72.1735
B.62.69.0040.025 | 2P+Tx32A 400V | 2P+Tx32A 400V | cad. | Lavori compiuti | 162.26 | 7.684 | 0 | 71.3669
B.62.69.0040.030 | 3P+Tx32A 400V | 3P+Tx32A 400V | cad. | Lavori compiuti | 178.75 | 7.5564 | 0 | 71.4965
B.62.69.0040.035 | 2P+Tx63A 230V | 2P+Tx63A 230V | cad. | Lavori compiuti | 271.81 | 5.5425 | 0 | 73.5072
B.62.69.0040.040 | 2P+Tx63A 400V | 2P+Tx63A 400V | cad. | Lavori compiuti | 258.9 | 5.8188 | 0 | 73.2329
B.62.69.0040.045 | 3P+Tx63A 400V | 3P+Tx63A 400V | cad. | Lavori compiuti | 307.63 | 5.9103 | 0 | 73.1398
B.62.69.0050 | PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67 | Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione a parete, in resina termoindurente, per impieghi gravosi, con interruttore di blocco e trasformatore di sicurezza (SELV) 50·60Hz, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.., conformi alle seguenti normative: IEC/EN 60309·1 IEC/EN 60309·2 IEC/EN 60309·4 EC/EN 60947·3 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.69.0050.005 | 2Px16A_230/24 | 2Px16A_230/24 | cad. | Lavori compiuti | 227.84 | 4.7884 | 0 | 74.2626
B.62.69.0050.010 | 2Px16A_400/24 | 2Px16A_400/24 | cad. | Lavori compiuti | 234.67 | 4.6491 | 0 | 74.4024
B.62.72 | APPARECCHI UTILIZZATORI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.72.0022 | ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE | Fornitura e posa in opera di aspiratore assiale da parete, soffitto e controsoffitto, caratterizzato da ridottissimo spessore, per una più agevole integrazione nell’ambiente, per il ricambio dell’aria in locali residenziali e commerciali, di piccole e medie dimensioni la cui planimetria consenta lo scarico diretto o in tubazioni di lunghezza ridotta CARATTERISTICHE PRINCIPALI: · quattro misure di scarico : 90, 100, 120, 150 mm; · corpo in materiale termoplastico anti UV anti ingiallimento; · Valvola antiritorno applicata alla bocca di mandata; · dati e prestazioni certificate da IMQ performance; · grado di protezione IP 4X; · Isolamento Cl. II CARATTERISTICHE PARTICOLARI (in funzione del modello): LONG LIFE: Apparecchio garantito per operare 30’000 ore continuativamente senza problemi meccanici, grazie al motore dotato di cuscinetti a sfera per permette un utilizzo anche continuo garantendo un funzionamento efficiente e silenzioso nel tempo. TIMER: Apparecchio con Timer preimpostato per un tempo minimo di funzionamento di 3 minuti, con possibilità di regolazione da 3 a 20 minuti circa, l’apparecchio si avvia automaticamente alcuni secondi dopo la sua alimentazione tramite ingresso apposito e continua a funzionare per il tempo prefissato dopo la disattivazione dell’ingresso stesso. La versione evoluta è equipaggiata di scheda elettronica che permette l’accensione e/o spegnimento ritardato e il passaggio automatico del prodotto alla velocità min. o alla max. Il tempo dei ritardi di accensione e di spegnimento, così come la velocità di funzionamento, sono impostabili in fase di installazione. PIR: circuito elettronico con rilevatore di presenza che, quando rileva la presenza di una persona nel proprio raggio d’azione, attiva il funzionamento dell’apparecchio per un tempo prefissato, regolabile da 3 a 20 minuti, sensore situato in posizione inclinata per aumentarne la sensibilità. AUTOMATICO: Il prodotto è dotato di alette che permettono l’apertura e la chiusura automatica e progressiva della griglia frontale quando l’aspiratore è in funzione. Le alette di chiusura sono realizzate in materiale termoplastico antiurto e anti·UV. ENERGY SAVING: apparecchio dotato di motori EC (Brushless), con cuscinetti a sfera e protezione termica, per lunga durata (30'000 ore), due velocità di funzionamento, emissione sonora 21db(A) e 62,2 db(A),consumi ridotti e comunque non superiori a 3,3 W, giranti e geometrie interne ottimizzate dal punto di vista aerodinamico, giranti e portamotori studiati per garantire bassi consumi ed emissioni sonore, valvola di non ritorno a farfalla, grado di protezione IP45, isolamento Cl. II. Il prezzo si intende comprensivo del fissaggio dell'apparecchio alla parete realizzato con sistema idoneo alla tipologia di parete presente, si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al punto di alimentazione predisposto ed ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.72.0022.005 | BASE · Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h | BASE · Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 43.47 | 17.9273 | 0 | 61.1226
B.62.72.0022.010 | BASE · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | BASE · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 46.19 | 20.2446 | 0 | 58.8006
B.62.72.0022.015 | BASE · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | BASE · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 57.47 | 17.1759 | 0 | 61.8758
B.62.72.0022.020 | BASE · Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h | BASE · Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 109.64 | 9.9507 | 0 | 69.0989
B.62.72.0022.025 | TIMER · Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h | TIMER · Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 75.03 | 12.463 | 0 | 66.5867
B.62.72.0022.030 | TIMER · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | TIMER · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 76.55 | 12.2155 | 0 | 66.8321
B.62.72.0022.035 | TIMER · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | TIMER · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 88.59 | 11.1423 | 0 | 67.9083
B.62.72.0022.040 | TIMER · Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h | TIMER · Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 136.2 | 8.0103 | 0 | 71.0426
B.62.72.0022.045 | AUTOMATICO · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | AUTOMATICO · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 78.07 | 11.9777 | 0 | 67.068
B.62.72.0022.050 | AUTOMATICO · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | AUTOMATICO · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 92.39 | 10.6841 | 0 | 68.3624
B.62.72.0022.055 | AUTOMATICO · Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h | AUTOMATICO · Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 142.28 | 7.668 | 0 | 71.3804
B.62.72.0022.060 | AUTOMATICO+TIMER · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | AUTOMATICO+TIMER · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 106.91 | 8.7466 | 0 | 70.3021
B.62.72.0022.065 | AUTOMATICO+TIMER · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | AUTOMATICO+TIMER · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 123.5 | 7.9927 | 0 | 71.0607
B.62.72.0022.070 | AUTOMATICO+TIMER · Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h | AUTOMATICO+TIMER · Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 152.9 | 7.1354 | 0 | 71.9163
B.62.72.0022.075 | PIR · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | PIR · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 107.67 | 8.6849 | 0 | 70.3631
B.62.72.0022.080 | PIR · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | PIR · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 117.43 | 8.4059 | 0 | 70.6463
B.62.72.0022.085 | PIR · Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h | PIR · Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 136.2 | 8.0103 | 0 | 71.0426
B.62.72.0022.090 | PIR+AUTOMATICO · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | PIR+AUTOMATICO · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 123.61 | 7.5649 | 0 | 71.4829
B.62.72.0022.095 | PIR+AUTOMATICO · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | PIR+AUTOMATICO · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 135.65 | 7.2768 | 0 | 71.7729
B.62.72.0022.100 | PIR+AUTOMATICO · Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h | PIR+AUTOMATICO · Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 155.18 | 7.0305 | 0 | 72.0196
B.62.72.0022.105 | LONG LIFE · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | LONG LIFE · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 66.68 | 14.0237 | 0 | 65.027
B.62.72.0022.110 | LONG LIFE · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | LONG LIFE · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 77.21 | 12.7846 | 0 | 66.2608
B.62.72.0022.115 | LONG LIFE · Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h | LONG LIFE · Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 122.54 | 8.9032 | 0 | 70.1485
B.62.72.0022.120 | LONG LIFE+TIMER · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | LONG LIFE+TIMER · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 103.11 | 9.069 | 0 | 69.9835
B.62.72.0022.125 | LONG LIFE+TIMER · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | LONG LIFE+TIMER · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 112.98 | 8.2767 | 0 | 70.7736
B.62.72.0022.130 | LONG LIFE+TIMER · Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h | LONG LIFE+TIMER · Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 148.35 | 7.3542 | 0 | 71.6953
B.62.72.0022.135 | LONG LIFE+AUTOMATICO · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | LONG LIFE+AUTOMATICO · Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 106.91 | 8.7466 | 0 | 70.3021
B.62.72.0022.140 | LONG LIFE+AUTOMATICO · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | LONG LIFE+AUTOMATICO · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 116.67 | 8.4606 | 0 | 70.5923
B.62.72.0022.145 | ENERGY SAVING · Per tubazione Ø 100 mm, 65÷95 m³/h | ENERGY SAVING · Per tubazione Ø 100 mm, 65÷95 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 111.46 | 8.3896 | 0 | 70.6621
B.62.72.0022.150 | ENERGY SAVING · Per tubazione Ø 120 mm, 130÷180 m³/h | ENERGY SAVING · Per tubazione Ø 120 mm, 130÷180 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 119.05 | 7.8547 | 0 | 71.197
B.62.72.0024 | ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO | Fornitura e posa in opera di aspiratore assiale da condotto, per il ricambio dell’aria in locali residenziali e commerciali, di piccole e medie dimensioni la cui planimetria consenta lo scarico diretto o in tubazioni di lunghezza ridotta CARATTERISTICHE PRINCIPALI: · tre misure di scarico : 90, 120, 150 mm; · motore a poli schermati con protezione termica e bronzine sinterizzate; · girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare per incrementare la portata e ridurre l’emissione sonora; · dati e prestazioni certificate da IMQ performance; · grado di protezione IP 4X; · Isolamento Cl. II CARATTERISTICHE PARTICOLARI (in funzione del modello): TIMER: Apparecchio con Timer preimpostato per un tempo minimo di funzionamento di 3 minuti, con possibilità di regolazione da 3 a 20 minuti circa, l’apparecchio si avvia automaticamente alcuni secondi dopo la sua alimentazione tramite ingresso apposito e continua a funzionare per il tempo prefissato dopo la disattivazione dell’ingresso stesso. La versione evoluta è equipaggiata di scheda elettronica che permette l’accensione e/o spegnimento ritardato e il passaggio automatico del prodotto alla velocità min. o alla max. Il tempo dei ritardi di accensione e di spegnimento, così come la velocità di funzionamento, sono impostabili in fase di installazione. Il prezzo si intende comprensivo dell'installazione a parete realizzata con sistema di fissaggio idoneo alla tipologia di parete presente, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.72.0024.005 | BASE · Ø 92,5 mm, 65 m³/h | BASE · Ø 92,5 mm, 65 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 34.65 | 14.9928 | 0 | 64.0693
B.62.72.0024.010 | BASE · Ø 119 mm, 160 m³/h | BASE · Ø 119 mm, 160 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 44.87 | 16.209 | 0 | 62.8482
B.62.72.0024.015 | BASE · Ø 155 mm, 320 m³/h | BASE · Ø 155 mm, 320 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 82.72 | 9.4209 | 0 | 69.6325
B.62.72.0024.020 | TIMER · Ø 92,5 mm, 65 m³/h | TIMER · Ø 92,5 mm, 65 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 60.46 | 8.5925 | 0 | 70.4598
B.62.72.0026 | ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE | Fornitura e posa in opera di aspiratore assiale da parete, per il ricambio dell’aria in locali residenziali e commerciali, di piccole e medie dimensioni la cui planimetria consenta lo scarico diretto o in tubazioni di lunghezza ridotta CARATTERISTICHE PRINCIPALI: · due misure di scarico :100, 120, mm; · motore AC con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere; · costruzione in resina plastica resistente agli urti e all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”); · girante elico·centrifuga in materiale plastico; · valvola di non ritorno a farfalla per evitare il rientro non voluto di aria quando spento · dati e prestazioni certificate da IMQ performance; · grado di protezione IP 45; · Isolamento Cl. II CARATTERISTICHE PARTICOLARI (in funzione del modello): TIMER: Apparecchio con Timer preimpostato per un tempo minimo di funzionamento di 3 minuti, con possibilità di regolazione da 3 a 20 minuti circa, l’apparecchio si avvia automaticamente alcuni secondi dopo la sua alimentazione tramite ingresso apposito e continua a funzionare per il tempo prefissato dopo la disattivazione dell’ingresso stesso. La versione evoluta è equipaggiata di scheda elettronica che permette l’accensione e/o spegnimento ritardato e il passaggio automatico del prodotto alla velocità min. o alla max. Il tempo dei ritardi di accensione e di spegnimento, così come la velocità di funzionamento, sono impostabili in fase di installazione. Il prezzo si intende comprensivo dell'installazione a parete realizzata con sistema di fissaggio idoneo alla tipologia di parete presente, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.72.0026.005 | BASE · Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h | BASE · Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 65.16 | 14.3508 | 0 | 64.7023
B.62.72.0026.010 | BASE · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | BASE · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 100.63 | 10.325 | 0 | 68.727
B.62.72.0026.015 | TIMER · Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h | TIMER · Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 75.03 | 12.463 | 0 | 66.5867
B.62.72.0026.020 | TIMER · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | TIMER · Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 114.29 | 9.0909 | 0 | 69.9624
B.62.72.0028 | ASPIRATORE·VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/VETRO | Fornitura e posa in opera di aspiratore/ventilatore assiale per installazione su vetro/parete (interno alla parete), per il ricambio dell’aria in locali residenziali e commerciali, con scarico diretto all’esterno, e con numerosi cicli di utilizzo giornaliero. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: · tre misure di scarico : 150, 230, 300 mm; · corpo in ABS anti UV, particolari interni in polistirolo antiurto, giranti in polipropilene caricato con fibre di vetro; · chiusura automatica della griglia frontale progressiva e rallentata anti ritorno dell’aria esterna; · installazione facilitata; · ridotte emissione sonore (37·54 dB (A)); · consumo energetico ridotto; · dati e prestazioni certificate da IMQ performance; · grado di protezione IP X4; · Isolamento Cl. II CARATTERISTICHE PARTICOLARI (in funzione del modello): LONG LIFE: Apparecchio garantito per operare 30’000 ore continuativamente senza problemi meccanici, grazie al motore dotato di cuscinetti a sfera per permette un utilizzo anche continuo garantendo un funzionamento efficiente e silenzioso nel tempo. AUTOMATICO: Il prodotto è dotato di alette che permettono l’apertura e la chiusura automatica e progressiva della griglia frontale quando l’aspiratore è in funzione. Le alette di chiusura sono realizzate in materiale termoplastico antiurto e anti·UV. CORDINO: Il prodotto è dotato di un interruttore con cordino per accendere e spegnere manualmente l’apparecchio. REVESIBILITA’: possibilità di invertire la direzione di flusso d’aria. Il prezzo si intende comprensivo dell'installazione a parete realizzata con sistema di fissaggio idoneo alla tipologia di parete presente, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.72.0028.005 | CORDINO · Ø 150 mm, 235 m³/h | CORDINO · Ø 150 mm, 235 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 113.28 | 13.7579 | 0 | 65.2895
B.62.72.0028.010 | CORDINO · Ø 230 mm, 480 m³/h | CORDINO · Ø 230 mm, 480 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 205.67 | 8.0829 | 0 | 70.9681
B.62.72.0028.015 | AUTOMATICO·REVESIBILE · Ø 150 mm, 235/150 (aspirante/ventilante) m³/h | AUTOMATICO·REVESIBILE · Ø 150 mm, 235/150 (aspirante/ventilante) m³/h | cad. | Lavori compiuti | 137.56 | 11.3296 | 0 | 67.7232
B.62.72.0028.020 | AUTOMATICO·REVESIBILE · Ø 230 mm, 485/310 (aspirante/ventilante) m³/h | AUTOMATICO·REVESIBILE · Ø 230 mm, 485/310 (aspirante/ventilante) m³/h | cad. | Lavori compiuti | 257.28 | 6.4614 | 0 | 72.5902
B.62.72.0028.025 | AUTOMATICO·REVESIBILE · Ø 300 mm, 1050/700 (aspirante/ventilante) m³/h | AUTOMATICO·REVESIBILE · Ø 300 mm, 1050/700 (aspirante/ventilante) m³/h | cad. | Lavori compiuti | 345.12 | 5.1179 | 0 | 73.9337
B.62.72.0028.030 | LONG LIFE·AUTOMATICO·REVESIBILE · Ø 230 mm, 700/370 (aspirante/ventilante) m³/h | LONG LIFE·AUTOMATICO·REVESIBILE · Ø 230 mm, 700/370 (aspirante/ventilante) m³/h | cad. | Lavori compiuti | 277.77 | 5.9848 | 0 | 73.0676
B.62.72.0028.035 | LONG LIFE·AUTOMATICO·REVESIBILE · Ø 300 mm, 1650/920 (aspirante/ventilante) m³/h | LONG LIFE·AUTOMATICO·REVESIBILE · Ø 300 mm, 1650/920 (aspirante/ventilante) m³/h | cad. | Lavori compiuti | 365.61 | 4.8311 | 0 | 74.2212
B.62.72.0030 | ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE | Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo per installazione a parete o soffitto per la ventilazione di locali residenziali e commerciali di medie o grandi dimensioni la cui planimetria imponga la canalizzazione dello scarico con lunghezza media della tubazione. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: · corpo in ABS anti UV; · per versione MAGGIORATO, motore a due VELOCITA' con cuscinetti a sfera e termoprotezione e chiusura siliconica antiritorno dell'aria esterna. · doppio involucro motore·ventola, supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento silenzioso; · scarico in canalizzazione da diam. 80 oppure 100 mm; · filtro lavabile; · dati e prestazioni certificate da IMQ performance; · grado di protezione IP X4; · Isolamento Cl. II CARATTERISTICHE PARTICOLARI (in funzione del modello): LONG LIFE: Apparecchio garantito per operare 30’000 ore continuativamente senza problemi meccanici, grazie al motore dotato di cuscinetti a sfera per permette un utilizzo anche continuo garantendo un funzionamento efficiente e silenzioso nel tempo. TIMER: Apparecchio con Timer preimpostato per un tempo minimo di funzionamento di 3 minuti, con possibilità di regolazione da 3 a 20 minuti circa, l’apparecchio si avvia automaticamente alcuni secondi dopo la sua alimentazione tramite ingresso apposito e continua a funzionare per il tempo prefissato dopo la disattivazione dell’ingresso stesso. PIR: circuito elettronico con rilevatore di presenza che, quando rileva la presenza di una persona nel proprio raggio d’azione, attiva il funzionamento dell’apparecchio per un tempo prefissato, regolabile da 3 a 20 minuti, sensore situato in posizione inclinata per aumentarne la sensibilità. RIVELATORE DI UMIDITA’: Con circuito dotato di un rilevatore d’umidità impostabile su 4 valori (60%, 70%, 80%, 90%) che attiva il funzionamento dell’apparecchio quando la percentuale d’umidità relativa supera tale soglia. BASSO CONSUMO: dotato d motore a due velocità a poli schermati e cuscinetti a sfera. Il prezzo si intende comprensivo del fissaggio dell'apparecchio alla parete realizzato con sistema idoneo alla tipologia di parete presente, si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al punto di alimentazione predisposto ed ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.72.0030.005 | LONG LIFE· Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h | LONG LIFE· Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 116.32 | 6.6996 | 0 | 72.3521
B.62.72.0030.010 | LONG LIFE+TIMER· Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h | LONG LIFE+TIMER· Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 151.99 | 5.1273 | 0 | 73.9259
B.62.72.0030.015 | LONG LIFE+PIR· Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h | LONG LIFE+PIR· Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 163.38 | 4.7699 | 0 | 74.2808
B.62.72.0030.020 | LONG LIFE+UMIDITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h | LONG LIFE+UMIDITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 189.94 | 4.1029 | 0 | 74.95
B.62.72.0030.025 | LONG LIFE+BASSO CONSUMO 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 26/78 m³/h | LONG LIFE+BASSO CONSUMO 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 26/78 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 131.5 | 5.9262 | 0 | 73.1255
B.62.72.0030.030 | LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h | LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 168.69 | 4.6197 | 0 | 74.4324
B.62.72.0030.035 | LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 12/220 m³/h | LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 12/220 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 203.61 | 3.8274 | 0 | 75.2222
B.62.72.0030.040 | LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h | LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 207.4 | 3.7575 | 0 | 75.2941
B.62.72.0030.045 | LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 120/220 m³/h | LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 120/220 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 243.83 | 3.1961 | 0 | 75.8561
B.62.72.0030.050 | LONG LIFE+BASSO CONSUMO+MAGGIORATO 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 44/140 m³/h | LONG LIFE+BASSO CONSUMO+MAGGIORATO 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 44/140 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 184.63 | 4.2209 | 0 | 74.8307
B.62.72.0030.055 | DESIGN 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 80 mm, 60/85 m³/h | DESIGN 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 80 mm, 60/85 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 138.33 | 5.6336 | 0 | 73.4186
B.62.72.0030.060 | DESIGN 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h | DESIGN 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 99.62 | 7.8227 | 0 | 71.2307
B.62.72.0030.065 | DESIGN 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h | DESIGN 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 152.75 | 5.1018 | 0 | 73.9509
B.62.72.0030.070 | DESIGN 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h | DESIGN 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 186.15 | 4.1864 | 0 | 74.8644
B.62.72.0030.075 | DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 80 mm, 60/85 m³/h | DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 80 mm, 60/85 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 134.54 | 5.7923 | 0 | 73.257
B.62.72.0030.080 | DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h | DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 135.3 | 5.7598 | 0 | 73.289
B.62.72.0030.085 | DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h | DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 188.43 | 4.1358 | 0 | 74.9138
B.62.72.0030.090 | DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h | DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 221.82 | 3.5132 | 0 | 75.5387
B.62.72.0030.095 | DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h | DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 164.9 | 4.7259 | 0 | 74.3238
B.62.72.0030.100 | DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h | DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 262.81 | 2.9653 | 0 | 76.0854
B.62.72.0030.105 | DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h | DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'· Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 296.96 | 2.6243 | 0 | 76.4278
B.62.72.0032 | ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO | Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo per installazione da incasso a parete o controsoffitto per la ventilazione di locali residenziali e commerciali di medie o grandi dimensioni la cui planimetria imponga la canalizzazione dello scarico con lunghezza medio·lunga della tubazione. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: · corpo in ABS anti UV; · motore a due velocità con cuscinetti a sfera e termo protetto, incorporato in porta motore chiuso; · doppio involucro motore·ventola con supporti anti vibrazioni; · serranda di non ritorno; · filtro metallico asportabile e lavabile; · griglia esterna ultrapiatta; · scarico in canalizzazione da diam. 100 mm orientabile in senso posteriore o laterale; · dati e prestazioni certificate da IMQ performance; · grado di protezione IP X4; · Isolamento Cl. II CARATTERISTICHE PARTICOLARI (in funzione del modello): LONG LIFE: Apparecchio garantito per operare 30’000 ore continuativamente senza problemi meccanici, grazie al motore dotato di cuscinetti a sfera per permette un utilizzo anche continuo garantendo un funzionamento efficiente e silenzioso nel tempo. TIMER: Apparecchio con Timer preimpostato per un tempo minimo di funzionamento di 3 minuti, con possibilità di regolazione da 3 a 20 minuti circa, l’apparecchio si avvia automaticamente alcuni secondi dopo la sua alimentazione tramite ingresso apposito e continua a funzionare per il tempo prefissato dopo la disattivazione dell’ingresso stesso. RIVELATORE DI UMIDITA’: Con circuito dotato di un rilevatore d’umidità impostabile su 4 valori (60%, 70%, 80%, 90%) che attiva il funzionamento dell’apparecchio quando la percentuale d’umidità relativa supera tale soglia. Il prezzo si intende comprensivo dell'installazione a soffitto realizzata con sistema di fissaggio idoneo al tipo di soffitto presente, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.72.0032.005 | LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h | LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 199.86 | 5.7185 | 0 | 73.3313
B.62.72.0032.010 | LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h | LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 243.12 | 4.701 | 0 | 74.3501
B.62.72.0032.015 | LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h | LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 252.23 | 4.5312 | 0 | 74.5193
B.62.72.0032.020 | LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h | LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 232.49 | 4.9159 | 0 | 74.1365
B.62.72.0032.025 | LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h | LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 284.11 | 4.0227 | 0 | 75.0273
B.62.72.0032.030 | LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h | LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 294.73 | 3.8778 | 0 | 75.1739
B.62.72.0034 | ASPIRATORE CENTRIFUGO “IN LINEA” DA TUBAZIONE | Fornitura e posa in opera di aspiratori centrifugo da condotto per installazione su tubazione, per la ventilazione di locali residenziali e commerciali di medie o grandi dimensioni la cui planimetria imponga la canalizzazione dello scarico con lunghezza medio·lunga della tubazione. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: · corpo in ABS anti UV; · motore ad induzione termo protetto; · griglia di protezione sulla bocca di aspirazione; · guarnizione antivibrazione; · giranti con alata portata e prevalenza; · scarico in canalizzazione da diam. 100 mm in asse oppure con angolo di 90°; · radrizzatori di flusso antitorbolenze; · dati e prestazioni certificate da IMQ performance; · grado di protezione IP X2; · Isolamento Cl. II Il prezzo si intende comprensivo dell'installazione a soffitto realizzata con sistema di fissaggio idoneo al tipo di soffitto presente, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.72.0034.005 | ASSIALE per tubazione Ø 100 mm, 135 m³/h | ASSIALE per tubazione Ø 100 mm, 135 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 135.84 | 11.4731 | 0 | 67.5795
B.62.72.0034.010 | ANGOLARE 90° per tubazione Ø 100 mm, 2 velocità 86/140 m³/h | ANGOLARE 90° per tubazione Ø 100 mm, 2 velocità 86/140 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 171.01 | 10.6321 | 0 | 68.4171
B.62.72.0050 | VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO | Fornitura e posa in opera di ventilatore da soffitto con possibilità di invertire il senso di rotazione con tre pale il lamiera di acciaio elettrozincato antiruggine e verniciate con resina poliestere antigraffio, asta, albero motore realizzati in lamiera di acciaio elettrozincata, motore con rotore esterno ad induzione ad alto rendimento e basso numero di giri, basso livello di emissione sonora grazie al profilo delle pale, dotato di funzione reversibilità per creazione di flusso inverso, utile nei mesi invernali. Completo di regolatore con 5 velocità da incasso e relativa linea di comando di lunghezza complessiva fino a 30 m. Predisposto per kit luce, con asta di sostegno lunghezza 375 mm, isolato in Cl. II, grado di protezione IPX5. Il prezzo si intende comprensivo dell'installazione a soffitto realizzata con sistema di fissaggio idoneo al tipo di soffitto presente, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.72.0050.005 | 70 W, 5 velocità, Ø pale 90 cm, 11500 m³/h | 70 W, 5 velocità, Ø pale 90 cm, 11500 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 239.47 | 8.6775 | 0 | 70.3721
B.62.72.0050.010 | 70 W, 5 velocità, Ø pale 120 cm, 13800 m³/h | 70 W, 5 velocità, Ø pale 120 cm, 13800 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 252.92 | 8.6268 | 0 | 70.4254
B.62.72.0050.015 | 70 W, 5 velocità, Ø pale 140 cm, 16500 m³/h | 70 W, 5 velocità, Ø pale 140 cm, 16500 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 264.76 | 8.8299 | 0 | 70.2221
B.62.72.0050.020 | 70 W, 5 velocità, Ø pale 160 cm, 17000 m³/h | 70 W, 5 velocità, Ø pale 160 cm, 17000 m³/h | cad. | Lavori compiuti | 271.34 | 9.1899 | 0 | 69.8607
B.62.72.0210 | ASCIUGAMANI | Fornitura e posa in opera di apparecchio asciugamani per intallazione fissa a parete, spegnimento automatico con temporizzazione a taratura variabile 20÷30 s, 220 V, 50 Hz, portata d'aria 150 m³/h, termostato di sicurezza, termofusibile di protezione, pressione sonora <65 dB, a doppio isolamento. Il prezzo si intende comprensivo del fissaggio dell'apparecchio alla parete realizzato con sistema idoneo alla tipologia di parete presente, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto predisposto, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.72.0210.005 | 1600 W, attivazione a pulsante | 1600 W, attivazione a pulsante | cad. | Lavori compiuti | 109.2 | 11.8938 | 0 | 67.152
B.62.72.0210.010 | 2000 W, attivazione a pulsante | 2000 W, attivazione a pulsante | cad. | Lavori compiuti | 118 | 11.0068 | 0 | 68.0508
B.62.72.0210.015 | 1600 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm | 1600 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm | cad. | Lavori compiuti | 137.1 | 9.4734 | 0 | 69.5842
B.62.72.0210.020 | 2000 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm | 2000 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm | cad. | Lavori compiuti | 145.8 | 8.9081 | 0 | 70.1646
B.62.72.0220 | ASCIUGACAPELLI | Fornitura e posa in opera di apparecchio asciugacapelli per intallazione fissa a parete, spegnimento automatico con temporizzazione incorporata a taratura variabile, 1÷2 minuti, 220 V, 50 Hz, in esecuzione a doppio isolamento. Il prezzo si intende comprensivo del fissaggio dell'apparecchio alla parete realizzato con sistema idoneo al tipo di parete presente, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto predisposto, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.72.0220.050 | PHONE, 1000 W, attivazione a pulsante | PHONE, 1000 W, attivazione a pulsante | cad. | Lavori compiuti | 147.1 | 8.8294 | 0 | 70.2107
B.62.72.0220.055 | PHONE+MOTORE RINFORZATO, 1000 W, attivazione a pulsante | PHONE+MOTORE RINFORZATO, 1000 W, attivazione a pulsante | cad. | Lavori compiuti | 194.9 | 6.6639 | 0 | 72.3858
B.62.72.0230 | DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE | Fornitura e posa in opera di distributore automatico di sapone liquido di qualsiasi tipo, per intallazione fissa a parete, a raggi infrarossi campo di azione 10 cm, dotato di regolazione dell'ampiezza di sensibilità dei sensori e della quantità di liquido da erogare, sistema visivo e spia luminosa segnalanti la mancanza di liquido, antigocciolamento, 9 W, 220 V, 50 Hz, IP44, a doppio isolamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto predisposto, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.72.0230.005 | a raggi infrarossi | a raggi infrarossi | cad. | Lavori compiuti | 103.55 | 12.5427 | 0 | 66.5089
B.62.75 | PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0010 | PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, SERIE CIVILE , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo FS17, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0010.005 | punto interrotto | punto interrotto | cad. | Lavori compiuti | 49.31 | 48.1119 | 0 | 30.7422
B.62.75.0010.010 | punto interrotto con spia | punto interrotto con spia | cad. | Lavori compiuti | 55.15 | 46.7851 | 0 | 32.0925
B.62.75.0010.015 | punto interrotto bipolare | punto interrotto bipolare | cad. | Lavori compiuti | 75.38 | 48.0127 | 0 | 30.8026
B.62.75.0010.020 | punto interrotto bipolare con chiave | punto interrotto bipolare con chiave | cad. | Lavori compiuti | 105.74 | 34.2274 | 0 | 44.6558
B.62.75.0010.025 | punto interrotto bipolare con spia | punto interrotto bipolare con spia | cad. | Lavori compiuti | 78.48 | 48.764 | 0 | 30.0573
B.62.75.0010.030 | punto deviato | punto deviato | cad. | Lavori compiuti | 61.49 | 48.7201 | 0 | 30.1008
B.62.75.0010.035 | punto deviato con spia | punto deviato con spia | cad. | Lavori compiuti | 69.3 | 46.228 | 0 | 32.6248
B.62.75.0010.040 | punto deviato con chiave | punto deviato con chiave | cad. | Lavori compiuti | 108.17 | 34.419 | 0 | 44.4661
B.62.75.0010.045 | punto invertito | punto invertito | cad. | Lavori compiuti | 78.18 | 47.6222 | 0 | 31.196
B.62.75.0010.050 | punto commutato 1·0·2 | punto commutato 1·0·2 | cad. | Lavori compiuti | 65.72 | 45.5843 | 0 | 33.2608
B.62.75.0010.055 | punto pulsante | punto pulsante | cad. | Lavori compiuti | 50.51 | 46.9689 | 0 | 31.8927
B.62.75.0010.060 | punto doppio pulsante | punto doppio pulsante | cad. | Lavori compiuti | 65.23 | 45.9267 | 0 | 32.9128
B.62.75.0010.065 | punto pulsante con spia | punto pulsante con spia | cad. | Lavori compiuti | 57.81 | 44.6324 | 0 | 34.2484
B.62.75.0010.070 | punto pulsante con chiave | punto pulsante con chiave | cad. | Lavori compiuti | 68.79 | 37.5084 | 0 | 41.3999
B.62.75.0010.075 | punto pulsante con tirante | punto pulsante con tirante | cad. | Lavori compiuti | 56.41 | 42.0564 | 0 | 36.8179
B.62.75.0010.080 | punto spia | punto spia | cad. | Lavori compiuti | 49.03 | 47.3261 | 0 | 31.5297
B.62.75.0010.085 | punto doppia spia | punto doppia spia | cad. | Lavori compiuti | 62.06 | 47.4364 | 0 | 31.3874
B.62.75.0010.087 | punto magnetotermico 2x16 A, 1PP, 1md | punto magnetotermico 2x16 A, 1PP, 1md | cad. | Lavori compiuti | 101.51 | 34.1188 | 0 | 44.7532
B.62.75.0010.088 | punto magnetotermico differenziale 2x16 A, 1PP, 2md | punto magnetotermico differenziale 2x16 A, 1PP, 2md | cad. | Lavori compiuti | 160.77 | 21.5426 | 0 | 57.3981
B.62.75.0010.090 | punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md | punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md | cad. | Lavori compiuti | 122.33 | 19.8185 | 0 | 59.1564
B.62.75.0010.095 | punto presa 2P+T 10 A | punto presa 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 60.15 | 49.8055 | 0 | 29.0091
B.62.75.0010.100 | punto presa 2P+T 16 A | punto presa 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 61.37 | 48.8154 | 0 | 30.013
B.62.75.0010.105 | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente | cad. | Lavori compiuti | 62.31 | 48.079 | 0 | 30.7479
B.62.75.0010.110 | punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL | punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL | cad. | Lavori compiuti | 71.41 | 41.9521 | 0 | 36.908
B.62.75.0010.115 | punto presa 2P+T 20 A | punto presa 2P+T 20 A | cad. | Lavori compiuti | 69.92 | 42.8461 | 0 | 36.0112
B.62.75.0010.120 | punto presa interbloccato 2P+T, 10÷16 A, con bipolare 2md | punto presa interbloccato 2P+T, 10÷16 A, con bipolare 2md | cad. | Lavori compiuti | 153.85 | 19.4722 | 0 | 59.4904
B.62.75.0010.125 | punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 1md | punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 1md | cad. | Lavori compiuti | 131.45 | 23.5808 | 0 | 55.364
B.62.75.0010.130 | punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md | punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md | cad. | Lavori compiuti | 254.9 | 12.1605 | 0 | 66.8239
B.62.75.0010.135 | punto portafusibile 16 A 1PP | punto portafusibile 16 A 1PP | cad. | Lavori compiuti | 63.33 | 45.664 | 0 | 33.3475
B.62.75.0010.140 | punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V | punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V | cad. | Lavori compiuti | 123.49 | 19.2113 | 0 | 59.7611
B.62.75.0010.145 | punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata | punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata | cad. | Lavori compiuti | 41.96 | 35.0906 | 0 | 43.9371
B.62.75.0010.150 | punto uscita 2P+T 10 A | punto uscita 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 50.04 | 40.1419 | 0 | 38.717
B.62.75.0010.155 | punto uscita 2P+T 16 A | punto uscita 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 74.54 | 44.3721 | 0 | 34.6311
B.62.75.0010.160 | punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A | punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 50.08 | 52.5599 | 0 | 26.2161
B.62.75.0010.165 | punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A | punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 64.78 | 52.6629 | 0 | 26.3337
B.62.75.0010.170 | punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi | punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 30.59 | 35.0997 | 0 | 43.9065
B.62.75.0010.175 | punto vuoto predisposto per futuri utililizzi | punto vuoto predisposto per futuri utililizzi | cad. | Lavori compiuti | 18.01 | 59.6169 | 0 | 19.3837
B.62.75.0010.180 | punto ronzatore 220 V | punto ronzatore 220 V | cad. | Lavori compiuti | 59 | 40.2102 | 0 | 38.6763
B.62.75.0010.185 | punto suoneria 220 V | punto suoneria 220 V | cad. | Lavori compiuti | 64.01 | 37.063 | 0 | 41.8357
B.62.75.0010.190 | punto suoneria elettronica intermittente 2md | punto suoneria elettronica intermittente 2md | cad. | Lavori compiuti | 120.39 | 19.706 | 0 | 59.2624
B.62.75.0010.195 | punto suoneria pluritonale 2md | punto suoneria pluritonale 2md | cad. | Lavori compiuti | 53.5 | 44.3439 | 0 | 34.5346
B.62.75.0010.200 | punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md | punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md | cad. | Lavori compiuti | 208.92 | 12.5986 | 0 | 66.4053
B.62.75.0010.205 | punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V | punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V | cad. | Lavori compiuti | 72.87 | 20.6148 | 0 | 58.3985
B.62.75.0010.210 | punto limitatore di sovratensioni con spia, 250 V | punto limitatore di sovratensioni con spia, 250 V | cad. | Lavori compiuti | 75.53 | 38.2881 | 0 | 40.5786
B.62.75.0010.215 | punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A | punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A | cad. | Lavori compiuti | 78.81 | 30.1028 | 0 | 48.825
B.62.75.0010.220 | punto relé a tempo 15 min, 220 V | punto relé a tempo 15 min, 220 V | cad. | Lavori compiuti | 163.9 | 14.4747 | 0 | 64.5204
B.62.75.0010.225 | punto relé a tempo elettronico 15 min, 220 V 2md | punto relé a tempo elettronico 15 min, 220 V 2md | cad. | Lavori compiuti | 180.52 | 13.142 | 0 | 65.8575
B.62.75.0010.230 | punto relé monostabile, bobina 220 V | punto relé monostabile, bobina 220 V | cad. | Lavori compiuti | 84.11 | 28.2059 | 0 | 50.73
B.62.75.0010.235 | punto relé passo·passo (bistabile), bobina 220 V | punto relé passo·passo (bistabile), bobina 220 V | cad. | Lavori compiuti | 60.01 | 39.5334 | 0 | 39.3584
B.62.75.0010.240 | punto relé passo·passo (bistabile) statico 500 W 2md | punto relé passo·passo (bistabile) statico 500 W 2md | cad. | Lavori compiuti | 71.1 | 33.3671 | 0 | 45.5499
B.62.75.0010.245 | punto relé passo·passo (bistabile) statico 800 W 2md | punto relé passo·passo (bistabile) statico 800 W 2md | cad. | Lavori compiuti | 85.09 | 27.8811 | 0 | 51.0589
B.62.75.0010.250 | punto variatore costante di luminosità 500 W 2md | punto variatore costante di luminosità 500 W 2md | cad. | Lavori compiuti | 100.66 | 24.6006 | 0 | 54.3572
B.62.75.0010.255 | punto crepuscolare 220 V, 10 A 3md | punto crepuscolare 220 V, 10 A 3md | cad. | Lavori compiuti | 202.81 | 18.8699 | 0 | 60.1124
B.62.75.0010.260 | punto presa 2P+T 10·16 A, UNEL, per battiscopa | punto presa 2P+T 10·16 A, UNEL, per battiscopa | cad. | Lavori compiuti | 120.57 | 49.4062 | 0 | 29.5911
B.62.75.0020 | PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO | Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, SERIE CIVILE , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo FS17, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0020.005 | punto interrotto | punto interrotto | cad. | Lavori compiuti | 63.9 | 49.8732 | 0 | 29.0047
B.62.75.0020.010 | punto interrotto con spia | punto interrotto con spia | cad. | Lavori compiuti | 69.74 | 48.6765 | 0 | 30.218
B.62.75.0020.015 | punto interrotto bipolare | punto interrotto bipolare | cad. | Lavori compiuti | 89.97 | 49.2798 | 0 | 29.5587
B.62.75.0020.020 | punto interrotto bipolare con chiave | punto interrotto bipolare con chiave | cad. | Lavori compiuti | 120.33 | 36.8462 | 0 | 42.046
B.62.75.0020.025 | punto interrotto bipolare con spia | punto interrotto bipolare con spia | cad. | Lavori compiuti | 93.07 | 49.8711 | 0 | 28.9717
B.62.75.0020.030 | punto deviato | punto deviato | cad. | Lavori compiuti | 76.08 | 50.0828 | 0 | 28.7645
B.62.75.0020.035 | punto deviato con spia | punto deviato con spia | cad. | Lavori compiuti | 83.89 | 47.8972 | 0 | 30.9739
B.62.75.0020.040 | punto deviato con chiave | punto deviato con chiave | cad. | Lavori compiuti | 122.76 | 36.9632 | 0 | 41.9306
B.62.75.0020.045 | punto invertito | punto invertito | cad. | Lavori compiuti | 92.77 | 48.9124 | 0 | 29.9278
B.62.75.0020.050 | punto commutato 1·0·2 | punto commutato 1·0·2 | cad. | Lavori compiuti | 80.31 | 47.4449 | 0 | 31.4207
B.62.75.0020.055 | punto pulsante | punto pulsante | cad. | Lavori compiuti | 65.1 | 48.9539 | 0 | 29.9293
B.62.75.0020.060 | punto doppio pulsante | punto doppio pulsante | cad. | Lavori compiuti | 79.82 | 47.7362 | 0 | 31.125
B.62.75.0020.065 | punto pulsante con spia | punto pulsante con spia | cad. | Lavori compiuti | 72.4 | 46.8881 | 0 | 32.0083
B.62.75.0020.070 | punto pulsante con chiave | punto pulsante con chiave | cad. | Lavori compiuti | 83.38 | 40.7136 | 0 | 38.2034
B.62.75.0020.075 | punto pulsante con tirante | punto pulsante con tirante | cad. | Lavori compiuti | 71 | 44.8859 | 0 | 34.0056
B.62.75.0020.080 | punto spia | punto spia | cad. | Lavori compiuti | 63.62 | 49.2754 | 0 | 29.6039
B.62.75.0020.085 | punto doppia spia | punto doppia spia | cad. | Lavori compiuti | 76.65 | 49.0333 | 0 | 29.816
B.62.75.0020.087 | magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP 1md | magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP 1md | cad. | Lavori compiuti | 135.7 | 39.1813 | 0 | 39.8261
B.62.75.0020.088 | magnetotermico differenziale bipolare 2x16 A, 2md | magnetotermico differenziale bipolare 2x16 A, 2md | cad. | Lavori compiuti | 194.96 | 27.2717 | 0 | 51.7511
B.62.75.0020.090 | punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md | punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md | cad. | Lavori compiuti | 136.92 | 23.6554 | 0 | 55.3177
B.62.75.0020.095 | punto presa 2P+T 10 A | punto presa 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 74.74 | 50.9807 | 0 | 27.8619
B.62.75.0020.100 | punto presa 2P+T 16 A | punto presa 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 90.66 | 50.6243 | 0 | 28.3741
B.62.75.0020.105 | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente | cad. | Lavori compiuti | 91.6 | 50.1048 | 0 | 28.8908
B.62.75.0020.110 | punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL | punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL | cad. | Lavori compiuti | 100.7 | 45.577 | 0 | 33.427
B.62.75.0020.115 | punto presa 2P+T 20 A | punto presa 2P+T 20 A | cad. | Lavori compiuti | 118.11 | 45.4559 | 0 | 33.6246
B.62.75.0020.120 | punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare 2md | punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare 2md | cad. | Lavori compiuti | 183.14 | 25.0606 | 0 | 53.9647
B.62.75.0020.125 | punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 1md | punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 1md | cad. | Lavori compiuti | 160.74 | 29.1993 | 0 | 49.8202
B.62.75.0020.130 | punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md | punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md | cad. | Lavori compiuti | 284.1 | 16.5206 | 0 | 62.5269
B.62.75.0020.135 | punto portafusibile 16 A 1PP | punto portafusibile 16 A 1PP | cad. | Lavori compiuti | 77.92 | 47.5667 | 0 | 31.4348
B.62.75.0020.140 | punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V | punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V | cad. | Lavori compiuti | 138.08 | 23.0801 | 0 | 55.8908
B.62.75.0020.145 | punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola | punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola | cad. | Lavori compiuti | 30.4 | 25.8322 | 0 | 53.2171
B.62.75.0020.150 | punto uscita 2P+T 10 A | punto uscita 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 71.95 | 52.9576 | 0 | 25.8846
B.62.75.0020.155 | punto uscita 2P+T 16 A | punto uscita 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 86.65 | 52.9671 | 0 | 26.0289
B.62.75.0020.160 | punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A | punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 64.67 | 53.2967 | 0 | 25.5203
B.62.75.0020.165 | punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A | punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 79.37 | 53.2443 | 0 | 25.7452
B.62.75.0020.170 | punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi | punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 45.18 | 41.7928 | 0 | 37.1979
B.62.75.0020.175 | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 32.6 | 57.9202 | 0 | 21.0613
B.62.75.0020.180 | punto ronzatore 220 V | punto ronzatore 220 V | cad. | Lavori compiuti | 73.59 | 43.3062 | 0 | 35.5945
B.62.75.0020.185 | punto suoneria 220 V | punto suoneria 220 V | cad. | Lavori compiuti | 78.6 | 40.5458 | 0 | 38.3639
B.62.75.0020.190 | punto suoneria elettronica intermittente 2md | punto suoneria elettronica intermittente 2md | cad. | Lavori compiuti | 134.98 | 23.6102 | 0 | 55.3571
B.62.75.0020.195 | punto suoneria pluritonale 2md | punto suoneria pluritonale 2md | cad. | Lavori compiuti | 68.09 | 46.8042 | 0 | 32.0913
B.62.75.0020.200 | punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md | punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md | cad. | Lavori compiuti | 223.5 | 15.421 | 0 | 63.5834
B.62.75.0020.205 | punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V | punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V | cad. | Lavori compiuti | 84.27 | 25.4883 | 0 | 53.5351
B.62.75.0020.210 | punto limitatore di sovratensione con spia, 250 V | punto limitatore di sovratensione con spia, 250 V | cad. | Lavori compiuti | 60.72 | 35.3738 | 0 | 43.6331
B.62.75.0020.215 | punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A | punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A | cad. | Lavori compiuti | 73.8 | 29.1043 | 0 | 49.9106
B.62.75.0020.220 | punto relé a tempo 15 min, 220 V | punto relé a tempo 15 min, 220 V | cad. | Lavori compiuti | 178.49 | 17.8548 | 0 | 61.1373
B.62.75.0020.225 | punto relé a tempo elettronico 15 min, 220 V 2md | punto relé a tempo elettronico 15 min, 220 V 2md | cad. | Lavori compiuti | 195.11 | 16.3339 | 0 | 62.6626
B.62.75.0020.230 | punto relé monostabile, 220 V | punto relé monostabile, 220 V | cad. | Lavori compiuti | 98.7 | 32.2888 | 0 | 46.6505
B.62.75.0020.235 | punto relé passo·passo (bistabile), bobina 220 V | punto relé passo·passo (bistabile), bobina 220 V | cad. | Lavori compiuti | 74.6 | 42.7198 | 0 | 36.185
B.62.75.0020.240 | punto relé passo·passo (bistabile) statico 500 W 2md | punto relé passo·passo (bistabile) statico 500 W 2md | cad. | Lavori compiuti | 85.69 | 37.191 | 0 | 41.733
B.62.75.0020.245 | punto relé passo·passo (bistabile) statico 800 W 2md | punto relé passo·passo (bistabile) statico 800 W 2md | cad. | Lavori compiuti | 99.68 | 31.9713 | 0 | 46.9713
B.62.75.0020.250 | punto variatore costante di luminosità 500 W 2md | punto variatore costante di luminosità 500 W 2md | cad. | Lavori compiuti | 115.25 | 28.5536 | 0 | 50.4043
B.62.75.0020.255 | punto crepuscolare 220 V, 10 A 3md | punto crepuscolare 220 V, 10 A 3md | cad. | Lavori compiuti | 217.4 | 21.35 | 0 | 57.6306
B.62.75.0020.260 | punto presa 2P+T 10·16 A, UNEL, per battiscopa | punto presa 2P+T 10·16 A, UNEL, per battiscopa | cad. | Lavori compiuti | 79.68 | 45.2121 | 0 | 33.6207
B.62.75.0030 | PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, SERIE LUSSO , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo FS17, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0030.005 | punto interrotto | punto interrotto | cad. | Lavori compiuti | 53.63 | 44.2364 | 0 | 34.6336
B.62.75.0030.010 | punto interrotto con spia | punto interrotto con spia | cad. | Lavori compiuti | 60.46 | 42.6761 | 0 | 36.2124
B.62.75.0030.015 | punto interrotto bipolare | punto interrotto bipolare | cad. | Lavori compiuti | 81.73 | 44.2824 | 0 | 34.5455
B.62.75.0030.020 | punto interrotto bipolare con chiave | punto interrotto bipolare con chiave | cad. | Lavori compiuti | 123.09 | 29.4029 | 0 | 49.5036
B.62.75.0030.025 | punto interrotto bipolare con spia | punto interrotto bipolare con spia | cad. | Lavori compiuti | 111.52 | 34.3167 | 0 | 44.5696
B.62.75.0030.030 | punto deviato | punto deviato | cad. | Lavori compiuti | 66.3 | 45.1855 | 0 | 33.6561
B.62.75.0030.035 | punto deviato con spia | punto deviato con spia | cad. | Lavori compiuti | 70.1 | 45.7004 | 0 | 33.1583
B.62.75.0030.040 | punto deviato con chiave | punto deviato con chiave | cad. | Lavori compiuti | 126.48 | 29.4363 | 0 | 49.4734
B.62.75.0030.045 | punto invertito | punto invertito | cad. | Lavori compiuti | 83.65 | 44.5081 | 0 | 34.3264
B.62.75.0030.050 | punto commutato 1·0·2 | punto commutato 1·0·2 | cad. | Lavori compiuti | 74.22 | 40.3638 | 0 | 38.4991
B.62.75.0030.055 | punto pulsante | punto pulsante | cad. | Lavori compiuti | 55.1 | 43.0563 | 0 | 35.8149
B.62.75.0030.060 | punto doppio pulsante | punto doppio pulsante | cad. | Lavori compiuti | 71.62 | 41.8291 | 0 | 37.0343
B.62.75.0030.065 | punto pulsante con spia | punto pulsante con spia | cad. | Lavori compiuti | 64.72 | 39.8671 | 0 | 39.0358
B.62.75.0030.070 | punto pulsante con chiave | punto pulsante con chiave | cad. | Lavori compiuti | 68.84 | 37.4811 | 0 | 41.4352
B.62.75.0030.075 | punto pulsante con tirante | punto pulsante con tirante | cad. | Lavori compiuti | 59.69 | 39.7454 | 0 | 39.1422
B.62.75.0030.080 | punto spia | punto spia | cad. | Lavori compiuti | 55.51 | 41.8015 | 0 | 37.0816
B.62.75.0030.085 | punto doppia spia | punto doppia spia | cad. | Lavori compiuti | 70.34 | 41.8524 | 0 | 36.9974
B.62.75.0030.087 | magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP 2md | magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP 2md | cad. | Lavori compiuti | 129.39 | 34.7971 | 0 | 44.2183
B.62.75.0030.088 | magnetotermico differenziale bipolare 2x16 A, 2md | magnetotermico differenziale bipolare 2x16 A, 2md | cad. | Lavori compiuti | 183.89 | 18.8341 | 0 | 60.1196
B.62.75.0030.090 | punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md | punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md | cad. | Lavori compiuti | 177.75 | 13.6394 | 0 | 65.3592
B.62.75.0030.095 | punto presa 2P+T 10 A | punto presa 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 63.5 | 47.178 | 0 | 31.6598
B.62.75.0030.100 | punto presa 2P+T 16 A | punto presa 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 80.15 | 47.1004 | 0 | 31.9077
B.62.75.0030.105 | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente | cad. | Lavori compiuti | 80.83 | 46.7042 | 0 | 32.3073
B.62.75.0030.110 | punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL | punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL | cad. | Lavori compiuti | 96.7 | 39.0393 | 0 | 39.9752
B.62.75.0030.115 | punto presa 2P+T 20 A | punto presa 2P+T 20 A | cad. | Lavori compiuti | 105.96 | 42.9813 | 0 | 36.1117
B.62.75.0030.120 | punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare 2md | punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare 2md | cad. | Lavori compiuti | 91.43 | 41.2895 | 0 | 37.7185
B.62.75.0030.125 | punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 12md | punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 12md | cad. | Lavori compiuti | 154.03 | 25.1834 | 0 | 53.8441
B.62.75.0030.130 | punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md | punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md | cad. | Lavori compiuti | 248.2 | 15.6285 | 0 | 63.4122
B.62.75.0030.135 | punto portafusibile 16 A 1PP | punto portafusibile 16 A 1PP | cad. | Lavori compiuti | 70.83 | 40.8287 | 0 | 38.1816
B.62.75.0030.140 | punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V | punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V | cad. | Lavori compiuti | 150.76 | 15.7363 | 0 | 63.2489
B.62.75.0030.145 | punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola | punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola | cad. | Lavori compiuti | 25.83 | 30.4026 | 0 | 48.6566
B.62.75.0030.150 | punto uscita 2P+T 10 A | punto uscita 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 59.82 | 50.0802 | 0 | 28.7429
B.62.75.0030.155 | punto uscita 2P+T 16 A | punto uscita 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 74.52 | 50.6589 | 0 | 28.3468
B.62.75.0030.160 | punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A | punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 52.52 | 50.1181 | 0 | 28.6634
B.62.75.0030.165 | punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A | punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 67.22 | 50.7513 | 0 | 28.2416
B.62.75.0030.170 | punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi | punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 23.41 | 45.865 | 0 | 33.1311
B.62.75.0030.175 | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 18.01 | 59.6169 | 0 | 19.3837
B.62.75.0030.180 | punto ronzatore 220 V | punto ronzatore 220 V | cad. | Lavori compiuti | 75.56 | 31.3976 | 0 | 47.5304
B.62.75.0030.185 | punto suoneria 220 V | punto suoneria 220 V | cad. | Lavori compiuti | 82.72 | 28.6799 | 0 | 50.2587
B.62.75.0030.190 | punto suoneria elettronica intermittente 2md | punto suoneria elettronica intermittente 2md | cad. | Lavori compiuti | 122.03 | 19.4411 | 0 | 59.5313
B.62.75.0030.195 | punto suoneria pluritonale 2md | punto suoneria pluritonale 2md | cad. | Lavori compiuti | 82.08 | 28.9035 | 0 | 50.0317
B.62.75.0030.200 | punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md | punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md | cad. | Lavori compiuti | 177.69 | 14.8129 | 0 | 64.1843
B.62.75.0030.205 | punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V | punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V | cad. | Lavori compiuti | 76.19 | 17.501 | 0 | 61.5356
B.62.75.0030.210 | punto limitatore di sovratensioni con spia, 250 V | punto limitatore di sovratensioni con spia, 250 V | cad. | Lavori compiuti | 51.13 | 26.0786 | 0 | 52.9513
B.62.75.0030.215 | punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A | punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A | cad. | Lavori compiuti | 66.02 | 20.1969 | 0 | 58.8367
B.62.75.0030.220 | punto relé a tempo 15 min, 220 V | punto relé a tempo 15 min, 220 V | cad. | Lavori compiuti | 178.76 | 13.2714 | 0 | 65.7272
B.62.75.0030.225 | punto reé a tempo elettronico 15 min, 220 V 2md | punto reé a tempo elettronico 15 min, 220 V 2md | cad. | Lavori compiuti | 185.39 | 12.7968 | 0 | 66.2042
B.62.75.0030.230 | punto relé monostabile, bobina 220 V | punto relé monostabile, bobina 220 V | cad. | Lavori compiuti | 70.07 | 33.8576 | 0 | 45.0607
B.62.75.0030.235 | punto relé passo·passo (bistabile), bobina 220 V | punto relé passo·passo (bistabile), bobina 220 V | cad. | Lavori compiuti | 70.4 | 33.6989 | 0 | 45.2188
B.62.75.0030.240 | punto relé passo·passo (bistabile) statico 500 W 2md | punto relé passo·passo (bistabile) statico 500 W 2md | cad. | Lavori compiuti | 74.9 | 31.6742 | 0 | 47.2443
B.62.75.0030.245 | punto relé passo·passo (bistabile) statico 800 W 2md | punto relé passo·passo (bistabile) statico 800 W 2md | cad. | Lavori compiuti | 94.11 | 25.2088 | 0 | 53.7414
B.62.75.0030.250 | punto variatore costante di luminosità 500 W 2md | punto variatore costante di luminosità 500 W 2md | cad. | Lavori compiuti | 227.2 | 10.8992 | 0 | 68.1012
B.62.75.0030.255 | punto crepuscolare 220 V, 10 A 3md | punto crepuscolare 220 V, 10 A 3md | cad. | Lavori compiuti | 220.9 | 17.3246 | 0 | 61.6655
B.62.75.0030.260 | punto ricevitore infrarosso, 1 canale ON·OFF 3md | punto ricevitore infrarosso, 1 canale ON·OFF 3md | cad. | Lavori compiuti | 198.08 | 19.3205 | 0 | 59.6623
B.62.75.0030.265 | punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON·OFF 3md | punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON·OFF 3md | cad. | Lavori compiuti | 234.4 | 16.3268 | 0 | 62.6745
B.62.75.0030.270 | punto ricevitore infrarosso + telecomando, 2 canali ON·OFF 3md | punto ricevitore infrarosso + telecomando, 2 canali ON·OFF 3md | cad. | Lavori compiuti | 310 | 12.3452 | 0 | 66.6642
B.62.75.0040 | PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO | Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, SERIE LUSSO , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo FS17, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0040.005 | punto interrotto | punto interrotto | cad. | Lavori compiuti | 68.22 | 46.715 | 0 | 32.1738
B.62.75.0040.010 | punto interrotto con spia | punto interrotto con spia | cad. | Lavori compiuti | 75.05 | 45.2325 | 0 | 33.6696
B.62.75.0040.015 | punto interrotto bipolare | punto interrotto bipolare | cad. | Lavori compiuti | 96.32 | 46.0309 | 0 | 32.8167
B.62.75.0040.020 | punto interrotto bipolare con chiave | punto interrotto bipolare con chiave | cad. | Lavori compiuti | 137.68 | 32.2029 | 0 | 46.709
B.62.75.0040.025 | punto interrotto bipolare con spia | punto interrotto bipolare con spia | cad. | Lavori compiuti | 126.11 | 36.8052 | 0 | 42.0894
B.62.75.0040.030 | punto deviato | punto deviato | cad. | Lavori compiuti | 80.89 | 47.1047 | 0 | 31.7579
B.62.75.0040.035 | punto deviato con spia | punto deviato con spia | cad. | Lavori compiuti | 84.69 | 47.4448 | 0 | 31.4311
B.62.75.0040.040 | punto deviato con chiave | punto deviato con chiave | cad. | Lavori compiuti | 141.07 | 32.1656 | 0 | 46.7491
B.62.75.0040.045 | punto invertito | punto invertito | cad. | Lavori compiuti | 98.24 | 46.1889 | 0 | 32.6639
B.62.75.0040.050 | punto commutato 1·0·2 | punto commutato 1·0·2 | cad. | Lavori compiuti | 88.81 | 42.904 | 0 | 35.9746
B.62.75.0040.055 | punto pulsante | punto pulsante | cad. | Lavori compiuti | 69.69 | 45.7297 | 0 | 33.1597
B.62.75.0040.060 | punto doppio pulsante | punto doppio pulsante | cad. | Lavori compiuti | 86.21 | 44.1979 | 0 | 34.6816
B.62.75.0040.065 | punto pulsante con spia | punto pulsante con spia | cad. | Lavori compiuti | 79.31 | 42.8029 | 0 | 36.1102
B.62.75.0040.070 | punto pulsante con chiave | punto pulsante con chiave | cad. | Lavori compiuti | 83.43 | 40.6892 | 0 | 38.2344
B.62.75.0040.075 | punto pulsante con tirante | punto pulsante con tirante | cad. | Lavori compiuti | 74.28 | 42.9039 | 0 | 35.9976
B.62.75.0040.080 | punto spia | punto spia | cad. | Lavori compiuti | 70.1 | 44.7204 | 0 | 34.1783
B.62.75.0040.085 | punto doppia spia | punto doppia spia | cad. | Lavori compiuti | 84.93 | 44.2529 | 0 | 34.6156
B.62.75.0040.087 | magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP 2md | magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP 2md | cad. | Lavori compiuti | 143.98 | 36.928 | 0 | 42.0815
B.62.75.0040.088 | magnetotermico differenziale bipolare 2x16 A, 1PP 2md | magnetotermico differenziale bipolare 2x16 A, 1PP 2md | cad. | Lavori compiuti | 218.08 | 24.3805 | 0 | 54.6446
B.62.75.0040.090 | punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md | punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md | cad. | Lavori compiuti | 192.34 | 16.8395 | 0 | 62.1561
B.62.75.0040.095 | punto presa 2P+T 10 A | punto presa 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 78.09 | 48.7937 | 0 | 30.0666
B.62.75.0040.100 | punto presa 2P+T 16 A | punto presa 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 94.74 | 48.4442 | 0 | 30.5563
B.62.75.0040.105 | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente | cad. | Lavori compiuti | 95.42 | 48.0989 | 0 | 30.9044
B.62.75.0040.110 | punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL | punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL | cad. | Lavori compiuti | 111.29 | 41.24 | 0 | 37.7671
B.62.75.0040.115 | punto presa 2P+T 20 A | punto presa 2P+T 20 A | cad. | Lavori compiuti | 120.55 | 44.5359 | 0 | 34.5409
B.62.75.0040.120 | punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A, con bipolare 2md | punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A, con bipolare 2md | cad. | Lavori compiuti | 106.02 | 43.2899 | 0 | 35.7112
B.62.75.0040.125 | punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 1md | punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 1md | cad. | Lavori compiuti | 168.62 | 27.8348 | 0 | 51.1867
B.62.75.0040.130 | punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md | punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md | cad. | Lavori compiuti | 262.8 | 17.8596 | 0 | 61.1735
B.62.75.0040.135 | punto portafusibile 16 A 1PP | punto portafusibile 16 A 1PP | cad. | Lavori compiuti | 85.42 | 43.3903 | 0 | 35.6111
B.62.75.0040.140 | punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V | punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V | cad. | Lavori compiuti | 165.35 | 19.2737 | 0 | 59.7091
B.62.75.0040.145 | punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola | punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola | cad. | Lavori compiuti | 40.42 | 39.5794 | 0 | 39.4433
B.62.75.0040.150 | punto uscita 2P+T 10 A | punto uscita 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 74.41 | 51.2068 | 0 | 27.6428
B.62.75.0040.155 | punto uscita 2P+T 16 A | punto uscita 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 89.11 | 51.5049 | 0 | 27.493
B.62.75.0040.160 | punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A | punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 67.11 | 51.359 | 0 | 27.4609
B.62.75.0040.165 | punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A | punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 81.81 | 51.6563 | 0 | 27.3304
B.62.75.0040.170 | punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi | punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 38 | 49.6895 | 0 | 29.2921
B.62.75.0040.175 | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 32.6 | 57.9202 | 0 | 21.0613
B.62.75.0040.180 | punto ronzatore 220 V | punto ronzatore 220 V | cad. | Lavori compiuti | 90.15 | 35.3511 | 0 | 43.5818
B.62.75.0040.185 | punto suoneria 220 V | punto suoneria 220 V | cad. | Lavori compiuti | 115.93 | 36.0045 | 0 | 42.8862
B.62.75.0040.190 | punto suoneria elettronica intermittente 2md | punto suoneria elettronica intermittente 2md | cad. | Lavori compiuti | 136.62 | 23.3267 | 0 | 55.6441
B.62.75.0040.195 | punto suoneria pluritonale 2md | punto suoneria pluritonale 2md | cad. | Lavori compiuti | 96.67 | 32.9668 | 0 | 45.9719
B.62.75.0040.200 | punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md | punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md | cad. | Lavori compiuti | 192.28 | 17.9249 | 0 | 61.0693
B.62.75.0040.205 | punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V | punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V | cad. | Lavori compiuti | 90.78 | 23.6605 | 0 | 55.3635
B.62.75.0040.210 | punto limitatore di sovratensione con spia, 250 V | punto limitatore di sovratensione con spia, 250 V | cad. | Lavori compiuti | 65.72 | 32.6826 | 0 | 46.3314
B.62.75.0040.215 | punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A | punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A | cad. | Lavori compiuti | 80.61 | 26.6456 | 0 | 52.3744
B.62.75.0040.220 | punto relé a tempo 15 min, 220 V | punto relé a tempo 15 min, 220 V | cad. | Lavori compiuti | 193.35 | 16.4825 | 0 | 62.5131
B.62.75.0040.225 | punto relé a tempo elettronico 15 min, 220 V 2md | punto relé a tempo elettronico 15 min, 220 V 2md | cad. | Lavori compiuti | 199.98 | 15.9361 | 0 | 63.0618
B.62.75.0040.230 | punto relé monostabile, bobina 220 V | punto relé monostabile, bobina 220 V | cad. | Lavori compiuti | 84.66 | 37.6435 | 0 | 41.2816
B.62.75.0040.235 | punto relé passo·passo (bistabile), bobina 220 V | punto relé passo·passo (bistabile), bobina 220 V | cad. | Lavori compiuti | 84.99 | 37.4974 | 0 | 41.4272
B.62.75.0040.240 | punto relé passo·passo (bistabile) statico 500 W 2md | punto relé passo·passo (bistabile) statico 500 W 2md | cad. | Lavori compiuti | 89.49 | 35.6118 | 0 | 43.3132
B.62.75.0040.245 | punto relé passo·passo (bistabile) statico 800 W 2md | punto relé passo·passo (bistabile) statico 800 W 2md | cad. | Lavori compiuti | 108.7 | 29.3183 | 0 | 49.6329
B.62.75.0040.250 | punto variatore costante di luminosità 500 W 2md | punto variatore costante di luminosità 500 W 2md | cad. | Lavori compiuti | 241.8 | 13.6096 | 0 | 65.385
B.62.75.0040.255 | punto crepuscolare 220 V, 10 A 3md | punto crepuscolare 220 V, 10 A 3md | cad. | Lavori compiuti | 235.5 | 19.7091 | 0 | 59.2756
B.62.75.0040.260 | punto ricevitore infrarosso, 1 canale 3md | punto ricevitore infrarosso, 1 canale 3md | cad. | Lavori compiuti | 212.67 | 21.8249 | 0 | 57.1562
B.62.75.0040.265 | punto ricevitore infrarosso, 2 canali 3md | punto ricevitore infrarosso, 2 canali 3md | cad. | Lavori compiuti | 249 | 18.6406 | 0 | 60.355
B.62.75.0040.270 | punto ricevitore infrarosso + telecomando, 2 canali 3md | punto ricevitore infrarosso + telecomando, 2 canali 3md | cad. | Lavori compiuti | 324.6 | 14.2991 | 0 | 64.7055
B.62.75.0050 | PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, SERIE IP55 , completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori tipo FS17, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari stagni da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0050.005 | punto interrotto | punto interrotto | cad. | Lavori compiuti | 77.49 | 52.7384 | 0 | 26.1853
B.62.75.0050.010 | punto interrotto bipolare | punto interrotto bipolare | cad. | Lavori compiuti | 87.88 | 51.2324 | 0 | 27.6912
B.62.75.0050.015 | punto interrotto bipolare con spia | punto interrotto bipolare con spia | cad. | Lavori compiuti | 90.98 | 51.7707 | 0 | 27.1543
B.62.75.0050.020 | punto deviato | punto deviato | cad. | Lavori compiuti | 89.66 | 52.5329 | 0 | 26.3674
B.62.75.0050.025 | punto commutato 1·0·2 | punto commutato 1·0·2 | cad. | Lavori compiuti | 93.9 | 50.1608 | 0 | 28.7444
B.62.75.0050.030 | punto pulsante | punto pulsante | cad. | Lavori compiuti | 78.69 | 51.9342 | 0 | 26.9933
B.62.75.0050.035 | punto pulsante con spia | punto pulsante con spia | cad. | Lavori compiuti | 85.99 | 49.9419 | 0 | 28.9929
B.62.75.0050.040 | punto pulsante con spia rossa (marcia) | punto pulsante con spia rossa (marcia) | cad. | Lavori compiuti | 85.99 | 49.9419 | 0 | 28.9929
B.62.75.0050.045 | punto pulsante con spia verde (arresto) | punto pulsante con spia verde (arresto) | cad. | Lavori compiuti | 85.99 | 49.9419 | 0 | 28.9929
B.62.75.0050.050 | punto spia | punto spia | cad. | Lavori compiuti | 77.21 | 52.2562 | 0 | 26.6688
B.62.75.0050.055 | punto doppia spia | punto doppia spia | cad. | Lavori compiuti | 90.23 | 51.6258 | 0 | 27.2759
B.62.75.0050.060 | punto presa 2P+T 10 A | punto presa 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 88.32 | 53.3299 | 0 | 25.5673
B.62.75.0050.065 | punto presa 2P+T 16 A | punto presa 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 104.25 | 52.6561 | 0 | 26.3607
B.62.75.0050.070 | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente | cad. | Lavori compiuti | 105.19 | 52.1856 | 0 | 26.8286
B.62.75.0050.075 | punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL | punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL | cad. | Lavori compiuti | 110.09 | 49.8628 | 0 | 29.1589
B.62.75.0050.080 | punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A | punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A | cad. | Lavori compiuti | 191.55 | 28.6578 | 0 | 50.3764
B.62.75.0050.085 | punto presa CEE 17, 2P+T 16 A | punto presa CEE 17, 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 120.06 | 49.1837 | 0 | 29.8401
B.62.75.0050.090 | punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A | punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 120.06 | 49.1837 | 0 | 29.8401
B.62.75.0050.095 | punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A 230 V | punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A 230 V | cad. | Lavori compiuti | 139.71 | 49.3308 | 0 | 29.6872
B.62.75.0050.100 | punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A 400 V | punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A 400 V | cad. | Lavori compiuti | 139.11 | 49.5435 | 0 | 29.4774
B.62.75.0050.105 | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola | cad. | Lavori compiuti | 61.53 | 51.6008 | 0 | 27.4273
B.62.75.0050.110 | punto uscita 2P+T 10 A | punto uscita 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 109.16 | 55.5222 | 0 | 23.3904
B.62.75.0050.115 | punto uscita 2P+T 16 A | punto uscita 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 123.86 | 55.2244 | 0 | 23.7873
B.62.75.0050.120 | punto uscita 3P+T 10 A (aerotermi) | punto uscita 3P+T 10 A (aerotermi) | cad. | Lavori compiuti | 158.16 | 54.7439 | 0 | 24.0788
B.62.75.0050.125 | punto uscita 3P+T 16 A (aerotermi) | punto uscita 3P+T 16 A (aerotermi) | cad. | Lavori compiuti | 197.36 | 54.3996 | 0 | 24.6063
B.62.75.0050.130 | punto uscita 2x3P+T 10 A (aerotermi 2 velocità) | punto uscita 2x3P+T 10 A (aerotermi 2 velocità) | cad. | Lavori compiuti | 217 | 54.2641 | 0 | 24.4899
B.62.75.0050.135 | punto uscita 2x3P+T 16 A (motori 2 velocità) | punto uscita 2x3P+T 16 A (motori 2 velocità) | cad. | Lavori compiuti | 285.6 | 53.9629 | 0 | 25.0291
B.62.75.0050.140 | punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A | punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 78.26 | 55.5392 | 0 | 23.3338
B.62.75.0050.145 | punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A | punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 92.96 | 55.1398 | 0 | 23.8716
B.62.75.0050.150 | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 86.32 | 56.3716 | 0 | 22.6518
B.62.75.0050.155 | punto suoneria 220 V | punto suoneria 220 V | cad. | Lavori compiuti | 92.19 | 44.3291 | 0 | 34.6144
B.62.75.0050.160 | punto relé passo·passo (bistabile) 12÷220 V | punto relé passo·passo (bistabile) 12÷220 V | cad. | Lavori compiuti | 88.19 | 46.3397 | 0 | 32.6012
B.62.75.0060 | PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO | Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, SERIE IP55 , completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori tipo FS17, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari stagni da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con iastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con tubatura o canala, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0060.005 | punto interrotto | punto interrotto | cad. | Lavori compiuti | 104.47 | 52.975 | 0 | 25.9835
B.62.75.0060.010 | punto interrotto bipolare | punto interrotto bipolare | cad. | Lavori compiuti | 114.86 | 51.8013 | 0 | 27.1539
B.62.75.0060.015 | punto interrotto bipolare con spia | punto interrotto bipolare con spia | cad. | Lavori compiuti | 117.96 | 52.2016 | 0 | 26.754
B.62.75.0060.020 | punto deviato | punto deviato | cad. | Lavori compiuti | 110.76 | 52.7808 | 0 | 26.1728
B.62.75.0060.025 | punto commutato 1·0·2 | punto commutato 1·0·2 | cad. | Lavori compiuti | 122.84 | 50.9736 | 0 | 27.9608
B.62.75.0060.030 | punto pulsante | punto pulsante | cad. | Lavori compiuti | 101.75 | 52.3489 | 0 | 26.6251
B.62.75.0060.035 | punto pulsante con spia | punto pulsante con spia | cad. | Lavori compiuti | 109.05 | 50.7501 | 0 | 28.2265
B.62.75.0060.040 | punto pulsante con spia rossa (marcia) | punto pulsante con spia rossa (marcia) | cad. | Lavori compiuti | 109.05 | 50.7501 | 0 | 28.2265
B.62.75.0060.045 | punto pulsante con spia verde (arresto) | punto pulsante con spia verde (arresto) | cad. | Lavori compiuti | 109.05 | 50.7501 | 0 | 28.2265
B.62.75.0060.050 | punto spia | punto spia | cad. | Lavori compiuti | 100.27 | 52.603 | 0 | 26.3698
B.62.75.0060.055 | punto doppia spia | punto doppia spia | cad. | Lavori compiuti | 103.49 | 51.9712 | 0 | 27.0084
B.62.75.0060.060 | punto presa 2P+T 10 A | punto presa 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 121.18 | 53.3867 | 0 | 25.642
B.62.75.0060.065 | punto presa 2P+T 16 A | punto presa 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 122.41 | 52.8503 | 0 | 26.1768
B.62.75.0060.070 | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente | cad. | Lavori compiuti | 123.35 | 52.4475 | 0 | 26.5772
B.62.75.0060.075 | punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL | punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL | cad. | Lavori compiuti | 128.25 | 50.4437 | 0 | 28.5871
B.62.75.0060.080 | punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A | punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A | cad. | Lavori compiuti | 210.69 | 30.7058 | 0 | 48.3331
B.62.75.0060.085 | punto presa CEE 17, 2P+T 16 A | punto presa CEE 17, 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 138.22 | 49.8119 | 0 | 29.2201
B.62.75.0060.090 | punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A | punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 138.22 | 49.8119 | 0 | 29.2201
B.62.75.0060.095 | punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A, 230 V | punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A, 230 V | cad. | Lavori compiuti | 154.93 | 49.8044 | 0 | 29.2222
B.62.75.0060.100 | punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A, 400 V | punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A, 400 V | cad. | Lavori compiuti | 154.33 | 49.9981 | 0 | 29.0313
B.62.75.0060.105 | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente, accoppiata | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente, accoppiata | cad. | Lavori compiuti | 88.51 | 52.2269 | 0 | 26.8105
B.62.75.0060.110 | punto uscita 2P+T 10 A | punto uscita 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 130.26 | 55.2487 | 0 | 23.7072
B.62.75.0060.115 | punto uscita 2P+T 16 A | punto uscita 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 142.02 | 55.0634 | 0 | 23.9579
B.62.75.0060.120 | punto uscita 3P+T 10 A (aerotermi) | punto uscita 3P+T 10 A (aerotermi) | cad. | Lavori compiuti | 138.1 | 55.1217 | 0 | 23.8154
B.62.75.0060.125 | punto uscita 3P+T 16 A (aerotermi) | punto uscita 3P+T 16 A (aerotermi) | cad. | Lavori compiuti | 153.78 | 54.9064 | 0 | 24.113
B.62.75.0060.130 | punto uscita 2x3P+T 10 A (aerotermi 2 velocità) | punto uscita 2x3P+T 10 A (aerotermi 2 velocità) | cad. | Lavori compiuti | 175.34 | 54.6732 | 0 | 24.197
B.62.75.0060.135 | punto uscita 2x3P+T 16 A (motori 2 velocità) | punto uscita 2x3P+T 16 A (motori 2 velocità) | cad. | Lavori compiuti | 209.6 | 54.4117 | 0 | 24.6169
B.62.75.0060.140 | punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A | punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 105.24 | 55.0561 | 0 | 23.8645
B.62.75.0060.145 | punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A | punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 119.94 | 54.8057 | 0 | 24.2163
B.62.75.0060.150 | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 113.3 | 55.7246 | 0 | 23.3071
B.62.75.0060.155 | punto suoneria 220 V | punto suoneria 220 V | cad. | Lavori compiuti | 123.09 | 46.6496 | 0 | 32.3089
B.62.75.0060.160 | punto relé passo·passo (bistabile) 12÷220 V | punto relé passo·passo (bistabile) 12÷220 V | cad. | Lavori compiuti | 119.09 | 48.2165 | 0 | 30.7406
B.62.75.0070 | PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI · 17.5mm | Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa DA QUADRO , con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori tipo FS17, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0070.005 | punto interrotto | punto interrotto | cad. | Lavori compiuti | 45.19 | 50.4271 | 0 | 28.6214
B.62.75.0070.010 | punto interrotto bipolare | punto interrotto bipolare | cad. | Lavori compiuti | 46.69 | 48.807 | 0 | 30.2506
B.62.75.0070.015 | punto interrotto con spia | punto interrotto con spia | cad. | Lavori compiuti | 48.26 | 47.2192 | 0 | 31.8359
B.62.75.0070.020 | punto interrotto bipolare con spia | punto interrotto bipolare con spia | cad. | Lavori compiuti | 48.97 | 46.5346 | 0 | 32.5179
B.62.75.0070.025 | punto deviato | punto deviato | cad. | Lavori compiuti | 65.81 | 49.6247 | 0 | 29.4241
B.62.75.0070.030 | punto commutato 1·0·2 | punto commutato 1·0·2 | cad. | Lavori compiuti | 51.39 | 44.3433 | 0 | 34.7032
B.62.75.0070.035 | punto pulsante | punto pulsante | cad. | Lavori compiuti | 44.09 | 51.6852 | 0 | 27.3622
B.62.75.0070.040 | punto pulsante con spia | punto pulsante con spia | cad. | Lavori compiuti | 48.35 | 51.4292 | 0 | 27.6194
B.62.75.0070.045 | punto pulsante con spia rossa (marcia) | punto pulsante con spia rossa (marcia) | cad. | Lavori compiuti | 48.35 | 51.4292 | 0 | 27.6194
B.62.75.0070.050 | punto pulsante con spia verde (arresto) | punto pulsante con spia verde (arresto) | cad. | Lavori compiuti | 48.18 | 51.6106 | 0 | 27.4471
B.62.75.0070.055 | punto spia | punto spia | cad. | Lavori compiuti | 37.77 | 46.5793 | 0 | 32.4702
B.62.75.0070.060 | punto doppia spia | punto doppia spia | cad. | Lavori compiuti | 43.04 | 40.8759 | 0 | 38.1831
B.62.75.0070.065 | punto presa 2P+T 10 A | punto presa 2P+T 10 A | cad. | Lavori compiuti | 43.91 | 54.2633 | 0 | 24.7871
B.62.75.0070.070 | punto presa 2P+T 16 A | punto presa 2P+T 16 A | cad. | Lavori compiuti | 44.62 | 53.3998 | 0 | 25.6477
B.62.75.0070.075 | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente | punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente | cad. | Lavori compiuti | 45.44 | 52.4362 | 0 | 26.6153
B.62.75.0070.080 | punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL | punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL | cad. | Lavori compiuti | 46.05 | 51.7416 | 0 | 27.3051
B.62.75.0070.085 | punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL, accoppiata ad altra nella stessa scatola | punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL, accoppiata ad altra nella stessa scatola | cad. | Lavori compiuti | 19.07 | 49.0351 | 0 | 29.9948
B.62.75.0070.090 | punto suoneria 220 V | punto suoneria 220 V | cad. | Lavori compiuti | 42.57 | 49.8708 | 0 | 29.1849
B.62.75.0070.095 | punto ronzatore 220 V | punto ronzatore 220 V | cad. | Lavori compiuti | 42.09 | 50.4395 | 0 | 28.6149
B.62.75.0070.100 | punto relé passo·passo (bistabile) 12÷220 V | punto relé passo·passo (bistabile) 12÷220 V | cad. | Lavori compiuti | 56.56 | 37.5354 | 0 | 41.5205
B.62.75.0110 | PUNTO LUCE | Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del tipo FG17 oppure FS17 (in funzione del tipo di posa), sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0110.005 | singolo | singolo | cad. | Lavori compiuti | 57.68 | 50.4369 | 0 | 28.5766
B.62.75.0110.010 | singolo faro su edificio, per luce esterna | singolo faro su edificio, per luce esterna | cad. | Lavori compiuti | 108.12 | 49.0094 | 0 | 29.8927
B.62.75.0110.015 | singolo, a vista, IP55 | singolo, a vista, IP55 | cad. | Lavori compiuti | 102.72 | 52.5974 | 0 | 26.4379
B.62.75.0110.020 | trave luminosa, un' accensione | trave luminosa, un' accensione | cad. | Lavori compiuti | 45.05 | 49.01 | 0 | 29.8935
B.62.75.0110.025 | binario, doppia accensione | binario, doppia accensione | cad. | Lavori compiuti | 48.45 | 48.2518 | 0 | 30.7781
B.62.75.0110.030 | collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo | collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo | cad. | Lavori compiuti | 28.84 | 50.4369 | 0 | 28.5749
B.62.75.0110.035 | emergenza, indipendente | emergenza, indipendente | cad. | Lavori compiuti | 64.44 | 53.2076 | 0 | 25.8597
B.62.75.0120 | PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO | Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: tubo in PVC, marchiato, pesante, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07V·K, cavo FS17 o FG17 a seconda dell'ambiente, sezione >=1.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende dal quadro di protezione della linea dorsale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0120.020 | asiugacapelli 2+Tx4 mm² | asiugacapelli 2+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 254 | 49.0866 | 0 | 30.0126
B.62.75.0120.115 | per aerotermo 6+Tx1.5 mm² | per aerotermo 6+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 270.2 | 50.758 | 0 | 28.151
B.62.75.0120.120 | per aerotermo 6+Tx2.5 mm² | per aerotermo 6+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 361.8 | 49.9685 | 0 | 28.9641
B.62.75.0120.125 | per ventilconvettore 2+Tx1.5 mm² | per ventilconvettore 2+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 112.44 | 55.4429 | 0 | 23.3013
B.62.75.0120.130 | per termostato o sonda 2x1.5 mm² | per termostato o sonda 2x1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 95.16 | 52.4086 | 0 | 26.4985
B.62.75.0120.135 | per centralino TV 2x1.5 mm² | per centralino TV 2x1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 137.04 | 54.5884 | 0 | 24.3316
B.62.75.0120.140 | per centralino TV 2x1.5 mm² con due prese 2+Tx10 A | per centralino TV 2x1.5 mm² con due prese 2+Tx10 A | cad. | Lavori compiuti | 156.5 | 51.1201 | 0 | 27.8173
B.62.75.0120.145 | per centralino 6+Tx2.5 mm² | per centralino 6+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 361.8 | 49.9685 | 0 | 28.9641
B.62.75.0120.150 | predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo, Ø 20 mm | predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo, Ø 20 mm | cad. | Lavori compiuti | 74.64 | 54.2886 | 0 | 24.6731
B.62.75.0120.155 | predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo, Ø 25 mm | predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo, Ø 25 mm | cad. | Lavori compiuti | 81.84 | 53.3211 | 0 | 25.5914
B.62.75.0120.160 | predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo, Ø 32 mm | predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo, Ø 32 mm | cad. | Lavori compiuti | 88.68 | 52.7233 | 0 | 26.1795
B.62.75.0125 | PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) | Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice, da incasso fino a 10m lunghezza, completo di: tubo in PVC corrugato pieghevole e autoestinguente, marchiato, secondo norme EN 61386·1, EN 61386·22, resistenza allo schiacciamento: classe 3, superiore a 750 Newton su 5 cm a 23°+·2°C, resistenza al fuoco: superamento Glow Wire test > 850°C in base a norma EN 60695·2·11, Ø >=20 fino a 63mm, in base alla sezione del cavo; posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature; conduttori unipolari del tipo FS17 e/o FG17, cavi multipolari tipo FG16(O)M16 e/o FTG10(O)M1 (resistenti al fuoco), non propaganti l’incendio e/o a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, a seconda dell'ambiente, sezione >=1.5 mm² compreso conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende dal quadro di protezione della linea dorsale o dalla scatola di derivazione fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0125.005 | l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² | l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 80.8 | 50.4715 | 0 | 28.5309
B.62.75.0125.010 | l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 99.3 | 58.0715 | 0 | 20.9134
B.62.75.0125.015 | l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² | l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 92.8 | 47.0237 | 0 | 31.9537
B.62.75.0125.020 | l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 111.1 | 57.0477 | 0 | 21.9595
B.62.75.0125.025 | l=10m, linea 2+Tx4 mm² | l=10m, linea 2+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 114.1 | 43.0263 | 0 | 35.9395
B.62.75.0125.030 | l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 124.2 | 55.6312 | 0 | 23.3631
B.62.75.0125.035 | l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² | l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 90.1 | 48.4329 | 0 | 30.5916
B.62.75.0125.040 | l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 104.9 | 57.9428 | 0 | 21.0324
B.62.75.0125.045 | l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² | l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 110.1 | 44.5895 | 0 | 34.4478
B.62.75.0125.050 | l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 123.8 | 55.811 | 0 | 23.1721
B.62.75.0125.055 | l=10m, linea 3+Tx4 mm² | l=10m, linea 3+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 129.9 | 39.9923 | 0 | 39.02
B.62.75.0125.060 | l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 138.2 | 51.8748 | 0 | 27.212
B.62.75.0125.065 | l=10m, linea 3+Tx6 mm² | l=10m, linea 3+Tx6 mm² | cad. | Lavori compiuti | 157.3 | 36.6592 | 0 | 42.363
B.62.75.0125.070 | l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 161.8 | 51.3721 | 0 | 27.6619
B.62.75.0125.075 | l=10m, linea 3+Tx10 mm² | l=10m, linea 3+Tx10 mm² | cad. | Lavori compiuti | 228.3 | 30.2646 | 0 | 48.7503
B.62.75.0125.080 | l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 208 | 48.2038 | 0 | 30.8255
B.62.75.0125.085 | l=10m, linea 3+Tx16 mm² | l=10m, linea 3+Tx16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 305.7 | 25.3209 | 0 | 53.7184
B.62.75.0125.090 | l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 250.6 | 44.5702 | 0 | 34.4521
B.62.75.0125.095 | l=10m, linea 3+Tx25 mm² | l=10m, linea 3+Tx25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 416.5 | 21.3287 | 0 | 57.7304
B.62.75.0125.100 | l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm² | l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 516 | 18.8269 | 0 | 60.2196
B.62.75.0125.105 | l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 668 | 17.0314 | 0 | 62.021
B.62.75.0125.110 | l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 99.3 | 46.8228 | 0 | 32.1883
B.62.75.0125.115 | l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 116.9 | 56.8828 | 0 | 22.0727
B.62.75.0125.120 | l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 117.3 | 42.0733 | 0 | 36.9079
B.62.75.0125.125 | l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 129.5 | 53.3544 | 0 | 25.6347
B.62.75.0125.130 | l=10m, linea 4+Tx4 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 148.7 | 38.7794 | 0 | 40.2266
B.62.75.0125.135 | l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 153.4 | 52.4922 | 0 | 26.5169
B.62.75.0125.140 | l=10m, linea 4+Tx6 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 188 | 35.0941 | 0 | 43.9346
B.62.75.0125.145 | l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 172.3 | 48.2414 | 0 | 30.8282
B.62.75.0125.150 | l=10m, linea 4+Tx10 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 278.4 | 29.8563 | 0 | 49.1871
B.62.75.0125.155 | l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 253 | 48.6644 | 0 | 30.3862
B.62.75.0125.160 | l=10m, linea 4+Tx16 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 380.3 | 25.5448 | 0 | 53.5059
B.62.75.0125.165 | l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 318.8 | 44.8127 | 0 | 34.223
B.62.75.0125.170 | l=10m, linea 4+Tx25 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 528.4 | 21.531 | 0 | 57.5265
B.62.75.0130 | PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) | Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice, da incasso fino a 20m lunghezza, completo di: tubo in PVC corrugato pieghevole e autoestinguente, marchiato, secondo norme EN 61386·1, EN 61386·22, resistenza allo schiacciamento: classe 3, superiore a 750 Newton su 5 cm a 23°+·2°C, resistenza al fuoco: superamento Glow Wire test > 850°C in base a norma EN 60695·2·11, Ø >=20 fino a 63mm, in base alla sezione del cavo; posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature; conduttori unipolari del tipo FS17 e/o FG17, cavi multipolari tipo FG16(O)M16 e/o FTG10(O)M1 (resistenti al fuoco), non propaganti l’incendio e/o a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, a seconda dell'ambiente, sezione >=1.5 mm² compreso conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende dal quadro di protezione della linea dorsale o dalla scatola di derivazione fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0130.005 | l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² | l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 157.4 | 50.6626 | 0 | 28.3526
B.62.75.0130.010 | l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 193.3 | 58.0507 | 0 | 20.9172
B.62.75.0130.015 | l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² | l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 145.4 | 44.304 | 0 | 34.6994
B.62.75.0130.020 | l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 215.8 | 57.0538 | 0 | 21.9476
B.62.75.0130.025 | l=20m, linea 2+Tx4 mm² | l=20m, linea 2+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 221.5 | 43.2722 | 0 | 35.6989
B.62.75.0130.030 | l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 240.8 | 55.6607 | 0 | 23.3318
B.62.75.0130.035 | l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² | l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 175.2 | 48.629 | 0 | 30.3864
B.62.75.0130.040 | l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 203.4 | 57.9779 | 0 | 21.0113
B.62.75.0130.045 | l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² | l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 213.9 | 44.8097 | 0 | 34.2183
B.62.75.0130.050 | l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 240 | 55.8462 | 0 | 23.1471
B.62.75.0130.055 | l=20m, linea 3+Tx4 mm² | l=20m, linea 3+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 251.7 | 40.2471 | 0 | 38.7576
B.62.75.0130.060 | l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 268.2 | 51.9113 | 0 | 27.1637
B.62.75.0130.065 | l=20m, linea 3+Tx6 mm² | l=20m, linea 3+Tx6 mm² | cad. | Lavori compiuti | 304 | 36.9118 | 0 | 42.1063
B.62.75.0130.070 | l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 313.2 | 51.4192 | 0 | 27.6191
B.62.75.0130.075 | l=20m, linea 3+Tx10 mm² | l=20m, linea 3+Tx10 mm² | cad. | Lavori compiuti | 439.5 | 30.4962 | 0 | 48.524
B.62.75.0130.080 | l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 401.4 | 48.2745 | 0 | 30.7581
B.62.75.0130.085 | l=20m, linea 3+Tx16 mm² | l=20m, linea 3+Tx16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 587.9 | 25.5377 | 0 | 53.5062
B.62.75.0130.090 | l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 482.7 | 44.664 | 0 | 34.3657
B.62.75.0130.095 | l=20m, linea 3+Tx25 mm² | l=20m, linea 3+Tx25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 799.5 | 21.5077 | 0 | 57.5476
B.62.75.0130.100 | l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm² | l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 990.3 | 18.9901 | 0 | 60.0573
B.62.75.0130.105 | l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 1281.9 | 17.1829 | 0 | 61.8707
B.62.75.0130.110 | l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 192.7 | 47.0436 | 0 | 31.986
B.62.75.0130.115 | l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 226.3 | 56.9315 | 0 | 22.0402
B.62.75.0130.120 | l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 227.1 | 42.3192 | 0 | 36.6653
B.62.75.0130.125 | l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 250.9 | 53.4201 | 0 | 25.5731
B.62.75.0130.130 | l=20m, linea 4+Tx4 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 287.6 | 39.0167 | 0 | 39.9802
B.62.75.0130.135 | l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 296.5 | 52.5632 | 0 | 26.4563
B.62.75.0130.140 | l=20m, linea 4+Tx6 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 363.2 | 35.3296 | 0 | 43.7068
B.62.75.0130.145 | l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 333.3 | 48.3183 | 0 | 30.742
B.62.75.0130.150 | l=20m, linea 4+Tx10 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 535.8 | 30.0569 | 0 | 48.989
B.62.75.0130.155 | l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 487.3 | 48.7197 | 0 | 30.3351
B.62.75.0130.160 | l=20m, linea 4+Tx16 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 731.2 | 25.7192 | 0 | 53.3366
B.62.75.0130.165 | l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 613.8 | 44.8574 | 0 | 34.1833
B.62.75.0130.170 | l=20m, linea 4+Tx25 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 1015.4 | 21.6927 | 0 | 57.3656
B.62.75.0135 | PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m) | Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice, a vista IP55, fino a 10m lunghezza, completo di: tubo in PVC rigido e autoestinguente, marchiato, secondo le norme EN 61386·1, EN 61386·21, resistenza allo schiacciamento: classe 3, superiore a 750 Newton su 5 cm a 23°+·2°C, resistenza al fuoco: superamento Glow Wire test > 850°C in base a norma EN 60695·2·11, Ø >=20 fino a 50mm, in base alla sezione del cavo, completo di graffette di fissaggio, raccordi di giunzione e pressa tubo e/o pressa tubo con presacavo; fissato a parete e/o plafone; conduttori unipolari del tipo FS17 e/o FG17, cavi multipolari tipo FG16(O)M16 e/o FTG10(O)M1 (resistenti al fuoco), non propaganti l’incendio e/o a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, a seconda dell'ambiente, sezione >=1.5 mm² compreso conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende dal quadro di protezione della linea dorsale o dalla scatola di derivazione fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0135.005 | l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² | l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 139.2 | 51.6889 | 0 | 27.3671
B.62.75.0135.010 | l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 152 | 56.7349 | 0 | 22.3125
B.62.75.0135.015 | l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² | l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 151.2 | 49.4762 | 0 | 29.5602
B.62.75.0135.020 | l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 163.8 | 56.1368 | 0 | 22.9212
B.62.75.0135.025 | l=10m, linea 2+Tx4 mm² | l=10m, linea 2+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 166.8 | 46.5618 | 0 | 32.467
B.62.75.0135.030 | l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 176.9 | 55.2097 | 0 | 23.8355
B.62.75.0135.035 | l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² | l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 148.5 | 50.3758 | 0 | 28.6902
B.62.75.0135.040 | l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 163.3 | 56.3086 | 0 | 22.722
B.62.75.0135.045 | l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² | l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 187.3 | 47.0128 | 0 | 32.0742
B.62.75.0135.050 | l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 201 | 53.7592 | 0 | 25.291
B.62.75.0135.055 | l=10m, linea 3+Tx4 mm² | l=10m, linea 3+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 207.1 | 43.8976 | 0 | 35.169
B.62.75.0135.060 | l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 242.9 | 50.902 | 0 | 28.1659
B.62.75.0135.065 | l=10m, linea 3+Tx6 mm² | l=10m, linea 3+Tx6 mm² | cad. | Lavori compiuti | 234.5 | 41.2055 | 0 | 37.8614
B.62.75.0135.070 | l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 266.5 | 50.6829 | 0 | 28.3546
B.62.75.0135.075 | l=10m, linea 3+Tx10 mm² | l=10m, linea 3+Tx10 mm² | cad. | Lavori compiuti | 305.5 | 35.3702 | 0 | 43.6809
B.62.75.0135.080 | l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 312.7 | 48.6773 | 0 | 30.3566
B.62.75.0135.085 | l=10m, linea 3+Tx16 mm² | l=10m, linea 3+Tx16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 410.4 | 31.5195 | 0 | 47.5207
B.62.75.0135.090 | l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 355.3 | 46.0577 | 0 | 32.9707
B.62.75.0135.095 | l=10m, linea 3+Tx25 mm² | l=10m, linea 3+Tx25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 521.2 | 27.0115 | 0 | 52.0443
B.62.75.0135.100 | l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm² | l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 649.7 | 24.1479 | 0 | 54.8964
B.62.75.0135.105 | l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 786 | 21.4145 | 0 | 57.6364
B.62.75.0135.110 | l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 157.7 | 49.2486 | 0 | 29.8066
B.62.75.0135.115 | l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 175.3 | 55.7136 | 0 | 23.3001
B.62.75.0135.120 | l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 175.7 | 45.8293 | 0 | 33.2015
B.62.75.0135.125 | l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 206.7 | 52.2767 | 0 | 26.7755
B.62.75.0135.130 | l=10m, linea 4+Tx4 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 225.9 | 42.7742 | 0 | 36.2838
B.62.75.0135.135 | l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 230.6 | 51.8148 | 0 | 27.2441
B.62.75.0135.140 | l=10m, linea 4+Tx6 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 292.7 | 40.2894 | 0 | 38.7444
B.62.75.0135.145 | l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 277 | 48.7617 | 0 | 30.2978
B.62.75.0135.150 | l=10m, linea 4+Tx10 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 383.1 | 35.2571 | 0 | 43.7862
B.62.75.0135.155 | l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 357.7 | 48.9435 | 0 | 30.1048
B.62.75.0135.160 | l=10m, linea 4+Tx16 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 514 | 30.5232 | 0 | 48.5237
B.62.75.0135.165 | l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 452.5 | 44.7746 | 0 | 34.2612
B.62.75.0135.170 | l=10m, linea 4+Tx25 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 646.4 | 26.0393 | 0 | 53.0155
B.62.75.0140 | PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m) | Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice, a vista IP55, fino a 20m lunghezza, completo di: tubo in PVC rigido e autoestinguente, marchiato, secondo le norme EN 61386·1, EN 61386·21, resistenza allo schiacciamento: classe 3, superiore a 750 Newton su 5 cm a 23°+·2°C, resistenza al fuoco: superamento Glow Wire test > 850°C in base a norma EN 60695·2·11, Ø >=20 fino a 50mm, in base alla sezione del cavo, completo di graffette di fissaggio, raccordi di giunzione e pressa tubo e/o pressa tubo con presacavo; fissato a parete e/o plafone; conduttori unipolari del tipo FS17 e/o FG17, cavi multipolari tipo FG16(O)M16 e/o FTG10(O)M1 (resistenti al fuoco), non propaganti l’incendio e/o a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, a seconda dell'ambiente, sezione >=1.5 mm² compreso conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende dal quadro di protezione della linea dorsale o dalla scatola di derivazione fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0140.005 | l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² | l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 274.2 | 51.8173 | 0 | 27.2469
B.62.75.0140.010 | l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 298.7 | 56.698 | 0 | 22.3405
B.62.75.0140.015 | l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² | l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 297.1 | 49.6594 | 0 | 29.3877
B.62.75.0140.020 | l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 321.2 | 56.123 | 0 | 22.9331
B.62.75.0140.025 | l=20m, linea 2+Tx4 mm² | l=20m, linea 2+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 326.9 | 46.8012 | 0 | 32.2334
B.62.75.0140.030 | l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 346.2 | 55.2213 | 0 | 23.8247
B.62.75.0140.035 | l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² | l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 292 | 50.5267 | 0 | 28.5346
B.62.75.0140.040 | l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 320.2 | 56.2983 | 0 | 22.7423
B.62.75.0140.045 | l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² | l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 368.3 | 47.1825 | 0 | 31.9009
B.62.75.0140.050 | l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 394.4 | 53.7414 | 0 | 25.3172
B.62.75.0140.055 | l=20m, linea 3+Tx4 mm² | l=20m, linea 3+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 406.1 | 44.1337 | 0 | 34.9301
B.62.75.0140.060 | l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 477.6 | 50.9058 | 0 | 28.1556
B.62.75.0140.065 | l=20m, linea 3+Tx6 mm² | l=20m, linea 3+Tx6 mm² | cad. | Lavori compiuti | 458.4 | 41.4784 | 0 | 37.5875
B.62.75.0140.070 | l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 522.6 | 50.6975 | 0 | 28.3431
B.62.75.0140.075 | l=20m, linea 3+Tx10 mm² | l=20m, linea 3+Tx10 mm² | cad. | Lavori compiuti | 593.9 | 35.6888 | 0 | 43.3677
B.62.75.0140.080 | l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 610.8 | 48.7351 | 0 | 30.3014
B.62.75.0140.085 | l=20m, linea 3+Tx16 mm² | l=20m, linea 3+Tx16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 797.3 | 31.862 | 0 | 47.1819
B.62.75.0140.090 | l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 692.1 | 46.1628 | 0 | 32.8711
B.62.75.0140.095 | l=20m, linea 3+Tx25 mm² | l=20m, linea 3+Tx25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 1008.9 | 27.3421 | 0 | 51.7109
B.62.75.0140.100 | l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm² | l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 1257.7 | 24.4529 | 0 | 54.592
B.62.75.0140.105 | l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 1517.9 | 21.6986 | 0 | 57.3532
B.62.75.0140.110 | l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 309.5 | 49.4323 | 0 | 29.6352
B.62.75.0140.115 | l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 343.1 | 55.7202 | 0 | 23.3055
B.62.75.0140.120 | l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 343.9 | 46.0736 | 0 | 32.9605
B.62.75.0140.125 | l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 405.3 | 52.2961 | 0 | 26.7607
B.62.75.0140.130 | l=20m, linea 4+Tx4 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 442 | 43.0174 | 0 | 36.0364
B.62.75.0140.135 | l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 450.9 | 51.8463 | 0 | 27.2213
B.62.75.0140.140 | l=20m, linea 4+Tx6 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 572.6 | 40.5548 | 0 | 38.4843
B.62.75.0140.145 | l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 542.7 | 48.8198 | 0 | 30.2342
B.62.75.0140.150 | l=20m, linea 4+Tx10 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 745.2 | 35.5535 | 0 | 43.4918
B.62.75.0140.155 | l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 696.7 | 48.9897 | 0 | 30.0619
B.62.75.0140.160 | l=20m, linea 4+Tx16 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 998.6 | 30.7975 | 0 | 48.253
B.62.75.0140.165 | l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 881.2 | 44.8048 | 0 | 34.2345
B.62.75.0140.170 | l=20m, linea 4+Tx25 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 1251.4 | 26.3196 | 0 | 52.7357
B.62.75.0145 | PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) | Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice, a vista IP65, fino a 10m lunghezza, completo di: tubo in acciaio zincato sendzimir, TAZ, marchiato, secondo CEI EN 61386, Ø >=20 fino a 63mm, in base alla sezione del cavo, completo di graffette di fissaggio, raccordi di giunzione e pressa tubo e/o pressa tubo con presacavo, metallici, fissato a parete e/o plafone; cavi multipolari tipo FG16(O)M16 e/o FTG10(O)M1 (resistenti al fuoco), non propaganti l’incendio e/o a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, a seconda dell'ambiente, sezione >=1.5 mm² compreso conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende dal quadro di protezione della linea dorsale o dalla scatola di derivazione fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0145.005 | l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² | l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 252.3 | 36.7543 | 0 | 42.2961
B.62.75.0145.010 | l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 265.1 | 40.3685 | 0 | 38.6771
B.62.75.0145.015 | l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² | l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 264.3 | 36.1665 | 0 | 42.8729
B.62.75.0145.020 | l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 276.9 | 40.7122 | 0 | 38.3398
B.62.75.0145.025 | l=10m, linea 2+Tx4 mm² | l=10m, linea 2+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 279.9 | 35.1715 | 0 | 43.8632
B.62.75.0145.030 | l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 290 | 40.8434 | 0 | 38.201
B.62.75.0145.035 | l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² | l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 261.6 | 36.5398 | 0 | 42.5164
B.62.75.0145.040 | l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 276.4 | 40.7858 | 0 | 38.25
B.62.75.0145.045 | l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² | l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 275.9 | 35.6814 | 0 | 43.3827
B.62.75.0145.050 | l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 337.3 | 38.1963 | 0 | 40.8473
B.62.75.0145.055 | l=10m, linea 3+Tx4 mm² | l=10m, linea 3+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 343.4 | 32.5253 | 0 | 46.5282
B.62.75.0145.060 | l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 388.2 | 35.8645 | 0 | 43.1935
B.62.75.0145.065 | l=10m, linea 3+Tx6 mm² | l=10m, linea 3+Tx6 mm² | cad. | Lavori compiuti | 370.8 | 31.6632 | 0 | 47.3916
B.62.75.0145.070 | l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 411.8 | 36.5845 | 0 | 42.4543
B.62.75.0145.075 | l=10m, linea 3+Tx10 mm² | l=10m, linea 3+Tx10 mm² | cad. | Lavori compiuti | 441.8 | 29.1616 | 0 | 49.8841
B.62.75.0145.080 | l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 458 | 36.6373 | 0 | 42.3989
B.62.75.0145.085 | l=10m, linea 3+Tx16 mm² | l=10m, linea 3+Tx16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 555.7 | 26.0826 | 0 | 52.9579
B.62.75.0145.090 | l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 500.6 | 35.8026 | 0 | 43.2295
B.62.75.0145.095 | l=10m, linea 3+Tx25 mm² | l=10m, linea 3+Tx25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 666.5 | 23.4612 | 0 | 55.5914
B.62.75.0145.100 | l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm² | l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 840.9 | 19.8929 | 0 | 59.1553
B.62.75.0145.105 | l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 977.2 | 18.2878 | 0 | 60.7651
B.62.75.0145.110 | l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 270.8 | 36.3534 | 0 | 42.6968
B.62.75.0145.115 | l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 288.4 | 41.07 | 0 | 37.9553
B.62.75.0145.120 | l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 288.8 | 35.0769 | 0 | 43.9588
B.62.75.0145.125 | l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 343 | 37.5615 | 0 | 41.4834
B.62.75.0145.130 | l=10m, linea 4+Tx4 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 362.2 | 32.415 | 0 | 46.6339
B.62.75.0145.135 | l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 366.9 | 38.2298 | 0 | 40.8198
B.62.75.0145.140 | l=10m, linea 4+Tx6 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 438 | 30.4822 | 0 | 48.5541
B.62.75.0145.145 | l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 422.3 | 35.6749 | 0 | 43.3784
B.62.75.0145.150 | l=10m, linea 4+Tx10 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 528.4 | 28.5115 | 0 | 50.5312
B.62.75.0145.155 | l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 503 | 37.9038 | 0 | 41.1425
B.62.75.0145.160 | l=10m, linea 4+Tx16 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 705.2 | 23.7208 | 0 | 55.33
B.62.75.0145.165 | l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 735.1 | 30.3884 | 0 | 48.6542
B.62.75.0145.170 | l=10m, linea 4+Tx25 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 929 | 20.355 | 0 | 58.6994
B.62.75.0150 | PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) | Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice, a vista IP65, fino a 20m lunghezza, completo di: tubo in acciaio zincato sendzimir, TAZ, marchiato, secondo CEI EN 61386, Ø >=20 fino a 63mm, in base alla sezione del cavo, completo di graffette di fissaggio, raccordi di giunzione e pressa tubo e/o pressa tubo con presacavo, metallici, fissato a parete e/o plafone; cavi multipolari tipo FG16(O)M16 e/o FTG10(O)M1 (resistenti al fuoco), non propaganti l’incendio e/o a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, a seconda dell'ambiente, sezione >=1.5 mm² compreso conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende dal quadro di protezione della linea dorsale o dalla scatola di derivazione fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0150.005 | l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² | l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 500.4 | 36.6992 | 0 | 42.3555
B.62.75.0150.010 | l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 524.9 | 40.1823 | 0 | 38.8583
B.62.75.0150.015 | l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² | l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 523.3 | 36.1357 | 0 | 42.9098
B.62.75.0150.020 | l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 547.4 | 40.5237 | 0 | 38.527
B.62.75.0150.025 | l=20m, linea 2+Tx4 mm² | l=20m, linea 2+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 553.1 | 35.175 | 0 | 43.8631
B.62.75.0150.030 | l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 572.4 | 40.6597 | 0 | 38.3852
B.62.75.0150.035 | l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² | l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 518.2 | 36.4913 | 0 | 42.5621
B.62.75.0150.040 | l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 546.4 | 40.5979 | 0 | 38.4438
B.62.75.0150.045 | l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² | l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 545.5 | 35.6651 | 0 | 43.3963
B.62.75.0150.050 | l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 571.6 | 40.7166 | 0 | 38.3287
B.62.75.0150.055 | l=20m, linea 3+Tx4 mm² | l=20m, linea 3+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 678.7 | 32.5309 | 0 | 46.5208
B.62.75.0150.060 | l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 768.2 | 35.7063 | 0 | 43.3472
B.62.75.0150.065 | l=20m, linea 3+Tx6 mm² | l=20m, linea 3+Tx6 mm² | cad. | Lavori compiuti | 731 | 31.6959 | 0 | 47.358
B.62.75.0150.070 | l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 813.2 | 36.4136 | 0 | 42.627
B.62.75.0150.075 | l=20m, linea 3+Tx10 mm² | l=20m, linea 3+Tx10 mm² | cad. | Lavori compiuti | 866.5 | 29.2575 | 0 | 49.7919
B.62.75.0150.080 | l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 901.4 | 36.4815 | 0 | 42.5564
B.62.75.0150.085 | l=20m, linea 3+Tx16 mm² | l=20m, linea 3+Tx16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 1087.9 | 26.2162 | 0 | 52.8268
B.62.75.0150.090 | l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 982.7 | 35.6836 | 0 | 43.3523
B.62.75.0150.095 | l=20m, linea 3+Tx25 mm² | l=20m, linea 3+Tx25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 1299.5 | 23.6263 | 0 | 55.4239
B.62.75.0150.100 | l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm² | l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 1640.1 | 20.0185 | 0 | 59.0301
B.62.75.0150.105 | l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 1900.3 | 18.4257 | 0 | 60.628
B.62.75.0150.110 | l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 535.7 | 36.3175 | 0 | 42.7398
B.62.75.0150.115 | l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 569.3 | 40.8811 | 0 | 38.1516
B.62.75.0150.120 | l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 570.1 | 35.0828 | 0 | 43.9549
B.62.75.0150.125 | l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 677.9 | 37.3973 | 0 | 41.6502
B.62.75.0150.130 | l=20m, linea 4+Tx4 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 714.6 | 32.4233 | 0 | 46.6229
B.62.75.0150.135 | l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 723.5 | 38.056 | 0 | 40.9989
B.62.75.0150.140 | l=20m, linea 4+Tx6 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 863.2 | 30.5129 | 0 | 48.5268
B.62.75.0150.145 | l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 833.3 | 35.5352 | 0 | 43.5141
B.62.75.0150.150 | l=20m, linea 4+Tx10 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 1035.8 | 28.588 | 0 | 50.456
B.62.75.0150.155 | l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 987.3 | 37.7272 | 0 | 41.3211
B.62.75.0150.160 | l=20m, linea 4+Tx16 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 1381 | 23.7744 | 0 | 55.279
B.62.75.0150.165 | l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 1446.4 | 30.1701 | 0 | 48.8747
B.62.75.0150.170 | l=20m, linea 4+Tx25 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 1816.6 | 20.4185 | 0 | 58.6361
B.62.75.0155 | PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) | Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice, in canalizzazione predisposta, canale portacavi o tubazione preesistente fino a 10 m di lunghezza, conduttori unipolari del tipo FS17 e/o FG17, cavi multipolari tipo FG16(O)M16 e/o FTG10(O)M1 (resistenti al fuoco), non propaganti l’incendio e/o a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, a seconda dell'ambiente, sezione >=1.5 mm² compreso conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende dal quadro di protezione della linea dorsale o dalla scatola di derivazione fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0155.005 | l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² | l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 45.9 | 43.5752 | 0 | 35.4684
B.62.75.0155.010 | l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 58.7 | 58.4106 | 0 | 20.6133
B.62.75.0155.015 | l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² | l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 57.9 | 39.4784 | 0 | 39.5164
B.62.75.0155.020 | l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 70.5 | 56.7404 | 0 | 22.3121
B.62.75.0155.025 | l=10m, linea 2+Tx4 mm² | l=10m, linea 2+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 73.5 | 34.9864 | 0 | 44
B.62.75.0155.030 | l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 83.6 | 54.6842 | 0 | 24.3421
B.62.75.0155.035 | l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² | l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 55.2 | 41.4094 | 0 | 37.663
B.62.75.0155.040 | l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 70 | 57.1457 | 0 | 21.8429
B.62.75.0155.045 | l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² | l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 69.5 | 37 | 0 | 42.1007
B.62.75.0155.050 | l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 83.2 | 54.9471 | 0 | 24.0625
B.62.75.0155.055 | l=10m, linea 3+Tx4 mm² | l=10m, linea 3+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 89.3 | 31.9955 | 0 | 47.0549
B.62.75.0155.060 | l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 90.6 | 50.4592 | 0 | 28.6534
B.62.75.0155.065 | l=10m, linea 3+Tx6 mm² | l=10m, linea 3+Tx6 mm² | cad. | Lavori compiuti | 116.7 | 29.3805 | 0 | 49.6744
B.62.75.0155.070 | l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 114.2 | 50.0394 | 0 | 28.993
B.62.75.0155.075 | l=10m, linea 3+Tx10 mm² | l=10m, linea 3+Tx10 mm² | cad. | Lavori compiuti | 187.7 | 24.3559 | 0 | 54.6777
B.62.75.0155.080 | l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 160.4 | 46.3148 | 0 | 32.712
B.62.75.0155.085 | l=10m, linea 3+Tx16 mm² | l=10m, linea 3+Tx16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 258.1 | 19.9268 | 0 | 59.1127
B.62.75.0155.090 | l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 203 | 42.2256 | 0 | 36.7931
B.62.75.0155.095 | l=10m, linea 3+Tx25 mm² | l=10m, linea 3+Tx25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 368.9 | 17.0396 | 0 | 62.0222
B.62.75.0155.100 | l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm² | l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 458.6 | 14.9529 | 0 | 64.0907
B.62.75.0155.105 | l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 594.9 | 13.4481 | 0 | 65.6043
B.62.75.0155.110 | l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 64.4 | 39.9301 | 0 | 39.1149
B.62.75.0155.115 | l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 82 | 55.7512 | 0 | 23.2073
B.62.75.0155.120 | l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 82.4 | 34.6748 | 0 | 44.3204
B.62.75.0155.125 | l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 88.9 | 51.4241 | 0 | 27.5928
B.62.75.0155.130 | l=10m, linea 4+Tx4 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 108.1 | 31.7179 | 0 | 47.3173
B.62.75.0155.135 | l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 112.8 | 50.6605 | 0 | 28.3777
B.62.75.0155.140 | l=10m, linea 4+Tx6 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 140.4 | 28.4915 | 0 | 50.5342
B.62.75.0155.145 | l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 124.7 | 45.826 | 0 | 33.2558
B.62.75.0155.150 | l=10m, linea 4+Tx10 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 230.8 | 24.7595 | 0 | 54.2851
B.62.75.0155.155 | l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 205.4 | 47.296 | 0 | 31.7575
B.62.75.0155.160 | l=10m, linea 4+Tx16 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 322.9 | 21.2369 | 0 | 57.8105
B.62.75.0155.165 | l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 261.4 | 43.7223 | 0 | 35.306
B.62.75.0155.170 | l=10m, linea 4+Tx25 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 455.3 | 17.5715 | 0 | 61.4869
B.62.75.0160 | PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) | Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice, in canalizzazione predisposta, canale portacavi o tubazione preesistente fino a 10 m di lunghezza, conduttori unipolari del tipo FS17 e/o FG17, cavi multipolari tipo FG16(O)M16 e/o FTG10(O)M1 (resistenti al fuoco), non propaganti l’incendio e/o a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, a seconda dell'ambiente, sezione >=1.5 mm² compreso conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende dal quadro di protezione della linea dorsale o dalla scatola di derivazione fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.75.0160.005 | l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² | l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 87.6 | 43.5879 | 0 | 35.4795
B.62.75.0160.010 | l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 112.1 | 58.3916 | 0 | 20.6066
B.62.75.0160.015 | l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² | l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 110.5 | 39.4914 | 0 | 39.5294
B.62.75.0160.020 | l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 134.6 | 56.7363 | 0 | 22.3105
B.62.75.0160.025 | l=20m, linea 2+Tx4 mm² | l=20m, linea 2+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 140.3 | 34.9914 | 0 | 44.0057
B.62.75.0160.030 | l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 159.6 | 54.6842 | 0 | 24.3421
B.62.75.0160.035 | l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² | l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 105.4 | 41.4023 | 0 | 37.6565
B.62.75.0160.040 | l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 133.6 | 57.1609 | 0 | 21.8488
B.62.75.0160.045 | l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² | l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 132.7 | 36.9955 | 0 | 42.095
B.62.75.0160.050 | l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 158.8 | 54.9597 | 0 | 24.068
B.62.75.0160.055 | l=20m, linea 3+Tx4 mm² | l=20m, linea 3+Tx4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 170.5 | 31.9924 | 0 | 47.0499
B.62.75.0160.060 | l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 173 | 50.4486 | 0 | 28.6474
B.62.75.0160.065 | l=20m, linea 3+Tx6 mm² | l=20m, linea 3+Tx6 mm² | cad. | Lavori compiuti | 222.8 | 29.3793 | 0 | 49.6724
B.62.75.0160.070 | l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 218 | 50.0436 | 0 | 28.9954
B.62.75.0160.075 | l=20m, linea 3+Tx10 mm² | l=20m, linea 3+Tx10 mm² | cad. | Lavori compiuti | 358.3 | 24.3584 | 0 | 54.6832
B.62.75.0160.080 | l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 306.2 | 46.3174 | 0 | 32.7139
B.62.75.0160.085 | l=20m, linea 3+Tx16 mm² | l=20m, linea 3+Tx16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 492.7 | 19.9282 | 0 | 59.1171
B.62.75.0160.090 | l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 387.5 | 42.2305 | 0 | 36.7974
B.62.75.0160.095 | l=20m, linea 3+Tx25 mm² | l=20m, linea 3+Tx25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 704.3 | 17.0388 | 0 | 62.019
B.62.75.0160.100 | l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm² | l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 875.5 | 14.9531 | 0 | 64.0914
B.62.75.0160.105 | l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 1135.7 | 13.4484 | 0 | 65.6054
B.62.75.0160.110 | l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 122.9 | 39.9455 | 0 | 39.1294
B.62.75.0160.115 | l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 156.5 | 55.7674 | 0 | 23.2141
B.62.75.0160.120 | l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 157.3 | 34.6771 | 0 | 44.3229
B.62.75.0160.125 | l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 169.7 | 51.4296 | 0 | 27.5958
B.62.75.0160.130 | l=20m, linea 4+Tx4 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 206.4 | 31.7137 | 0 | 47.311
B.62.75.0160.135 | l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 215.3 | 50.6712 | 0 | 28.3837
B.62.75.0160.140 | l=20m, linea 4+Tx6 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 268 | 28.4951 | 0 | 50.541
B.62.75.0160.145 | l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 238.1 | 45.819 | 0 | 33.2507
B.62.75.0160.150 | l=20m, linea 4+Tx10 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 440.6 | 24.7606 | 0 | 54.2873
B.62.75.0160.155 | l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 392.1 | 47.2994 | 0 | 31.7598
B.62.75.0160.160 | l=20m, linea 4+Tx16 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 616.4 | 21.2385 | 0 | 57.8147
B.62.75.0160.165 | l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) | cad. | Lavori compiuti | 499 | 43.7255 | 0 | 35.3086
B.62.75.0160.170 | l=20m, linea 4+Tx25 mm² |  | cad. | Lavori compiuti | 869.2 | 17.5717 | 0 | 61.4876
B.62.78 | BINARI ELETTRIFICATI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.78.0015 | BINARIO DA SOSPENSIONE | Fornitura e posa in opera di binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio, lunghezze standard disponibili: 1000/2000/3000/4000 mm, con 6 conduttori, 4 per modalità trifase (N+3F) e 2 per modalità DALI, i conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica, i 3 conduttori di fase con il neutro comune formano 3 circuiti distinti permettendo 3 accensioni separate, massimo applicabile è di 16A FELV, mentre per i conduttori DALI il carico massimo è 2x1A. Possibilità di installazione a plafone e sospensione (senza superare i carichi massimi), con supporti di fissaggio o tramite tige o cavetti regolabili portanti di diversa lunghezza da applicare sul profilo. Il binario può essere applicato anche da un'altezza inferiore di 2.50 m dal pavimento, in modo da essere utilizzato in prossimità dei piani di lavoro. Grado di protezione minimo IP40 con accessori. Il prezzo si intende comprensivo dell'onere per l'allacciamento del cavo di alimentazione del binario alla linea predisposta, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.78.0015.005 | Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori | Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori | cad. | Lavori compiuti | 156.3 | 31.8093 | 0 | 47.2604
B.62.78.0015.010 | Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori | Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori | cad. | Lavori compiuti | 227.4 | 29.1513 | 0 | 49.8918
B.62.78.0015.015 | Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori | Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori | cad. | Lavori compiuti | 304.1 | 29.0648 | 0 | 49.9934
B.62.78.0015.020 | Elemento Lunghezza 4000 mm, completo di accessori | Elemento Lunghezza 4000 mm, completo di accessori | cad. | Lavori compiuti | 367.7 | 28.5447 | 0 | 50.5132
B.62.78.0020 | BINARIO DA INCASSO | Fornitura e posa in opera di binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio Dotato di due alette laterali che fungono da superficie da appoggio per l’incasso nei pannelli del controsoffitto, lunghezze standard disponibili: 1000/2000/3000/4000 mm, con 6 conduttori, 4 per modalità trifase (N+3F) e 2 per modalità DALI, I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica, i 3 conduttori di fase con il neutro comune formano 3 circuiti distinti permettendo 3 accensioni separate, massimo applicabile è di 16A FELV, mentre per i conduttori DALI il carico massimo è 2x1A. Installazione su controsoffitti come struttura portante. Il binario può essere applicato anche da un'altezza inferiore di 2.50 m dal pavimento, in modo da essere utilizzato in prossimità dei piani di lavoro. Grado di protezione minimo IP40 con accessori. Il prezzo si intende comprensivo dell'onere per l'allacciamento del cavo di alimentazione del binario alla linea predisposta, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.78.0020.005 | Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori | Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori | cad. | Lavori compiuti | 148.2 | 33.5479 | 0 | 45.5081
B.62.78.0020.010 | Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori | Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori | cad. | Lavori compiuti | 213.2 | 31.0929 | 0 | 47.9517
B.62.78.0020.015 | Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori | Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori | cad. | Lavori compiuti | 278.6 | 31.7251 | 0 | 47.3159
B.62.78.0020.020 | Elemento Lunghezza 4000 mm, completo di accessori | Elemento Lunghezza 4000 mm, completo di accessori | cad. | Lavori compiuti | 331.5 | 31.6618 | 0 | 47.3882
B.62.78.0025 | BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE | Fornitura e posa in opera di binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio 48V Predisposto per alloggiamento degli elementi luminosi provvisti di apposito adattatore, lunghezze standard disponibili: 500/1000/2000/3000 mm, con 2 conduttori, racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Il circuito integrato, progettato per interagire con il driver DC/DC incluso negli adattatori, permette di programmare singolarmente gli elementi luminosi inseriti nel binario. Per ottenere file continue sono disponibili giunti diretti ed angolari, disponibile una guaina di chiusura da posizionare a filo·apertura del binario, Il converter DALI, predisposto per installazione remota, è disponibile con codifica separata. Per carichi massimi e modalità di cablaggio consultare il foglio istruzioni. Possibilità di installazione a soffitto, a parete o sospeso, con apposito cavetto di aggancio, applicabile nell’impiego a parete, consente il sostegno di quadri, pannelli e mensole (senza superare i carichi massimi). Grado di protezione minimo IP20. Il prezzo si intende comprensivo dell'onere per l'allacciamento del cavo di alimentazione del binario alla linea predisposta, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.78.0025.005 | Elemento Lunghezza 500 mm, completo di accessori | Elemento Lunghezza 500 mm, completo di accessori | cad. | Lavori compiuti | 431.5 | 11.5221 | 0 | 67.5291
B.62.78.0025.010 | Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori | Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori | cad. | Lavori compiuti | 476.2 | 13.9206 | 0 | 65.1371
B.62.78.0025.015 | Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori | Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori | cad. | Lavori compiuti | 557.6 | 15.8511 | 0 | 63.2059
B.62.78.0025.020 | Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori | Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori | cad. | Lavori compiuti | 628.5 | 16.6999 | 0 | 62.355
B.62.80 | CONDOTTI SBARRE ELETTRIFICATE |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.80.0005 | CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 | Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI 17·13/2 '00, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.80.0005.005 | in alluminio, 3P+N+T, 100 A | in alluminio, 3P+N+T, 100 A | m | Lavori compiuti | 116.6 | 28.4262 | 0 | 50.6012
B.62.80.0005.010 | in alluminio, 3P+N+T, 160 A | in alluminio, 3P+N+T, 160 A | m | Lavori compiuti | 120.3 | 27.552 | 0 | 51.5054
B.62.80.0005.015 | in alluminio, 3P+N+T, 250 A | in alluminio, 3P+N+T, 250 A | m | Lavori compiuti | 159.3 | 20.8067 | 0 | 58.2492
B.62.80.0005.020 | in alluminio, 3P+N+T, 400 A | in alluminio, 3P+N+T, 400 A | m | Lavori compiuti | 245.6 | 20.2435 | 0 | 58.8119
B.62.80.0005.025 | in alluminio, 3P+N+T, 500 A | in alluminio, 3P+N+T, 500 A | m | Lavori compiuti | 274.9 | 18.0858 | 0 | 60.9647
B.62.80.0005.030 | in alluminio, 3P+N+T, 750 A | in alluminio, 3P+N+T, 750 A | m | Lavori compiuti | 333.6 | 19.8711 | 0 | 59.1766
B.62.80.0005.035 | in alluminio, 3P+N+T, 900 A | in alluminio, 3P+N+T, 900 A | m | Lavori compiuti | 374.9 | 17.682 | 0 | 61.3638
B.62.80.0005.040 | in alluminio, 3P+N+T, 1000 A, (6x110 ) mm | in alluminio, 3P+N+T, 1000 A, (6x110 ) mm | m | Lavori compiuti | 343.8 | 19.2816 | 0 | 59.7798
B.62.80.0005.045 | in alluminio, 3P+N+T, 1250 A, (6x160) mm | in alluminio, 3P+N+T, 1250 A, (6x160) mm | m | Lavori compiuti | 870 | 7.6195 | 0 | 71.4351
B.62.80.0005.050 | in alluminio, 3P+N+T, 1600 A, (6x190) mm | in alluminio, 3P+N+T, 1600 A, (6x190) mm | m | Lavori compiuti | 1230.06 | 5.3892 | 0 | 73.6622
B.62.80.0005.055 | in alluminio, 3P+N+T, 2000 A, (2x6x120) mm | in alluminio, 3P+N+T, 2000 A, (2x6x120) mm | m | Lavori compiuti | 1418.66 | 4.6727 | 0 | 74.3786
B.62.80.0005.060 | in alluminio, 3P+N+T, 2500 A, (2x6x160) mm | in alluminio, 3P+N+T, 2500 A, (2x6x160) mm | m | Lavori compiuti | 1728.63 | 3.8348 | 0 | 75.2165
B.62.80.0005.065 | in alluminio, 3P+N+T, 3200 A, (2x6x190) mm | in alluminio, 3P+N+T, 3200 A, (2x6x190) mm | m | Lavori compiuti | 2234.72 | 2.9664 | 0 | 76.0851
B.62.80.0005.070 | in alluminio, 3P+N+T, 4000 A, (3x6x190) mm | in alluminio, 3P+N+T, 4000 A, (3x6x190) mm | m | Lavori compiuti | 3094.06 | 2.1425 | 0 | 76.9088
B.62.80.0005.075 | in rame, 3P+N+T, 100 A | in rame, 3P+N+T, 100 A | m | Lavori compiuti | 141.2 | 23.4738 | 0 | 55.5666
B.62.80.0005.080 | in rame, 3P+N+T, 160 A | in rame, 3P+N+T, 160 A | m | Lavori compiuti | 142.2 | 23.3087 | 0 | 55.7665
B.62.80.0005.085 | in rame, 3P+N+T, 250 A | in rame, 3P+N+T, 250 A | m | Lavori compiuti | 166.1 | 19.9548 | 0 | 59.0909
B.62.80.0005.090 | in rame, 3P+N+T, 400 A | in rame, 3P+N+T, 400 A | m | Lavori compiuti | 225.3 | 22.0675 | 0 | 56.9933
B.62.80.0005.095 | in rame, 3P+N+T, 500 A | in rame, 3P+N+T, 500 A | m | Lavori compiuti | 272.3 | 18.2585 | 0 | 60.7844
B.62.80.0005.100 | in rame, 3P+N+T, 750 A | in rame, 3P+N+T, 750 A | m | Lavori compiuti | 332.8 | 19.9189 | 0 | 59.1325
B.62.80.0005.105 | in rame, 3P+N+T, 900 A | in rame, 3P+N+T, 900 A | m | Lavori compiuti | 357.2 | 18.5582 | 0 | 60.4936
B.62.80.0005.110 | in rame, 3P+N+T, 1000 A, (6x110) mm | in rame, 3P+N+T, 1000 A, (6x110) mm | m | Lavori compiuti | 394.8 | 16.7908 | 0 | 62.2551
B.62.80.0005.115 | in rame, 3P+N+T, 1250 A, (6x110) mm | in rame, 3P+N+T, 1250 A, (6x110) mm | m | Lavori compiuti | 1025.7 | 6.4629 | 0 | 72.5878
B.62.80.0005.120 | in rame, 3P+N+T, 1600 A, (6x160) mm | in rame, 3P+N+T, 1600 A, (6x160) mm | m | Lavori compiuti | 1457.73 | 4.5475 | 0 | 74.5041
B.62.80.0005.125 | in rame, 3P+N+T, 2000 A, (6x190) mm | in rame, 3P+N+T, 2000 A, (6x190) mm | m | Lavori compiuti | 1684.07 | 3.9363 | 0 | 75.1151
B.62.80.0005.130 | in rame, 3P+N+T, 2500 A, (2x6x120) mm | in rame, 3P+N+T, 2500 A, (2x6x120) mm | m | Lavori compiuti | 2056.03 | 3.2242 | 0 | 75.8271
B.62.80.0005.135 | in rame, 3P+N+T, 3200 A, (2x6x160) mm | in rame, 3P+N+T, 3200 A, (2x6x160) mm | m | Lavori compiuti | 2663.33 | 2.489 | 0 | 76.5625
B.62.80.0005.140 | in rame, 3P+N+T, 4000 A, (2x6x190) mm | in rame, 3P+N+T, 4000 A, (2x6x190) mm | m | Lavori compiuti | 3694.51 | 1.7943 | 0 | 77.2572
B.62.80.0010 | TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 | Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.80.0010.005 | in alluminio 3P+N+T, 100 A | in alluminio 3P+N+T, 100 A | cad. | Lavori compiuti | 116.7 | 42.6033 | 0 | 36.4353
B.62.80.0010.010 | in alluminio 3P+N+T, 160 A | in alluminio 3P+N+T, 160 A | cad. | Lavori compiuti | 196.8 | 25.2632 | 0 | 53.7856
B.62.80.0010.015 | in alluminio 3P+N+T, 250 A | in alluminio 3P+N+T, 250 A | cad. | Lavori compiuti | 198.4 | 25.0595 | 0 | 53.9919
B.62.80.0010.020 | in alluminio 3P+N+T, 400 A | in alluminio 3P+N+T, 400 A | cad. | Lavori compiuti | 366.3 | 18.0972 | 0 | 60.9555
B.62.80.0010.025 | in alluminio 3P+N+T, 500 A | in alluminio 3P+N+T, 500 A | cad. | Lavori compiuti | 416.9 | 15.9007 | 0 | 63.1566
B.62.80.0010.030 | in alluminio 3P+N+T, 750 A | in alluminio 3P+N+T, 750 A | cad. | Lavori compiuti | 546.2 | 18.2049 | 0 | 60.8477
B.62.80.0010.035 | in alluminio 3P+N+T, 900 A | in alluminio 3P+N+T, 900 A | cad. | Lavori compiuti | 554.8 | 17.9227 | 0 | 61.1301
B.62.80.0010.040 | in alluminio 3P+N+T, 1000 A | in alluminio 3P+N+T, 1000 A | cad. | Lavori compiuti | 582.2 | 17.0792 | 0 | 61.9787
B.62.80.0010.045 | in alluminio 3P+N+T, 1250 A | in alluminio 3P+N+T, 1250 A | cad. | Lavori compiuti | 586 | 16.9684 | 0 | 62.0768
B.62.80.0010.050 | in alluminio 3P+N+T, 1600 A | in alluminio 3P+N+T, 1600 A | cad. | Lavori compiuti | 639.5 | 17.2766 | 0 | 61.7733
B.62.80.0010.055 | in alluminio 3P+N+T, 2000 A | in alluminio 3P+N+T, 2000 A | cad. | Lavori compiuti | 696.2 | 17.4563 | 0 | 61.5972
B.62.80.0010.060 | in alluminio 3P+N+T, 2500 A | in alluminio 3P+N+T, 2500 A | cad. | Lavori compiuti | 833.2 | 17.2382 | 0 | 61.8135
B.62.80.0010.065 | in alluminio 3P+N+T, 3200 A | in alluminio 3P+N+T, 3200 A | cad. | Lavori compiuti | 976.1 | 16.9783 | 0 | 62.0705
B.62.80.0010.070 | in alluminio 3P+N+T, 4000 A | in alluminio 3P+N+T, 4000 A | cad. | Lavori compiuti | 1105 | 16.9974 | 0 | 62.0561
B.62.80.0010.075 | in rame 3P+N+T, 100 A | in rame 3P+N+T, 100 A | cad. | Lavori compiuti | 414.6 | 23.9834 | 0 | 55.0772
B.62.80.0010.080 | in rame 3P+N+T, 160 A | in rame 3P+N+T, 160 A | cad. | Lavori compiuti | 392.5 | 12.667 | 0 | 66.3924
B.62.80.0010.085 | in rame 3P+N+T, 250 A | in rame 3P+N+T, 250 A | cad. | Lavori compiuti | 423.5 | 11.7398 | 0 | 67.3176
B.62.80.0010.090 | in rame 3P+N+T, 400 A | in rame 3P+N+T, 400 A | cad. | Lavori compiuti | 461.2 | 14.3734 | 0 | 64.6834
B.62.80.0010.095 | in rame 3P+N+T, 500 A | in rame 3P+N+T, 500 A | cad. | Lavori compiuti | 544.8 | 12.1678 | 0 | 66.8833
B.62.80.0010.100 | in rame 3P+N+T, 750 A | in rame 3P+N+T, 750 A | cad. | Lavori compiuti | 586.7 | 16.9482 | 0 | 62.1067
B.62.80.0010.105 | in rame 3P+N+T, 900 A | in rame 3P+N+T, 900 A | cad. | Lavori compiuti | 689.3 | 14.4255 | 0 | 64.6235
B.62.80.0010.110 | in rame 3P+N+T, 1000 A | in rame 3P+N+T, 1000 A | cad. | Lavori compiuti | 700.1 | 14.203 | 0 | 64.8536
B.62.80.0010.115 | in rame 3P+N+T, 1250 A | in rame 3P+N+T, 1250 A | cad. | Lavori compiuti | 720 | 15.345 | 0 | 63.7111
B.62.80.0010.120 | in rame 3P+N+T, 1600 A | in rame 3P+N+T, 1600 A | cad. | Lavori compiuti | 790.9 | 15.3662 | 0 | 63.6806
B.62.80.0010.125 | in rame 3P+N+T, 2000 A | in rame 3P+N+T, 2000 A | cad. | Lavori compiuti | 873.8 | 15.1728 | 0 | 63.8785
B.62.80.0010.130 | in rame 3P+N+T, 2500 A | in rame 3P+N+T, 2500 A | cad. | Lavori compiuti | 1037.9 | 13.8384 | 0 | 65.2096
B.62.80.0010.135 | in rame 3P+N+T, 3200 A | in rame 3P+N+T, 3200 A | cad. | Lavori compiuti | 1206.1 | 13.7406 | 0 | 65.3113
B.62.80.0010.140 | in rame 3P+N+T, 4000 A | in rame 3P+N+T, 4000 A | cad. | Lavori compiuti | 1384 | 13.5709 | 0 | 65.4812
B.62.80.0015 | TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55 | Fornitura e posa in opera di testata di chiusura, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.80.0015.005 | 100÷500 A | 100÷500 A | cad. | Lavori compiuti | 60.39 | 28.2 | 0 | 50.8528
B.62.80.0015.010 | 750÷1600 A | 750÷1600 A | cad. | Lavori compiuti | 76.31 | 33.4753 | 0 | 45.5773
B.62.80.0015.015 | 2000÷4000 A | 2000÷4000 A | cad. | Lavori compiuti | 83.12 | 30.7327 | 0 | 48.3157
B.62.80.0020 | CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 | Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, IP55, per condotto sbarra, con relativi fusibili sezionabili. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.80.0020.005 | unificata | unificata | cad. | Lavori compiuti | 89.36 | 55.6379 | 0 | 23.4109
B.62.80.0020.010 | 3P+N+T, 36÷63 A | 3P+N+T, 36÷63 A | cad. | Lavori compiuti | 240.9 | 20.6384 | 0 | 58.4018
B.62.80.0020.015 | 3P+N+T, 125 A | 3P+N+T, 125 A | cad. | Lavori compiuti | 383.3 | 25.9418 | 0 | 53.1124
B.62.80.0020.020 | 3P+N+T, 250 A | 3P+N+T, 250 A | cad. | Lavori compiuti | 484.6 | 20.519 | 0 | 58.5246
B.62.80.0020.025 | 3P+N+T, 400 A | 3P+N+T, 400 A | cad. | Lavori compiuti | 678.9 | 14.6465 | 0 | 64.4042
B.62.80.0060 | CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 | Fornitura e posa in opera di condotto sbarra per distribuzione luce, IP55, conforme alle prescizioni CEI 17·13/2 '00, con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/od orizzontali; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di condotto sbarra; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete, di spine per il collegamento in numero di minimo 2 ogni 3 m e dei ganci per la sospensione delle lampade. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.80.0060.005 | 2P+N+T, 20 A | 2P+N+T, 20 A | m | Lavori compiuti | 76.64 | 43.2477 | 0 | 35.8051
B.62.80.0060.010 | 3P+N+T, 20 A | 3P+N+T, 20 A | m | Lavori compiuti | 79.2 | 41.8497 | 0 | 37.1982
B.62.80.0060.015 | 3P+N+T, 25 A | 3P+N+T, 25 A | m | Lavori compiuti | 79.59 | 41.6447 | 0 | 37.4055
B.62.80.0060.020 | 3P+N+T, 40/63 A | 3P+N+T, 40/63 A | m | Lavori compiuti | 84.05 | 39.4349 | 0 | 39.6205
B.62.80.0060.025 | 2x(3P+N+T), 25 A | 2x(3P+N+T), 25 A | m | Lavori compiuti | 89.8 | 36.9098 | 0 | 42.1058
B.62.80.0065 | CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 | Fornitura e posa in opera di condotto sbarra per distribuzione luce, IP40, conforme alle prescizioni CEI 17·13/2 '00, con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/od orizzontali; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di condotto sbarra; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete, di spine per il collegamento in numero di minimo 2 ogni 3 m e dei ganci per la sospensione delle lampade. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.80.0065.005 | 2P+N+T, 20 A | 2P+N+T, 20 A | m | Lavori compiuti | 76.01 | 43.6061 | 0 | 35.444
B.62.80.0065.010 | 3P+N+T, 20 A | 3P+N+T, 20 A | m | Lavori compiuti | 79.2 | 41.8497 | 0 | 37.1982
B.62.80.0065.015 | 3P+N+T, 25 A | 3P+N+T, 25 A | m | Lavori compiuti | 78.41 | 42.2714 | 0 | 36.7823
B.62.80.0065.020 | 3P+N+T, 40/63 A | 3P+N+T, 40/63 A | m | Lavori compiuti | 83.56 | 39.6661 | 0 | 39.3861
B.62.80.0065.025 | 2x(3P+N+T), 25 A | 2x(3P+N+T), 25 A | m | Lavori compiuti | 89.8 | 36.9098 | 0 | 42.1058
B.62.80.0070 | TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE | Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra per condotto sbarra distribuzione luce con struttura in lamiera di acciaio zincata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.80.0070.005 | di alimentazione, IP 40, 2P+N+T, 20 A | di alimentazione, IP 40, 2P+N+T, 20 A | cad. | Lavori compiuti | 45.12 | 48.9716 | 0 | 30.0754
B.62.80.0070.010 | di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 20 A | di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 20 A | cad. | Lavori compiuti | 61.84 | 53.598 | 0 | 25.4528
B.62.80.0070.015 | di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 25 A | di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 25 A | cad. | Lavori compiuti | 61.84 | 53.598 | 0 | 25.4528
B.62.80.0070.020 | di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 40/63 A | di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 40/63 A | cad. | Lavori compiuti | 65.51 | 50.5953 | 0 | 28.4537
B.62.80.0070.025 | di alimentazione, IP 40, 2x(3P+N+T), 25 A | di alimentazione, IP 40, 2x(3P+N+T), 25 A | cad. | Lavori compiuti | 82.84 | 40.0109 | 0 | 39.0391
B.62.80.0070.030 | di alimentazione, IP 55, 2P+N+T, 20 A | di alimentazione, IP 55, 2P+N+T, 20 A | cad. | Lavori compiuti | 47.36 | 46.6554 | 0 | 32.3902
B.62.80.0070.035 | di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 20 A | di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 20 A | cad. | Lavori compiuti | 63.13 | 52.5028 | 0 | 26.5484
B.62.80.0070.040 | di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 25 A | di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 25 A | cad. | Lavori compiuti | 63.13 | 52.5028 | 0 | 26.5484
B.62.80.0070.045 | di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A | di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A | cad. | Lavori compiuti | 66.36 | 49.9473 | 0 | 29.0989
B.62.80.0070.050 | di alimentazione, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A | di alimentazione, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A | cad. | Lavori compiuti | 85.79 | 38.635 | 0 | 40.4126
B.62.80.0070.055 | di chiusura, IP 40, 2P+N+T, 20 A | di chiusura, IP 40, 2P+N+T, 20 A | cad. | Lavori compiuti | 38.15 | 57.9187 | 0 | 21.1271
B.62.80.0070.060 | di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 20 A | di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 20 A | cad. | Lavori compiuti | 60.07 | 55.1773 | 0 | 23.8721
B.62.80.0070.065 | di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 25 A | di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 25 A | cad. | Lavori compiuti | 52.91 | 62.6441 | 0 | 16.4052
B.62.80.0070.070 | di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 40/63 A | di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 40/63 A | cad. | Lavori compiuti | 53.05 | 62.4788 | 0 | 16.5693
B.62.80.0070.075 | di chiusura, IP 40, 2x(3P+N+T), 25 A | di chiusura, IP 40, 2x(3P+N+T), 25 A | cad. | Lavori compiuti | 65.21 | 50.8281 | 0 | 28.2165
B.62.80.0070.080 | di chiusura, IP 55, 2P+N+T, 20 A | di chiusura, IP 55, 2P+N+T, 20 A | cad. | Lavori compiuti | 41.64 | 53.0644 | 0 | 25.9846
B.62.80.0070.085 | di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 20 A | di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 20 A | cad. | Lavori compiuti | 55.62 | 59.5919 | 0 | 19.4534
B.62.80.0070.090 | di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 25 A | di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 25 A | cad. | Lavori compiuti | 56.41 | 58.7573 | 0 | 20.2978
B.62.80.0070.095 | di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A | di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A | cad. | Lavori compiuti | 56.55 | 58.6118 | 0 | 20.4421
B.62.80.0070.100 | di chiusura, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A | di chiusura, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A | cad. | Lavori compiuti | 69.2 | 47.8974 | 0 | 31.1561
B.62.82 | BARRIERE TAGLIA FIAMMA |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.82.0010 | SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO | Fornitura e posa in opera di sacchetti in tessuto di fibra di vetro rinforzata contenenti agenti espansivi solidi, materiali vetrificanti, ritardanti di fiamma specifici, insensibili all'umidità e atossici, per barriera tagliafiamma in aperture, cunicoli, cavedi, che mettono in comunicazione locali diversi, CEI 64·8/527.2 '98. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.82.0010.005 | REI 180 (120x250x40) mm | REI 180 (120x250x40) mm | cad. | Lavori compiuti | 17.99 | 14.4358 | 0 | 64.5914
B.62.82.0010.010 | REI 180 (120x320x40) mm | REI 180 (120x320x40) mm | cad. | Lavori compiuti | 22.24 | 11.6772 | 0 | 67.3561
B.62.82.0020 | STUCCO SIGILLANTE ANTIFIAMMA | Fornitura e posa in opera di stucco per antipropagazione del calore, autoestinguente, atossico e inalterabile; iniettabile o colabile, per la perfetta sigillatura degli attraversamenti di cavidotti orrizzontali e/o verticali. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.82.0020.005 | per orizzontale REI 180 | per orizzontale REI 180 | kg | Lavori compiuti | 27.48 | 18.9047 | 0 | 60.1528
B.62.82.0020.010 | per verticale REI 180 | per verticale REI 180 | kg | Lavori compiuti | 27.48 | 18.9047 | 0 | 60.1528
B.62.82.0030 | GUAINA ELASTOMERICA ANTIFIAMMA | Fornitura e posa in opera di guaina in striscie a base di elastomeri, autoestinguente e atossica, per la perfetta fasciatura di cavi e guarnitura di spazi attrezzati per il passaggio degli stessi sia in orrizzontale che in verticale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.82.0030.005 | REI 180 (500x120x10) mm | REI 180 (500x120x10) mm | cad. | Lavori compiuti | 29.11 | 17.8461 | 0 | 61.2161
B.62.84 | TRASFORMATORI DI BASSA TENSIONE |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.84.0010 | TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO | Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando, IP00, classe di isolamento E, tensione primaria 220/380 V 50 Hz, esecuzione aperta, completo di calotte coprimorsetti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.84.0010.005 | 50 VA, sec. 12÷48 V, dim. (8x7x9) cm | 50 VA, sec. 12÷48 V, dim. (8x7x9) cm | cad. | Lavori compiuti | 47.96 | 16.249 | 0 | 62.8023
B.62.84.0010.010 | 75 VA, sec. 12÷48 V, dim. (9x7x10) cm | 75 VA, sec. 12÷48 V, dim. (9x7x10) cm | cad. | Lavori compiuti | 48.12 | 16.1949 | 0 | 62.8637
B.62.84.0010.015 | 100 VA, sec. 12÷48 V, dim. (9x8x10) cm | 100 VA, sec. 12÷48 V, dim. (9x8x10) cm | cad. | Lavori compiuti | 50.55 | 15.4164 | 0 | 63.64
B.62.84.0010.020 | 150 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x9x10) cm | 150 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x9x10) cm | cad. | Lavori compiuti | 53.17 | 14.6568 | 0 | 64.3972
B.62.84.0010.025 | 200 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x10x10) cm | 200 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x10x10) cm | cad. | Lavori compiuti | 56.82 | 13.7152 | 0 | 65.3291
B.62.84.0010.030 | 300 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm | 300 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm | cad. | Lavori compiuti | 63.68 | 12.2378 | 0 | 66.8185
B.62.84.0010.035 | 400 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm | 400 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm | cad. | Lavori compiuti | 86.93 | 11.9521 | 0 | 67.1
B.62.84.0010.040 | 500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm | 500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm | cad. | Lavori compiuti | 110.75 | 9.3815 | 0 | 69.6704
B.62.84.0010.045 | 750 VA, sec. 12÷48 V, dim. (15x13x16) cm | 750 VA, sec. 12÷48 V, dim. (15x13x16) cm | cad. | Lavori compiuti | 142.9 | 9.0889 | 0 | 69.965
B.62.84.0110 | TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA | Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento e di sicurezza (per tensione secondaria inferiore a 50 V), IP20, classe di isolamento E, conforme alle prescrizioni CEI 96·2 '95, tensione primaria 220÷380V ±10% per consentire una precisa calibratura della tensione secondaria, servizio continuo al 100% del carico, tensione di isolamento superiore a 4 kV, completo di calotte coprimorsetti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.84.0110.005 | 75VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x8x9) cm | 75VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x8x9) cm | cad. | Lavori compiuti | 59.73 | 13.047 | 0 | 65.997
B.62.84.0110.010 | 100 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x9x9) cm | 100 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x9x9) cm | cad. | Lavori compiuti | 60.86 | 12.8048 | 0 | 66.2504
B.62.84.0110.015 | 150 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x9x11) cm | 150 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x9x11) cm | cad. | Lavori compiuti | 67.75 | 11.5026 | 0 | 67.5424
B.62.84.0110.020 | 250 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x11) cm | 250 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x11) cm | cad. | Lavori compiuti | 74.64 | 10.4408 | 0 | 68.6093
B.62.84.0110.025 | 300 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm | 300 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm | cad. | Lavori compiuti | 86.68 | 8.9905 | 0 | 70.0623
B.62.84.0110.030 | 500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm | 500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm | cad. | Lavori compiuti | 112.31 | 9.2512 | 0 | 69.7979
B.62.84.0110.035 | 600 VA, sec. 12÷48 V, dim. (15x12x16) cm | 600 VA, sec. 12÷48 V, dim. (15x12x16) cm | cad. | Lavori compiuti | 135.29 | 7.6798 | 0 | 71.3726
B.62.84.0110.040 | 800 VA, sec. 12÷48 V, dim. (16x13x16) cm | 800 VA, sec. 12÷48 V, dim. (16x13x16) cm | cad. | Lavori compiuti | 145.01 | 7.165 | 0 | 71.8847
B.62.84.0110.045 | 1000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (16x15x16) cm | 1000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (16x15x16) cm | cad. | Lavori compiuti | 204.46 | 6.3523 | 0 | 72.6988
B.62.84.0110.050 | 1500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x12x18) cm | 1500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x12x18) cm | cad. | Lavori compiuti | 261.13 | 4.9738 | 0 | 74.078
B.62.84.0110.055 | 2000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x13x18) cm | 2000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x13x18) cm | cad. | Lavori compiuti | 317.85 | 4.9033 | 0 | 74.1482
B.62.87 | IMPIANTO DI TERRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.87.0005 | PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di punto collegamento equipotenziale al conduttore di protezione di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento, ispezionabile, completo di: conduttore di sezione >=2.5 mm² protetto o >=4 mm² non protetto; tubazioni rigide o flessibili; scatola ispezionabile; morsettiere a serraggio indiretto od a più vie, o collari di collegamento. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino alla massa metallica, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.87.0005.001 | linea 6 m, 2.5 mm² | linea 6 m, 2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 29.93 | 59.0144 | 0 | 20.0334
B.62.87.0005.005 | linea 12 m, 4 mm² | linea 12 m, 4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 46.31 | 54.9665 | 0 | 24.1417
B.62.87.0005.010 | linea 12 m, 6 mm² | linea 12 m, 6 mm² | cad. | Lavori compiuti | 54.23 | 52.6867 | 0 | 26.4134
B.62.87.0005.015 | linea 12 m, 10 mm² | linea 12 m, 10 mm² | cad. | Lavori compiuti | 67.67 | 46.8287 | 0 | 32.1841
B.62.87.0005.020 | linea 12 m, 16 mm² | linea 12 m, 16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 83.99 | 41.4406 | 0 | 37.5926
B.62.87.0005.025 | linea 12 m, 25 mm² | linea 12 m, 25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 111.47 | 36.8171 | 0 | 42.2392
B.62.87.0005.030 | linea 12 m, 35 mm² | linea 12 m, 35 mm² | cad. | Lavori compiuti | 136.43 | 32.366 | 0 | 46.6935
B.62.87.0005.035 | linea 24 m, 4 mm² | linea 24 m, 4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 71.51 | 53.0317 | 0 | 26.0887
B.62.87.0005.040 | linea 24 m, 6 mm² | linea 24 m, 6 mm² | cad. | Lavori compiuti | 87.35 | 50.5518 | 0 | 28.5564
B.62.87.0005.045 | linea 24 m, 10 mm² | linea 24 m, 10 mm² | cad. | Lavori compiuti | 114.23 | 44.1136 | 0 | 34.8893
B.62.87.0005.050 | linea 24 m, 16 mm² | linea 24 m, 16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 146.87 | 38.5545 | 0 | 40.4739
B.62.87.0005.055 | linea 24 m, 25 mm² | linea 24 m, 25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 201.83 | 34.2333 | 0 | 44.8219
B.62.87.0005.060 | linea 24 m, 35 mm² | linea 24 m, 35 mm² | cad. | Lavori compiuti | 251.8 | 29.9154 | 0 | 49.1279
B.62.87.0010 | PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE | Fornitura e posa in opera di punto collegamento equipotenziale al conduttore di terra di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento, completo di: conduttore di sezione >=2.5 mm² protetto o >=4 mm² non protetto; tubazioni rigide o flessibili; morsettiere a serraggio indiretto od a più vie, o collari di collegamento; eventuale dispositivo di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione, se trattasi di conduttore di terra. Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.87.0010.001 | linea 8 m, 2.5 mm² | linea 8 m, 2.5 mm² | cad. | Lavori compiuti | 94.23 | 60.0923 | 0 | 18.9207
B.62.87.0010.005 | linea 14 m, 4 mm² | linea 14 m, 4 mm² | cad. | Lavori compiuti | 157.89 | 58.8954 | 0 | 20.1381
B.62.87.0010.010 | linea 14 m, 6 mm² | linea 14 m, 6 mm² | cad. | Lavori compiuti | 151.31 | 59.0536 | 0 | 20.0205
B.62.87.0010.015 | linea 14 m, 10 mm² | linea 14 m, 10 mm² | cad. | Lavori compiuti | 203.11 | 52.9447 | 0 | 26.0716
B.62.87.0010.020 | linea 14 m, 16 mm² | linea 14 m, 16 mm² | cad. | Lavori compiuti | 222.15 | 50.0437 | 0 | 28.9809
B.62.87.0010.025 | linea 14 m, 25 mm² | linea 14 m, 25 mm² | cad. | Lavori compiuti | 254.21 | 46.5938 | 0 | 32.444
B.62.87.0010.030 | linea 14 m, 35 mm² | linea 14 m, 35 mm² | cad. | Lavori compiuti | 316.51 | 43.167 | 0 | 35.8997
B.62.87.0010.035 | linea 14 m, 50 mm² | linea 14 m, 50 mm² | cad. | Lavori compiuti | 408.77 | 40.5411 | 0 | 38.508
B.62.87.0010.040 | punto equipotenziale di massa estranea, al dispersore, linea 12 m, 50 mm² | punto equipotenziale di massa estranea, al dispersore, linea 12 m, 50 mm² | cad. | Lavori compiuti | 313.67 | 43.8891 | 0 | 35.1739
B.62.87.0015 | PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL C.A. | Fornitura e posa in opera di punto collegamento di terra ai ferri dell'armatura del cemento armato, eseguito prima dell'elevazione dei pilastri o delle fondazioni, conforme alle prescrizioni CEI 64·12 '98, costituito di piatta in acciaio zincata, spessore >=3 mm e sezione 100 mm², bloccata con bulloni adeguati e/o saldata con brasatura forte ad almeno quattro tondini dell'armatura di Ø >=12 mm; inoltre alla piatta dovrà essere fissato e saldato un tondino in acciaio zincato, Ø >=12 mm, lunghezza <6 m, o piastra con lato 100x100 mm e foro filettato di Ø >=11 mm, predisposti per il collegamento futuro nel pozzetto all'impianto di terra; dovrà essere comprensivo di un dispositivo adeguato di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessrio per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.87.0015.005 | a tondino, linea 6 m | a tondino, linea 6 m | cad. | Lavori compiuti | 100.34 | 71.4481 | 0 | 7.5862
B.62.87.0015.010 | a piastra | a piastra | cad. | Lavori compiuti | 140 | 33.3964 | 0 | 45.6514
B.62.87.0030 | COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA QUADRO | Fornitura e posa in opera di collettore per conduttori di protezione e per collegamenti equipotenziali, da montare all'interno di quadri elettrici, costituito da barra in ottone, morsetti, coperchio piombabile e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessrio per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.87.0030.005 | da 200 mm, per morsetti 16÷95 mm² | da 200 mm, per morsetti 16÷95 mm² | cad. | Lavori compiuti | 27.89 | 55.8802 | 0 | 23.1624
B.62.87.0030.010 | da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm² | da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm² | cad. | Lavori compiuti | 34.55 | 45.1085 | 0 | 33.9508
B.62.87.0035 | COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI | Fornitura e posa in opera di collettore per conduttori di protezione e per collegamenti equipotenziali, costituito da piastra in ottone, morsetti, coperchio piombabile e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessrio per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.87.0035.005 | da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm² | da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm² | cad. | Lavori compiuti | 60.65 | 25.6966 | 0 | 53.3553
B.62.87.0050 | CORDA RAME NUDA | Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per collegamenti equipotenziali, collegamenti del collettore all'anello dipersore, o per formazione di anello dispersore; formato da fili di Ø 1.8 mm. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.87.0050.005 | sezione 16 mm² | sezione 16 mm² | m | Lavori compiuti | 3.78 | 61.8519 | 0 | 17.1958
B.62.87.0050.010 | sezione 25 mm² | sezione 25 mm² | m | Lavori compiuti | 4.92 | 58.0691 | 0 | 20.935
B.62.87.0050.015 | sezione 35 mm² | sezione 35 mm² | m | Lavori compiuti | 5.7 | 54.6842 | 0 | 24.386
B.62.87.0050.020 | sezione 50 mm² | sezione 50 mm² | m | Lavori compiuti | 7.11 | 51.1533 | 0 | 27.8481
B.62.87.0050.025 | sezione 70 mm² | sezione 70 mm² | m | Lavori compiuti | 9.03 | 46.0244 | 0 | 33.0011
B.62.87.0055 | TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO | Fornitura e posa in opera di tondino in acciaio zincato con rivestimento minimo di zinco di 350 gr/m² o spessore 50 µm, per la formazione di anello dispersore, completo di morsettiere per i collegamenti, posto in opera entro scavo predisposto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.87.0055.005 | Ø 8 mm, sezione 50 mm² | Ø 8 mm, sezione 50 mm² | m | Lavori compiuti | 7.36 | 70.5842 | 0 | 8.4239
B.62.87.0055.010 | Ø 10 mm, sezione 78 mm² | Ø 10 mm, sezione 78 mm² | m | Lavori compiuti | 9.85 | 68.5685 | 0 | 10.4569
B.62.87.0060 | BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO | Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato con rivestimento minimo di zinco 300 gr/m² o spessore 42 µm, per la formazione di anello dispersore, completo di morsettiere per i collegamenti, posto in opera in scavo predisposto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.87.0060.005 | (20x2.5) mm, (50 mm²) | (20x2.5) mm, (50 mm²) | m | Lavori compiuti | 7.65 | 61.1242 | 0 | 17.9085
B.62.87.0060.010 | (20x3) mm, (60 mm²) | (20x3) mm, (60 mm²) | m | Lavori compiuti | 8.18 | 57.1638 | 0 | 21.8826
B.62.87.0060.015 | (25x2) mm, (50 mm²) | (25x2) mm, (50 mm²) | m | Lavori compiuti | 7.65 | 61.1242 | 0 | 17.9085
B.62.87.0060.020 | (25x3) mm, (75 mm²) | (25x3) mm, (75 mm²) | m | Lavori compiuti | 9 | 57.7222 | 0 | 21.3333
B.62.87.0060.025 | (25x4) mm, (100 mm²) | (25x4) mm, (100 mm²) | m | Lavori compiuti | 11.14 | 55.9605 | 0 | 23.07
B.62.87.0065 | BANDELLA IN RAME | Fornitura e posa in opera di bandella in rame per la formazione di anello dispersore, completo di morsettiere per i collegamenti, posto in opera in scavo predisposto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.87.0065.005 | (20x2.5) mm, (50mm²) | (20x2.5) mm, (50mm²) | m | Lavori compiuti | 8.75 | 53.44 | 0 | 25.6
B.62.87.0080 | DISPERSORE PROFILATO A CROCE | Fornitura e posa in opera di dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio o in rame, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.87.0080.005 | in acciaio zincato, altezza 1500 mm | in acciaio zincato, altezza 1500 mm | cad. | Lavori compiuti | 33.02 | 47.1987 | 0 | 31.8595
B.62.87.0080.010 | in acciaio zincato, altezza 2000 mm | in acciaio zincato, altezza 2000 mm | cad. | Lavori compiuti | 37.55 | 41.5047 | 0 | 37.5499
B.62.87.0080.015 | in acciaio/rame, altezza 1500 mm | in acciaio/rame, altezza 1500 mm | cad. | Lavori compiuti | 41.54 | 37.5181 | 0 | 41.5262
B.62.87.0080.020 | in acciaio/rame, altezza 2000 mm | in acciaio/rame, altezza 2000 mm | cad. | Lavori compiuti | 47.99 | 32.4755 | 0 | 46.5722
B.62.87.0085 | DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO | Fornitura e posa in opera di dispersore di profondità componibile in acciaio, completo di giunti, testate, collare e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.87.0085.005 | in acciaio zincato, 1500 mm, Ø 20 mm | in acciaio zincato, 1500 mm, Ø 20 mm | cad. | Lavori compiuti | 30.3 | 51.4356 | 0 | 27.6238
B.62.87.0085.010 | in acciaio/rame, 1500 mm, Ø 20 mm | in acciaio/rame, 1500 mm, Ø 20 mm | cad. | Lavori compiuti | 29.95 | 52.0367 | 0 | 27.0117
B.62.87.0085.015 | in acciaio inox, 1500 mm, Ø 20 mm | in acciaio inox, 1500 mm, Ø 20 mm | cad. | Lavori compiuti | 32.77 | 47.5587 | 0 | 31.4922
B.62.87.0085.020 | in acciaio, tubolare, 1500 mm, Ø 30 mm | in acciaio, tubolare, 1500 mm, Ø 30 mm | cad. | Lavori compiuti | 97.09 | 18.727 | 0 | 60.3255
B.62.87.0090 | DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO | Fornitura e posa in opera di dispersore a piastra componibile in acciaio, spessore 5 mm, completo di giunti, collare e collegamento all'anello dispersore, posto in opera con terra acida. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.87.0090.005 | in acciaio zincato, lati (500+750+500) mm | in acciaio zincato, lati (500+750+500) mm | cad. | Lavori compiuti | 98.8 | 15.7743 | 0 | 63.2389
B.62.90 | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.90.0010 | TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI | Fornitura e posa in opera di tondino in rame o in acciaio zincato con rivestimento minimo di zinco di 350 gr/m² o spessore di 50 µm, per la formazione di impianto di protezione delle strutture contro i fulmini di tipo a gabbia di Faraday, completo di supporti e/o di staffe di ancoraggio alle pareti ed al tetto, curve di raccordo ad ampio raggio, morsettiere, cavallotti completi di capicorda e bulloni di fissaggio per il collegamento di eventuali masse metalliche all'esterno dell'edificio. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.90.0010.005 | per maglia, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm² | per maglia, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm² | m | Lavori compiuti | 23.67 | 61.8335 | 4.2755 | 12.9278
B.62.90.0010.010 | per maglia, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm² | per maglia, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm² | m | Lavori compiuti | 26.16 | 61.9037 | 3.8685 | 13.2645
B.62.90.0010.015 | per maglia, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm² | per maglia, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm² | m | Lavori compiuti | 25.07 | 58.3805 | 4.0367 | 16.6334
B.62.90.0010.020 | per maglia, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm² | per maglia, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm² | m | Lavori compiuti | 27.28 | 59.3622 | 3.7097 | 15.9824
B.62.90.0010.025 | per discesa, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm² | per discesa, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm² | m | Lavori compiuti | 30.62 | 64.7616 | 3.9647 | 10.3201
B.62.90.0010.030 | per discesa, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm² | per discesa, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm² | m | Lavori compiuti | 33.12 | 64.5803 | 3.6655 | 10.8092
B.62.90.0010.035 | per discesa, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm² | per discesa, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm² | m | Lavori compiuti | 32.17 | 61.6413 | 3.7737 | 13.6463
B.62.90.0010.040 | per discesa, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm² | per discesa, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm² | m | Lavori compiuti | 35.75 | 62.7357 | 3.3958 | 12.9231
B.62.90.0050 | BARRA DI ADDUZIONE | Fornitura e posa in opera di barra metallica di adduzione in rame o in acciaio zincato del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini ed all'anello dispersore di terra, morsetti di sezionamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.90.0050.005 | in acciaio zincato, lunghezza 1500 mm | in acciaio zincato, lunghezza 1500 mm | cad. | Lavori compiuti | 37.56 | 55.3248 | 0 | 23.722
B.62.90.0050.010 | in acciaio zincato, lunghezza 2000 mm | in acciaio zincato, lunghezza 2000 mm | cad. | Lavori compiuti | 40.86 | 50.8566 | 0 | 28.1938
B.62.90.0050.015 | in rame, lunghezza 1500 mm | in rame, lunghezza 1500 mm | cad. | Lavori compiuti | 139.2 | 14.9282 | 0 | 64.1164
B.62.90.0050.020 | in rame, lunghezza 2000 mm | in rame, lunghezza 2000 mm | cad. | Lavori compiuti | 170.9 | 12.1592 | 0 | 66.9105
B.62.90.0060 | ASTA DI CAPTAZIONE | Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.90.0060.005 | in acciaio zincato, altezza 500 mm | in acciaio zincato, altezza 500 mm | cad. | Lavori compiuti | 31.2 | 66.6026 | 0 | 12.4359
B.62.90.0060.010 | in acciaio zincato, altezza 1000 mm | in acciaio zincato, altezza 1000 mm | cad. | Lavori compiuti | 34.5 | 60.2319 | 0 | 18.8116
B.62.90.0060.015 | in acciaio zincato, altezza 1500 mm | in acciaio zincato, altezza 1500 mm | cad. | Lavori compiuti | 38.05 | 54.6124 | 0 | 24.4415
B.62.90.0060.020 | in alluminio, altezza 1500 mm | in alluminio, altezza 1500 mm | cad. | Lavori compiuti | 43.78 | 47.4646 | 0 | 31.5898
B.62.90.0060.025 | in rame, altezza 1500 mm | in rame, altezza 1500 mm | cad. | Lavori compiuti | 47.46 | 43.7842 | 0 | 35.2718
B.62.93 | GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.93.0020 | GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) · LINE INTERACTIVE | Fornitura e posa in opera di Unbreakable Power Supply (U.P.S.) o gruppo di continuità, in formato “TOWER” oppure “RACK” , idoneo per alimentazioni PC, periferiche e server. CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI: · Line Interactive (LI) · Forma d'onda pseudo sinusoidale o sinusoidale a seconda della potenza. · Batterie sostituibili a caldo. · Display alfa numerico. · By pass integrato. · Protezione dalle sovratensioni. · Garanzia 24 mesi. · Batterie al piombo ermetiche senza manutenzione. · Conformità alle norme EN 50091·1, EN 50091·2, VDE. · Porta USB. · Software di gestione. SPECIFICHE: · Ingresso: monofase 230 V (da 176 a 282 V), 50 / 60 Hz +/· 3 Hz. · Uscita monofase 230 V, 50 Hz. · Distorsione armonica della tensione: 5% al 100% del carico. · Batterie al piombo ermetiche senza manutenzione. · Possibilità di batterie esterne per l'estensione dell'autonomia. · Vita attesa Tipica 5 anni. · Autonomia (al 100% del carico): 5 · 10 min; (al 50% del carico): 15 · 25 min (a seconda della potenza). · Comunicazione standard USB, DB9, RS232. · Livello di rumore 45 dBA. · Altitudine massima (senza declassamento) 3000 m. · Temperatura di funzionamento da 0 a 40 °C. · Umidità relativa di funzionamento da 0 al 95%. · Conforme alla direttiva RoHS e a marchio CE. Il Prezzo si intende comprensivo della posa in locale predisposto realizzata con sistemi idonei e dimensionati per il tipo e la potenza previsti, dell'allacciamento del U.P.S alle linee predisposte in ingresso ed in uscita eseguito con il sistema di connessione adeguato alla potenza prevista, alle linee di comunicazione e/o segnale dove previste, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.93.0020.005 | TOWER, 550 VA (330W) | TOWER, 550 VA (330W) | cad. | Lavori compiuti | 249.1 | 15.5235 | 0 | 63.5167
B.62.93.0020.010 | TOWER, 900 VA (540W) | TOWER, 900 VA (540W) | cad. | Lavori compiuti | 358.4 | 12.3309 | 0 | 66.7188
B.62.93.0020.015 | TOWER, 1200 VA (720W) | TOWER, 1200 VA (720W) | cad. | Lavori compiuti | 532 | 8.7224 | 0 | 70.3271
B.62.93.0020.020 | TOWER, 1500 VA (865W) | TOWER, 1500 VA (865W) | cad. | Lavori compiuti | 565.1 | 8.2115 | 0 | 70.8406
B.62.93.0020.025 | TOWER, 2200 VA (1980W) | TOWER, 2200 VA (1980W) | cad. | Lavori compiuti | 1227.2 | 4.0513 | 0 | 75.0008
B.62.93.0020.030 | TOWER, 3000 VA (2700W) | TOWER, 3000 VA (2700W) | cad. | Lavori compiuti | 1855.9 | 2.8575 | 0 | 76.1932
B.62.93.0020.040 | RACK 19 , 750 VA (500W) | RACK 19 , 750 VA (500W) | cad. | Lavori compiuti | 652.4 | 6.7741 | 0 | 72.2823
B.62.93.0020.045 | RACK 19 , 1000 VA (700W) | RACK 19 , 1000 VA (700W) | cad. | Lavori compiuti | 868.9 | 5.3404 | 0 | 73.7081
B.62.93.0020.050 | RACK 19 , 1500 VA (1000W) | RACK 19 , 1500 VA (1000W) | cad. | Lavori compiuti | 1185.9 | 4.0992 | 0 | 74.9507
B.62.93.0020.055 | RACK 19 , 2200 VA (1980W) | RACK 19 , 2200 VA (1980W) | cad. | Lavori compiuti | 1711.8 | 2.969 | 0 | 76.0807
B.62.93.0020.060 | RACK 19 , 3000 VA (2700W) | RACK 19 , 3000 VA (2700W) | cad. | Lavori compiuti | 2179.1 | 2.535 | 0 | 76.5174
B.62.93.0020.080 | TOWER, 750 VA (600W) · AUTONOMIA ESTENSIBILE | TOWER, 750 VA (600W) · AUTONOMIA ESTENSIBILE | cad. | Lavori compiuti | 705.1 | 5.4842 | 0 | 73.5683
B.62.93.0020.085 | TOWER, 1000 VA (800W) · AUTONOMIA ESTENSIBILE | TOWER, 1000 VA (800W) · AUTONOMIA ESTENSIBILE | cad. | Lavori compiuti | 930.3 | 4.7505 | 0 | 74.2997
B.62.93.0020.090 | RACK, 1500 VA (1200W) · AUTONOMIA ESTENSIBILE | RACK, 1500 VA (1200W) · AUTONOMIA ESTENSIBILE | cad. | Lavori compiuti | 1387.7 | 3.5828 | 0 | 75.4702
B.62.93.0020.095 | RACK, 2000 VA (1980W) · AUTONOMIA ESTENSIBILE | RACK, 2000 VA (1980W) · AUTONOMIA ESTENSIBILE | cad. | Lavori compiuti | 2251.7 | 2.4533 | 0 | 76.5972
B.62.93.0020.100 | RACK, 3000 VA (2700W) · AUTONOMIA ESTENSIBILE | RACK, 3000 VA (2700W) · AUTONOMIA ESTENSIBILE | cad. | Lavori compiuti | 2602.1 | 2.3353 | 0 | 76.7165
B.62.93.0020.200 | MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC | MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC | cad. | Lavori compiuti | 867.6 | 10.1874 | 0 | 68.8601
B.62.93.0020.205 | MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC | MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC | cad. | Lavori compiuti | 1110.6 | 7.9584 | 0 | 71.094
B.62.93.0025 | GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) · ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) · MONOFASE/TRIFASE | Fornitura e posa in opera di Unbreakable Power Supply (U.P.S.) o gruppo di continuità, in formato “TOWER” oppure “RACK” , idoneo per alimentazioni PC, periferiche e server. CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI: · On line doppia conversione (VFI). · Configurazioni RT (Rack /Tower). · Forma d'onda sinusoidale in uscita. · Batterie aggiuntive per lunghe autonomie. · Batterie sostituibili a caldo. · Software di gestione incluso. · Conforme alle seguenti normative: CE, EN 50091·1, EN 50091·2, VDE. · Display alfa numerico oppure schermo a colori multifunzione (a seconda del modello). · By pass integrato automatico oppure manuale (a seconda del modello). · Protezione dalle sovratensioni. · Garanzia 24 mesi. · Batterie al piombo ermetiche senza manutenzione con vita attesa tipica di 5 anni. · Porta USB, DB9 RS232, RJ45. · Temperatura di funzionamento da 0 a 40 °C. · Umidità relativa di funzionamento da 0 al 95%. · Software di gestione. · Ingresso: monofase oppure trifase (a seconda del modello e della potenza). · Uscita monofase oppure trifase (a seconda del modello e della potenza). · Autonomia (al 100% del carico): 5 · 14 min. · Altitudine massima (senza declassamento) 3000 m. · THD della tensione di uscita dal 3% al 7% (a seconda del modello e della potenza). · Rendimento dal 89% al 94 % a pieno carico (a seconda del modello e della potenza). Il Prezzo si intende comprensivo della posa in locale predisposto realizzata con sistemi idonei e dimensionati per il tipo e la potenza previsti, dell'allacciamento del U.P.S alle linee predisposte in ingresso ed in uscita eseguito con il sistema di connessione adeguato alla potenza prevista, alle linee di comunicazione e/o segnale dove previste, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.93.0025.005 | TOWER, 1000 VA (700W) | TOWER, 1000 VA (700W) | cad. | Lavori compiuti | 978.2 | 3.9531 | 0 | 75.1012
B.62.93.0025.010 | TOWER, 2000 VA (1400W) | TOWER, 2000 VA (1400W) | cad. | Lavori compiuti | 1469.5 | 3.1577 | 0 | 75.8911
B.62.93.0025.015 | TOWER, 3000 VA (2100W) | TOWER, 3000 VA (2100W) | cad. | Lavori compiuti | 2366.5 | 1.9608 | 0 | 77.0894
B.62.93.0025.020 | TOWER, 4000 VA (3350 W) | TOWER, 4000 VA (3350 W) | cad. | Lavori compiuti | 2937.5 | 1.5797 | 0 | 77.472
B.62.93.0025.025 | TOWER, 5000 VA (4500W) | TOWER, 5000 VA (4500W) | cad. | Lavori compiuti | 4115.21 | 2.0736 | 0.094843 | 76.8828
B.62.93.0025.030 | TOWER, 6000 VA (6000W) | TOWER, 6000 VA (6000W) | cad. | Lavori compiuti | 4776.72 | 1.9596 | 0.10082 | 76.9909
B.62.93.0025.035 | TOWER, 8000 VA (8000W) | TOWER, 8000 VA (8000W) | cad. | Lavori compiuti | 6211.21 | 1.6402 | 0.09222 | 77.3189
B.62.93.0025.040 | TOWER, 10 kVA (10 kW) | TOWER, 10 kVA (10 kW) | cad. | Lavori compiuti | 7526.1 | 1.4992 | 0.089342 | 77.4628
B.62.93.0025.050 | RACK 19 , 1000 VA (700W) | RACK 19 , 1000 VA (700W) | cad. | Lavori compiuti | 1218.2 | 3.1743 | 0 | 75.8751
B.62.93.0025.055 | RACK 19 , 2000 VA (1400W) | RACK 19 , 2000 VA (1400W) | cad. | Lavori compiuti | 1674.4 | 2.7713 | 0 | 76.2793
B.62.93.0025.060 | RACK 19 , 3000 VA (2100W) | RACK 19 , 3000 VA (2100W) | cad. | Lavori compiuti | 2587.3 | 1.7935 | 0 | 77.257
B.62.93.0025.065 | RACK 19 , 5000 VA (4500W) | RACK 19 , 5000 VA (4500W) | cad. | Lavori compiuti | 4291.6 | 1.2872 | 0 | 77.7647
B.62.93.0025.070 | RACK 19 , 6000 VA (6000W) | RACK 19 , 6000 VA (6000W) | cad. | Lavori compiuti | 5004.51 | 1.8704 | 0.096233 | 77.0847
B.62.93.0025.075 | RACK 19 , 8000 VA (8000W) | RACK 19 , 8000 VA (8000W) | cad. | Lavori compiuti | 6439.01 | 1.5822 | 0.088958 | 77.3802
B.62.93.0025.080 | RACK 19 , 10 kVA (10 kW) | RACK 19 , 10 kVA (10 kW) | cad. | Lavori compiuti | 7764.78 | 1.4531 | 0.086596 | 77.5117
B.62.93.0025.085 | RACK 19 , 15 kVA (12kW) | RACK 19 , 15 kVA (12kW) | cad. | Lavori compiuti | 12665.48 | 0.95616 | 0.060298 | 78.0349
B.62.93.0025.090 | RACK 19 , 20 kVA (16 kW) | RACK 19 , 20 kVA (16 kW) | cad. | Lavori compiuti | 12680.61 | 1.0414 | 0.068088 | 77.9418
B.62.93.0025.095 | TOWER, 4000 VA (2800W) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | TOWER, 4000 VA (2800W) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | cad. | Lavori compiuti | 9831.6 | 0.47198 | 0 | 78.5798
B.62.93.0025.100 | TOWER, 8000 VA (5600W) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | TOWER, 8000 VA (5600W) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | cad. | Lavori compiuti | 12990.55 | 0.78424 | 0.044094 | 78.223
B.62.93.0025.105 | TOWER, 12 kVA (8,4 kW) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | TOWER, 12 kVA (8,4 kW) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | cad. | Lavori compiuti | 16096.8 | 0.78571 | 0.048488 | 78.2172
B.62.93.0025.110 | TOWER, 16kVA (11,2 kW) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | TOWER, 16kVA (11,2 kW) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | cad. | Lavori compiuti | 19194.23 | 0.6877 | 0.040663 | 78.323
B.62.93.0025.115 | RACK 19 , 2000 VA (1400W) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | RACK 19 , 2000 VA (1400W) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | cad. | Lavori compiuti | 4994.4 | 0.9291 | 0 | 78.1229
B.62.93.0025.120 | RACK 19 , 4000 VA (2800W) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | RACK 19 , 4000 VA (2800W) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | cad. | Lavori compiuti | 8855.2 | 0.52402 | 0 | 78.5278
B.62.93.0025.125 | RACK 19 , 8000 VA (5600W) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | RACK 19 , 8000 VA (5600W) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | cad. | Lavori compiuti | 12014.14 | 0.84798 | 0.047677 | 78.1557
B.62.93.0025.130 | RACK 19 , 12 kVA (8,4 kW) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | RACK 19 , 12 kVA (8,4 kW) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | cad. | Lavori compiuti | 15120.4 | 0.83645 | 0.051619 | 78.1633
B.62.93.0025.135 | RACK 19 , 16kVA (11,2 kW) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | RACK 19 , 16kVA (11,2 kW) · BYPASS AUTOMATICO E MANUALE | cad. | Lavori compiuti | 18199.92 | 0.72527 | 0.042885 | 78.2832
B.62.93.0025.400 | MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC | MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC | cad. | Lavori compiuti | 797.5 | 4.8488 | 0 | 74.1994
B.62.93.0025.405 | MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC | MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC | cad. | Lavori compiuti | 1002.9 | 3.8557 | 0 | 75.1949
B.62.93.0025.410 | MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 192VDC | MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 192VDC | cad. | Lavori compiuti | 1106.9 | 4.4916 | 0 | 74.5569
B.62.93.0025.415 | MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 192VDC | MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 192VDC | cad. | Lavori compiuti | 9441.5 | 0.52659 | 0 | 78.5245
B.62.93.0030 | GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) · ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) · TRIFASE | Fornitura e posa in opera di Unbreakable Power Supply (U.P.S.) o gruppo di continuità, in formato “CABINET”, idoneo per alimentazioni PC, periferiche e server oppure per carichi pesanti (industriali). CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI: · On line doppia conversione (VFI). · Forma d'onda sinusoidale in uscita. · Batterie aggiuntive per lunghe autonomie. · possibilità di messa in parallelo di più unità. · possibilità di una seconda rete di alimentazione in ingresso (a seconda del modello). · Software di gestione incluso. · Display alfa numerico oppure schermo a colori multifunzione (a seconda del modello). · By pass statico e di manutenzione interno (a seconda del modello). · Protezione dalle sovratensioni. · Garanzia 24 mesi. · Batterie al piombo ermetiche senza manutenzione con vita attesa tipica di 5 anni. · Scheda di rete con porta ethernet e scheda con contatti puliti. · Temperatura di funzionamento da 0 a 35/40 °C (a seconda del modello). · Umidità relativa di funzionamento da 0 al 95%. · Software di gestione. · Ingresso: trifase con o senza neutro a seconda del modello. · Uscita trifase + neutro. · Autonomia (al 100% del carico): 5 · 30 min. · Altitudine massima (senza declassamento) 1000 m. · THD della tensione di uscita dal 3% al 7% (a seconda del modello e della potenza). · cosfì in ingresso > 0.99 a pieno carico · Rendimento dal 92 % al 97 % a pieno carico (a seconda del modello e della potenza). · Capacità di sovraccarico 125% per 2·10 minuti; 150% per 10 secondi·1 minuto; 220% per 0.1 secondi (a seconda del modello). · Grado di protezione IP20. · Conforme alle seguenti normative: Sicurezza: CEI/EN 62040·1·1, CEI/EN 60950, certificazione TüV. Prestazioni: CEI/EN 62040·3. Scariche elettrostatiche: IEC 61000·4·2 / CEI/EN 62040·2. Compatibilità elettromagnetica: CISPR 16·1·2: 1999 / CISPR 22: 2005 / CEI/EN 62040·2. Transitori: IEC 61000·4·4; CEI/EN 62040·2. Marchio CE. Il Prezzo si intende comprensivo della posa in locale predisposto realizzata con sistemi idonei e dimensionati per il tipo e la potenza previsti, dell'allacciamento del U.P.S alle linee predisposte in ingresso ed in uscita eseguito con il sistema di connessione adeguato alla potenza prevista, alle linee di comunicazione e/o segnale dove previste, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.93.0030.005 | CABINET, 10 kVA (8 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. | CABINET, 10 kVA (8 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. | cad. | Lavori compiuti | 8192.33 | 1.3773 | 0.082077 | 77.592
B.62.93.0030.010 | CABINET, 15 kVA (12 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. | CABINET, 15 kVA (12 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. | cad. | Lavori compiuti | 8855.89 | 1.2741 | 0.075927 | 77.7014
B.62.93.0030.015 | CABINET, 20 kVA (16 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. | CABINET, 20 kVA (16 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. | cad. | Lavori compiuti | 8199.31 | 1.4435 | 0.082007 | 77.5259
B.62.93.0030.020 | CABINET, 30 kVA (24 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. | CABINET, 30 kVA (24 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. | cad. | Lavori compiuti | 12835.42 | 1.0505 | 0.060154 | 77.9407
B.62.93.0030.025 | CABINET, 40 kVA (32 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. | CABINET, 40 kVA (32 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. | cad. | Lavori compiuti | 13230.24 | 1.2272 | 0.065894 | 77.7582
B.62.93.0030.030 | CABINET, 60 kVA (48 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. | CABINET, 60 kVA (48 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. | cad. | Lavori compiuti | 18415.58 | 0.98576 | 0.053205 | 78.0124
B.62.93.0030.035 | CABINET, 80 kVA (64 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. | CABINET, 80 kVA (64 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. | cad. | Lavori compiuti | 18459.8 | 1.162 | 0.063879 | 77.8255
B.62.93.0030.040 | CABINET, 100 kVA (80 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) | CABINET, 100 kVA (80 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) | cad. | Lavori compiuti | 26898.71 | 1.1458 | 0.058033 | 77.8476
B.62.93.0030.045 | CABINET, 120 kVA (96 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) | CABINET, 120 kVA (96 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) | cad. | Lavori compiuti | 31300.91 | 0.98461 | 0.049871 | 78.0169
B.62.93.0030.050 | CABINET, 200 kVA (160 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) | CABINET, 200 kVA (160 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) | cad. | Lavori compiuti | 55467.76 | 0.76416 | 0.03204 | 78.2552
B.62.93.0030.055 | CABINET, 250 kVA (200 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) | CABINET, 250 kVA (200 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) | cad. | Lavori compiuti | 82907 | 0.5379 | 0.021436 | 78.492
B.62.93.0030.060 | CABINET, 300 kVA (240 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) | CABINET, 300 kVA (240 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) | cad. | Lavori compiuti | 89487.85 | 0.51069 | 0.01986 | 78.5208
B.62.93.0030.065 | CABINET, 400 kVA (320 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) | CABINET, 400 kVA (320 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) | cad. | Lavori compiuti | 122357.14 | 0.39595 | 0.014662 | 78.6408
B.62.93.0030.070 | CABINET, 500 kVA (400 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) | CABINET, 500 kVA (400 kW) · TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) | cad. | Lavori compiuti | 148169.53 | 0.33443 | 0.012108 | 78.7048
B.62.93.0030.200 | CABINET 10·80 kVA · KIT per la connessione in parallelo | CABINET 10·80 kVA · KIT per la connessione in parallelo | cad. | Lavori compiuti | 1314 | 3.7837 | 0 | 75.2686
B.62.93.0030.205 | ARMADIO DI ESTENSIONE CABINET (10·80 kVA) (batterie al piombo senza manutenzione) | ARMADIO DI ESTENSIONE CABINET (10·80 kVA) (batterie al piombo senza manutenzione) | cad. | Lavori compiuti | 13010.72 | 1.3934 | 0.049844 | 77.6082
B.62.96 | IMPIANTO PER GRUPPO ELETTROGENO |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.96.0010 | GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO | Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno in servizio continuo avente le seguenti caratteristiche: · potenza resa in servizio continuo a cos phi 0.8, · in emergenza sovraccaricabilità per 1 h +10%, · tensione nominale 380/220 V a 50 Hz, · velocità nominale 1500 giri/min. Il gruppo sarà costituito dai seguenti elementi: Un generatore trifase autoeccitato, autoregolato, senza spazzole, aventi le seguenti caratteristiche: · velocità di rotazione 1500 giri/min, · tensione nominale 400 V a 50 Hz, · collegamento a stella con neutro accessibile, · regolazione automatica della tensione, · precisione tensione in regime statico <4%, · distorsioni armoniche <5%, · ventilazione forzata con ventola calettata sull'albero, · rotore dotato di gabbia smorzatrice, · classe di isolamento H o F, IP23. Un motore diesel a iniezione diretta, 4 tempi, completo di: · sistema di lubrificazione forzata con elettropompa, filtri a cartuccia, valvole di regolazione; · sistema di alimentazione gasolio con pompa da cisterna di stoccaggio a serbatoio giornaliero a distanza <15 m, filtri a cartuccia, pompa di iniezione, raccordi per disaerazione, elettromagnete o elettrovalvola d'arresto esterna, raccordi di mandata e rifiuto motore diesel, raccordo di drenaggio, galleggiante con controllo segnalazione di riserva; · sistema di aspirazione aria filtri a secco o a bagno d'olio per ambienti chiusi; · sistema di scarico dei gas combusti con tronchetti flessibili e marmitta di tipo industriale; · sistema di arresto automatico per bassa pressione olio e/o alta temperatura motore; · sistema di avviamento manuale per manutenzione, completo di motorino, batterie e caricabatterie. Accoppiamento motore·generatore con monoblocco diretto a mezzo giunto elastico flangiato, protetto meccanicamente. Basamento portante costituito in profilati di acciaio elettrosaldato, completo di traverse d'appoggio, golfari di sollevamento e supporti antivibranti in gomma antiolio per l'ancoraggio del gruppo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.96.0010.005 | trifase, 400/230 V, 10 kVA | trifase, 400/230 V, 10 kVA | cad. | Lavori compiuti | 9610.74 | 3.0143 | 0.0596 | 75.9775
B.62.96.0010.010 | trifase, 400/230 V, 20 kVA | trifase, 400/230 V, 20 kVA | cad. | Lavori compiuti | 12140.93 | 2.6591 | 0.047179 | 76.3451
B.62.96.0010.015 | trifase, 400/230 V, 40 kVA | trifase, 400/230 V, 40 kVA | cad. | Lavori compiuti | 14252.4 | 2.4977 | 0.04019 | 76.5134
B.62.96.0010.020 | trifase, 400/230 V, 60 kVA | trifase, 400/230 V, 60 kVA | cad. | Lavori compiuti | 17753.38 | 2.2225 | 0.037874 | 76.791
B.62.96.0010.025 | trifase, 400/230 V, 80 kVA | trifase, 400/230 V, 80 kVA | cad. | Lavori compiuti | 19863.58 | 2.1532 | 0.033851 | 76.8643
B.62.96.0010.030 | trifase, 400/230 V, 100 kVA | trifase, 400/230 V, 100 kVA | cad. | Lavori compiuti | 24756.12 | 1.9282 | 0.031188 | 77.092
B.62.96.0010.035 | trifase, 400/230 V, 140 kVA | trifase, 400/230 V, 140 kVA | cad. | Lavori compiuti | 32726.11 | 1.7287 | 0.023593 | 77.2991
B.62.96.0010.040 | trifase, 400/230 V, 180 kVA | trifase, 400/230 V, 180 kVA | cad. | Lavori compiuti | 39926.57 | 1.5897 | 0.019548 | 77.4422
B.62.96.0010.045 | trifase, 400/230 V, 230 kVA | trifase, 400/230 V, 230 kVA | cad. | Lavori compiuti | 47125.62 | 1.4933 | 0.018499 | 77.5396
B.62.96.0010.050 | trifase, 400/230 V, 300 kVA | trifase, 400/230 V, 300 kVA | cad. | Lavori compiuti | 54328.17 | 1.4274 | 0.01788 | 77.6061
B.62.96.0020 | QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO | Fornitura e posa in opera di quadro gruppo elettrogeno per l'avviamento automatico al mancare della rete principale, completo di protezioni, coppia contattori di scambio rete con interblocco meccanico, ritardatori al ritorno rete, dispositivi di comando e di controllo e linee di connessione tra gruppo e quadro di scambio. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.96.0020.005 | trifase, 10 kVA | trifase, 10 kVA | cad. | Lavori compiuti | 830.2 | 7.9848 | 0 | 71.0672
B.62.96.0020.010 | trifase, 20÷40 kVA | trifase, 20÷40 kVA | cad. | Lavori compiuti | 1404.7 | 7.0787 | 0 | 71.9727
B.62.96.0020.015 | trifase, 60÷100 kVA | trifase, 60÷100 kVA | cad. | Lavori compiuti | 2217 | 5.9802 | 0 | 73.0717
B.62.96.0020.020 | trifase, 140÷180 kVA | trifase, 140÷180 kVA | cad. | Lavori compiuti | 956 | 17.3353 | 0 | 61.7155
B.62.96.0020.025 | trifase, 230÷300 kVA | trifase, 230÷300 kVA | cad. | Lavori compiuti | 3496.3 | 5.688 | 0 | 73.3633
B.62.96.0050 | COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO | Fornitura e posa in opera di cofanatura insonorizzata per gruppo elettrogeno tale da contenere la rumorosità entro valori di 60÷65 dB a 7 m. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.96.0050.005 | da 140 kVA | da 140 kVA | cad. | Lavori compiuti | 7352.4 | 3.6064 | 0 | 75.4448
B.62.96.0050.010 | da 180 kVA | da 180 kVA | cad. | Lavori compiuti | 8915.4 | 4.4613 | 0 | 74.59
B.62.96.0050.015 | da 230 kVA | da 230 kVA | cad. | Lavori compiuti | 9716.9 | 5.4577 | 0 | 73.5934
B.62.96.0050.020 | da 300 kVA | da 300 kVA | cad. | Lavori compiuti | 10509 | 7.5695 | 0 | 71.4816
B.62.97 | IMPIANTO DI RIFASAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.97.0110 | RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% | Fornitura e posa in opera di rifasatore automatico per reti con CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE THD(I) max ammesso in rete 15%, conforme alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza CEE 73/23 e relativa modifica CEE 93/68. DATI TECNICI Tensione nominale 415Vac (possibilità di varianti fino a 660Vac). Frequenza nominale 50 Hz (60Hz a richiesta). Tensione d’isolamento 690V. Intervallo temperatura lavoro ·5 / +40°C. Carpenteria in lamiera d’acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL a richiesta. Installazione per interno, in ambiente non polveroso, al riparo da urti accidentali ed irraggiamento solare, favorendo la ventilazione. Grado di protezione: esterno quadro: IP 31, interno quadro: IP 00. Tenuta al corto circuito 10kA per 1 secondo, la verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI, per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all’interno del quadro di rifasamento oppure installati a cura del cliente sulla linea di alimentazione, in ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. Ventilazione naturale o forzata a seconda della potenza. Sezionatore tripolare tipo sottocarico con blocco porta. I cavi di collegamento interno sono non propaganti del tipo consentito dalla normativa vigente, sui capicorda non preisolati il punto di connessione viene ricoperto con guaina termo restringente a lunga durata. I circuiti ausiliari sono opportunamente identificati in ottemperanza alle norme vigenti. Ogni batteria di condensatori è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo da offrire un’elevata affidabilità, la limitazione dei picchi di corrente determinati dall’inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate, il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l’impiego di fusibili ad alto potere d’interruzione (100kA), I condensatori monofasi, sono realizzati con la tecnologia in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica conformi alle norme e omologati IMQ, impregnati in olio biodegradabile esente da (PCB), sono collegati a TRIANGOLO, adatti per servizio continuativo. CARATTERISTICHE CONDENSATORI: • massima tensione di servizio: 440Vac, • tolleranza sulla capacità: ·5% / +10%, • perdite per dissipazione: =0,4 W/kVAr, • massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) = 50%, • categoria temperatura: ·25 / D (normativa CEI EN 60831·1), • temperatura minima ammessa: ·25°C, • temperatura massima ammessa: +55°C, • temperatura media giornaliera: +45°C, • temperatura media annua: +35°C. Il Regolatore lavora con misura: VARMETRICA. Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 · 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro. Tempi di inserzione / disinserzione batterie di condensatori: da 7 a 30”. Normative di riferimento: Condensatori: CEI EN 60831·1 / 2, IEC 831·1 / 2, UL810, Apparecchiature: CEI EN 60439·1, IEC 439·1. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per il posizionamento dell'apparecchiatura nel locale predisposto, il collegamento alle linee predisposte realizzato con idonei sistemi di attestazione in funzione della sezione dei cavi, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.97.0110.005 | Qn: 10 kVAr; In: 14A; 4 GRADINI da 2,5 kVAr | Qn: 10 kVAr; In: 14A; 4 GRADINI da 2,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 465.92 | 10.6709 | 0 | 68.3808
B.62.97.0110.010 | Qn: 12.5 kVAr; In: 17A; 5 GRADINI da 2,5 kVAr | Qn: 12.5 kVAr; In: 17A; 5 GRADINI da 2,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 479.59 | 10.3668 | 0 | 68.6837
B.62.97.0110.015 | Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr | Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 507.06 | 10.8944 | 0 | 68.1576
B.62.97.0110.020 | Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr | Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 551.62 | 11.0159 | 0 | 68.036
B.62.97.0110.025 | Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr | Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 589.35 | 11.248 | 0 | 67.8035
B.62.97.0110.030 | Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr | Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 637.48 | 12.132 | 0 | 66.9197
B.62.97.0110.035 | Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 695.86 | 12.7017 | 0 | 66.3496
B.62.97.0110.040 | Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 757.65 | 13.1241 | 0 | 65.9275
B.62.97.0110.045 | Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 959.32 | 10.941 | 0 | 68.1107
B.62.97.0110.050 | Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1123.43 | 9.8345 | 0 | 69.2166
B.62.97.0110.055 | Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr | Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1260.67 | 10.5166 | 0 | 68.535
B.62.97.0110.060 | Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1702.88 | 11.0045 | 0.18551 | 67.8615
B.62.97.0110.065 | Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1928.78 | 10.5749 | 0.16378 | 68.3126
B.62.97.0110.070 | Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2086.54 | 10.8271 | 0.15945 | 68.0648
B.62.97.0110.075 | Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2311.87 | 10.9626 | 0.18699 | 67.9017
B.62.97.0110.080 | Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2544.57 | 11.2554 | 0.24825 | 67.5478
B.62.97.0110.085 | Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 3398.35 | 9.2377 | 0.21519 | 69.5985
B.62.97.0110.090 | Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 3891.23 | 8.7751 | 0.21356 | 70.0627
B.62.97.0110.095 | Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 4228.77 | 8.7257 | 0.22009 | 70.1055
B.62.97.0110.100 | Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 4914.93 | 8.0676 | 0.20963 | 70.7742
B.62.97.0110.105 | Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 5260.78 | 8.1116 | 0.21641 | 70.7234
B.62.97.0120 | RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% | Fornitura e posa in opera di rifasatore automatico per reti con CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE THD(I) max ammesso in rete 25% e adatto per cicli di lavoro continuativi, conforme alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza CEE 73/23 e relativa modifica CEE 93/68. DATI TECNICI Tensione nominale 415Vac (possibilità di varianti fino a 660Vac). Frequenza nominale 50 Hz (60Hz a richiesta). Tensione d’isolamento 690V. Intervallo temperatura lavoro ·5 / +40°C. Carpenteria in lamiera d’acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL a richiesta. Installazione per interno, in ambiente non polveroso, al riparo da urti accidentali ed irraggiamento solare, favorendo la ventilazione, grado di protezione: esterno quadro: IP 31, interno quadro: IP 00. Tenuta al corto circuito 10kA per 1 secondo, la verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI, per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all’interno del quadro di rifasamento oppure installati a cura del cliente sulla linea di alimentazione, in ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. Ventilazione naturale o forzata a seconda della potenza. Sezionatore tripolare tipo sottocarico con blocco porta. I cavi di collegamento interno sono non propaganti del tipo consentito dalla normativa vigente, sui capicorda non preisolati il punto di connessione viene ricoperto con guaina termo restringente a lunga durata. I circuiti ausiliari sono opportunamente identificati in ottemperanza alle norme vigenti. Ogni batteria di condensatori è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo da offrire un’elevata affidabilità, la limitazione dei picchi di corrente determinati dall’inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate, il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l’impiego di fusibili ad alto potere d’interruzione (100kA), I condensatori monofasi, sono realizzati con la tecnologia in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica conformi alle norme e omologati IMQ, impregnati in olio biodegradabile esente da (PCB), sono collegati a TRIANGOLO, adatti per servizio continuativo. CARATTERISTICHE CONDENSATORI: • massima tensione di servizio: 500Vac, • tolleranza sulla capacità: ·5% / +10%, • perdite per dissipazione: =0,4 W/kVAr, • massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) = 70%, • categoria temperatura: ·25 / D (normativa CEI EN 60831·1), • temperatura minima ammessa: ·25°C, • temperatura massima ammessa: +55°C, • temperatura media giornaliera: +45°C, • temperatura media annua: +35°C. Il Regolatore lavora con misura: VARMETRICA. Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 · 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro. Tempi di inserzione / disinserzione batterie di condensatori: da 7 a 30”. Normative di riferimento: Condensatori: CEI EN 60831·1 / 2, IEC 831·1 / 2, UL810, Apparecchiature: CEI EN 60439·1, IEC 439·1. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per il posizionamento dell'apparecchiatura nel locale predisposto, il collegamento alle linee predisposte realizzato con idonei sistemi di attestazione in funzione della sezione dei cavi, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.97.0120.015 | Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr | Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 586.18 | 9.4239 | 0 | 69.6274
B.62.97.0120.020 | Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr | Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 625.11 | 9.7208 | 0 | 69.3302
B.62.97.0120.025 | Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr | Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 663.35 | 9.9932 | 0 | 69.0586
B.62.97.0120.030 | Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr | Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 723.38 | 10.6913 | 0 | 68.3596
B.62.97.0120.035 | Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 799.72 | 11.0521 | 0 | 67.9988
B.62.97.0120.040 | Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 868.66 | 11.4469 | 0 | 67.6041
B.62.97.0120.045 | Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1131.19 | 9.2786 | 0 | 69.7725
B.62.97.0120.050 | Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1365.42 | 8.0916 | 0 | 70.9599
B.62.97.0120.055 | Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr | Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1697.98 | 7.8081 | 0 | 71.2435
B.62.97.0120.060 | Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1927.42 | 9.7225 | 0.1639 | 69.165
B.62.97.0120.065 | Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2174.95 | 9.378 | 0.14524 | 69.528
B.62.97.0120.070 | Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2392.29 | 9.4433 | 0.13907 | 69.469
B.62.97.0120.075 | Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2621.54 | 9.6676 | 0.1649 | 69.2189
B.62.97.0120.080 | Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2896.12 | 9.8892 | 0.21812 | 68.944
B.62.97.0120.085 | Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 3771.53 | 8.3237 | 0.1939 | 70.5337
B.62.97.0120.090 | Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 4393.56 | 7.7718 | 0.18914 | 71.0904
B.62.97.0120.095 | Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 4686.95 | 7.8727 | 0.19857 | 70.9801
B.62.97.0120.100 | Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 5353.26 | 7.4071 | 0.19246 | 71.4518
B.62.97.0120.105 | Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 5976.26 | 7.1405 | 0.1905 | 71.7204
B.62.97.0120.110 | Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr | Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 6623.28 | 6.6918 | 0.18693 | 72.1727
B.62.97.0120.115 | Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr | Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 7098.51 | 6.476 | 0.18845 | 72.387
B.62.97.0120.120 | Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr | Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 8116.05 | 5.8671 | 0.17711 | 73.0072
B.62.97.0120.125 | Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr | Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 8284.9 | 5.9464 | 0.18553 | 72.9194
B.62.97.0130 | RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% | Fornitura e posa in opera di rifasatore automatico per reti con CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE THD(I) max ammesso in rete 35% elevate temperature ambiente e cicli di lavoro continuativi., conforme alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza CEE 73/23 e relativa modifica CEE 93/68. DATI TECNICI Tensione nominale 415Vac (possibilità di varianti fino a 660Vac). Frequenza nominale 50 Hz (60Hz a richiesta). Tensione d’isolamento 690V. Intervallo temperatura lavoro ·5 / +40°C. Carpenteria in lamiera d’acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL a richiesta. Installazione per interno, in ambiente non polveroso, al riparo da urti accidentali ed irraggiamento solare, favorendo la ventilazione, grado di protezione: esterno quadro: IP 31, interno quadro: IP 00. Tenuta al corto circuito 10kA per 1 secondo, la verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI, per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all’interno del quadro di rifasamento oppure installati a cura del cliente sulla linea di alimentazione, in ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. Ventilazione naturale o forzata a seconda della potenza. Sezionatore tripolare tipo sottocarico con blocco porta. I cavi di collegamento interno sono non propaganti del tipo consentito dalla normativa vigente, sui capicorda non preisolati il punto di connessione viene ricoperto con guaina termo restringente a lunga durata. I circuiti ausiliari sono opportunamente identificati in ottemperanza alle norme vigenti. Ogni batteria di condensatori è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo da offrire un’elevata affidabilità, la limitazione dei picchi di corrente determinati dall’inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate, il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l’impiego di fusibili ad alto potere d’interruzione (100kA), I condensatori monofasi, sono realizzati con la tecnologia in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica conformi alle norme e omologati IMQ, impregnati in olio biodegradabile esente da (PCB), sono collegati a TRIANGOLO, adatti per servizio continuativo. CARATTERISTICHE CONDENSATORI: • massima tensione di servizio: 550Vac, • sovracorrente per contributi armonici: 3In, • tolleranza sulla capacità: ·5% / +10%, • perdite per dissipazione: =0,4 W/kVAr, • massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) = 80%, • categoria temperatura: ·25 / D (normativa CEI EN 60831·1), • temperatura minima ammessa: ·25°C, • temperatura massima ammessa: +55°C, • temperatura media giornaliera: +45°C, • temperatura media annua: +35°C. Il Regolatore lavora con misura: VARMETRICA. Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 · 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro. Tempi di inserzione / disinserzione batterie di condensatori: da 7 a 30”. Normative di riferimento: Condensatori: CEI EN 60831·1 / 2, IEC 831·1 / 2, UL810, Apparecchiature: CEI EN 60439·1, IEC 439·1. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per il posizionamento dell'apparecchiatura nel locale predisposto, il collegamento alle linee predisposte realizzato con idonei sistemi di attestazione in funzione della sezione dei cavi, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.97.0130.020 | Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr | Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 656.37 | 9.2579 | 0 | 69.793
B.62.97.0130.025 | Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr | Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 685.62 | 9.6686 | 0 | 69.3825
B.62.97.0130.030 | Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr | Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 754.5 | 10.2504 | 0 | 68.8005
B.62.97.0130.035 | Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 846.52 | 10.4411 | 0 | 68.6103
B.62.97.0130.040 | Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 931.08 | 10.6795 | 0 | 68.3722
B.62.97.0130.045 | Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1284.18 | 8.1732 | 0 | 70.8779
B.62.97.0130.050 | Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1514.06 | 7.2972 | 0 | 71.7541
B.62.97.0130.055 | Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr | Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1928.34 | 6.8753 | 0 | 72.1761
B.62.97.0130.060 | Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2231.91 | 8.3961 | 0.14154 | 70.5136
B.62.97.0130.065 | Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2401.51 | 8.4933 | 0.13154 | 70.4265
B.62.97.0130.070 | Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2585.46 | 8.7377 | 0.12868 | 70.1848
B.62.97.0130.075 | Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2926.15 | 8.6612 | 0.14774 | 70.2425
B.62.97.0130.080 | Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 3274.86 | 8.7455 | 0.19289 | 70.1129
B.62.97.0130.085 | Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 3936.48 | 7.9749 | 0.18578 | 70.8907
B.62.97.0130.090 | Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 4424.3 | 7.7178 | 0.18783 | 71.1457
B.62.97.0130.095 | Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 4995.23 | 7.3868 | 0.18632 | 71.4782
B.62.97.0130.100 | Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 5870.77 | 6.7541 | 0.1755 | 72.1217
B.62.97.0130.105 | Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 6651.65 | 6.4154 | 0.17116 | 72.4647
B.62.97.0130.110 | Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr | Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 7309.29 | 6.0637 | 0.16939 | 72.8183
B.62.97.0130.115 | Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr | Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 7559.1 | 6.0814 | 0.17697 | 72.7931
B.62.97.0130.120 | Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr | Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 8400.67 | 5.6683 | 0.17111 | 73.212
B.62.97.0130.125 | Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr | Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 9181.41 | 5.3658 | 0.16741 | 73.5181
B.62.97.0140 | RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% | Fornitura e posa in opera di rifasatore automatico CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE THD(I) max ammesso in rete 40%, per impieghi particolarmente gravosi, dotati di stabilità termica alla presenza di elevati valori di potenza reattiva, alte correnti RMS, basse perdite ed elevata affidabilità del componente, conforme alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza CEE 73/23 e relativa modifica CEE 93/68. DATI TECNICI Tensione nominale 400Vac e 450 Vac (possibilità di varianti fino a 660Vac). Frequenza nominale 50 Hz (60Hz a richiesta). Tensione d’isolamento 690V. Intervallo temperatura lavoro ·5 / +40°C. Carpenteria in lamiera d’acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL a richiesta. Installazione per interno, in ambiente non polveroso, al riparo da urti accidentali ed irraggiamento solare, favorendo la ventilazione, grado di protezione: esterno quadro: IP 31, interno quadro: IP 00. Tenuta al corto circuito 10kA per 1 secondo, la verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI, per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all’interno del quadro di rifasamento oppure installati a cura del cliente sulla linea di alimentazione, in ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. Ventilazione naturale o forzata a seconda della potenza. Sezionatore tripolare tipo sottocarico con blocco porta. I cavi di collegamento interno sono non propaganti del tipo consentito dalla normativa vigente, sui capicorda non preisolati il punto di connessione viene ricoperto con guaina termo restringente a lunga durata. I circuiti ausiliari sono opportunamente identificati in ottemperanza alle norme vigenti. Ogni batteria di condensatori è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo da offrire un’elevata affidabilità, la limitazione dei picchi di corrente determinati dall’inserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica. Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate, il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l’impiego di fusibili ad alto potere d’interruzione (100kA), I condensatori monofasi, sono realizzati con la tecnologia in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica conformi alle norme e omologati IMQ, impregnati in olio biodegradabile esente da (PCB), sono collegati a TRIANGOLO, adatti per servizio continuativo. CARATTERISTICHE CONDENSATORI: • massima tensione di servizio: 600Vac, • sovracorrente per contributi armonici: 4 In • variazione di tensione / tempo: < 25 Volt / µsec • tolleranza sulla capacità: ·5% / +10%, • perdite per dissipazione: =0,5 W/kVAr, • massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) = 90%, • categoria temperatura: ·25 / D (normativa CEI EN 60831·1), • temperatura minima ammessa: ·25°C, • temperatura massima ammessa: +55°C, • temperatura media giornaliera: +45°C, • temperatura media annua: +35°C. Il Regolatore lavora con misura: VARMETRICA. Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 · 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro. Tempi di inserzione / disinserzione batterie di condensatori: da 7 a 30”. Normative di riferimento: Condensatori: CEI EN 60831·1 / 2, IEC 831·1 / 2, UL810, Apparecchiature: CEI EN 60439·1, IEC 439·1. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per il posizionamento dell'apparecchiatura nel locale predisposto, il collegamento alle linee predisposte realizzato con idonei sistemi di attestazione in funzione della sezione dei cavi, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.97.0140.025 | Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr | Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1967.01 | 4.059 | 0.10564 | 75.053
B.62.97.0140.030 | Qn: 44 kVAr; In: 57A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr | Qn: 44 kVAr; In: 57A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 840.71 | 9.1992 | 0 | 69.8517
B.62.97.0140.035 | Qn: 50 kVAr; In: 64A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 50 kVAr; In: 64A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 932.67 | 9.4767 | 0 | 69.5744
B.62.97.0140.040 | Qn: 63 kVAr; In: 80A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 63 kVAr; In: 80A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1026.85 | 9.6835 | 0 | 69.3675
B.62.97.0140.045 | Qn: 75 kVAr; In: 96A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 75 kVAr; In: 96A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1362.23 | 7.7049 | 0 | 71.3462
B.62.97.0140.050 | Qn: 100 kVAr; In: 128A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 100 kVAr; In: 128A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1595.78 | 6.9235 | 0 | 72.1277
B.62.97.0140.060 | Qn: 150 kVAr; In: 193A; 6 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 150 kVAr; In: 193A; 6 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2417.61 | 7.7512 | 0.13067 | 71.1695
B.62.97.0140.065 | Qn: 175 kVAr; In: 225A; 7 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 175 kVAr; In: 225A; 7 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2680.91 | 7.6081 | 0.11783 | 71.3254
B.62.97.0140.070 | Qn: 200 kVAr; In: 257A; 8 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 200 kVAr; In: 257A; 8 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 3008.85 | 7.5082 | 0.11057 | 71.4326
B.62.97.0140.075 | Qn: 225 kVAr; In: 289A; 9 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 225 kVAr; In: 289A; 9 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 3312.36 | 7.6513 | 0.13051 | 71.2694
B.62.97.0140.080 | Qn: 250 kVAr; In: 321A; 10 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 250 kVAr; In: 321A; 10 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 3735.44 | 7.6672 | 0.16911 | 71.2152
B.62.97.0140.085 | Qn: 300 kVAr; In: 385A; 6 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 300 kVAr; In: 385A; 6 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 4462.47 | 7.0349 | 0.16388 | 71.8526
B.62.97.0140.090 | Qn: 350 kVAr; In: 450A; 7 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 350 kVAr; In: 450A; 7 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 4810.63 | 7.098 | 0.17274 | 71.7806
B.62.97.0140.095 | Qn: 400 kVAr; In: 514A; 8 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 400 kVAr; In: 514A; 8 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 5110.22 | 7.2206 | 0.18213 | 71.6486
B.62.97.0140.100 | Qn: 450 kVAr; In: 587A; 9 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 450 kVAr; In: 587A; 9 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 6827.61 | 5.8076 | 0.1509 | 73.0929
B.62.97.0140.105 | Qn: 500 kVAr; In: 642A; 10 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 500 kVAr; In: 642A; 10 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 7136.01 | 5.98 | 0.15954 | 72.9119
B.62.97.0140.110 | Qn: 525 kVAr; In: 674A; 7 GRADINI da 75 kVAr | Qn: 525 kVAr; In: 674A; 7 GRADINI da 75 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 7790.62 | 5.6891 | 0.15892 | 73.2034
B.62.97.0140.115 | Qn: 600 kVAr; In: 770A; 8 GRADINI da 75 kVAr | Qn: 600 kVAr; In: 770A; 8 GRADINI da 75 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 8070.16 | 5.6962 | 0.16576 | 73.1894
B.62.97.0140.120 | Qn: 675 kVAr; In: 867A; 9 GRADINI da 75 kVAr | Qn: 675 kVAr; In: 867A; 9 GRADINI da 75 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 8777.52 | 5.4249 | 0.16376 | 73.4627
B.62.97.0140.125 | Qn: 750 kVAr; In: 963A; 10 GRADINI da 75 kVAr | Qn: 750 kVAr; In: 963A; 10 GRADINI da 75 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 9690.44 | 5.0839 | 0.15862 | 73.8088
B.62.97.0150 | RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% | Fornitura e posa in opera di rifasatore automatico dotato di induttanze di sbarramento, CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE THD(I) max ammesso in rete fino al 100%, idoneo per cicli di lavoro continuativi, conforme alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza CEE 73/23 e relativa modifica CEE 93/68. DATI TECNICI Tensione nominale 400Vac (possibilità di varianti fino a 660Vac). Frequenza nominale 50 Hz (60Hz a richiesta). Tensione d’isolamento 690V. Intervallo temperatura lavoro ·5 / +40°C. Carpenteria in lamiera d’acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL a richiesta. Installazione per interno, in ambiente non polveroso, al riparo da urti accidentali ed irraggiamento solare, favorendo la ventilazione, grado di protezione: esterno quadro: IP 31, interno quadro: IP 00. Tenuta al corto circuito 10kA per 1 secondo, la verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI, per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all’interno del quadro di rifasamento oppure installati a cura del cliente sulla linea di alimentazione, in ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. Ventilazione forzata. Sezionatore tripolare tipo sottocarico con blocco porta. I cavi di collegamento interno sono non propaganti del tipo consentito dalla normativa vigente, sui capicorda non preisolati il punto di connessione viene ricoperto con guaina termo restringente a lunga durata. I circuiti ausiliari sono opportunamente identificati in ottemperanza alle norme vigenti. Ogni batteria di condensatori è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo da offrire un’elevata affidabilità, la limitazione dei picchi di corrente determinati dall’inserzione delle batterie capacitive è garantita dalle induttanze di blocco antirisonanti. Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate, il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l’impiego di fusibili ad alto potere d’interruzione (100kA), I condensatori monofasi, sono realizzati con la tecnologia in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica conformi alle norme e omologati IMQ, impregnati in olio biodegradabile esente da (PCB), sono collegati a TRIANGOLO, adatti per servizio continuativo. CARATTERISTICHE CONDENSATORI: • massima tensione di servizio: 550Vac, • tolleranza sulla capacità: ·5% / +10%, • perdite per dissipazione: = 0,4 W/kVAr, • categoria temperatura: ·25 / D (normativa CEI EN 60831·1), • temperatura minima ammessa: ·25°C, • temperatura massima ammessa: +55°C, • temperatura media giornaliera: +45°C, • temperatura media annua: +35°C. CARATTERISTICHE INDUTTANZE: • di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. • frequenza di accordo pari a 189 Hz (p=7%), • perdite per dissipazione: = 100 W per batterie da 12,5 kVAr – 180 W per batterie da 25 kVAr – 265 W per batterie da 50 kVAr – 270 W per batterie da 75 kVAr, • massima distorsione armonica in tensione ammessa in rete (THD(V) = 3%, Il Regolatore lavora con misura: VARMETRICA. Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 · 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro. Tempi di inserzione / disinserzione batterie di condensatori: da 7 a 30”. Normative di riferimento: Condensatori: CEI EN 60831·1 / 2, IEC 831·1 / 2, UL810, Apparecchiature: CEI EN 60439·1, IEC 439·1. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per il posizionamento dell'apparecchiatura nel locale predisposto, il collegamento alle linee predisposte realizzato con idonei sistemi di attestazione in funzione della sezione dei cavi, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.97.0150.020 | Qn: 25 kVAr; In: 36A; 2 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 25 kVAr; In: 36A; 2 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1679.63 | 4.1651 | 0.066324 | 74.82
B.62.97.0150.025 | Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr | Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 1971.15 | 4.0505 | 0.10542 | 74.8954
B.62.97.0150.027 | Qn: 38 kVAr; In: 54A; 3 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 38 kVAr; In: 54A; 3 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2054.6 | 4.047 | 0.1189 | 74.8856
B.62.97.0150.030 | Qn: 44 kVAr; In: 63A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr | Qn: 44 kVAr; In: 63A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2121.03 | 4.1542 | 0.14102 | 74.7561
B.62.97.0150.035 | Qn: 50 kVAr; In: 72A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 50 kVAr; In: 72A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2192.01 | 4.1709 | 0.13645 | 74.7442
B.62.97.0150.040 | Qn: 63 kVAr; In: 90A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 63 kVAr; In: 90A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2315.33 | 4.3268 | 0.15644 | 74.5682
B.62.97.0150.045 | Qn: 75 kVAr; In: 108A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr | Qn: 75 kVAr; In: 108A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2640.79 | 3.9607 | 0.15098 | 74.9397
B.62.97.0150.050 | Qn: 100 kVAr; In: 144A; 4 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 100 kVAr; In: 144A; 4 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 3012.51 | 3.8356 | 0.16544 | 75.0504
B.62.97.0150.055 | Qn: 125 kVAr; In: 180A; 5 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 125 kVAr; In: 180A; 5 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 3465.96 | 3.65 | 0.17254 | 75.2288
B.62.97.0150.060 | Qn: 150 kVAr; In: 216A; 6 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 150 kVAr; In: 216A; 6 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 3990.15 | 3.3777 | 0.17273 | 75.5009
B.62.97.0150.065 | Qn: 175 kVAr; In: 252A; 7 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 175 kVAr; In: 252A; 7 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 4402.9 | 3.2489 | 0.17727 | 75.6252
B.62.97.0150.070 | Qn: 200 kVAr; In: 288A; 8 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 200 kVAr; In: 288A; 8 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 4655.72 | 3.3079 | 0.18906 | 75.5544
B.62.97.0150.075 | Qn: 225 kVAr; In: 324A; 9 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 225 kVAr; In: 324A; 9 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 4911.36 | 3.3029 | 0.18093 | 75.5677
B.62.97.0150.080 | Qn: 250 kVAr; In: 360A; 10 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 250 kVAr; In: 360A; 10 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 5476.25 | 3.1622 | 0.18047 | 75.7087
B.62.97.0150.083 | Qn: 275 kVAr; In: 397A; 11 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 275 kVAr; In: 397A; 11 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 6130.2 | 3.0036 | 0.17748 | 75.8703
B.62.97.0150.085 | Qn: 300 kVAr; In: 432A; 12 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 300 kVAr; In: 432A; 12 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 6546.45 | 2.98 | 0.18141 | 75.89
B.62.97.0150.090 | Qn: 350 kVAr; In: 504A; 7 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 350 kVAr; In: 504A; 7 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 7505.01 | 2.7454 | 0.17151 | 76.1345
B.62.97.0150.093 | Qn: 375 kVAr; In: 541A; 15 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 375 kVAr; In: 541A; 15 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 8299.94 | 2.4824 | 0.15509 | 76.4138
B.62.97.0150.095 | Qn: 400 kVAr; In: 576A; 8 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 400 kVAr; In: 576A; 8 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 10036.97 | 2.162 | 0.13818 | 76.7513
B.62.97.0150.100 | Qn: 450 kVAr; In: 648A; 18 GRADINI da 25 kVAr | Qn: 450 kVAr; In: 648A; 18 GRADINI da 25 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 10440.68 | 2.2625 | 0.15112 | 76.6377
B.62.97.0150.105 | Qn: 500 kVAr; In: 720A; 10 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 500 kVAr; In: 720A; 10 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 11076.1 | 2.3306 | 0.16045 | 76.5603
B.62.97.0150.110 | Qn: 550 kVAr; In: 792A; 1 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 550 kVAr; In: 792A; 1 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 12064.58 | 2.3213 | 0.16383 | 76.5663
B.62.97.0150.115 | Qn: 600 kVAr; In: 864A; 8 GRADINI da 75 kVAr | Qn: 600 kVAr; In: 864A; 8 GRADINI da 75 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 13127.44 | 2.3003 | 0.16574 | 76.5854
B.62.97.0150.120 | Qn: 650 kVAr; In: 936A; 13 GRADINI da 50 kVAr | Qn: 650 kVAr; In: 936A; 13 GRADINI da 50 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 14116.05 | 2.2944 | 0.16826 | 76.5887
B.62.97.0150.125 | Qn: 750 kVAr; In: 1080A; 10 GRADINI da 75 kVAr | Qn: 750 kVAr; In: 1080A; 10 GRADINI da 75 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 14761.51 | 2.2689 | 0.1609 | 76.6216
B.62.97.0150.130 | Qn: 825 kVAr; In: 1191A; 11 GRADINI da 75 kVAr | Qn: 825 kVAr; In: 1191A; 11 GRADINI da 75 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 16143.66 | 2.2104 | 0.15947 | 76.6815
B.62.97.0160 | RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% | Fornitura e posa in opera di rifasatore automatico dotato di induttanze di sbarramento, CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE THD(I) max ammesso in rete maggiore del 100%, idoneo per cicli di lavoro continuativi, conforme alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza CEE 73/23 e relativa modifica CEE 93/68. DATI TECNICI Tensione nominale 400Vac e 460Vac (possibilità di varianti fino a 660Vac). Frequenza nominale 50 Hz (60Hz a richiesta). Tensione d’isolamento 690V. Intervallo temperatura lavoro ·5 / +40°C. Carpenteria in lamiera d’acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL a richiesta. Installazione per interno, in ambiente non polveroso, al riparo da urti accidentali ed irraggiamento solare, favorendo la ventilazione, grado di protezione: esterno quadro: IP 31, interno quadro: IP 00. Tenuta al corto circuito 10kA per 1 secondo, la verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI, per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti all’interno del quadro di rifasamento oppure installati a cura del cliente sulla linea di alimentazione, in ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione. Ventilazione forzata. Sezionatore tripolare tipo sottocarico con blocco porta. I cavi di collegamento interno sono non propaganti del tipo consentito dalla normativa vigente, sui capicorda non preisolati il punto di connessione viene ricoperto con guaina termo restringente a lunga durata. I circuiti ausiliari sono opportunamente identificati in ottemperanza alle norme vigenti. Ogni batteria di condensatori è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo da offrire un’elevata affidabilità, la limitazione dei picchi di corrente determinati dall’inserzione delle batterie capacitive, è garantita dalle induttanze di blocco antirisonanti. Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate, il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l’impiego di fusibili ad alto potere d’interruzione (100kA), I condensatori monofasi, sono realizzati con la tecnologia in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica conformi alle norme e omologati IMQ, impregnati in olio biodegradabile esente da (PCB), sono collegati a TRIANGOLO, adatti per servizio continuativo. CARATTERISTICHE CONDENSATORI: • massima tensione di servizio: 600Vac, • tolleranza sulla capacità: ·5% / +10%, • perdite per dissipazione: = 0,4 W/kVAr, • categoria temperatura: ·25 / D (normativa CEI EN 60831·1), • temperatura minima ammessa: ·25°C, • temperatura massima ammessa: +55°C, • temperatura media giornaliera: +45°C, • temperatura media annua: +35°C. CARATTERISTICHE INDUTTANZE: • di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati. • frequenza di accordo pari a 189 Hz (p=7%), • perdite per dissipazione: = 180 W per batterie da 33,3 kVAr – 265 W per batterie da 66,6, • massima distorsione armonica in tensione ammessa in rete (THD(V) = 6%, Il Regolatore lavora con misura: VARMETRICA. Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 · 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro. Tempi di inserzione / disinserzione batterie di condensatori: da 7 a 30”. Normative di riferimento: Condensatori: CEI EN 60831·1 / 2, IEC 831·1 / 2, UL810, Apparecchiature: CEI EN 60439·1, IEC 439·1. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per il posizionamento dell'apparecchiatura nel locale predisposto, il collegamento alle linee predisposte realizzato con idonei sistemi di attestazione in funzione della sezione dei cavi, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.97.0160.050 | Qn: 100 kVAr; In: 126A; 3 GRADINI da 33,3 kVAr | Qn: 100 kVAr; In: 126A; 3 GRADINI da 33,3 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 2684.37 | 4.3045 | 0.18567 | 74.5613
B.62.97.0160.055 | Qn: 133 kVAr; In: 167A; 4 GRADINI da 33,3 kVAr | Qn: 133 kVAr; In: 167A; 4 GRADINI da 33,3 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 3848.28 | 3.2175 | 0.15321 | 75.6806
B.62.97.0160.060 | Qn: 166 kVAr; In: 208A; 5 GRADINI da 33,3 kVAr | Qn: 166 kVAr; In: 208A; 5 GRADINI da 33,3 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 4483.29 | 2.9463 | 0.15185 | 75.9532
B.62.97.0160.070 | Qn: 200 kVAr; In: 251A; 6 GRADINI da 33,3 kVAr | Qn: 200 kVAr; In: 251A; 6 GRADINI da 33,3 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 5677.01 | 2.5198 | 0.13748 | 76.3941
B.62.97.0160.075 | Qn: 233 kVAr; In: 292A; 7 GRADINI da 33,3 kVAr | Qn: 233 kVAr; In: 292A; 7 GRADINI da 33,3 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 7371.38 | 2.0155 | 0.10588 | 76.93
B.62.97.0160.080 | Qn: 266 kVAr; In: 334A; 4 GRADINI da 66,6 kVAr | Qn: 266 kVAr; In: 334A; 4 GRADINI da 66,6 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 7796.87 | 2.0461 | 0.11289 | 76.8924
B.62.97.0160.085 | Qn: 300 kVAr; In: 377A; 9 GRADINI da 33,3 kVAr | Qn: 300 kVAr; In: 377A; 9 GRADINI da 33,3 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 8410.2 | 2.1248 | 0.11751 | 76.8091
B.62.97.0160.090 | Qn: 333 kVAr; In: 418A; 5 GRADINI da 66,6 kVAr | Qn: 333 kVAr; In: 418A; 5 GRADINI da 66,6 kVAr | cad. | Lavori compiuti | 9900.97 | 1.9713 | 0.10989 | 76.9702
B.62.99 | IMPIANTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0210 | CELLA DI INGRESSO CAVI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA | Fornitura e posa in opera di cella d'ingresso cavi di media tensione per interruttore di manovra all'esafluoruro, compatta, conforme alle prescrizioni CEI 17·6 '98 e varianti, minimo IP31, costituita da armadio in lamiera d'acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, dimensioni esterne indicativa di: · larghezza 375 mm, · altezza 1600 mm, · profondità 840 mm; completa della seguente apparecchiatura: · sistema di barre principali, · attacchi per uscita in cavo, supporto terminali, · sinottico con schema elettrico, · oblò di ispezione, illuminazione interno cella; · interuttore di manovra·sezionatore rotativo di linea a tre posizioni, isolato in SF6, corrente nominale 400 A, pdi 16 kA, tensione nominale 24 kV, completo di: · sganciatore di apertura, · sezionatore di terra, CEI 17·4 '98, con blocco porta e blocco a chiave, · comando manuale, predispsto per la motorizzazione, · cella morsettiera circuiti ausiliari, · 3 derivatori capacitivi con lampada di presenza tensione, · contatti ausiliari. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0210.005 | compatta, dim. (375x1600x840) mm | compatta, dim. (375x1600x840) mm | cad. | Lavori compiuti | 3881.64 | 6.8311 | 0 | 72.2202
B.62.99.0220 | CELLA RISALITA SBARRE MT, COMPATTA | Fornitura e posa in opera di cella risalita sbarre di media tensione costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, compatta, per sistemi componibili SF6, con dimensioni esterne idicative di: · larghezza 375 mm, · altezza 1600 mm, · profondità 840 mm; completa della seguente apparecchiatura: · sistema di barre principali, · cella morsettiera circuiti ausiliari. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0220.005 | compatta, dim. (375x1600x840) mm | compatta, dim. (375x1600x840) mm | cad. | Lavori compiuti | 1749.86 | 15.1532 | 0 | 63.8983
B.62.99.0230 | CELLA FUSIBILI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA | Fornitura e posa in opera di cella fusibili sul lato MT, per protezione di ogni trasformatore, con interruttore di manovra all'esafluoruro, minimo IP32, costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, con dimensioni esterne idicative di: · larghezza 375 mm, · altezza 1600 mm, · profondità 840 mm; completa della seguente apparecchiatura: · sistema di barre principali, · attacchi per uscita in cavo, supporto terminali, · sinottico con schema elettrico, · oblò di ispezione, illuminazione interno cella, · resistenza anticondensa e trattamento di tropicalizzazione, 220 V, 60 W; · interruttore di manovra·sezionatore rotativo a tre posizioni, tipo SF6, corrente nominale 400 A, tensione nominale 24 kV, CEI 17·9 '98 e varianti, completo di: · sezionatore di terra a monte e a valle dei fusibili con blocco porta e blocco a chiave, · comando manuale, predisposto per la motorizzazione, · 3 fusibili, tensione nominale 24 kV, corrente indicativa di 50 A, pdi 16 kA a 24 kV, · sganciatore di apertura, alla fusione di almeno uno di essi, · cella morsettiere circuiti ausiliari, · 3 derivatori capacitivi con lampada di presenza tensione, · contatti ausiliari. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0230.005 | compatta, dim. (375x1600x840) mm | compatta, dim. (375x1600x840) mm | cad. | Lavori compiuti | 4680.92 | 11.3294 | 0 | 67.7219
B.62.99.0240 | CELLA INT. GENERALE MT, ESAFLUORURO, COMPATTA | Fornitura e posa in opera di cella interruttore generle MT all'esafluoruro, per protezione trasformatore, compatta, conforme alle prescrizioni CEI 17·6 '98 e varianti, minimo IP31, costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, con dimensioni esterne indicative di: · larghezza 750 mm, · altezza 1600 mm, · profondità 840 mm; completa della seguente apparecchiatura: · sistema di barre principali, · attacchi per uscita cavi, · sinottico con schema elettrico, · oblò di ispezione, illuminazione interno cella, · resistenza anticondensa e trattamento di tropicalizzazione, 220 V, 60 W; · interruttore di manovra·sezionatore rotativo di linea a tre posizioni, tipo SF6, corrente nominale 400 A, tensione nominale 24 kV, CEI 17·9 '98 e varianti, completo di sezionatore di terra a monte e a valle dell'interruttore generale, a comando manuale, predisposto per la motorizzazione; · interruttore generale in SF6 con protezione amperometrica, relè elettronico con relativi rivelatori di corrente, tensione nominale 24 kV, corrente nominale 400÷600 A, pdi 16 kA a 24 kV, CEI 17·9 '98 e varianti, completo di: · comando manuale con blocco porta, predisposto per la motorizzazione, · blocco a chiave sul sezionatore rotativo di linea in posizione di chiuso, · blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, · blocco a chiave sull'interruttore generale in posizione di aperto, · cella morsettiera circuiti ausiliari, · 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione, · contatti ausiliari; Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0240.005 | compatta, dim. (750x1600x840) mm | compatta, dim. (750x1600x840) mm | cad. | Lavori compiuti | 12238.51 | 4.3332 | 0 | 74.7182
B.62.99.0315 | TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO · ECO DESIGN | Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/BT, ermetico, con isolamento in olio minerale esente da PCB e con raffreddamento per circolazione naturale (ONAN), perdite ridotte secondo EN 50588·1, rispondente alle norme CEI EN 60076·1÷10, Eco Design · Reg. UE n.548/2014, marchiato CE, con trattamento anticorrosione delle superfici e con le seguenti caratteristiche generali: · Tensione nominale a vuoto: 20/0,4 kV. · Commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 5÷20 kV ±2x2.5%, · Frequenza: 50 Hz. · Gruppo vettoriale: Dyn11. · Avvolgimenti primario e secondario: Alluminio o Rame. Dati di utilizzo: · Installazione: Interna o esterna. · Altitudine: m <= 1000. · Temperatura max. ambiente: 40 ° C. · Classe di protezione: IP00 (morsetti). Il trasformatore sarà fornito completo di: · n.1 Box metallico di protezione, IP23 o IP30 adatto al contenimento del trasformatore (o rete di protezione su tre/4 lati h. min. 1950mm), porte di accesso sul lato frontale e serratura a chiave tipo AREL; · sistema di rifasamento fisso, con condensatori trifasi antiscoppio di adeguata capacità, tensione 400V, muniti di resistenza di autoscarica, contenuti entro contenitore IP31, alloggiato dentro la cella del relativo trasformatore o nelle immediate vicinanze; · dispositivo di controllo termico DGPT2 o equivalente (tipo DMCR o tipo RIS) e lampade di segnalazione, completo di protezioni e collegamenti fino alla cassetta, ausiliari sul trasformatore; · golfari di sollevamento, anelli di traino, rullo/i di scorrimento orientabili, due morsetti di terra, supporti antivibranti, cuffie di protezione dei morsetti sul lato BT; · targa caratteristiche su ambo i lati (n.2 tot.); · Kit di ammarro cavi di MT e BT; Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per le prove di accettazione e di collaudo anche presenziato, nonché le prove di tipo prodotte presso laboratorio di prova certificato (es.: CESI) su macchina equivalente. Sono altresì quotate a parte le eventuali prove di tipo specifiche richieste dalla D.L.. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0315.005 | MINERALE · 20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 145 W; Pcc(CK): 1750 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,9% | MINERALE · 20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 145 W; Pcc(CK): 1750 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,9% | cad. | Lavori compiuti | 8444.43 | 1.8606 | 0.067832 | 77.1229
B.62.99.0315.010 | MINERALE · 20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 210 W; Pcc(CK): 2350 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% | MINERALE · 20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 210 W; Pcc(CK): 2350 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 9737.45 | 1.738 | 0.059163 | 77.2542
B.62.99.0315.015 | MINERALE · 20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 300 W; Pcc(CK): 3250 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% | MINERALE · 20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 300 W; Pcc(CK): 3250 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 11217.96 | 1.72 | 0.05181 | 77.2796
B.62.99.0315.020 | MINERALE · 20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 430 W; Pcc(CK): 4600 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% | MINERALE · 20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 430 W; Pcc(CK): 4600 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 13562.66 | 1.7886 | 0.050197 | 77.2127
B.62.99.0315.030 | MINERALE · 20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 510 W; Pcc(CK): 5500 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% | MINERALE · 20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 510 W; Pcc(CK): 5500 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 15974.42 | 1.6908 | 0.048859 | 77.3117
B.62.99.0315.035 | MINERALE · 20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 600 W; Pcc(CK): 6500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | MINERALE · 20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 600 W; Pcc(CK): 6500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 18507.07 | 1.5789 | 0.042173 | 77.4304
B.62.99.0315.040 | MINERALE · 20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 650 W; Pcc(CK): 8400 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | MINERALE · 20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 650 W; Pcc(CK): 8400 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 21354.86 | 1.5853 | 0.043976 | 77.4221
B.62.99.0315.045 | MINERALE · 20/04 kV; 1000 kVA; P0(A0): 770 W; Pcc(CK): 10500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | MINERALE · 20/04 kV; 1000 kVA; P0(A0): 770 W; Pcc(CK): 10500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 25278.94 | 1.5577 | 0.03715 | 77.4565
B.62.99.0315.050 | MINERALE · 20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 950 W; Pcc(CK): 11000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | MINERALE · 20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 950 W; Pcc(CK): 11000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 27926.26 | 1.6369 | 0.037495 | 77.377
B.62.99.0315.055 | MINERALE · 20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 1200 W; Pcc(CK): 14000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | MINERALE · 20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 1200 W; Pcc(CK): 14000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 35961.42 | 1.4845 | 0.030992 | 77.5358
B.62.99.0315.100 | SILICONICO · 20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 145 W; Pcc(CK): 1750 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,9% | SILICONICO · 20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 145 W; Pcc(CK): 1750 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,9% | cad. | Lavori compiuti | 9203.43 | 1.7072 | 0.062238 | 77.2819
B.62.99.0315.105 | SILICONICO · 20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 210 W; Pcc(CK): 2350 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% | SILICONICO · 20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 210 W; Pcc(CK): 2350 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 10597.65 | 1.597 | 0.054361 | 77.4001
B.62.99.0315.110 | SILICONICO · 20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 300 W; Pcc(CK): 3250 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% | SILICONICO · 20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 300 W; Pcc(CK): 3250 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 12432.36 | 1.552 | 0.046749 | 77.4526
B.62.99.0315.115 | SILICONICO · 20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 430 W; Pcc(CK): 4600 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% | SILICONICO · 20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 430 W; Pcc(CK): 4600 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 15030.06 | 1.6139 | 0.045296 | 77.3922
B.62.99.0315.120 | SILICONICO · 20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 510 W; Pcc(CK): 5500 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% | SILICONICO · 20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 510 W; Pcc(CK): 5500 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 17694.82 | 1.5265 | 0.044109 | 77.4808
B.62.99.0315.125 | SILICONICO · 20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 600 W; Pcc(CK): 6500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | SILICONICO · 20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 600 W; Pcc(CK): 6500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 20733.47 | 1.4093 | 0.037644 | 77.6044
B.62.99.0315.130 | SILICONICO · 20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 650 W; Pcc(CK): 8400 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | SILICONICO · 20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 650 W; Pcc(CK): 8400 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 23834.26 | 1.4204 | 0.039401 | 77.5916
B.62.99.0315.135 | SILICONICO · 20/04 kV; 1000 kVA; P0(A0): 770 W; Pcc(CK): 10500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | SILICONICO · 20/04 kV; 1000 kVA; P0(A0): 770 W; Pcc(CK): 10500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 28365.54 | 1.3882 | 0.033107 | 77.6301
B.62.99.0315.140 | SILICONICO · 20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 950 W; Pcc(CK): 11000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | SILICONICO · 20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 950 W; Pcc(CK): 11000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 31265.86 | 1.4621 | 0.03349 | 77.5558
B.62.99.0315.145 | SILICONICO · 20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 1200 W; Pcc(CK): 14000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | SILICONICO · 20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 1200 W; Pcc(CK): 14000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% | cad. | Lavori compiuti | 39807.02 | 1.3411 | 0.027998 | 77.6823
B.62.99.0320 | TRASFORMATORE MT IN ARIA | Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in aria, conforme alle prescrizioni CEI 14·12 '98, con le seguenti caratteristiche: · isolamento classe H, · raffreddamento in aria naturale, · avvolgimenti in rame o in alluminio, · commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 5÷20 kV ±2x2.5%, · tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz, · schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti, · tensione di c.c. 5%, a basse perdite; completo della seguente apparecchiatura: · sistema di rifasamento fisso, con condensatori trifasi antiscoppio di adeguata capacità, muniti di resistenza di autoscarica, contenuti entro quadro metallico IP31, alloggiato dentro la cella del relativo trasformatore, · golfari di sollevamento, anelli di traino, rulli di scorrimento orientabili, due morsetti di terra, · targa caratteristiche su ambo i lati, · termocoppie e lampade di segnalazione, · connettori elastici ad innesto sui terminali MT, e cuffie di protezione dei morsetti sul lato bt. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0320.005 | in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 50 kVA | in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 50 kVA | cad. | Lavori compiuti | 6239.09 | 4.25 | 0 | 74.8015
B.62.99.0320.010 | in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 100 kVA | in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 100 kVA | cad. | Lavori compiuti | 8378.87 | 3.1646 | 0 | 75.8867
B.62.99.0320.015 | in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 160 kVA | in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 160 kVA | cad. | Lavori compiuti | 9230.21 | 2.8727 | 0 | 76.1787
B.62.99.0320.020 | in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 250 kVA | in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 250 kVA | cad. | Lavori compiuti | 11228.31 | 2.3615 | 0 | 76.6898
B.62.99.0320.025 | in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 400 kVA | in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 400 kVA | cad. | Lavori compiuti | 12788.71 | 2.0734 | 0 | 76.978
B.62.99.0335 | TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA · ECO DESIGN | Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/BT in resina, con avvolgimenti inglobati sotto vuoto in resina epossidica e con raffreddamento in aria naturale (AN), perdite ridotte secondo EN 50588·1, rispondente alle norme CEI EN 60076·1÷10, Eco Design · Reg. UE n.548/2014, marchiato CE, adatto al funzionamento in reti con presenza di armoniche (THD min. fino al 6%) con le seguenti caratteristiche generali: · Tensione nominale a vuoto: 20/0,4 kV · commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 5÷20 kV ±2x2.5%, · Frequenza: 50 Hz · Classe di isolamento: primario kV 24/50/95; secondario kV 1,1/3 · Gruppo vettoriale: Dyn11 · Classe ambientale/climatica/di comportamento al fuoco: E2 / C2 / F1 · Avvolgimenti primario e secondario: Alluminio/Alluminio (Rame/Rame) · Tipo di inglobamento primario/secondario: inglobato in stampo/ inglobato per immersione Dati di utilizzo: · Installazione: Interna · Altitudine: m <= 1000 · Classe termica: F / F · Temperatura ambiente: 40 ° C · Sovratemperatura: 100 / 100 K · Classe di protezione: IP00 Il trasformatore sarà inoltre fornito completo di: · n.1 Box metallico di protezione, IP31 adatto al contenimento del trasformatore (o rete di protezione su tre/4 lati h. min. 1950mm), porte di accesso e serratura a chiave · sistema di rifasamento fisso, con condensatori trifasi antiscoppio di adeguata capacità, tensione 400V, muniti di resistenza di autoscarica, contenuti entro contenitore IP31, alloggiato dentro la cella del relativo trasformatore o nelle immediate vicinanze. · centralina elettronica di controllo temperature, con interfaccia di comunicazione ModBUS· RTU ed uscite a due soglie per allarme e sgancio, sonde PT100 (min. nr.3) e lampade di segnalazione, completa di protezioni e collegamenti fino alla cassetta ausiliari sul trasformatore · golfari di sollevamento, anelli di traino, rullo/i di scorrimento orientabili, due morsetti di terra, supporti antivibranti, · targa caratteristiche su ambo i lati (n.2 tot.) · Kit di ammarro cavi di MT e BT Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per le prove di accettazione e di collaudo anche presenziato, nonché le prove di tipo prodotte presso laboratorio di prova certificato (es.: CESI) su macchina equivalente. Sono altresì quotate a parte le eventuali prove di tipo specifiche richieste dalla D.L.. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0335.005 | 20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 280 W; Pcc(AK): 1800/2200 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 2,3% | 20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 280 W; Pcc(AK): 1800/2200 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 2,3% | cad. | Lavori compiuti | 9684.13 | 1.6224 | 0.059148 | 77.3698
B.62.99.0335.010 | 20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 400 W; Pcc(AK): 2600/2900 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 2,0% | 20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 400 W; Pcc(AK): 2600/2900 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 2,0% | cad. | Lavori compiuti | 10205.5 | 1.6583 | 0.05645 | 77.3366
B.62.99.0335.015 | 20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 520 W; Pcc(AK): 3400/3800 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,8% | 20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 520 W; Pcc(AK): 3400/3800 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,8% | cad. | Lavori compiuti | 11909.91 | 1.6201 | 0.0488 | 77.3825
B.62.99.0335.020 | 20/04 kV; 315 kVA; P0(A0): 630 W; Pcc(AK): 3950/4400 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,7% | 20/04 kV; 315 kVA; P0(A0): 630 W; Pcc(AK): 3950/4400 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,7% | cad. | Lavori compiuti | 13495.62 | 1.6337 | 0.050446 | 77.3672
B.62.99.0335.025 | 20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 750 W; Pcc(AK): 4500/5200 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,5% | 20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 750 W; Pcc(AK): 4500/5200 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,5% | cad. | Lavori compiuti | 15415.89 | 1.5735 | 0.044162 | 77.4337
B.62.99.0335.030 | 20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 900 W; Pcc(AK): 5750/6400 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,4% | 20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 900 W; Pcc(AK): 5750/6400 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,4% | cad. | Lavori compiuti | 17412.72 | 1.5512 | 0.044824 | 77.4554
B.62.99.0335.035 | 20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 1100 W; Pcc(AK): 6850/7600 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,3% | 20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 1100 W; Pcc(AK): 6850/7600 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,3% | cad. | Lavori compiuti | 19688.58 | 1.4841 | 0.039642 | 77.5276
B.62.99.0335.040 | 20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 1300 W; Pcc(AK): 7200/8000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,1% | 20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 1300 W; Pcc(AK): 7200/8000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,1% | cad. | Lavori compiuti | 23224.53 | 1.4576 | 0.040436 | 77.5533
B.62.99.0335.050 | 20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 1800 W; Pcc(AK): 9900/11000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,9% | 20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 1800 W; Pcc(AK): 9900/11000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,9% | cad. | Lavori compiuti | 29214.03 | 1.5648 | 0.035842 | 77.4508
B.62.99.0335.055 | 20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 2200 W; Pcc(AK): 11700/13000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,9% | 20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 2200 W; Pcc(AK): 11700/13000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,9% | cad. | Lavori compiuti | 35584.45 | 1.5003 | 0.03132 | 77.5198
B.62.99.0400 | RIFASATORE FISSO | Fornitura e posa in opera di rifasatore NON automatico per il rifasamento fisso in applicazioni quali ad esempio rifasamento a vuoto dei trasformatori, rifasamento fisso di utenze ad assorbimento costante e/o per l’assemblaggio in armadi. L’apparecchiatura è contenuta in armadio realizzato in lamiera di acciaio dotato di maniglie per il posizionamento in esercizio a pavimento. Condensatori in polipropilene metallizzato autorigenerabile e dotati di dispositivo antiscoppio a sovrapressione. Per impianti con forte presenza di armoniche, sono disponibili le versioni con induttanze di sbarramento avvolte su nuclei di lamierino a cristalli orientati, a basse perdite ed elevata linearità. Conforme alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza e alla emissione/immunità degli apparati elettronici: CEE: 73/23 · 93/68 · 89/336. PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE Frequenza di rete 50 Hz / 60 Hz Tensione d’isolamento 690 V Grado di protezione struttura IP30 (CEI EN 60529) Trattamento lamiere zincatura Montaggio verticale · in esecuzione a parete o a pavimento. Ventilazione naturale Alimentazione trifase + terra · ingresso laterale alto e superiore Condensatori monofase in polipropilene metalizzato, impregnati in olio biodegradabile esente da PCB, con dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica, realizzati in accordo con le normative di riferimento IEC 831·1 · CEI EN 60831·1 · IEC 831·2 · CEI EN 60831·2. Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo. Massima tensione di servizio 440Vac, oppure 550Vac con induttanze di sbarramento; Tolleranza sulla capacità ·5% / +10% Perdite del dielettrico = 0,2 W/kvar Perdite totali del condensatore = 0,4 W/kvar Categoria termica ·25/C (normativa CEI EN 60831·1) Fattore di sovratensione in assenza di armoniche 1,1Un (max 8h su 24h) Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3 minuti) Perdite per dissipazione induttanze di sbarramento 120W batterie 25kvar; 185W batterie 50kvar; 270W batterie 75kvar Max. distorsione armonica in tensione ammessa in rete THD(v)= 3% (con induttanze di sbarramento) Tipo di servizio continuo per interno. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per il posizionamento dell'apparecchiatura nel locale predisposto, il collegamento alle linee predisposte realizzato con idonei sistemi di attestazione in funzione della sezione dei cavi, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0400.005 | Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF | Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF | cad. | Lavori compiuti | 343.44 | 19.3018 | 0 | 59.7484
B.62.99.0400.010 | Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF | Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF | cad. | Lavori compiuti | 404.91 | 16.3715 | 0 | 62.6806
B.62.99.0400.015 | Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF | Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF | cad. | Lavori compiuti | 462.98 | 14.3181 | 0 | 64.7328
B.62.99.0400.020 | Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF | Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF | cad. | Lavori compiuti | 497.13 | 13.3345 | 0 | 65.7172
B.62.99.0400.025 | Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF | Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF | cad. | Lavori compiuti | 591.76 | 11.2022 | 0 | 67.8485
B.62.99.0400.030 | Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF | Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF | cad. | Lavori compiuti | 681.32 | 9.7296 | 0 | 69.3213
B.62.99.0400.035 | Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF | Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF | cad. | Lavori compiuti | 737.36 | 8.9902 | 0 | 70.0608
B.62.99.0400.050 | Qn: 25 kVAr; In: 36A; 3x154 µF · con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO | Qn: 25 kVAr; In: 36A; 3x154 µF · con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO | cad. | Lavori compiuti | 771.01 | 8.5978 | 0 | 70.453
B.62.99.0400.055 | Qn: 50 kVAr; In: 72A; 3x308 µF · con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO | Qn: 50 kVAr; In: 72A; 3x308 µF · con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO | cad. | Lavori compiuti | 1057.02 | 6.2714 | 0 | 72.7801
B.62.99.0400.060 | Qn: 75 kVAr; In: 108A; 3x462 µF · con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO | Qn: 75 kVAr; In: 108A; 3x462 µF · con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO | cad. | Lavori compiuti | 1254.36 | 5.2848 | 0 | 73.7667
B.62.99.0405 | GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) · ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) · CEI 0·16 | Fornitura e posa in opera di Unbreakable Power Supply (U.P.S.) o gruppo di continuità, in formato “TOWER”, conforme alla norma CEI 0·16, con riserva di carica, idoneo per l’alimentazione dei circuiti di alimentazione e comando relativi a PG e DG (e il circuito di sgancio a minima tensione). Dalla norma CEI 0·16 : ” L’UPS, per consentire la rienergizzazione dell’impianto a seguito di una prolungata mancanza dell’alimentazione, deve essere provvisto di un accorgimento tale da mantenere una riserva di carica sufficiente alla chiusura dell’interruttore generale anche dopo spegnimento dovuto ad un prolungato funzionamento a batteria. L’UPS deve predisporre un allarme che evidenzi immediatamente la mancanza della alimentazione normale ed il passaggio a quella di emergenza al fine di consentire il sollecito avvio degli opportuni interventi per il tempestivo ripristino dell’alimentazione ausiliaria. “ CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI: · Potenza nominale (VA) 1250·2500, potenza attiva (W) 875·1750. · Tecnologia On Line Doppia Conversione VFI·SS·111, con forma d’onda sinusoidale. · Autonomia estensibile. · Tensione d’Ingresso 230 V, 50·60 Hz ±2% Autosensing, range della tensione d’ingresso 184V÷265V al 100% del carico. · THD corrente d’ingresso 3%. · Fattore di potenza d’ingresso > 0,99. · Tensione d’uscita 230V ± 1%, 50/60 Hz sincronizzata. · Rendimento fino a 93% fino a 92%. · Fattore di cresta 3,5 : 1. · THD Tensione di uscita 1%. · Sovraccarico ammesso 300% per 1 sec, 200% per 5sec, 150% per 30 sec · Bypass elettromeccanico sincronizzato interno automatico (per sovraccarico e anomalia di funzionamento) · Autonomia* 160 min. con carico di 50W per il modello da 1250 VA; 160 min. @ 100W per il modello da 2500 VA. · Display e segnalazioni indicatore di stato multicolore a LED, allarmi e segnalazioni acustiche · Dotato di 1 porta RS232 seriale, 1 porta a livelli logici. · Gestione remota tramite software specifico scaricabile gratuitamente. · Temperatura operativa (°C) 0÷40. · Umidità relativa (%) 0÷95% non condensante. · Grado di protezione minimo IP21. · Conforme alle normative EN 62040·1, EN 62040·2, EN 62040·3. Il Prezzo si intende comprensivo della posa in locale predisposto realizzata con sistemi idonei e dimensionati per il tipo e la potenza previsti, dell'allacciamento del U.P.S alle linee predisposte in ingresso ed in uscita eseguito con il sistema di connessione adeguato alla potenza prevista, alle linee di comunicazione e/o segnale dove previste, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0405.005 | TOWER 1250 VA (875 W) · MONOFASE | TOWER 1250 VA (875 W) · MONOFASE | cad. | Lavori compiuti | 613.17 | 8.1084 | 0 | 70.9428
B.62.99.0405.010 | TOWER 2500 VA (1750 W) · MONOFASE | TOWER 2500 VA (1750 W) · MONOFASE | cad. | Lavori compiuti | 1109.11 | 5.4788 | 0 | 73.5725
B.62.99.0405.015 | ESTENSIONE BATTERIA (batterie al piombo senza manutenzione) | ESTENSIONE BATTERIA (batterie al piombo senza manutenzione) | cad. | Lavori compiuti | 405.93 | 5.4433 | 0 | 73.6088
B.62.99.0405.020 | KIT INTERFACCIA Relè di protezione | KIT INTERFACCIA Relè di protezione | cad. | Lavori compiuti | 137.25 | 48.2987 | 0 | 30.7541
B.62.99.0405.025 | INTERFACCIA DI RETE ETHERNET | INTERFACCIA DI RETE ETHERNET | cad. | Lavori compiuti | 684.03 | 2.4228 | 0 | 76.6282
B.62.99.0410 | CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN OLIO, MT | Fornitura e posa in opera di cella di contenimento trasformatore in olio, MT, costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, con dimensioni esterne indicative di: · larghezza 1600 mm, · altezza 2200 mm, · profondità 1150 mm, con apertura frontale a doppio battente ed ante dotate di griglie antitopo per l'areazione del trasformatore. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0410.005 | dim. (1600x2200x1150) mm | dim. (1600x2200x1150) mm | cad. | Lavori compiuti | 1827.8 | 7.2535 | 0 | 71.7978
B.62.99.0430 | CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA, MT | Fornitura e posa in opera di cella di contenimento trasformatore in resina, MT, costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, non smontabile, con dimensioni esterne indicative di: · larghezza 1600 mm, · altezza 1600 mm, · profondità 920 mm, dotata di pannello imbullonato sul lato MT, 2 piastreisolanti con pressacavi sul lato MT e bt, poste sul tetto dell'armadio per il passaggio dei cavi e griglieantitopo per l'areazione del trasformatore. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0430.010 | dim. l·h·p (1900x2250x1150) mm · fino a 315 kVA | dim. l·h·p (1900x2250x1150) mm · fino a 315 kVA | cad. | Lavori compiuti | 1334.68 | 9.9335 | 0 | 69.1177
B.62.99.0430.015 | dim. l·h·p (2200x2250x1450) mm · fino a 630 kVA | dim. l·h·p (2200x2250x1450) mm · fino a 630 kVA | cad. | Lavori compiuti | 1798.03 | 11.0604 | 0 | 67.9911
B.62.99.0430.020 | dim. l·h·p (2800x2500x2500) mm · fino a 1250 kVA | dim. l·h·p (2800x2500x2500) mm · fino a 1250 kVA | cad. | Lavori compiuti | 2479.6 | 10.6937 | 0 | 68.3578
B.62.99.0440 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO | Fornitura e posa in opera di centralina a microcontrollore appositamente studiata per i trasformatori incapsulati in resina e a secco, uscite Analogica 4·20mA; Digitale RS 485 Modbus RTU, monitoraggio della temperatura del trasformatore grazie al sistema di comunicazione a distanza, oltre a trasmettere le temperature in tempo reale, offre la possibilità di variare tutte le impostazioni desiderabili tra cui le soglie di intervento dei relè. La centralina è dotata di 4 ingressi PT100 per monitorare sia la temperatura degli avvolgimenti che la temperatura ambiente (4° canale). Completa di 5 relè di intervento: relè di ALARM per segnalare l’allarme ad alte temperature, relè di TRIP per sganciare il trasformatore nel caso raggiunga la soglia massima, relè di FAN1 e FAN2 per attivare il sistema di ventilazione, relè di FAULT per segnalare eventuali guasti. Alimentazione. CARATTERISTICHE TECNICHE: • Alimentazione: 24·240 Vca·cc (Vcc con polarità invertibili). Ingressi • 4 ingressi RTD Pt100 a tre fili (sezione max 1,5 mm²). • Collegamenti su morsettiere estraibili. • Canali ingresso protetti contro i disturbi elettromagnetici. • Compensazione cavi per sonde fino a 500 m (1 mm²). Uscite • 2 relè di allarme (ALARM·TRIP). • 2 relè di gestione ventilazione (FAN1 e FAN2). • 1 relè guasto sonde o anomalia funzionamento (FAULT). • Relè di uscita con contatti da 10A·250 Vca·res COSfì=1. • Uscita RS485 Modbus RTU. • Uscita 4.20mA optoisolata. Test e prestazioni • Costruzione in accordo alle normative CE. • Protezione contro disturbi elettromagnetici CEI·EN61000·4·4. • Rigidità dielettrica: 1500 Vca per 1 minuto tra relè di uscita e sonde, relè e alimentazione, alimentazione e sonde. • Precisione: ± 1% vfs, ± 1 digit. • Temperatura di lavoro: da ·20°C a +60°C. • Umidità ammessa: 90% senza condensa. • Contenitore in NORYL UL94V0 autoestinguente. • Frontale in policarbonato IP65. • Assorbimento: 7,5VA. • Memoria dati: 10 anni minimo. • Linearizzazione digitale segnale sonde. • Circuito di autodiagnosi. Visualizzazione e gestione dati • 2 display da 13 mm a 3 cifre per visualizzare temperature, messaggi e canali. • 3 led per visualizzare lo stato degli allarmi del canale selezionato. • 2 led per visualizzare lo stato di FAN1 e FAN2. • Controllo temperatura da 0°C a 240°C. • 2 soglie di ALARM per i canali 1·2·3. • 2 soglie di ALARM per il canale 4. • 2 soglie ON·OFF ventilazione FAN1 e FAN2. • Diagnostica delle sonde (Fcc·Foc·Fcd). • Diagnostica memoria dati (Ech). • Accesso alla programmazione tramite tastiera frontale. • Uscita automatica dalla programmazione, visualizzazione e test relè dopo 1 min. di inattività. • Segnalazione di errata programmazione. • Selezione tra scansione automatica canali, canale più caldo o scansione manuale. • Memoria max. temp. raggiunte dai canali e stato degli allarmi. • Tasto frontale per il reset degli allarmi. • Funzione Voting. • Funzione Intellifan. Dimensioni • 100 x 100 mm DIN 43700 prof. 131 mm (compreso morsettiera). • Foro pannello 92 x 92 mm. Il prezzo si intende comprensivo delle tre sonde PT100 inserite all'interno degli avvolgimenti del trasformatore, dell'allacciamento alle sonde stesse, ai ventilatori, e a tutti gli ingressi e uscite previste nello schema di installazione, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0440.005 | modello evoluto | modello evoluto | cad. | Lavori compiuti | 991.6 | 20.0555 | 0 | 58.9956
B.62.99.0440.010 | n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 | n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 | cad. | Lavori compiuti | 264.75 | 25.0387 | 0 | 54.0132
B.62.99.0450 | VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt | Fornitura e posa in opera di Sistema di ventilazione forzata assiale per trasformatore MT/bt per mantenere una temperatura ottimale aumentandone la sicurezza, anche in caso di carichi superiori momentanei. L’installazione dei ventilatori a bordo macchina è facilitata dalla barra in alluminio che garantisce un facile e veloce montaggio. Il numero e la portata dei ventilatori dipende dalla potenza del trasformatore. Il prezzo si intende comprensivo dell'allacciamento alla centralina di comando come previsto nello schema di installazione, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0450.005 | per Trafo con potenza < 1000 kVA | per Trafo con potenza < 1000 kVA | cad. | Lavori compiuti | 965.35 | 22.8178 | 0 | 56.2387
B.62.99.0450.010 | per Trafo con potenza 1000·1600 kVA | per Trafo con potenza 1000·1600 kVA | cad. | Lavori compiuti | 1508.85 | 16.7954 | 0 | 62.2593
B.62.99.0450.015 | per Trafo con potenza > 1600 kVA | per Trafo con potenza > 1600 kVA | cad. | Lavori compiuti | 1665.89 | 17.2017 | 0 | 61.8528
B.62.99.0510 | IMP. LUCE E F.M. PER CABINA ELETTRICA | Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione, forza motrice e di emergenza all'interno di cabina elettrica MT/bt, IP55, costituito da: · 2 prese CEE 17 con interruttore magnetotermico e blocco meccanico, di cui una 2P+T 220 V e l'altra 3P+T 380 V, · 3 corpi illuminanti con schermo protettivo antiurto e lampada fluorescente da 58 W ed interruttori di comando, · 2 apparecchi autonomi di illuminazione di emergenza in mancanza di tensione con accumulatori al Ni·Cd ricaricabili, autonomia 3 ore, lampada fluorescente da 11 W, · 2 corpi illuminanti con schermo protettivo antiurto e lampada ad incandescenza da 60 W ed interuttori di comando, · impianto di emergenza composto da pulsante posto entro cassetta metallica con serratura a chiave, sistemata all'esterno dell'edificio e collegamento del pulsante stesso alla bobina di sgancio dell'interruttore generale di ingresso, · linea di alimentazione con cavo non propagante l'incendio, di 2.5 mm² , posto entro tubo PVC rigido marchiato pesante. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0510.005 | 230÷400 V, 15 kA | 230÷400 V, 15 kA | cad. | Lavori compiuti | 2578.6 | 26.822 | 0 | 52.2063
B.62.99.0530 | IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA | Fornitura e posa in opera di impianto di terra all'interno di cabina elettrica MT/bt con collegamento al collettore di terra di tutte le parti metalliche come previsto dalle norme, mediante barre di rame da 50 mm² o corda flessibile da 25 mm² per le parti mobili, costituito da: · piastra equipotenziale o nodo in rame (350x100x10) mm, dove saranno collegati le carcasse dei trasformatori, i relativi centro stella e gli equipotenziali vari di cabina, · i conduttori ed i collegamenti suddetti, tutti di adeguate sezioni, · collegamento sezionabile del nodo stesso al dispersore di terra nel pozzetto all'esterno della cabina, realizzato con conduttore in corda di rame della sezione di 95 mm², · rete metallica del basamento, lato maglia 1 m, Ø 8 mm, con appositi dispersori interni e/o esterni, collegamento elettrosaldato ai ferri dell'armatura delle strutture in cemento armato in almeno due punti della cabina, affinchè il valore della resistenza di terra risulti adeguato alla corrente di guasto a terra ed al tempo di eliminazione del guasto, conforme alle prescrizioni CEI 11·1 '99 e varianti, · collegamento conduttore di terra per scaricatori MT, indipendente, nel pozzetto all'esterno della cabina. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0530.005 | barre rame da 50 mm² | barre rame da 50 mm² | cad. | Lavori compiuti | 919.2 | 26.2802 | 0 | 52.8188
B.62.99.0540 | CARTELLI ED ATTREZZI | Fornitura e posa in opera di cartelli ed atrezzi per cabina elettrica: · vietato l'accesso alle persone non autorizzate, · vietato usare l'acqua o sostanze conduttrici per spegnere gli incendi, · pericolo di morte con teschio, · colorazione dei conduttori, · norme per il pronto soccorso, · cartelli indicatori di linea, · guanti isolanti, · tappeti oppure pedana isolante a 24 kV della larghezza di 0.5 m, da posarsi anteriormente al Q.MT., · estintore omologato con polvere, · estintore omologato con CO2,, · lampada portatile del tipo ad accumulatori ricaricabili, completa di staffe di sostegno fissata a parete, · schemi elettrici posti in cornice sotto vetro. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.62.99.0540.005 | per dotazione completa della cabina | per dotazione completa della cabina | cad. | Lavori compiuti | 553.8 | 41.8951 | 0 | 37.1524
B.64 | OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.05 | IMPIANTO KONNEX |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.05.0005 | DISPOSITIVI DI LINEA · KNX | Fornitura e posa in opera di apparecchiatura varia sistema KNX, avente le seguenti caratteristiche tecniche: · ALIMENTATORE: fornisce e controlla l'alimentazione della rete KNX. La linea bus è isolata dall'alimentazione mediante una bobina integrata. Quando l'interruttore di reset viene attivato, i dispositivi connessi a questa linea bus vengono re·inizializzati con i parametri di default. Una tensione di 29 VDC viene resa disponibile su due contatti ove è possibile inserire un terminale di connessione. Questa tensione può essere utilizzata solo per l'alimentazione di una linea bus e deve essere isolata mediante una bobina addizionale. Dati tecnici · Alimentazione · Tensione 230 VAC +10/·15 %, 50 … 60 Hz · Tensione 29 VDC, +/· 1V, SELV · Corrente 320 mA, protetta contro corto circuito (somma delle uscite 1 e 2) · Corrente di corto circuito < 1,2 A · Tempo di mantenimento > 200 ms · Elementi di visualizzazione e comando · LED rosso Sovraccarico · LED verde ON · LED rosso Reset · Interruttore Reset, spegnimento in sicurezza Connessioni · Alimentazione Tre morsetti senza vite · Sezione del cavo 0,5 … 2,5 mm2 · Uscita 1 e 2 Contatti per il terminale bus · Grado di protezione · IP 20 secondo EN 60 529 · Temperatura ambientale · Funzionamento · 5 °C … 45 °C · Stoccaggio ·25 °C … 55 °C · Trasporto ·25 °C … 70 °C · Montaggio · su guida da 35 mm, DIN EN 50022 · Certificazione · certificato KNX · Normativa CE · secondo le indicazioni EMC e quelle per la bassa tensione. · PROTEZIONE LINEA BUS KNX DALLE SOVRATENSIONI: tramite morsetto KNX, posto ad inizio linea al posto del morsetto tradizionale. Dati Tecnici: Classe SPD 2 · Tensione 24 V dc · Corrente nominale 3 A · Corrente nominale di scarica 5 kA. · INTERFACCIA DI CONNESSIONE AL BUS KNX: su barra DIN in standard USB per la programmazione e/o la trasmissione del segnale BUS KNX, anche con protocollo KNX SECURE. dal prezzo resta escluso il cavo di collegamento USB. · ACCOPPIATORE LINEE KNX: per il collegamento logico e l’isolamento elettrico delle linee e delle aree. Dispositivo utilizzabile come accoppiatore di linea/dorsale, oppure come ripetitore. Il dispositivo dovrà supportare KNX Security opzione attivabile tramite il software ETS. Come accoppiatore KNX Secure, il dispositivo consente l’inoltro di comunicazioni sicure e non sicure. Inoltre, l’accesso al dispositivo stesso (ad es. per un download) è protetto da KNX Security. Montaggio su guide DIN E60715. Larghezza dispositivo: 1 modulo, circa 18 mm. Tutti i dispositivi sono configurabili con software ETS. Conforme alle linee guida CE, Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e direttiva EMC 2004/108/CE. Il prezzo si intende comprensivo della installazione e del collegamento al modulo dei vari dispositivi in ingresso (pulsanti, sensori, contatti ecc), realizzato con cavi idonei sia per sezione che per tipologia, Inoltre nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per la posa secondo la regola dell’arte, seguendo quindi le normative e le raccomandazioni indicate dal C.E.I. e da U.N.I., in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/08. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.05.0005.010 | Alimentatore 320 mA |  | cad. | Lavori compiuti | 277.5 | 2.0458 | 0 | 77.0054
B.64.05.0005.015 | Alimentatore 640 mA |  | cad. | Lavori compiuti | 364.44 | 1.5577 | 0 | 77.4942
B.64.05.0005.020 | Alimentatore 640 mA, con diagnosi |  | cad. | Lavori compiuti | 437.23 | 1.2984 | 0 | 77.7531
B.64.05.0005.025 | Apparecchio protezione sovratensioni su bus · morsetto knx |  | cad. | Lavori compiuti | 76.64 | 0.088727 | 0 | 78.9666
B.64.05.0005.030 | Dispositivo collegamento al bus knx · usb secure |  | cad. | Lavori compiuti | 261.28 | 1.9554 | 0 | 77.0974
B.64.05.0005.035 | Dispositivo collegamento al bus knx · ip router secure |  | cad. | Lavori compiuti | 570.8 | 3.1824 | 0 | 75.869
B.64.05.0005.040 | Dispositivo di accoppiamento tra linee bus knx · secure |  | cad. | Lavori compiuti | 418.76 | 1.6267 | 0 | 77.4238
B.64.05.0010 | INTERFACCIA · KNX | Fornitura e posa in opera di interfaccia ingressi su bus KNX da più ingressi, genera una tensione di segnale interna per il collegamento di due pulsanti convenzionali o contatti flottanti, e per il collegamento diretto di due LED a bassa corrente. I conduttori misurano 30cm e possono essere prolungati max a 7,5mt. In funzione del numero di ingressi consente il collegamento di dispositivi convenzionali con uscite sia con contatto pulito che con alimentazione a 24/230V /CC · CA al sistema KNX. visualizzazione su ogni ingresso del livello di tensione e dello stato di operatività dopo il caricamento dell’applicazione tramite LED di colore diversificato. Nel caso del modulo con ingressi analogici, Il dispositivo registra ed elabora i segnali dei sensori analogici. Possono essere collegati quattro sensori in qualunque combinazione installabile in una normale scatola o da incasso o da parete oppure, nel caso di modulo da quadro, su barra DIN EN 60715. Funzioni consentite (in base alla tipologia di interfaccia): · commutazione · dimming, · comando oscuranti, · differenziazione tra pressione breve o prolungata, · telegrammi lineari ad 8bit, · limiti di impulso con telegrammi · tempo antirimbalzo, · trasmissione ciclica, · Regolazione lineare a 8bit, · scenari, contatore, · funzione di disabilitazione, · contatto di apertura/chiusura. Corrente di uscita: 2mA max Lunghezza max del cavo: 30 cm non schermato; estensibile fino a 7,5 mt con un cavo intrecciato non schermato (in caso di modulo da scatola), 100 m (in caso di modulo da barra DIN). Conforme alle linee guida CE, Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e direttiva EMC 2004/108/CE. Tutti i dispositivi sono configurabili con software ETS. Il prezzo si intende comprensivo della installazione e del collegamento al modulo dei vari dispositivi in ingresso (pulsanti, sensori, contatti ecc), realizzato con cavi idonei sia per sezione che per tipologia, Inoltre nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per la posa secondo la regola dell’arte, seguendo quindi le normative e le raccomandazioni indicate dal C.E.I. e da U.N.I., in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/08. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.05.0010.010 | dispositivo di interfaccia da incasso · 2 ingressi · funzioni semplici |  | cad. | Lavori compiuti | 82.48 | 7.5703 | 0 | 71.484
B.64.05.0010.015 | dispositivo di interfaccia da incasso · 4 ingressi · funzioni semplici |  | cad. | Lavori compiuti | 121.79 | 6.0596 | 0 | 72.9945
B.64.05.0010.030 | dispositivo di interfaccia barra din · 8 ingressi · contatto pulito 24/230v ac/dc |  | cad. | Lavori compiuti | 348.96 | 1.7893 | 0 | 77.261
B.64.05.0010.050 | dispositivo di interfaccia barra din · 4 ingressi · analogici configurabili |  | cad. | Lavori compiuti | 435.98 | 2.2134 | 0 | 76.8384
B.64.05.0015 | COMANDI SERIE CIVILE· KNX | Fornitura e posa in opera di tastiera/pulsantiera KNX con N canali. Dotata di N tasti di comando, con spazio per etichettatura del pulsante, luce di orientamento attivabile opzionalmente. Il pulsante potrà avere diverse funzioni: · commutazione, · attivazione/disattivazione, · dimming, · controllo oscuranti, (come tapparelle, tende, veneziane o avvolgibili) · limiti di impulso, regolatore lineare a 8bit, · invio di valori sul bus, · commutazione a funzionamento forzato (lock), · richiamo e memorizzazione di scenari, · disabilitazione, · varie programmabili per pressione breve/pressione prolungata di un tasto Montaggio in scatola da incasso a parete rotonda con interasse fori di fissaggio 60 mm oppure rettangolare. Conforme alle linee guida CE, Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e direttiva EMC 2004/108/CE. Tutti i dispositivi sono configurabili con software ETS. Il prezzo si intende comprensivo della installazione e del collegamento al modulo dei vari dispositivi in ingresso (pulsanti, sensori, contatti ecc), realizzato con cavi idonei sia per sezione che per tipologia, Inoltre nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per la posa secondo la regola dell’arte, seguendo quindi le normative e le raccomandazioni indicate dal C.E.I. e da U.N.I., in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/08. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.05.0015.010 | tastiera 2 moduli · 4 canali · ingressi configurabili · funzioni semplici |  | cad. | Lavori compiuti | 115.53 | 3.4398 | 0 | 75.6081
B.64.05.0015.015 | tastiera 3 moduli · 6 canali · ingressi configurabili · funzioni semplici |  | cad. | Lavori compiuti | 175.33 | 2.59 | 0 | 76.4615
B.64.05.0015.025 | tastiera touch · 3 moduli · 6 canali · ingressi configurabili · funzioni semplici |  | cad. | Lavori compiuti | 253.52 | 2.2393 | 0 | 76.8105
B.64.05.0015.030 | tastiera · 4 pulsanti · ingressi configurabili · funzioni semplici |  | cad. | Lavori compiuti | 169.52 | 2.6787 | 0 | 76.3745
B.64.05.0015.040 | tastiera · 8 pulsanti · ingressi configurabili · funzioni semplici |  | cad. | Lavori compiuti | 184.53 | 2.4608 | 0 | 76.5892
B.64.05.0020 | CONTROLLO TEMPERATURA· KNX | Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura/termostato ambiente KNX con accoppiatore bus integrato. La temperatura viene misurata dal sensore interno o esterno. Può essere utilizzato per riscaldamento o raffrescamento con gestione della valvola KNX a regolazione continua o per attivare attuatori di commutazione e riscaldamento, a seconda della tipologia il dispositivo può avere o meno elementi di comando e/o di visualizzazione. Montaggio in scatola da incasso a parete rotonda con interasse fori di fissaggio 60 mm oppure rettangolare. Conforme alle linee guida CE, Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e direttiva EMC 2004/108/CE. Tutti i dispositivi sono configurabili con software ETS. Il prezzo si intende comprensivo della installazione e del collegamento al modulo dei vari dispositivi in ingresso (pulsanti, sensori, contatti ecc), realizzato con cavi idonei sia per sezione che per tipologia, Inoltre nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per la posa secondo la regola dell’arte, seguendo quindi le normative e le raccomandazioni indicate dal C.E.I. e da U.N.I., in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/08. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.05.0020.010 | sonda di temperatura / termostato · cieca |  | cad. | Lavori compiuti | 201.72 | 1.4069 | 0 | 77.6423
B.64.05.0020.025 | sonda di temperatura / termostato · con display |  | cad. | Lavori compiuti | 245.13 | 3.4737 | 0 | 75.5762
B.64.05.0025 | CONTROLLO PRESENZA · KNX | Tutti i dispositivi sono configurabili con software ETS.Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza KNX ad incasso a parete in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movimenti, Il controllo avviene in base al movimento (2 canali) o alla luminosità (1 canale) mediante i telegrammi KNX, se la luce diurna è sufficiente, il dispositivo provvede a operare lo spegnimento o la regolazione della luminosità di rilevamento (regolazione della luce costante). Il rilevatore può controllare anche dispositivi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria. La configurazione del dispositivo viene fatta tramite il software ETS. Specifiche tecniche: · angolo di rilevamento: 180°, · angolo di apertura: 180°, · raggio massimo di 18 m (tangenziale), · altezza di montaggio: 4 · 14 m · impostazione tempo: 60 s · 255 min. · sensori: a infrarossi passivi · Numero di zone: 14/16 · luminosità di rilevamento: sensore della luce interna regolabile da circa 2 a 1000 Lux, · grado di protezione: IP 20, CTutti i dispositivi sono configurabili con software ETS.onforme alle linee guida CE, Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e direttiva EMC 2004/108/CE. Tutti i dispositivi sono configurabili con software ETS. Montaggio in scatola da incasso a parete rotonda con interasse fori di fissaggio 60 mm oppure rettangolare. Il prezzo si intende comprensivo della installazione e del collegamento al modulo dei vari dispositivi in ingresso (pulsanti, sensori, contatti ecc), realizzato con cavi idonei sia per sezione che per tipologia, Inoltre nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per la posa secondo la regola dell’arte, seguendo quindi le normative e le raccomandazioni indicate dal C.E.I. e da U.N.I., in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/08. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.05.0025.010 | per scatola rettangolare, modulare, a parete · tecnologia IR |  | cad. | Lavori compiuti | 257.07 | 12.5868 | 0 | 66.4644
B.64.05.0025.015 | per scatola rotonda a parete · tecnologia IR |  | cad. | Lavori compiuti | 195.1 | 14.8391 | 0 | 64.2132
B.64.05.0030 | ATTUATORE · KNX | Fornitura e posa in opera di attuatore KNX avente le seguenti caratteristiche tecniche in funzione della tipologia: · ATTUATORE DI COMMUTAZIONE: con due o più canali e due o più ingressi, installato in una scatola da 60mm o in scatola di derivazione oppure, in alternativa, su barra DIN, i contatti flottanti possono essere collegati a altri ingressi. Funzioni ingressi: libera assegnazione delle funzioni di commutazione, dimming, oscuranti e trasmettitore, valori, oggetto di blocco, comportamento al rispristino della tensione del bus. Corrente nominale: 6·16 A AC·1, IEC 60947·4·1 / 10 A, IEC 60669·2·5· · ATTUATORE MASTER: per il controllo indipendente di un massimo di 4 azionamenti per veneziane / tapparelle o per la commutazione di fino a 8 carichi. La funzione oscurante o commutazione è liberamente configurabile. Il numero di canali può essere aumentato collegando apposite Estensioni, al modulo Master possono essere collegate al massimo 2 Estensioni, quindi fino a 24 carichi in commutazione o 12 oscuranti. Il Master controlla le estensioni, fornisce loro alimentazione e collegamento al bus. Corrente nominale: 16 A AC·1, IEC 60947·4·1 / 10 A, IEC 60669·2·5 · ATTUATORE (ESTENSIONE): estensione Attuatore Commutazione/Veneziane per il controllo indipendente di un massimo di 4 azionamenti per veneziane / tapparelle o per la commutazione di fino a 8 carichi, collegabile al Master o un'altra estensione tramite un modulo apposito incluso nella fornitura o con un apposito cavo. Larghezza dispositivo: 4 moduli = circa 72 mm Corrente nominale: 16 A AC·1, IEC 60947·4·1 / 10 A, IEC 60669·2·5 · DIMMER: per la commutazione e il dimming di lampade a LED dimmerabili, lampade a incandescenza, lampade alogene AT e lampade alogene BT che utilizzano trasformatori avvolti o elettronici dimmerabili o lampade a fluorescenza compatte dimmerabili. L’attuatore riconosce automaticamente il carico collegat, possono inoltre essere collegate combinazioni di carichi ohmici e induttivi o ohmici e capacitivi, non è possibile collegare combinazioni di carichi induttivi e capacitivi. Consente il comando dimmer da KNX, comando dimming e di emergenza tramite interruttore manuale, abilitazione/blocco modalità manuale tramite bus, modalità operativa dimming automatico o fase del fronte di salita per certe lampade LED/ESL/CFL. Distacco del carico possibile in stato OFF. · DIMMER (ESTENSIONE): per l’estensione fino a 2 canali di un attuatore Dimmer Universale, al master possono essere collegati al massimo 2 Estensioni, quindi fino a 6 carichi dimmerabili, collegabile al Master o un'altra estensione tramite un modulo apposito incluso nella fornitura o con un apposito cavo. I moduli sono installati su guida DIN EN 60715. Tensione nominale: AC 250 V, 50·60 Hz Tutti i dispositivi sono configurabili con software ETS. Conforme alle linee guida CE, Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e direttiva EMC 2004/108/CE. Il prezzo si intende comprensivo della installazione e del collegamento al modulo dei vari dispositivi in ingresso (pulsanti, sensori, contatti ecc), realizzato con cavi idonei sia per sezione che per tipologia, Inoltre nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per la posa secondo la regola dell’arte, seguendo quindi le normative e le raccomandazioni indicate dal C.E.I. e da U.N.I., in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/08. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.05.0030.015 | attuatore on/off/veneziane · 2 canali 6 A · da incasso |  | cad. | Lavori compiuti | 143.46 | 7.5185 | 0 | 71.5321
B.64.05.0030.035 | attuatore on/off/veneziane · 8 canali 16 A · c·last · barra din |  | cad. | Lavori compiuti | 492.85 | 8.1777 | 0 | 70.8735
B.64.05.0030.045 | attuatore on/off/veneziane · master · 8 canali 16 A · c·last · barra din |  | cad. | Lavori compiuti | 314.02 | 2.7116 | 0 | 76.3391
B.64.05.0030.050 | attuatore on/off/veneziane · slave · 8 canali 16 A · c·last · barra din |  | cad. | Lavori compiuti | 184.64 | 3.997 | 0 | 75.0542
B.64.05.0030.060 | attuatore dimmer · 4 canali · max 600 W/canale · max 2400 W totali · barra DIN |  | cad. | Lavori compiuti | 801.59 | 1.6288 | 0 | 77.4224
B.64.05.0030.065 | attuatore dimmer · master · 2 canali · max. 350 W alogene |  | cad. | Lavori compiuti | 293.88 | 2.8974 | 0 | 76.1535
B.64.05.0030.070 | attuatore dimmer · slave · 2 canali · max. 350 W alogene |  | cad. | Lavori compiuti | 177.82 | 4.1503 | 0 | 74.9016
B.64.05.0035 | ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE · KNX | Fornitura e posa in opera di Attuatore per climatizzazione, avente le seguenti specifiche tecniche a seconda del tipo: · ATTUATORE VALVOLE: con 6 canali in grado di azionare i comandi delle valvole termoelettriche per soffitti riscaldanti o raffrescanti, con sei uscite, ad ognuna delle quali è possibile collegare fino a quattro comandi valvola, uscite attivabili mediante interruttore o segnale PWM e protette da sovraccarico e cortocircuito con comandi manuali locali su pulsanti. Uscite: 6, elettroniche 24·230 V CA Corrente nominale: 0,05·0,16A · ATTUATORE FAN COIL: Fornitura e posa in opera di Attuatore FAN COIL per comando elettrico di ventiloconvettori, comando 1 o 2 canali di ventilazione con 6 o 3 livelli di azionamento velocità ventilatore, per la conversione di telegrammi della grandezza regolatrice RTR in posizioni valvole, livelli di azionamento velocità ventilatore, controllo manuale di ventilatori tramite sensore a tasti o panelli di comando, 4 pulsanti locali per comando manuale per il comando di valvole/livello di ventilazione e per funzione bus On/Off per modalità di esercizio riscaldamento, raffreddamento, riscaldamento e raffreddamento Tensione nominale: AC 250 V, 50·60 Hz Tutti i dispositivi sono configurabili con software ETS. Conforme alle linee guida CE, Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e direttiva EMC 2004/108/CE. Il prezzo si intende comprensivo della installazione e del collegamento al modulo dei vari dispositivi in ingresso (pulsanti, sensori, contatti ecc), realizzato con cavi idonei sia per sezione che per tipologia, Inoltre nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per la posa secondo la regola dell’arte, seguendo quindi le normative e le raccomandazioni indicate dal C.E.I. e da U.N.I., in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/08. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.05.0035.010 | Attuatore elettrovalvole · 6 canali 230 v · barra DIN |  | cad. | Lavori compiuti | 288.16 | 3.1521 | 0 | 75.8988
B.64.05.0035.015 | Attuatore elettrovalvole · 6 canali triac 24/230v · barra DIN |  | cad. | Lavori compiuti | 250.31 | 3.4018 | 0 | 75.6502
B.64.05.0035.020 | attuatore fan coil · 2 canali |  | cad. | Lavori compiuti | 518.72 | 2.0793 | 0 | 76.9722
B.64.05.0040 | MODULI SPECIALI · KNX | Fornitura e posa in opera di Modulo speciale avente le seguenti specifiche tecniche a seconda del tipo: · MODULO LOGICO FUNZIONI COMPLESSE: mette a disposizione funzioni logiche complete, richiede una tensione ausiliaria, a scelta 24 V DC o Power·over·Ethernet (PoE), nell’utilizzo delle sequenze temporali, data e ora devono essere fornite tramite KNX/TP. L’apparecchio consente la produzione di funzioni logiche complete ampliando le funzionalità KNX, la creazione della logica avviene in un’interfaccia utente grafica che è integrata in ETS come plug·in, sono possibili fino a 3.000 funzioni logiche. La logica creata può essere testata con una funzione di simulazione, è possibile creare e memorizzare blocchi di funzioni definiti dagli utenti e riutilizzarli in diversi progetti, un server web integrato consente l’immissione e la visualizzazione di fino a 60 valori, In caso di interruzione della tensione di alimentazione (24 V DC o PoE) consente una funzione di backup interna che mantiene l’apparecchio in funzione ancora per almeno 5 secondi fino a tipicamente 20 secondi. In questo modo l’apparecchio può continuare a funzionare normalmente durante una breve interruzione. L’apparecchio viene programmato tramite bus KNX/TP o rete IP. · GATEWAY KNX / DALI2 PRO con webserver integrato, certificato DALI 2 Multi·Master, per il controllo individuale di 64 ECG (EN 62386·102 ed1 DALI1 · EN 62386· 102 ed 2 DALI2) e 8 sensori di presenza e luminosità DALI2 (EN 62386· 303 e EN 62386·304), dovrà essere compatibile con telegrammi e dispositivi KNX Secure, i comandi KNX possono gestire le funzioni DALI DT8 (ad esempio Tunable White, RGB, XY e HSV) e anche la nuova funzione Dim to Warm, i messaggi di errore dei singoli ballast elettronici, il funzionamento di luci di emergenza a batteria singola (EN 62386·202) e di sistemi di illuminazione di emergenza con batteria centrale. Tensione di alimentazione: 120·240 V C/CC, 50/60 Hz Uscite: 1x DALI D+, D·, DC 16·18 V (isolamento base, non SELV), 250 mA max, a prova di cortocircuito Interfacce: KNX, Ethernet RJ·45, DALI. Tutti i dispositivi sono configurabili con software ETS. Conforme alle linee guida CE, Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e direttiva EMC 2004/108/CE. Il prezzo si intende comprensivo della installazione e del collegamento al modulo dei vari dispositivi in ingresso (pulsanti, sensori, contatti ecc), realizzato con cavi idonei sia per sezione che per tipologia, Inoltre nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per la posa secondo la regola dell’arte, seguendo quindi le normative e le raccomandazioni indicate dal C.E.I. e da U.N.I., in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/08. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.05.0040.025 | modulo logico · funzioni complesse |  | cad. | Lavori compiuti | 975.93 | 1.2797 | 0 | 77.772
B.64.05.0040.030 | gateway dali 2 / knx · 64 ballast / 16 gruppi · barra DIN |  | cad. | Lavori compiuti | 667.82 | 2.8902 | 0 | 76.1612
B.64.05.0050 | PROGRAMMAZIONE · KNX | Fornitura di programmazione sistema bus KNX. La programmazione dovrà essere effettuata rispettando i seguenti criteri: SISTEMA E·MODE (EASY · Programmazione tramite configuratore o tramite software di programmazione ETS): · Utilizzo di configuratore sistema bus KNX EASY in grado di permettere l'esportazione del progetto su file per l'archiviazione. La fornitura potrà comprendere il configuratore con quotazione a parte rispetto alla programmazione. · Se programmato tramite software ETS si dovranno avere i requisiti indicati per il sistema S·MODE. SISTEMA S·MODE (SYSTEM · Programmazione tramite software di programmazione ETS) · System Integrator certificato KNX PARTNER da Ente Formatore riconosciuto da KNX Association. L'impresa dovrà fornire il numero di certificato che attesta la qualifica del KNX Partner, sia esso interno all'azienda ovvero esterno alla stessa; · Utilizzo di programma ETS licenziato rilasciato da KNX Association. L'impresa dovrà fornire il numero di licenza del programma, sia esso di proprietà dell'azienda che utilizzato dal System Integrator. La programmazione può essere suddivisa, per tipologia di realizzazione, in programmazione semplice e programmazione complessa. La definizione di tali termini potrà essere definita in maniera più esaustiva a cura della D.L. nelle definizioni del capitolato speciale d'appalto. In maniera esemplificativa e non esaustiva si possono comunque definire i due termini suddetti per queste tipologie di azioni / apparecchi: · FUNZIONI SEMPLICI: · Azioni: · Comando ON/OFF · Comando DIMMER · Comando VENEZIANE/TAPPARELLE · Comando TEMPORIZZATO (Luce Scale) · Stato INGRESSI · Termoregolazione di base · Funzioni logiche di base (AND·OR) fino a 2/3 oggetti. · Realizzazione scenari KNX · Apparecchi: · Apparecchi sistema E·Mode (sistemi Easy) · Apparecchi sistema S·Mode: In linea di massima tutte le apparecchiature che non necessitano di applicazioni aggiuntive dedicate (plugin) per la programmazione. · FUNZIONI COMPLESSE: · Azioni: · Termoregolazione Avanzata · Funzioni logiche complesse · Controllo Luminosità Costante · Apparecchi: · Apparecchi sistema S·Mode: Tutti gli apparecchi che necessitano per la programmazione l'utilizzo di applicazioni aggiuntive (plugin). A fine programmazione l'impresa dovrà rilasciare alla Committenza la seguente documentazione: · Progetto KNX realizzato mediante: · Configuratore sistema E·Mode: file di esportazione programmazione tramite configuratore; · Software ETS sistema E·Mode o S·Mode: file progetto ETS nel formato proprietario (**.pr* o **.knxproj); · Documentazione in formato .pdf ed editabile (odt, doc, …)che permetta di identificare la struttura del progetto e le logiche di programmazione. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.05.0050.010 | Programmazione apparecchi · funzioni semplici |  | cad. | Lavori compiuti | 60.73 | 79.0515 | 0 | 0
B.64.05.0050.015 | Programmazione apparecchi · funzioni complesse |  | cad. | Lavori compiuti | 121.46 | 79.0507 | 0 | 0
B.64.05.0050.020 | Programmazione sistema di supervisione KNX · max. 10 pagine, 250 oggetti |  | cad. | Lavori compiuti | 1295.56 | 79.0515 | 0 | 0
B.64.05.0100 | PUNTO · KNX | Fornitura e posa in opera di punto KNX, tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=25 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; con cavetto idoneo; La scatola portafrutto sarà (a seconda del tipo): · tonda · diam. 65 mm in polistirolo antiurto per frutti tipo tedesco; · rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili, da incasso da 3 a 7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Conforme alle linee guida CE, Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e direttiva EMC 2004/108/CE. Il prezzo si intende comprensivo della installazione e del collegamento dei vari dispositivi (pulsanti, sensori, contatti ecc), realizzato con cavi idonei sia per sezione che per tipologia, Inoltre nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per la posa secondo la regola dell’arte, seguendo quindi le normative e le raccomandazioni indicate dal C.E.I. e da U.N.I., in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/08. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.05.0100.010 | Punto da incasso · scatola tonda diam. 65 mm |  | cad. | Lavori compiuti | 62.3 | 58.3162 | 0 | 20.7287
B.64.05.0100.015 | Punto da incasso · scatola rettangolare tipo 503 · 2 moduli frutto |  | cad. | Lavori compiuti | 111.25 | 48.4746 | 0 | 30.5744
B.64.05.0100.020 | Punto da incasso · scatola rettangolare tipo 503 · 3 moduli frutto |  | cad. | Lavori compiuti | 106.22 | 47.0297 | 0 | 32.0222
B.64.05.0100.025 | Punto da incasso · scatola rettangolare tipo 503 · 4 moduli frutto |  | cad. | Lavori compiuti | 110.81 | 50.204 | 0 | 28.8458
B.64.05.0100.030 | Punto da incasso · scatola rettangolare tipo 503 · 4 moduli frutto |  | cad. | Lavori compiuti | 150.1 | 51.056 | 0 | 27.9973
B.64.10 | IMPIANTO PER TELEFONO |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.10.0010 | APPARECCHIO TELEFONICO PRINCIPALE | Fornitura e posa in opera di apperecchio telefonico principale da parete o da tavolo, a tastiera, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvato dalla D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.10.0010.005 | da tavolo |  | cad. | Lavori compiuti | 77.77 | 3.3393 | 0 | 75.7104
B.64.10.0020 | APPARECCHIO TELEFONICO ADDIZIONALE | Fornitura e posa in opera di apperecchio telefonico addizionale da parete o da tavolo, a tastiera decadica con tasto di terra, tasti a grande superficie, suoneria di tipo elettronico bitonale con regolatore esterno di volume a tre livelli, compresi cordoni di microtelefono e di linea con innesti modulari miniaturizzati, tipo e colore approvato dalla D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.10.0020.005 | da tavolo | da tavolo | cad. | Lavori compiuti | 77.77 | 3.3393 | 0 | 75.7104
B.64.10.0030 | APPARECCHIO TELEFONICO CON RISPONDITORE | Fornitura e posa in opera di apperecchio telefonico con risponditore a sintesi vocale incorporato, da tavolo, a tastiera, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvato dalla D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.10.0030.005 | da tavolo | da tavolo | cad. | Lavori compiuti | 95.4 | 2.7222 | 0 | 76.3312
B.64.10.0040 | APPARECCHIO TELEFONICO MULTIFUNZIONE | Fornitura e posa in opera di apperecchio telefonico multifunzione da tavolo, caratterizzato da display per memorizzazione numeri telefonici e tastiera alfanumerica a 16 caratteri, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvato dalla D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere del collegamento tra gli apparecchi al sistema e ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.10.0040.005 | da tavolo | da tavolo | cad. | Lavori compiuti | 293.4 | 0.88514 | 0 | 78.1561
B.64.10.0050 | APPARECCHIO TELEFONICO SENZA FILI | Fornitura e posa in opera di apperecchio telefonico senza fili da tavolo, a tastiera, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvato dalla D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.10.0050.005 | da tavolo | da tavolo | cad. | Lavori compiuti | 944.1 | 0.27508 | 0 | 78.7734
B.64.10.0110 | CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI | Fornitura e posa in opera di centralino telefonico per impianti intercomunicanti con piu' linee derivate interne e il collegamento di una o piu' linee esterne, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvati dalla D.L. Prestazioni: comunicazioni interne ed esterne, capolinea commutabile, richiamata, controllo della selezione, emergenza. Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.10.0110.005 | fino a numeri 6 interni e 2 esterni | fino a numeri 6 interni e 2 esterni | cad. | Lavori compiuti | 939.6 | 1.6587 | 0 | 77.3914
B.64.10.0110.010 | fino a numeri 6 interni e 3 esterni | fino a numeri 6 interni e 3 esterni | cad. | Lavori compiuti | 2862.96 | 0.54437 | 0 | 78.5069
B.64.10.0110.015 | fino a numeri 12 interni e 6 esterni | fino a numeri 12 interni e 6 esterni | cad. | Lavori compiuti | 3281.08 | 0.475 | 0 | 78.5763
B.64.10.0110.020 | fino a numeri 16 interni e 8 esterni | fino a numeri 16 interni e 8 esterni | cad. | Lavori compiuti | 5313.16 | 0.29333 | 0 | 78.758
B.64.10.0110.025 | fino a numeri 24 interni e 6 esterni | fino a numeri 24 interni e 6 esterni | cad. | Lavori compiuti | 4263.68 | 0.36553 | 0 | 78.6858
B.64.10.0120 | CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI INTERNI | Fornitura e posa in opera di centralino telefonico per impianti con piu' linee derivate interne ed il collegamento di piu' linee esterne, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvati dalla D.L. Prestazioni: selezione interna multifrequenza, accesso differenziato a fasci di linee esterne, annuncio su altoparlante di gruppi di apparecchi, tasti chiamata differenziata e diretta, classificazione delle derivazioni, richiamata alternata, servizio notte, telediagnostica; possibilita' di ricercapersone, di documentazione addebiti su stampante e di elaborazione. Completo di eventuale permutatore modulare per rete fonia·dati numerici RFD, batteria in tampone autonomia 12 ore. Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.10.0120.005 | fino a numeri 24 interni e 8 esterni | fino a numeri 24 interni e 8 esterni | cad. | Lavori compiuti | 7559.08 | 0.34363 | 0 | 78.7077
B.64.10.0120.010 | fino a numeri 32 interni e 12 esterni | fino a numeri 32 interni e 12 esterni | cad. | Lavori compiuti | 8813.45 | 0.29472 | 0 | 78.7567
B.64.10.0120.015 | fino a numeri 64 interni e 12 esterni | fino a numeri 64 interni e 12 esterni | cad. | Lavori compiuti | 9189.76 | 0.28265 | 0 | 78.7688
B.64.10.0120.020 | fino a numeri 80 interni e 16 esterni | fino a numeri 80 interni e 16 esterni | cad. | Lavori compiuti | 9649.71 | 0.26918 | 0 | 78.7822
B.64.10.0120.025 | fino a numeri 206 interni e 32 est. | fino a numeri 206 interni e 32 est. | cad. | Lavori compiuti | 32646.49 | 0.079564 | 0 | 78.9718
B.64.10.0120.030 | fino a numeri 208 interni e 44 est. | fino a numeri 208 interni e 44 est. | cad. | Lavori compiuti | 38228.45 | 0.067947 | 0 | 78.9834
B.64.10.0230 | CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI | Fornitura e posa in opera di cassetta telefonica di distribuzione ai piani, completa di morsettiere a pressione multiple di 10 coppie, di striscie numerate interne e coperchio. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.10.0230.005 | morsettiere, 10 coppie | morsettiere, 10 coppie | cad. | Lavori compiuti | 85.06 | 12.2149 | 0 | 66.8352
B.64.10.0230.010 | morsettiere, 20 coppie | morsettiere, 20 coppie | cad. | Lavori compiuti | 98.77 | 10.5194 | 0 | 68.533
B.64.10.0230.015 | morsettiere, 30 coppie | morsettiere, 30 coppie | cad. | Lavori compiuti | 125.2 | 8.2987 | 0 | 70.7508
B.64.10.0230.020 | morsettiere, 40 coppie | morsettiere, 40 coppie | cad. | Lavori compiuti | 125.2 | 8.2987 | 0 | 70.7508
B.64.10.0240 | SUPPORTO TELESCOPICO GIREVOLE | Fornitura e posa in opera di supporto telescopico girevole e regolabile in altezza da installare a parete per il supporto di apparecchi telefonici da tavolo, piastrra di fissaggio compresa. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.10.0240.005 | regolabile in altezza | regolabile in altezza | cad. | Lavori compiuti | 70.01 | 14.8407 | 0 | 64.2051
B.64.10.0260 | PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono da incasso o da parete, comprensivo di linea telefonica di alimentazione con cavetto 2x0.35+T e canala o tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto e frutto a scelta della DL. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.10.0260.005 | per presa telefono | per presa telefono | cad. | Lavori compiuti | 48.02 | 38.586 | 0 | 40.4602
B.64.10.0260.010 | per uscita, impianto telefono | per uscita, impianto telefono | cad. | Lavori compiuti | 36.25 | 51.1145 | 0 | 27.9145
B.64.10.0260.015 | per uscita suoneria supplementare | per uscita suoneria supplementare | cad. | Lavori compiuti | 38.22 | 52.5589 | 0 | 26.4757
B.64.10.0270 | PUNTO IMPIANTO TELEFONO, CON CENTRALINO | Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono per impianti con centralino interno, da incasso o da parete, comprensivo di linea telefonica di alimentazione con cavetto 2x0.35+T e canala o tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto e frutto a scelta della DL. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione, eventuale canala di dorsale esclusa. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.10.0270.005 | per presa | per presa | cad. | Lavori compiuti | 62.61 | 42.6034 | 0 | 36.4223
B.64.10.0270.010 | per uscita, impianto telefono | per uscita, impianto telefono | cad. | Lavori compiuti | 50.84 | 52.4666 | 0 | 26.5421
B.64.10.0270.015 | per uscita, suoneria supplementere | per uscita, suoneria supplementere | cad. | Lavori compiuti | 52.81 | 53.4615 | 0 | 25.552
B.64.10.0280 | PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA TELECOM | Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono da incasso o da parete, comprensivo di linea telefonica di alimentazione con cavetto 2x0.35+T e canala o tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola porta frutto e frutto a scelta della DL. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dalla cassetta TELECOM, con propria tubazione, scatola di derivazione e linea di alimentazione. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.10.0280.005 | per presa | per presa | cad. | Lavori compiuti | 62.61 | 42.6034 | 0 | 36.4223
B.64.10.0280.010 | per uscita, impianto telefono | per uscita, impianto telefono | cad. | Lavori compiuti | 50.84 | 52.4666 | 0 | 26.5421
B.64.10.0280.015 | per uscita, dal box TELECOM di piano | per uscita, dal box TELECOM di piano | cad. | Lavori compiuti | 50.84 | 52.4666 | 0 | 26.5421
B.64.10.0280.020 | per uscita, suoneria supplementare | per uscita, suoneria supplementare | cad. | Lavori compiuti | 50.84 | 52.4666 | 0 | 26.5421
B.64.10.0310 | CENTRALE PER RETE FONIA·DATI, IMPIANTI INTERNI | Fornitura e posa in opera di centrale per rete fonia·dati, per collegamenti analogici e diretti numerici per impianti con piu' linee derivate interne ed il collegamento di piu' linee esterne, omologato TELECOM, attivazione esclusa. Prestazioni: selezione interna multifrequenza, accesso differenziato a fasci di linee esterne, annuncio su altoparlante di gruppi di apparecchi, tasti chiamata differenziata e diretta, classificazione delle derivazioni, richiamata alternata, servizio notte, telediagnostica; possibilita' di ricercapersone, di documentazione addebiti su stampante e di elaborazione. Dovrà essere completa di piastre per le varie funzioni sopra menzionate e per giunzione verso altre sedi; adatte per rete fonia·dati numerici RFD, maglia o punto·punto, a media ed alta velocita', attraverso un circuito utente con cavetto a quattro coppie, categoria 5e. Inoltre dovrà possedere: · permutatore modulare con morsettiere a pressione, multiple, per montaggio cavetti 4cp; · apparato di multiplazione a schede e di tipo modulare espandibile ed intercambiabile; · apparato per linee dedicate dati ad alta velocita'; · batteria in tampone, per 70 Ah; · telefono supplementare per chiamata in caso di guasti. Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.10.0310.005 | con 100 interni a 4 coppie, 16 esterni | con 100 interni a 4 coppie, 16 esterni | cad. | Lavori compiuti | 47280.81 | 0.054938 | 0 | 78.9964
B.64.10.0410 | ROUTER PER RETE INTERNET | Fornitura e posa in opera di router per rete internet. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.10.0410.005 | ad 1 porta Ethernet | ad 1 porta Ethernet | cad. | Lavori compiuti | 266.7 | 5.8436 | 0 | 73.1984
B.64.12 | IMPIANTO PER RETE TRASMISSIONE DATI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.12.0010 | PUNTO IMPIANTO TELEFO·DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e U/UTP | Fornitura e posa in opera di punto fonia·dati in categoria 5e U/UTP (unshielded foil, unshielded twisted pairs) · cavo a coppie non schermato, rispondente alle seguenti normative tecniche di settore per la realizzazione di un cablaggio all'interno di un edificio: EIA/TIA 568A (1995) Commercial Building Telecomunications Wiring Standard e successive; EIA/TIA 568A·A1, EIA/TIA 568A A2, EIA/TIA 568A A3, EIA/TIA 568A A4, EIA/TIA 568A A5; EIA/TIA 569A (1999) Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces; EIA/TIA 607 (1994) Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecomunications; ISO/IEC IS 11801 (1995) Generic Cabling for Customer Premises, ISO/IEC IS 11801 AM2; ISO/IEC 14763·1; ISO/IEC 14763·2; ISO/IEC 14763·3; ISO/IEC 61935·1; ISO/IEC 61935·2; CEI 306·2; CEI EN 50174·1; CEI EN 50174·2; CEI EN 50173·1; CEI EN 50346; IEEE 802.3u; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ab. Durante la fase di posa del cablaggio saranno tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte (Legge 186 del 1 marzo 1968), e di conformità alla legge 46 del 1990. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica e più precisamente sarà rispettato quanto previsto da: EN 55022; EN 50081·1; EN 50081·2; EN 55024·3/4; EC 89/336; EC 90/683; EN 50082·1; CEI 801·1; CEI 801·2; CEI 801·3; CEI 801·4. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi UTP binati a 4 coppie di categoria 5e, tali cavi saranno posati a partire dal nodo di piano sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.), avranno un'estensione massima di 90 m. I cavi saranno posati nelle tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate o che verranno implementate o esistenti, all'interno dei locali e/o dorsali di Edificio, fino all'armadio di attestazione. Durante la posa dei cavi verrà prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore di attestazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si avrà particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento sopra citate. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Per la posa saranno utilizzati appositi box portacavo ovvero bobine svolgicavo al fine di evitare quanto più possibile ogni stress meccanico dato dalla trazione. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei cavi UTP. · resistenza in corrente continua (DC resistance), max 9.38 /Km; · squilibrio resistivo in corrente continua (DC resistance unbalance), max 5%; · mutua induttanza capacitiva (mutual capacitance), minimo 5.5 nF/100 m; · squilibrio capacitivo (capacitance unbalance), max 330 pF/100 m. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 cat. 5e, le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei connettori. · temperatura di esercizio: ·40 °C ÷ +70°C; · massima umidità relativa < 93%; · standard di riferimento: IEC 603·7, ANSI/EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173; · cicli d'inserzione >=1250; · diametro del conduttore 0.40÷0.65 mm (26÷22 AWG); · diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70÷1.40 mm. Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il Terminale Utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso tipo 503 ed un numero idoneo di prese RJ45 UTP di cat.5e sopra descritte conformi alla normativa EIA/TIA 568 A·5, ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo a 4 coppie UTP di cat.5e. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45, essendo le quattro coppie completamente attestate. Sarà quindi l'elemento utilizzatore ad impiegare le coppie di cui necessita. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.12.0010.005 | presa singola telefono·dati, 100 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 | presa singola telefono·dati, 100 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 100.05 | 46.3798 | 0 | 32.6737
B.64.12.0010.010 | gruppo costituito da due prese telefono·dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | gruppo costituito da due prese telefono·dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 123.77 | 35.7066 | 0 | 43.3465
B.64.12.0010.015 | gruppo costituito da tre prese telefono·dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | gruppo costituito da tre prese telefono·dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 178.24 | 37.1914 | 0 | 41.8593
B.64.12.0010.020 | gruppo costituito da quattro prese telefono·dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | gruppo costituito da quattro prese telefono·dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 225.72 | 36.7105 | 0 | 42.3401
B.64.12.0012 | PUNTO IMPIANTO TELEFO·DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e F/UTP | Fornitura e posa in opera di punto fonia·dati in categoria 5e F/UTP (shielded foil un(shielded twisted pairs) · cavo a coppie con schermo in foglio metallico che avvolge l'insieme delle coppie, rispondente alle seguenti normative tecniche di settore per la realizzazione di un cablaggio all'interno di un edificio: EIA/TIA 568A (1995) Commercial Building Telecomunications Wiring Standard e successive; EIA/TIA 568A·A1, EIA/TIA 568A A2, EIA/TIA 568A A3, EIA/TIA 568A A4, EIA/TIA 568A A5; EIA/TIA 569A (1999) Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces; EIA/TIA 607 (1994) Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecomunications; ISO/IEC IS 11801 (1995) Generic Cabling for Customer Premises, ISO/IEC IS 11801 AM2; ISO/IEC 14763·1; ISO/IEC 14763·2; ISO/IEC 14763·3; ISO/IEC 61935·1; ISO/IEC 61935·2; CEI 306·2; CEI EN 50174·1; CEI EN 50174·2; CEI EN 50173·1; CEI EN 50346; IEEE 802.3u; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ab. Durante la fase di posa del cablaggio saranno tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte (Legge 186 del 1 marzo 1968), e di conformità alla legge 46 del 1990. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica e più precisamente sarà rispettato quanto previsto da: EN 55022; EN 50081·1; EN 50081·2; EN 55024·3/4; EC 89/336; EC 90/683; EN 50082·1; CEI 801·1; CEI 801·2; CEI 801·3; CEI 801·4. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi FTP binati a 4 coppie di categoria 5e, tali cavi saranno posati a partire dal nodo di piano sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.), avranno un'estensione massima di 90 m. I cavi saranno posati nelle tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate o che verranno implementate o esistenti, all'interno dei locali e/o dorsali di Edificio, fino all'armadio di attestazione. Durante la posa dei cavi verrà prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore di attestazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si avrà particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento sopra citate. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Per la posa saranno utilizzati appositi box portacavo ovvero bobine svolgicavo al fine di evitare quanto più possibile ogni stress meccanico dato dalla trazione. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei cavi FTP. · tensione di lavoro (operating voltage), max 125 Vdc; · resistenza di linea in corrente continua (DC loop resistance), max 170 ohm/km; · DC resistance unbalance, max 1%; · resistenza dielettrica, 1 kVdc per 1 minuto; · resistenza di isolamento, minimo 5 Gohm x km; · capacità, max 1600 pF/km; · impedenza caratteristica 100±15 ohm (1÷100 MHz); 100±18 ohm (100÷200 MHz); · velocità di propagazione nominale 0.66 c (@ 100 MHz); · ritardo di propagazione max 525 ns/100 m (@ 100 MHz); · skew max 25 ns/100 m (@ 100 MHz); · attenuazione di coppia minimo 55 dB (30÷100) MHz. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 cat. 5e, le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei connettori. · temperatura di esercizio ·40 °C ÷ +70 °C; · massima umidità relativa <93%; · standard di riferimento: IEC 603·7, ANSI/EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173; · cicli d'inserzione >=1250; · diametro del conduttore 0.40÷0.65 mm (26÷22 AWG); · diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70÷1.40 mm. Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il Terminale Utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso tipo 503 ed un numero idoneo di prese RJ45 FTP di cat.5e sopra descritte conformi alla normativa EIA/TIA 568 A·5, ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo a 4 coppie FTP di cat.5e. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45, essendo le quattro coppie completamente attestate. Sarà quindi l'elemento utilizzatore ad impiegare le coppie di cui necessita. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.12.0012.005 | presa singola telefono·dati, 100 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 | presa singola telefono·dati, 100 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 109.64 | 42.3231 | 0 | 36.7293
B.64.12.0012.010 | gruppo costituito da due prese telefono·dati, 100 | gruppo costituito da due prese telefono·dati, 100 | cad. | Lavori compiuti | 145.75 | 31.8374 | 0 | 47.211
B.64.12.0012.015 | gruppo costituito da tre prese telefono·dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | gruppo costituito da tre prese telefono·dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 181.85 | 25.5172 | 0 | 53.5331
B.64.12.0012.020 | gruppo costituito da quattro prese telefono·dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | gruppo costituito da quattro prese telefono·dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 217.95 | 21.2907 | 0 | 57.761
B.64.12.0015 | PUNTO IMPIANTO TELEFO·DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/UTP | Fornitura e posa in opera di punto fonia·dati in categoria 6 U/UTP (unshielded foil, unshielded twisted pairs) · cavo a coppie non schermato, rispondente alle seguenti normative tecniche di settore per la realizzazione di un cablaggio all'interno di un edificio: EIA/TIA 568A (1995) Commercial Building Telecomunications Wiring Standard e successive; EIA/TIA 568A·A1, EIA/TIA 568A A2, EIA/TIA 568A A3, EIA/TIA 568A A4, EIA/TIA 568A A5; EIA/TIA 569A (1999) Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces; EIA/TIA 607 (1994) Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecomunications; ISO/IEC IS 11801 (1995) Generic Cabling for Customer Premises, ISO/IEC IS 11801 AM2; ISO/IEC 14763·1; ISO/IEC 14763·2; ISO/IEC 14763·3; ISO/IEC 61935·1; ISO/IEC 61935·2; CEI 306·2; CEI EN 50174·1; CEI EN 50174·2; CEI EN 50173·1; CEI EN 50346; IEEE 802.3u; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ab Durante la fase di posa del cablaggio saranno tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte (Legge 186 del 1 marzo 1968), e di conformità alla legge 46 del 1990. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica e più precisamente sarà rispettato quanto previsto da: EN 55022; EN 50081·1; EN 50081·2; EN 55024·3/4; EC 89/336; EC 90/683; EN 50082·1; CEI 801·1; CEI 801·2; CEI 801·3; CEI 801·4. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi UTP binati a 4 coppie di categoria 6, tali cavi saranno posati a partire dal nodo di piano sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.), avranno un'estensione massima di 90 m. I cavi saranno posati nelle tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate o che verranno implementate o esistenti, all'interno dei locali e/o dorsali di Edificio, fino all'armadio di attestazione. Durante la posa dei cavi verrà prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore di attestazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si avrà particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento sopra citate. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Per la posa saranno utilizzati appositi box portacavo ovvero bobine svolgicavo al fine di evitare quanto più possibile ogni stress meccanico dato dalla trazione. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei cavi UTP. · resistenza in corrente continua (DC resistance), max 9.38 /Km; · squilibrio resistivo in corrente continua (DC resistance unbalance), max 5%; · mutua induttanza capacitiva (mutual capacitance), minimo 5.6 nF/100 m; · squilibrio capacitivo (capacitance unbalance), max 330 pF/100 m. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 cat. 6, le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei connettori. · temperatura di esercizio: ·40 °C ÷ +70 °C; · massima umidità relativa: <93%; · standard di riferimento: IEC 603·7, ANSI/EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173; · cicli d'inserzione >=1250; · diametro del conduttore 0.40÷0.65 mm (26÷22 AWG); · diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70 ÷ 1.40 mm. Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il Terminale Utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso tipo 503 ed un numero idoneo di prese RJ45 UTP di cat. 6 sopra descritte conformi alla normativa EIA/TIA 568 A·5, ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo a 4 coppie UTP di cat. 6. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45, essendo le quattro coppie completamente attestate. Sarà quindi l'elemento utilizzatore ad impiegare le coppie di cui necessita. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.12.0015.005 | presa singola telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 | presa singola telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 119.39 | 38.8667 | 0 | 40.1876
B.64.12.0015.010 | gruppo costituito da due prese telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | gruppo costituito da due prese telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 165.25 | 28.0805 | 0 | 50.9713
B.64.12.0015.015 | gruppo costituito da tre prese telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | gruppo costituito da tre prese telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 211.11 | 21.9805 | 0 | 57.0698
B.64.12.0015.020 | gruppo costituito da quattro prese telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | gruppo costituito da quattro prese telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 256.96 | 18.0585 | 0 | 60.9939
B.64.12.0017 | PUNTO IMPIANTO TELEFO·DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 F/UTP | Fornitura e posa in opera di punto fonia·dati in categoria 6 F/UTP (shielded foil·unshielded twisted pairs) · cavo a coppie con schermo in foglio metallico che avvolge l'insieme delle coppie, rispondente alle seguenti normative tecniche di settore per la realizzazione di un cablaggio all'interno di un edificio: EIA/TIA 568A (1995) Commercial Building Telecomunications Wiring Standard e successive; EIA/TIA 568A·A1, EIA/TIA 568A A2, EIA/TIA 568A A3, EIA/TIA 568A A4, EIA/TIA 568A A5; EIA/TIA 569A (1999) Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces; EIA/TIA 607 (1994) Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecomunications; ISO/IEC IS 11801 (1995) Generic Cabling for Customer Premises, ISO/IEC IS 11801 AM2; ISO/IEC 14763·1; ISO/IEC 14763·2; ISO/IEC 14763·3; ISO/IEC 61935·1; ISO/IEC 61935·2; CEI 306·2; CEI EN 50174·1; CEI EN 50174·2; CEI EN 50173·1; CEI EN 50346; IEEE 802.3u; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ab Durante la fase di posa del cablaggio saranno tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte (Legge 186 del 1 Marzo 1968), e di conformità alla legge 46 del 1990. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica e più precisamente sarà rispettato quanto previsto da: EN 55022; EN 50081·1; EN 50081·2; EN 55024·3/4; EC 89/336; EC 90/683; EN 50082·1; CEI 801·1; CEI 801·2; CEI 801·3; CEI 801·4. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi FTP binati a 4 coppie di categoria 6, tali cavi saranno posati a partire dal nodo di piano sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.), avranno un'estensione massima di 90 m. I cavi saranno posati nelle tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate o che verranno implementate o esistenti, all'interno dei locali e/o dorsali di Edificio, fino all'armadio di attestazione. Durante la posa dei cavi verrà prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore di attestazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si avrà particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento sopra citate. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Per la posa saranno utilizzati appositi box portacavo ovvero bobine svolgicavo al fine di evitare quanto più possibile ogni stress meccanico dato dalla trazione. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei cavi FTP. · resistenza in corrente continua (DC resistance), max 9.38 /Km; · squilibrio resistivo in corrente continua (DC resistance unbalance), max 5%; · mutua induttanza capacitiva (mutual capacitance), minimo 5.6 nF/100 m; · squilibrio capacitivo (capacitance unbalance), max 330 pF/100 m. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 cat. 6, le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei connettori. · temperatura di esercizio, ·40 °C ÷ +70°C; · massima umidità relativa <93%; · standard di riferimento: IEC 603·7, ANSI/EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173; · cicli d'inserzione >=1250; · diametro del conduttore 0.40÷0.65 mm (26÷22 AWG); · diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70÷1.40 mm. Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il Terminale Utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso tipo 503 ed un numero idoneo di prese RJ45 FTP di cat. 6 sopra descritte conformi alla normativa EIA/TIA 568 A·5, ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo a 4 coppie FTP di cat. 6. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45, essendo le quattro coppie completamente attestate. Sarà quindi l'elemento utilizzatore ad impiegare le coppie di cui necessita. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.12.0017.005 | presa singola telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 | presa singola telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 141.91 | 32.6989 | 0 | 46.3533
B.64.12.0017.010 | gruppo costituito da due prese telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45 | gruppo costituito da due prese telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 210.29 | 22.0662 | 0 | 56.9832
B.64.12.0017.015 | gruppo costituito da tre prese telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45 | gruppo costituito da tre prese telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 278.66 | 16.6522 | 0 | 62.3986
B.64.12.0017.020 | gruppo costituito da quattro prese telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45 | gruppo costituito da quattro prese telefono·dati, 200 MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 347.03 | 13.3715 | 0 | 65.6802
B.64.12.0020 | PUNTO IMPIANTO TELEFO·DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 7 S/FTP | Fornitura e posa in opera di punto fonia·dati in categoria 7 S·FTP (shieldet·foil·braiding twisted pairs) · cavo schermato a coppie con schermo in foglio metallico che avvolge l'insieme delle coppie, , rispondente alle seguenti normative tecniche di settore per la realizzazione di un cablaggio all'interno di un edificio: EIA/TIA 568A (1995) Commercial Building Telecomunications Wiring Standard e successive; EIA/TIA 568A·A1, EIA/TIA 568A A2, EIA/TIA 568A A3, EIA/TIA 568A A4, EIA/TIA 568A A5; EIA/TIA 569A (1999) Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces; EIA/TIA 607 (1994) Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecomunications; ISO/IEC IS 11801 (1995) Generic Cabling for Customer Premises, ISO/IEC IS 11801 AM2; ISO/IEC 14763·1; ISO/IEC 14763·2; ISO/IEC 14763·3; ISO/IEC 61935·1; ISO/IEC 61935·2; CEI 306·2; CEI EN 50174·1; CEI EN 50174·2; CEI EN 50173·1; CEI EN 50346; IEEE 802.3u; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ab Durante la fase di posa del cablaggio saranno tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte (Legge 186 del 1 Marzo 1968), e di conformità alla legge 46 del 1990. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica e più precisamente sarà rispettato quanto previsto da: EN 55022; EN 50081·1; EN 50081·2; EN 55024·3/4; EC 89/336; EC 90/683; EN 50082·1; CEI 801·1; CEI 801·2; CEI 801·3; CEI 801·4. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi S·FTP binati a 4 coppie di categoria 7, tali cavi saranno posati a partire dal nodo di piano sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.), avranno un'estensione massima di 90 m. I cavi saranno posati nelle tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate o che verranno implementate o esistenti, all'interno dei locali e/o dorsali di Edificio, fino all'armadio di attestazione. Durante la posa dei cavi verrà prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore di attestazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si avrà particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento sopra citate. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Per la posa saranno utilizzati appositi box portacavo ovvero bobine svolgicavo al fine di evitare quanto più possibile ogni stress meccanico dato dalla trazione. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 cat. 7, le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei connettori. · temperatura di esercizio, ·40 °C ÷ +70°C; · massima umidità relativa <93%; · standard di riferimento: IEC 603·7, ANSI/EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173; · cicli d'inserzione >=1250; · diametro del conduttore 0.40÷0.65 mm (26÷22 AWG); · diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70÷1.40 mm. Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il Terminale Utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso tipo 503 ed un numero idoneo di prese RJ45 FTP di cat. 7 sopra descritte conformi alla normativa EIA/TIA 568 A·5, ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo a 4 coppie FTP di cat. 7. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45, essendo le quattro coppie completamente attestate. Sarà quindi l'elemento utilizzatore ad impiegare le coppie di cui necessita. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.12.0020.005 | presa singola telefono·dati, 600 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 | presa singola telefono·dati, 600 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 197.7 | 23.4714 | 0 | 55.5792
B.64.12.0020.010 | gruppo costituito da due prese telefono·dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | gruppo costituito da due prese telefono·dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 321.86 | 14.4171 | 0 | 64.6337
B.64.12.0020.015 | gruppo costituito da tre prese telefono·dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | gruppo costituito da tre prese telefono·dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 446.02 | 10.4038 | 0 | 68.6471
B.64.12.0020.020 | gruppo costituito da quattro prese telefono·dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | gruppo costituito da quattro prese telefono·dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 | cad. | Lavori compiuti | 570.18 | 8.1383 | 0 | 70.9127
B.64.12.0025 | ARMADIO RACK 19 , PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO · DATI | Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19 per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto dai seguenti elementi: a) Stuttura di supporto composta da profilati in acciaio da assemblare; b) strisce di e connessione per la connessione della dorsale di campus sulle quali verranno terminati i cavi multicoppia, a mezzo di trecciola telefonica saranno effettuati gli instradamenti verso gli armadi di edificio dei numeri telefonici; c) Pannelli di permutazione telefonica per la connessione della dorsale di edificio sui quali verranno terminati i cavi multicoppia provenienti dal permutatore di edificio, a mezzo di patch cord RJ45 · RJ45 saranno effettuati gli instradamenti verso la distribuzione orizzontale dei numeri telefonici, di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche di tali pannelli. · corpo del pannello: estraibile in metallo; · collegamenti: coppia 1 pin 4·5, coppia 2 pin 3·6; · tecnologia: PCB, 2 coppie per ogni porta RJ45; · modularità: 25 o 50 porte RJ45; · standard, cat. 3; · diametro filo rame, 0,4 ÷ 0,64 mm (AWG 26 · 22); · diametro filo rame più isolante, 0,7 ÷ 1,7 mm (PE). d) Pannelli di permutazione ottica per la connessione della dorsale di Campus e di Edificio con moduli portabussole SC (Krone 7033 1 192·01) sui quali verranno terminati i cavi ottici, a mezzo di patch cord SC · SC saranno effettuati gli instradamenti verso la distribuzione di campus e di edificio, di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche di tali pannelli. · accetta adattatori SC duplex,SC simplex,MT·RJ e ST; · larghezza 19 ; · altezza 1 U; · profondità 270 mm; · materiale, policarbonato PC/ABS; · standard di riferimento: EN 6008·2·2, IEC 68·2·14, IEC 68·2·6, IEC 68·2·27, IEC 68·2·3, EN 50173, ISO/IEC 11801. e) Pannelli distribuzione orizzontale modulari da 24 porte RJ45 per la connessione dei cavi di distribuzione orizzontale con prese RJ45 cat. 5e·7. A mezzo di patch cord RJ45 · RJ45 saranno effettuati gli instradamenti verso la distribuzione orizzontale, di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche di tali pannelli. · larghezza 19 ; · altezza 1 U; · profondità 270 mm; · temperatura di esercizio ·40 °C ÷ +70°C; · massima Umidità relativa, <93%; · standard di riferimento: IEC 603·7, ANSI/EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173; · cicli d'inserzione, >1250; · diametro del conduttore, 0.40 · 0.65 mm (26 ÷ 22 AWG); · diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70 ÷ 1.40 mm. f) Pannelli guidacavi previsti con un minimo di 1 pannello guidacavi ogni 24 porte (siano di distribuzione orizzontale, di dorsale ottica o fonia), per ottimizzare la gestione delle patch cord all'interno dell'armadio rack. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.12.0025.005 | armadio a rack, completo per telefono·dati 800x1200x800 | armadio a rack, completo per telefono·dati 800x1200x800 | cad. | Lavori compiuti | 3040.18 | 19.9758 | 0 | 59.0754
B.64.12.0025.010 | armadio a rack, completo per telefono·dati 800x2000x800 | armadio a rack, completo per telefono·dati 800x2000x800 | cad. | Lavori compiuti | 4281.09 | 26.9151 | 0 | 52.1363
B.64.12.0030 | SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19 |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.12.0030.005 | cordone di permutazione RJ45, cat 5e UTP, 1,5 m | cordone di permutazione RJ45, cat 5e UTP, 1,5 m | cad. | Lavori compiuti | 2.94 | 0 | 0 | 78.9116
B.64.12.0030.010 | cordone di permutazione RJ45, cat 5e STP, 1,5 m | cordone di permutazione RJ45, cat 5e STP, 1,5 m | cad. | Lavori compiuti | 3.54 | 0 | 0 | 79.096
B.64.12.0030.015 | cordone di permutazione RJ45, cat 6 UTP, 2 m | cordone di permutazione RJ45, cat 6 UTP, 2 m | cad. | Lavori compiuti | 7.97 | 0 | 0 | 79.0464
B.64.12.0030.025 | cordone di permutazione RJ45, cat 6 STP, 2 m | cordone di permutazione RJ45, cat 6 STP, 2 m | cad. | Lavori compiuti | 13.16 | 0 | 0 | 79.0274
B.64.12.0030.030 | ventola di espulsione aria | ventola di espulsione aria | cad. | Lavori compiuti | 192.57 | 16.7368 | 0 | 62.315
B.64.12.0035 | COLLAUDO IMPIANTO TELEFONO·DATI E CERTIFICAZIONE PUNTI | Certificazione del sistema di cablaggio strutturato effetutuata usando le metodologie e le indicazioni previste dalle Normative vigenti e dagli Standard in essere. Di ogni misura effettuata verrà rilasciata la relativa stampa fornita dallo strumento utilizzato o valore riscontrato dall'Operatore. Quanto sopra verrà effettuato per ogni singola tratta, pertanto la certificazione sarà realizzata con strumento ad alta precisione avente un'accuratezza di livello II, secondo lo standard di riferimento EN 50173 per cavi binati, dalla quale risulterà la rispondenza della tratta ai seguenti parametri: · nominativo dell'azienda certificatrice; · nominativo dell'operatore; · tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato; · numero identificativo della tratta testata; · tipo di test effettuato; · mappatura dei collegamenti; · lunghezza di ogni singola coppia; · impedenza di ogni singola coppia; · resistenza di ogni singola coppia; · capacità di ogni singola coppia; · valore massimo di attenuazione per ogni singola coppia e relativa frequenza di test; · valore massimo di diafonia provata nei due versi (Dual·NEXT) per ogni possibile combinazione di coppie; · valore minimo di ACR (Rapporto Attenuazione Diafonia fra ilsegnale ricevuto attenuato ed il NEXT), per ogni possibile combinazione di coppie. Lo strumento che si impiega per effettuare le misure sopracitate, dovrà possedere le seguenti caratteristiche di accuratezza di seguito evidenziate: · precisione del NEXT (paradiafonia fra il segnale trasmesso e indotto nella coppia, NEXT accuracy) = ±1,6dB; · precisione di attenuazione (attenuation accuracy) = ±1dB; · equilibrio fra rumore casuale (random noise balance) = 65, 15 log (f/100) dB; · NEXT residuo (residual NEXT) = 55, 5 log (f/100) dB; · equilibrio segnale di uscita (output signal balance) = 37, 15 log (f/100) dB; · modo comune di rigetto (common mode reijction = 37, 15 log (f/100) dB; · precisione di lunghezza (length accuracy) = ±1 meter ±4% ÷ ±10% (NVP uncertainty, velocità di propagazione del cavo con incertezza); · coefficente di riflesso (return Loss) = 15dB. Al termina dei lavori dell'impianto telefono·dati la ditta installatrice dovrà rilasciare la certificazione e la garanzia che l'impianto è perfettamente funzionante. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.12.0035.005 | collaudo punto·punto, da presa ad armadio | collaudo punto·punto, da presa ad armadio | cad. | Lavori compiuti | 6.43 | 52.9705 | 0 | 0
B.64.12.0037 | COLLAUDO FIBRA OTTICA | Certificazione di tratta in fibra ottica eseguita secondo gli standard di riferimento, con strumenti di alta precisione di tipo riflettometrico OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) e/o Power Meter. I test saranno effettuati su ogni singola tratta, da un armadio di permutazione all'altro, collegando lo strumento di certifica sul patch panel di attestazione del cavo tramite l'interposizione di bretelle. Tutte le bretelle che verranno fornite sono già certificate con Power Meter dalla casa costruttrice. Si potrà comunque provvedere a ripetere le misure in campo, provvedendo a fornire le tabelle dei valori riscontrati di ogni singola bretella. Sarà garantita che detti valori di riscontro non superino l'attenuazione massima di 1,5dB. Prima di collegare gli apparati attivi, sarà eseguita la verifica di attenuazione sul percorso completo, di tutte le parti passive interposte tra apparato trasmittente e ricevente, per riscontrare che l'attenuazione non superi il valore di 1dB (valore teorico del caso peggiore), calcolato come segue: si sommeranno tutti gli spezzoni o tratte di fibra ottica, ottenendo così la lunghezza massima della connessione; si moltiplicherà la lunghezza della connessione espressa in metri per 0.0035 dB/m per ottenere l'attenuazione totale della fibra; si sommeranno tutti gli accoppiatori ottici (accoppiamento di due connettori SC tramite bussola) e si moltiplicano per 0.75, ottenendo quindi l'attenuazione totale di accoppiamento; si sommerà l'attenuazione totale della fibra ottica con l'attenuazione totale di accoppiamento e si ottiene così l'attenuazione teorica della connessione ottica Per ogni singola tratta di fibra sarà eseguita una misura e rilasciata la stampa con l'indicazione grafica e numerica dei risultati ottenuti. Tutti i test saranno effettuati per tutte le fibre ottiche sia in prima finestra (850nm) che in seconda finestra (1300 nm). Saranno effettuati i seguenti test da cui dovranno risultare la rispondenza della tratta ai seguenti parametri: · nominativo dell'azienda certificatrice; · data e ora della misurazione; · nominativo dell'operatore; · tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato; · numero identificativo della tratta testata; · lunghezza d'onda utilizzata; · attenuazione della tratta (Power Meter); · lunghezza della tratta; · return loss; · curva di attenuazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.12.0037.005 | collaudo punto·punto, da armadio ad armadio | collaudo punto·punto, da armadio ad armadio | cad. | Lavori compiuti | 7.51 | 56.6977 | 0 | 0
B.64.12.0040 | DORSALE DI EDIFICIO, TELEFONO·DATI, IN RAME CAT. 3 | Fornitura e posa in opera di dorsale di edificio realizzata con cavi in rame multicoppia da n° 50 coppie, adatto per posa in ambienti interni. La dorsale sarà collegata a mezzo di opportune strisce di collegamento, descritte di seguito, agli armadi di edificio. Con opportune permutazioni realizzate con trecciola telefonica di collegamento saranno realizzate le interconnessioni necessarie all'attivazione della rete telefonica. Di seguito sono riportate le caratteristiche del cavo multicoppia da interno. a) CARATTERISTICHE MECCANICHE: · conduttore in rame nudo o stagnato; · isolamento in PVC; · guaina esterna in PVC. b) CARATTERISTICHE ELETTRICHE A 20° C: · resistenza elettrica: 97.8 ohm/km (Ø 0.5 mm), 67.9 O/Km (Ø 0.6 mm); · resistenza d'isolamento: >=500 Mohm/km; · rigidità dielettrica: 1 kVac (50Hz) per 60 s, 1.5 kVac (50Hz) per 60 s; · rapacità mutua media, max 120 nF/km; Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.12.0040.005 | cavo 30 coppie | cavo 30 coppie | m | Lavori compiuti | 11.24 | 47.0018 | 0 | 32.0285
B.64.12.0040.010 | cavo 50 coppie | cavo 50 coppie | m | Lavori compiuti | 13.38 | 39.4843 | 0 | 39.5366
B.64.12.0040.015 | cavo 100 coppie | cavo 100 coppie | m | Lavori compiuti | 18.37 | 28.7588 | 0 | 50.2994
B.64.12.0045 | DORSALE DI CAMPUS, TELEFONO·DATI, IN RAME CAT. 3 | Fornitura e posa in opera di dorsale di campus realizzata con cavi in rame multicoppia da n° 100 coppie, adatti per posa in ambienti esterni. La dorsale sarà collegata a mezzo di opportune strisce di collegamento, descritte di seguito, agli armadi di edificio. Con opportune permutazioni realizzate con trecciola telefonica di collegamento saranno realizzate le interconnessioni necessarie all'attivazione della rete telefonica. Di seguito sono riportate le caratteristiche del cavo multicoppia da esterno. a) CARATTERISTICHE MECCANICHE: · conduttore in rame rosso di diametro 0,6 mm; · isolamento in polietilene solido e schermo in alluminio; · guaina esterna in PVC. b) CARATTERISTICHE ELETTRICHE A 20 °C: · resistenza elettrica, 66.6 ohm/km; · resistenza d'isolamento, >=40 Gohm/km; · rigidità dielettrica, 9 kVdc per 3 s; · capacità mutua media, min 47 nF/km, max 55 nF/km; · squilibri di capacità: fra coppia·coppia (95% valori misurati) max 50 pF, (valore singolo) max 150 pF; fra coppia·terra (95% valori misurati) max 700 pF, (valore singolo) max 1200 pF. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.12.0045.005 | cavo 30 coppie | cavo 30 coppie | m | Lavori compiuti | 24.61 | 64.4088 | 0 | 14.6282
B.64.12.0045.010 | cavo 50 coppie | cavo 50 coppie | m | Lavori compiuti | 26.74 | 59.2782 | 0 | 19.7831
B.64.12.0045.015 | cavo 100 coppie | cavo 100 coppie | m | Lavori compiuti | 31.74 | 49.9401 | 0 | 29.1115
B.64.12.0050 | DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA | Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica da n° 6/12 fibre di tipo Armato Dielettrico adatto per posa in ambienti esterni ed interni (Krone 6645 4 310·06). Le 6/12 fibre 50/125 sono contenute all'interno di un tubetto tamponato in gel siliconico che ne garantisce la resistenza all'acqua. La dorsale sarà collegata a mezzo di opportuni patch panel, descritti di seguito, agli armadi di edificio. Con opportune patch cord di collegamento saranno realizzate le interconnessioni necessarie all'attivazione della rete. Di seguito sono riportate le caratteristiche del cavo ottico. a) FORMAZIONE DEL CAVO (dall'esterno all'interno): · guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; · 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; · prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; · nastro di protezione all'acqua; · seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; · monotubetto loose con gel tamponante atto a contenere fino a 24 fibre. b) CARATTERISTICHE MECCANICHE: · Ø cavo 8,4 ÷ 9,2 mm (2÷12 · 13÷24 fibra ottica F.O.); · peso 60 ÷ 65 kg/km (2÷12 · 13÷24 F.O.); · raggio curvatura minimo: in installazione, 160 ÷ 200 mm (2÷12 · 13÷24 F.O.); in servizio, 80 ÷ 100 mm (2÷12 · 13÷24 F.O.); · trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); · schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 · 13÷4 F.O.); · temperatura di funzionamento da ·20 a +70 °C (2÷24 F.O.). c) NORMATIVE DI RIFERIMENTO: · trazione (N) IEC 794·1·E1; · forze laterali (N/cm) IEC 794·1·E3; · colpo accidentale IEC 794·1·E4; · flessioni ripetute IEC 794·1·E6; · torsione IEC 794·1·E7; · flessioni in trazione IEC 794·1·E11; · temperatura IEC 794·1·F1; · penetrazione dell'acqua IEC 794·1·F5; d) CARATTERISTICHE OTTICHE: · attenuazione, < 3,0 ÷ < 1,0 dB/km (850 ÷ 1300 nm); · banda, > 400 · > 600 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); · apertura numerica, 0.20 ± 0,02; · diametro del nucleo, 50 ± 3 µm; · diametro mantello, 125 ± 3 µm; · diametro del rivestimento primario, 250 ± 15 µm; · errore concentricità mantello/nucleo, <= 6 %; · errore circolarità del mantello, <= 2 %; · errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; · materiale del nucleo (core), silica; · materiale del mantello (cladding), silica; · materiale del rivestimento (primary coating), acrilato. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.12.0050.005 | 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 4 fibre | 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 4 fibre | m | Lavori compiuti | 12.78 | 66.1424 | 0 | 12.9108
B.64.12.0050.010 | 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 6 fibre | 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 6 fibre | m | Lavori compiuti | 13.35 | 63.3184 | 0 | 15.7303
B.64.12.0050.015 | 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 8 fibre | 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 8 fibre | m | Lavori compiuti | 13.98 | 60.4649 | 0 | 18.598
B.64.12.0055 | DORSALE DI CAMPUS, IN FIBRA OTTICA | Fornitura e posa in opera di linea dorsale di campus realizzata con cavo in fibra ottica da n° 12/24 fibre di tipo Armato Dielettrico adatto per posa in ambienti esterni ed interni (Krone 6645 4 310·12). Le 12/24 fibre 50/125 sono contenute all'interno di un tubetto tamponato in gel siliconico che ne garantisce la resistenza all'acqua. La dorsale sarà collegata a mezzo di opportuni patch panel, descritti di seguito, agli armadi di edificio. Con opportune patch cord di collegamento saranno realizzate le interconnessioni necessarie all'attivazione della rete. Di seguito sono riportate le caratteristiche del cavo ottico. a) FORMAZIONE DEL CAVO (dall'esterno all'interno): · guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; · 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; · prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; · nastro di protezione all'acqua; · seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; · monotubetto loose con gel tamponante atto a contenere fino a 24 fibre. b) CARATTERISTICHE MECCANICHE: · Ø cavo 8,4 ÷ 9,2 mm (2÷12 · 13÷24 fibra ottica F.O.); · peso 60 ÷ 65 kg/km (2÷12 · 13÷24 F.O.); · raggio di curvatura minimo: in installazione, 160 ÷ 200 mm (2÷12 · 13÷24 F.O.); in servizio, 80 ÷ 100 mm (2÷12 · 13÷24 F.O.); · trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); · schiacciamento, 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 · 13÷24 F.O.); · temperatura di funzionamento, da ·20 a +70 °C (2÷24 F.O.). c) NORMATIVE DI RIFERIMENTO: · trazione (N) IEC 794·1·E1; · forze laterali (N/cm) IEC 794·1·E3; · colpo accidentale IEC 794·1·E4; · flessioni ripetute IEC 794·1·E6; · torsione IEC 794·1·E7; · flessioni in trazione IEC 794·1·E11; · temperatura IEC 794·1·F1; · penetrazione dell'acqua IEC 794·1·F5; d) CARATTERISTICHE OTTICHE: · attenuazione, < 3,0 ÷ < 1,0 dB/km (850 ÷ 1300 nm); · banda, > 400 ÷ > 600 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); · apertura numerica, 0.20 ± 0,02; · diametro del nucleo, 50 ± 3 µm; · diametro mantello, 125 ± 3 µm; · diametro del rivestimento primario, 250 ± 15 µm; · errore concentricità mantello/nucleo, <= 6 %; · errore circolarità del mantello, <= 2 %; · errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; · materiale del nucleo (core), silica; · materiale del mantello (cladding), silica; · materiale del rivestimento (primary coating), acrilato. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.12.0055.005 | antiroditore, 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 12 fibre | antiroditore, 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 12 fibre | m | Lavori compiuti | 36.51 | 69.4604 | 0 | 9.5864
B.64.12.0055.010 | antiroditore, 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 24 fibre | antiroditore, 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 24 fibre | m | Lavori compiuti | 40.73 | 62.2637 | 0 | 16.7935
B.64.15 | IMPIANTO ANTENNA PER TV |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0010 | PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV | Fornitura e posa in opera di palo telescopico per antenna TV in acciaio prezincato a fuoco, inferiore 32 mm con spessore 2 mm, Ø superiore 25 mm con spessore 1 mm, completo di idonei supporti di base ed eventuali tiranti, collegato a terra con discesa esterna da 35 mm²., secondo le prescrizioni CEI 81·1 '98 se necessario, discesa non computata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0010.005 | altezza fino a 4 m | altezza fino a 4 m | cad. | Lavori compiuti | 93.45 | 66.7095 | 0 | 12.3381
B.64.15.0010.010 | altezza fino a 5 m | altezza fino a 5 m | cad. | Lavori compiuti | 102.96 | 60.5478 | 0 | 18.5023
B.64.15.0020 | ANTENNA TV | Fornitura e posa di antenna TV in alluminio 99.5% al magnesio, impedenza di uscita 75 ohm, completa di idonei riflettori a cortina o a diedro. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0020.005 | VHF, 6 elementi | VHF, 6 elementi | cad. | Lavori compiuti | 72.02 | 64.9195 | 0 | 14.135
B.64.15.0020.010 | VHF, 11 elementi | VHF, 11 elementi | cad. | Lavori compiuti | 83.45 | 56.0276 | 0 | 23.0198
B.64.15.0020.015 | UHF banda 4, 7 elementi | UHF banda 4, 7 elementi | cad. | Lavori compiuti | 77.47 | 67.0582 | 0 | 11.9917
B.64.15.0020.020 | UHF banda 5, 7 elementi | UHF banda 5, 7 elementi | cad. | Lavori compiuti | 79.08 | 65.693 | 0 | 13.3536
B.64.15.0020.025 | UHF banda 4, 10 elementi | UHF banda 4, 10 elementi | cad. | Lavori compiuti | 74.55 | 69.6848 | 0 | 9.3628
B.64.15.0020.030 | UHF banda 5, 10 elementi | UHF banda 5, 10 elementi | cad. | Lavori compiuti | 73.74 | 70.4502 | 0 | 8.5978
B.64.15.0020.035 | UHF banda 4, 20 elementi | UHF banda 4, 20 elementi | cad. | Lavori compiuti | 78.76 | 65.9599 | 0 | 13.0904
B.64.15.0020.040 | UHF banda 5, 20 elementi | UHF banda 5, 20 elementi | cad. | Lavori compiuti | 77.55 | 66.989 | 0 | 12.0567
B.64.15.0020.045 | UHF banda 4÷5, 7 elementi | UHF banda 4÷5, 7 elementi | cad. | Lavori compiuti | 67.17 | 69.607 | 0 | 9.4387
B.64.15.0020.050 | UHF banda 4÷5, 10 elementi | UHF banda 4÷5, 10 elementi | cad. | Lavori compiuti | 105.6 | 59.0341 | 0 | 20.0189
B.64.15.0020.055 | UHF banda 4÷5, 20 elementi | UHF banda 4÷5, 20 elementi | cad. | Lavori compiuti | 108.35 | 57.5358 | 0 | 21.5136
B.64.15.0030 | PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA TV | Fornitura e posa di preamplificatore di antenna TV. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0030.005 | a banda larga | a banda larga | cad. | Lavori compiuti | 52.4 | 59.4847 | 0 | 19.5611
B.64.15.0040 | PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV | Fornitura e posa in opera di partitori e/o divisori per impianto centralizzato di antenna TV. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0040.005 | a 2 uscite | a 2 uscite | cad. | Lavori compiuti | 25.75 | 60.5243 | 0 | 18.5243
B.64.15.0040.010 | a 3 uscite | a 3 uscite | cad. | Lavori compiuti | 25.98 | 59.9885 | 0 | 19.0531
B.64.15.0040.015 | a 4 uscite | a 4 uscite | cad. | Lavori compiuti | 26.69 | 58.3927 | 0 | 20.6444
B.64.15.0110 | CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV | Fornitura e posa in opera di centralino per impianto TV a tre ingressi autoalimentati, per amplificazione a larga banda con VHF e UHF separate, completo di attenuatori da 0÷20 dB su ogni ingresso, derivatore a 4 uscite, con eventuali preamplificatori, miscelatori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0110.005 | amplificazione minima 25 dB | amplificazione minima 25 dB | cad. | Lavori compiuti | 137.3 | 34.0532 | 0 | 45.0109
B.64.15.0110.010 | amplificazione minima 35 dB | amplificazione minima 35 dB | cad. | Lavori compiuti | 163.5 | 38.1284 | 0 | 40.9297
B.64.15.0120 | BASE SUPPORTO UNIVERSALE PER CENTRALE TV | Fornitura e posa in opera di base di supporto universale per centrale amplificatrice TV, per amplificazione a larga banda con VHF e UHF separate, completo di attenuatori da 0÷20 dB su ogni ingresso, derivatore a 4 uscite, con eventuali preamplificatori, miscelatori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0120.005 | 6 moduli | 6 moduli | cad. | Lavori compiuti | 65.76 | 47.3996 | 0 | 31.6454
B.64.15.0130 | MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV | Fornitura e posa in opera di modulo amplificatore finale VHF/UHF per centrale amplificatrice TV. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0130.005 | VHF | VHF | cad. | Lavori compiuti | 69.61 | 44.778 | 0 | 34.2767
B.64.15.0130.010 | UHF | UHF | cad. | Lavori compiuti | 126.5 | 24.6403 | 0 | 54.419
B.64.15.0140 | MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV | Fornitura e posa in opera di modulo filtro attivo VHF o UHF a 4 celle per centrale amplificatrice TV. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0140.005 | VHF, 4 celle | VHF, 4 celle | cad. | Lavori compiuti | 46.46 | 33.545 | 0 | 45.5015
B.64.15.0140.010 | UHF, 4 celle | UHF, 4 celle | cad. | Lavori compiuti | 48.27 | 32.2871 | 0 | 46.7578
B.64.15.0150 | MODULO ALIMENTATORE, PER CENTRALE TV | Fornitura e posa in opera di modulo alimentatore stabilizzato per centrale amplificatrice TV. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0150.005 | stabilizzato | stabilizzato | cad. | Lavori compiuti | 58.8 | 26.5051 | 0 | 52.551
B.64.15.0210 | ANTENNA PARABOLICA, TV | Fornitura e posa in opera di antenna parabolica, per ricezione segnale TV via satellite, in acciaio od alluminio, completa di polarizzatore ed idonei attacchi e/o supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0210.005 | a doppio fuoco, Ø 68 cm | a doppio fuoco, Ø 68 cm | cad. | Lavori compiuti | 196.7 | 47.5394 | 0 | 31.5048
B.64.15.0210.010 | a doppio fuoco, Ø 85 cm | a doppio fuoco, Ø 85 cm | cad. | Lavori compiuti | 326.3 | 38.2102 | 0 | 40.8367
B.64.15.0210.015 | a doppio fuoco, Ø 120 cm | a doppio fuoco, Ø 120 cm | cad. | Lavori compiuti | 490.9 | 25.3982 | 0 | 53.6545
B.64.15.0220 | RICEVITORE TV, DA SATELLITE | Fornitura e posa in opera di ricevitore da satellite, audio stereo, con canali programmabili, 900÷2150 Hz, convertitore universale e telecomando compreso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0220.005 | analogico, per impianto singolo, fisso, 400 canali | analogico, per impianto singolo, fisso, 400 canali | cad. | Lavori compiuti | 500.8 | 24.8962 | 0 | 54.1554
B.64.15.0220.010 | digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400 canali | digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400 canali | cad. | Lavori compiuti | 1024.6 | 12.1687 | 0 | 66.8807
B.64.15.0221 | CENTRALE MODULARE PROGRAMMABILE DI RICEZIONE TV, DA SATELLITE | Fornitura e posa in opera di sistema modulare programmabile di ricezione TV, da satellite, 900÷2150 Hz, completa di: alimentatore modulare, moduli ricevitori, un convertitore universale a 4 uscite per impianti centralizzati 1^ IF e multiswitch, due amplificatori di linea di antenna, due alimentatori per i convertitori, due miscelatori dei segnali TV con i segnali da satellite. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0221.005 | MODULO RICEVITORE digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400 canali | MODULO RICEVITORE digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400 canali | cad. | Lavori compiuti | 888.7 | 5.2611 | 0 | 73.7909
B.64.15.0230 | DISTRIBUTORE, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA | Fornitura e posa in opera di distributore passante o terminale per televisione satellite, in impianti centralizzati, posto in scatola derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0230.005 | distributore passante a 2 vie ed a 4 derivazioni | distributore passante a 2 vie ed a 4 derivazioni | cad. | Lavori compiuti | 71.6 | 32.6508 | 0 | 46.4385
B.64.15.0230.010 | distributore terminale a 2 vie ed a 4 derivazioni | distributore terminale a 2 vie ed a 4 derivazioni | cad. | Lavori compiuti | 71.6 | 25.3939 | 0 | 53.6872
B.64.15.0235 | AMPLIFICATORE DI LINEA, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA | Fornitura e posa di amplificatore di linea per impianti TV satellite, in impianti centralizzati, a molte utenze. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0235.005 | per impianti con molte utenze | per impianti con molte utenze | cad. | Lavori compiuti | 132 | 35.4205 | 0 | 43.6061
B.64.15.0260 | PUNTO PRESA TV, CON SCATOLA DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per televisione, comprensivo di cavo coassiale argentato da 75 ohm e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto, frutto. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0260.005 | per presa di derivazione | per presa di derivazione | cad. | Lavori compiuti | 101.26 | 52.6713 | 0 | 26.346
B.64.15.0260.010 | per presa passante | per presa passante | cad. | Lavori compiuti | 105.36 | 50.6217 | 0 | 28.396
B.64.15.0270 | PUNTO PRESA TV, DAL CENTRALINO | Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per televisione, comprensivo di cavo coassiale argentato da 75 ohm e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafruto, frutto. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.15.0270.005 | per presa di derivazione | per presa di derivazione | cad. | Lavori compiuti | 107.49 | 53.244 | 0 | 25.7698
B.64.15.0270.010 | per presa passante | per presa passante | cad. | Lavori compiuti | 111.59 | 51.2877 | 0 | 27.7265
B.64.20 | IMPIANTO PER CITOFONO, VIDEOCITOFONO |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.20.0010 | PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO | Fornitura e posa in opera di pulsantiera da incasso o da parete per posto di chiamata esterno completa di gruppo fonico con regolatore di guadagno, contenitore da incasso o da parete, eventuale tettuccio antipioggia, dispositivo di illuminazione pulsanti e cartellini, completo di lampade. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.20.0010.005 | a 1 pulsante | a 1 pulsante | cad. | Lavori compiuti | 86.39 | 36.0806 | 0 | 42.9679
B.64.20.0010.010 | a 2 pulsanti | a 2 pulsanti | cad. | Lavori compiuti | 87.6 | 35.5822 | 0 | 43.4703
B.64.20.0010.015 | a 3 pulsanti | a 3 pulsanti | cad. | Lavori compiuti | 98.27 | 31.7187 | 0 | 47.3288
B.64.20.0010.020 | a 4 pulsanti | a 4 pulsanti | cad. | Lavori compiuti | 99.68 | 31.2701 | 0 | 47.7829
B.64.20.0010.025 | per 6 pulsanti, su 2 file | per 6 pulsanti, su 2 file | cad. | Lavori compiuti | 111.81 | 27.8776 | 0 | 51.1761
B.64.20.0010.030 | per 8 pulsanti, su 2 file | per 8 pulsanti, su 2 file | cad. | Lavori compiuti | 114.65 | 27.1871 | 0 | 51.8622
B.64.20.0015 | PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO | Fornitura e posa in opera di pulsantiera da incasso o da parete per posto di chiamata esterno, tipo antivandalismo, completa di gruppo fonico con regolatore di guadagno, contenitore da incasso o da parete, eventuale tettuccio antipioggia, dispositivo di illuminazione pulsanti e cartellini, completo di lampade. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.20.0015.005 | a 1 pulsante | a 1 pulsante | cad. | Lavori compiuti | 165.5 | 18.8338 | 0 | 60.2175
B.64.20.0015.010 | a 2 pulsanti | a 2 pulsanti | cad. | Lavori compiuti | 181.4 | 17.183 | 0 | 61.8633
B.64.20.0015.015 | a 3 pulsanti | a 3 pulsanti | cad. | Lavori compiuti | 194.4 | 16.034 | 0 | 62.999
B.64.20.0015.020 | a 4 pulsanti | a 4 pulsanti | cad. | Lavori compiuti | 201 | 15.5075 | 0 | 63.5572
B.64.20.0015.025 | 6 pulsanti, su 2 file | 6 pulsanti, su 2 file | cad. | Lavori compiuti | 214 | 14.5654 | 0 | 64.486
B.64.20.0015.030 | 8 pulsanti, su 2 file | 8 pulsanti, su 2 file | cad. | Lavori compiuti | 229.9 | 13.5581 | 0 | 65.4893
B.64.20.0020 | CITOFONO PER POSTO INTERNO | Fornitura e posa in opera di citofono per posto interno da parete o da tavolo, completo di ronzatore e tasti di servizio, per impianti di portiere elettrico e/o centralino di portineria con o senza posto esterno, intercomunicazione con o senza posto esterno, tipo e colore approvati dalla D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.20.0020.005 | a 1 tasto + apriporta | a 1 tasto + apriporta | cad. | Lavori compiuti | 33.1 | 47.0846 | 0 | 31.9637
B.64.20.0020.010 | a 5 tasti + apriporta | a 5 tasti + apriporta | cad. | Lavori compiuti | 51.66 | 30.1684 | 0 | 48.8773
B.64.20.0020.015 | a 9 tasti + apriporta | a 9 tasti + apriporta | cad. | Lavori compiuti | 77.73 | 20.0502 | 0 | 58.9991
B.64.20.0020.020 | intercomunicanti a 7 tasti + 1 di chiamata | intercomunicanti a 7 tasti + 1 di chiamata | cad. | Lavori compiuti | 97.56 | 31.9496 | 0 | 47.0992
B.64.20.0020.025 | intercom.selettivi a 7 tasti + 1 di chiamata + apriporta e PE | intercom.selettivi a 7 tasti + 1 di chiamata + apriporta e PE | cad. | Lavori compiuti | 104.65 | 29.785 | 0 | 49.269
B.64.20.0030 | ALIMENTATORE PER CITOFONO | Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti citofonici, tensione di ingresso 220 V, 50 Hz, completo di trasformatore autoprotetto da cortocircuiti e sovraccarichi, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.20.0030.005 | 30 VA | 30 VA | cad. | Lavori compiuti | 67.99
B.64.20.0040 | COMMUTATORE SU CITOFONO | Fornitura e posa in opera di commutatore per l'esclusione di uno o più posti esterni. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.20.0040.005 | a due posti esterni | a due posti esterni | cad. | Lavori compiuti | 52.69 | 24.6498 | 0 | 54.3936
B.64.20.0040.010 | a tre posti esterni | a tre posti esterni | cad. | Lavori compiuti | 77.2 | 30.2824 | 0 | 48.7694
B.64.20.0050 | CENTRALINO CITOFONICO | Fornitura e posa in opera di centralino citofonico da tavolo con possibilità di chiamata selettiva su apparecchi derivati in conversazione segreta, completo di indicatore delle chiamate tramite ronzatore e LED, tipo e colore approvato dalla D.L. Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.20.0050.005 | fino a 12 derivati | fino a 12 derivati | cad. | Lavori compiuti | 304 | 5.1266 | 0 | 73.9342
B.64.20.0050.010 | fino a 18 derivati | fino a 18 derivati | cad. | Lavori compiuti | 401 | 3.8865 | 0 | 75.1746
B.64.20.0050.015 | fino a 24 derivati | fino a 24 derivati | cad. | Lavori compiuti | 434.8 | 4.7792 | 0 | 74.2709
B.64.20.0050.020 | fino a 30 derivati | fino a 30 derivati | cad. | Lavori compiuti | 498.8 | 4.166 | 0 | 74.8797
B.64.20.0050.025 | fino a 40 derivati | fino a 40 derivati | cad. | Lavori compiuti | 585.7 | 3.9915 | 0 | 75.0572
B.64.20.0060 | PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, CON SCATOLA DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di punto uscita per impianto citofono, da incasso o da parete, comprensivo di cavetto citofonico 3x2+Tx0.6 mm² e tubazione in PVC Ø 25 mm, scatola portafrutto, frutto. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.20.0060.005 | per chiamata interna | per chiamata interna | cad. | Lavori compiuti | 196.17 | 44.7545 | 0 | 34.4905
B.64.20.0060.010 | per chiamata esterna | per chiamata esterna | cad. | Lavori compiuti | 369.63 | 42.726 | 0 | 36.4797
B.64.20.0070 | PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, DALL'ALIMENTATORE | Fornitura e posa in opera di punto uscita per citofono, da incasso o da parete, comprensivo di cavetto citofonico 3x2+Tx0.6 mm² e tubazione in PVC Ø 25 mm, scatola fruto, frutto. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dall'alimentatore, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.20.0070.005 | per chiamata interna | per chiamata interna | cad. | Lavori compiuti | 240.69 | 26.4942 | 0 | 52.6943
B.64.20.0070.010 | per chiamata esterna | per chiamata esterna | cad. | Lavori compiuti | 452.17 | 23.1504 | 0 | 55.9922
B.64.20.0110 | POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO | Fornitura e posa in opera di pulsantiera da incasso o da parete per posto di chiamata esterno con videocitofono, tipo antivandalismo, completa di: modulo di chiamata con tastiera a membrana, con possibilità di estensione numerica di funzioni e/o tastiera alfanumerica; modulo audio completo di altoparlante, microfono, preamplificatore con regolatore di guadagno, pulsanti di servizi ausiliari; modulo video con obiettivo a focale fissa, gruppo di riscaldamento per evitare l'appannamento del vetrino, microinterruttore per la segnalazione di un'eventuale apertura; contenitore da incasso o da parete, eventuale tettuccio antipioggia, dispositivo di illuminazione pulsanti e cartellini. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.20.0110.005 | a 2 pulsanti | a 2 pulsanti | cad. | Lavori compiuti | 656.9 | 9.49 | 0 | 69.5646
B.64.20.0110.010 | a 4 pulsanti | a 4 pulsanti | cad. | Lavori compiuti | 672 | 9.2768 | 0 | 69.7723
B.64.20.0120 | VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO | Fornitura e posa in opera di videocitofono, da parete o da tavolo, per posto di chiamata interno, completa di: monitor 5 , schermo fumé; comandi per luce scale, apriporta, suoneria e tasti di servizio, intercomunicante fino a 3 unità; commutatore video. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.20.0120.005 | a 4 pulsanti | a 4 pulsanti | cad. | Lavori compiuti | 254.1 | 9.2003 | 0 | 69.8544
B.64.20.0130 | ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO | Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti videocitofonici, tensione di ingresso 220 V, 50 Hz, completo di trasformatore autoprotetto da cortocircuiti e sovraccarichi, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.20.0130.005 | 30 VA | 30 VA | cad. | Lavori compiuti | 99.4 | 23.5191 | 0 | 55.5332
B.64.20.0130.010 | 60 VA | 60 VA | cad. | Lavori compiuti | 137.9 | 16.9529 | 0 | 62.0812
B.64.20.0130.015 | 120 VA | 120 VA | cad. | Lavori compiuti | 152.1 | 15.3702 | 0 | 63.6686
B.64.20.0140 | COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO | Fornitura e posa in opera di commutatore per l'esclusione di un o più posti esterni. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.20.0140.005 | a due posti esterni | a due posti esterni | cad. | Lavori compiuti | 126.5 | 6.1605 | 0 | 72.9012
B.64.20.0140.010 | a tre posti esterni | a tre posti esterni | cad. | Lavori compiuti | 163.4 | 4.7693 | 0 | 74.2656
B.64.25 | IMPIANTO DI SEGNALAZIONE ORARIO |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.25.0010 | OROLOGIO AUTONOMO | Fornitura e posa in opera di orologio autonomo, lettura a 20 m, completo di supporti per il montaggio, tipo e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.25.0010.005 | analogico, Ø 300 mm, da parete | analogico, Ø 300 mm, da parete | cad. | Lavori compiuti | 162.8 | 7.9779 | 0 | 71.0627
B.64.25.0010.010 | analogico, Ø 400 mm, da parete | analogico, Ø 400 mm, da parete | cad. | Lavori compiuti | 173.2 | 7.4988 | 0 | 71.5647
B.64.25.0010.015 | analogico, Ø 300 mm, a bandiera | analogico, Ø 300 mm, a bandiera | cad. | Lavori compiuti | 271.5 | 4.7838 | 0 | 74.2652
B.64.25.0010.020 | analogico, Ø 400 mm, a bandiera | analogico, Ø 400 mm, a bandiera | cad. | Lavori compiuti | 284 | 4.5732 | 0 | 74.4859
B.64.25.0010.025 | digitale a cartelle, (300x150x150) mm, da parete | digitale a cartelle, (300x150x150) mm, da parete | cad. | Lavori compiuti | 229.7 | 5.6543 | 0 | 73.387
B.64.25.0010.030 | digitale a cartelle, (300x150x150) mm, 2 facce | digitale a cartelle, (300x150x150) mm, 2 facce | cad. | Lavori compiuti | 258.1 | 5.0322 | 0 | 74.0217
B.64.25.0010.035 | digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, da parete | digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, da parete | cad. | Lavori compiuti | 246.4 | 5.2711 | 0 | 73.7784
B.64.25.0010.040 | digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce | digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce | cad. | Lavori compiuti | 279.9 | 4.6402 | 0 | 74.398
B.64.25.0010.045 | digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da parete | digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da parete | cad. | Lavori compiuti | 258.1 | 5.0322 | 0 | 74.0217
B.64.25.0010.050 | digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150 )mm, da parete | digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150 )mm, da parete | cad. | Lavori compiuti | 368.5 | 3.5246 | 0 | 75.5251
B.64.25.0010.055 | digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete | digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete | cad. | Lavori compiuti | 183.7 | 7.0702 | 0 | 71.9706
B.64.25.0010.060 | digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete | digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete | cad. | Lavori compiuti | 275.7 | 4.7109 | 0 | 74.3308
B.64.25.0010.065 | lavagna luminosa per scritte mobili, a LED, (600x250x50) mm | lavagna luminosa per scritte mobili, a LED, (600x250x50) mm | cad. | Lavori compiuti | 476.4 | 2.7263 | 0 | 76.3182
B.64.25.0020 | OROLOGIO DERIVATO | Fornitura e posa in opera di orologio derivato ricevitore del segnale in partenza dall'orologio pilota per impianto di segnalazione oraria, lettura a 20 m, completo di supporti per il montaggio, tipo e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.25.0020.005 | analogico, Ø 300 mm, da parete | analogico, Ø 300 mm, da parete | cad. | Lavori compiuti | 139.8 | 9.2904 | 0 | 69.7425
B.64.25.0020.010 | analogico, Ø 400 mm, da parete | analogico, Ø 400 mm, da parete | cad. | Lavori compiuti | 152.7 | 8.5056 | 0 | 70.5632
B.64.25.0020.015 | analogico, Ø 300 mm, a bandiera | analogico, Ø 300 mm, a bandiera | cad. | Lavori compiuti | 242.2 | 5.3625 | 0 | 73.6953
B.64.25.0020.020 | analogico, Ø 400 mm, a bandiera | analogico, Ø 400 mm, a bandiera | cad. | Lavori compiuti | 251.4 | 5.1663 | 0 | 73.8743
B.64.25.0020.025 | digitale a cartelle (300x150x150) mm, da parete | digitale a cartelle (300x150x150) mm, da parete | cad. | Lavori compiuti | 342.6 | 3.791 | 0 | 75.2539
B.64.25.0020.030 | digitale a cartelle (300x150x150) mm, 2 facce | digitale a cartelle (300x150x150) mm, 2 facce | cad. | Lavori compiuti | 367.6 | 3.5332 | 0 | 75.5277
B.64.25.0020.035 | digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, da parete | digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, da parete | cad. | Lavori compiuti | 357.2 | 3.6361 | 0 | 75.4143
B.64.25.0020.040 | digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce | digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce | cad. | Lavori compiuti | 401.1 | 3.2381 | 0 | 75.814
B.64.25.0020.045 | digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da parete | digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da parete | cad. | Lavori compiuti | 198.3 | 6.5497 | 0 | 72.5063
B.64.25.0020.050 | digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150) mm, da parete | digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150) mm, da parete | cad. | Lavori compiuti | 315.4 | 4.1179 | 0 | 74.9302
B.64.25.0020.055 | digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete | digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete | cad. | Lavori compiuti | 181.6 | 7.152 | 0 | 71.8943
B.64.25.0020.060 | digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete | digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete | cad. | Lavori compiuti | 275 | 4.7229 | 0 | 74.3418
B.64.25.0030 | OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA | Fornitura e posa in opera di orologio pilota al quarzo, alimentazione 220 V, 50 Hz, completo di batterie di sicurezza con autonomia di 5 giorni, rimessa all'ora automatica di tutti gli orologi derivati dopo un'interruzione di corrente, circuito di comando ad impulsi invertiti a 24 Vcc, possibilità di regolazione dell'impulso del suono da 5÷30 secondi, programmazione giornaliera e settimanale. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla rete predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.25.0030.005 | elettromeccanico, da parete | elettromeccanico, da parete | cad. | Lavori compiuti | 1045.01 | 1.2429 | 0 | 77.8088
B.64.25.0030.010 | elettronico, da parete | elettronico, da parete | cad. | Lavori compiuti | 647.8 | 2.0049 | 0 | 77.0454
B.64.25.0030.015 | programmabile modulare, da quadro · 17.5 mm | programmabile modulare, da quadro · 17.5 mm | cad. | Lavori compiuti | 676.6 | 1.9196 | 0 | 77.1372
B.64.25.0040 | SUONERIA A CAMPANA | Fornitura e posa in opera di campana di segnalazione, in bronzo, alimentazione 12÷24 V, 50 Hz, completa di supporti per il montaggio. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.25.0040.005 | Ø 80 mm | Ø 80 mm | cad. | Lavori compiuti | 54.9 | 23.6576 | 0 | 55.3916
B.64.25.0040.010 | Ø 100 mm | Ø 100 mm | cad. | Lavori compiuti | 63.26 | 20.5311 | 0 | 58.5204
B.64.25.0040.015 | Ø 120 mm | Ø 120 mm | cad. | Lavori compiuti | 68.7 | 18.9054 | 0 | 60.1456
B.64.25.0040.020 | Ø 140 mm | Ø 140 mm | cad. | Lavori compiuti | 79.65 | 16.3063 | 0 | 62.7495
B.64.25.0060 | PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso per impianto segnalazione orario, comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.25.0060.005 | per orologio | per orologio | cad. | Lavori compiuti | 31.48 | 41.2579 | 0 | 37.8018
B.64.25.0060.010 | per campana | per campana | cad. | Lavori compiuti | 33.57 | 38.6893 | 0 | 40.3634
B.64.25.0070 | PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO PILOTA | Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso per impianto segnalazione orario, comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dall'orologio pilota, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.25.0070.005 | per orologio derivato | per orologio derivato | cad. | Lavori compiuti | 35.67 | 36.4116 | 0 | 42.6409
B.64.25.0070.010 | per campana | per campana | cad. | Lavori compiuti | 40.68 | 31.9272 | 0 | 47.1239
B.64.30 | IMPIANTO PER DISABILI, RICHIESTA UDIENZA, CHIAMATE |  |  | Lavori compiuti
B.64.30.0010 | PUNTO CHIAMATA, CON SCATOLA DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di punto chiamata da parete o da tavolo; per aule, bagni per disabili e similari, completo di: scatola portafrutti, supporto isolante, placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico quali relè di chiamata, annullamento, suoneria e spia di conferma, 24 V; passacavo e cavetto nel caso di punti da tavolo. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto di chiamata, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.30.0010.005 | da incasso, per disabili | da incasso, per disabili | cad. | Lavori compiuti | 82.49
B.64.30.0010.010 | da incasso, per aula | da incasso, per aula | cad. | Lavori compiuti | 77.17
B.64.30.0010.015 | da incasso, per segreteria | da incasso, per segreteria | cad. | Lavori compiuti | 55.88
B.64.30.0010.020 | da incasso, per direzione | da incasso, per direzione | cad. | Lavori compiuti | 55.88
B.64.30.0010.025 | da tavolo | da tavolo | cad. | Lavori compiuti | 87.81
B.64.30.0020 | PUNTO CHIAMATA, DAL PRESIDIO PRINCIPALE, IMPIANTI CENTRALIZZATI | Fornitura e posa in opera di punto chiamata da parete o da tavolo, con impianti centralizzati; per aule, bagni per disabili e similari, completo di: scatola portafrutti, supporto isolante, placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico quali relè di chiamata, annullamento, suoneria e spia di conferma, 24 V; passacavo e cavetto nel caso di punti da tavolo. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dal presidio principale, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.30.0020.005 | da incasso, per disabili | da incasso, per disabili | cad. | Lavori compiuti | 82.49
B.64.30.0020.010 | da incasso, per aula | da incasso, per aula | cad. | Lavori compiuti | 82.49
B.64.30.0020.015 | da incasso, per segreteria | da incasso, per segreteria | cad. | Lavori compiuti | 61.2
B.64.30.0020.020 | da incasso, per direzione | da incasso, per direzione | cad. | Lavori compiuti | 61.2
B.64.30.0020.025 | da tavolo | da tavolo | cad. | Lavori compiuti | 93.13
B.64.30.0030 | PUNTO SEGNALAZIONE OTTICA·ACUSTICA, FUORI PORTA | Fornitura e posa in opera di punto segnalazione centralizzata ottica ed acustica delle chiamate da aule, bagni per disabili o similari, da parete o da tavolo, posto fuori porta o ripetitore in posto presidiato; completo di: scatola portafrutti, supporto isolante, placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico quali relè bistabile, ronzatore e spie luminose con indicatori grafici del tipo di chiamata, 24 V; passacavo e cavetto nel caso di punti da tavolo. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto di chiamata, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'alimentatore ed eventuale batteria in tampone predisposti, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.30.0030.005 | a 2 segnalazioni di chiamata, disabili | a 2 segnalazioni di chiamata, disabili | cad. | Lavori compiuti | 85.14
B.64.30.0030.010 | a 4 segnalazioni di chiamata, disabili | a 4 segnalazioni di chiamata, disabili | cad. | Lavori compiuti | 95.79
B.64.30.0030.015 | a 8 segnalazioni di chiamata, disabili | a 8 segnalazioni di chiamata, disabili | cad. | Lavori compiuti | 106.4
B.64.30.0030.020 | a 12 segnalazioni di chiamata, disabili | a 12 segnalazioni di chiamata, disabili | cad. | Lavori compiuti | 138.4
B.64.30.0030.025 | a 16 segnalazioni di chiamata, disabili | a 16 segnalazioni di chiamata, disabili | cad. | Lavori compiuti | 149
B.64.30.0030.030 | a 20 segnalazioni di chiamata, disabili | a 20 segnalazioni di chiamata, disabili | cad. | Lavori compiuti | 170.3
B.64.30.0110 | PUNTO QUADRO SEGNALAZIONE LIBERO·OCCUPATO, FUORI PORTA | Fornitura e posa in opera di punto singolo o di quadro da incasso, posto fuori porta, per segnalazione di libero·occupato, tipo richiesta di udienza serie normale, completo di: scatola portafrutti modulare in polistirolo antiurto arancione per frutti componibili, 24 V; supporto isolante in policarbonato infrangibile autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico. Ogni segnalazione sarà eseguita con doppia spia a diversa colorazione o grafica a scelta della D.L. con eventuale pulsante di richiesta di udienza. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto·quadro segnalazione; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.30.0110.005 | punto singolo, per presidenza | punto singolo, per presidenza | cad. | Lavori compiuti | 63.86
B.64.30.0110.010 | punto singolo con pulsante di richiesta | punto singolo con pulsante di richiesta | cad. | Lavori compiuti | 71.84
B.64.30.0110.015 | quadro con 2 segnalazioni | quadro con 2 segnalazioni | cad. | Lavori compiuti | 87.81
B.64.30.0110.020 | quadro con 2 segnalazioni e pulsanti richiesta | quadro con 2 segnalazioni e pulsanti richiesta | cad. | Lavori compiuti | 95.79
B.64.30.0110.025 | quadro con 4 segnalazioni | quadro con 4 segnalazioni | cad. | Lavori compiuti | 109.2
B.64.30.0110.030 | quadro con 4 segnalazioni e pulsanti richiesta | quadro con 4 segnalazioni e pulsanti richiesta | cad. | Lavori compiuti | 119.8
B.64.30.0110.035 | quadro con 6 segnalazioni | quadro con 6 segnalazioni | cad. | Lavori compiuti | 133
B.64.30.0110.040 | quadro con 6 segnalazioni e pulsanti richiesta | quadro con 6 segnalazioni e pulsanti richiesta | cad. | Lavori compiuti | 85.14
B.64.30.0120 | PUNTO COMANDO SEGNALAZIONE LIBERO·OCCUPATO, DI STANZA | Fornitura e posa in opera di punto, da incasso o da tavolo, posto in presidenza o sala udienze, per comando segnalazione libero·occupato completo di: scatola portafrutti per frutti componibili, 24 V; supporto isolante; placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico, quali interruttore bipolare per l'attivazione, doppia spia di conferma del segnale a diversa colorazione o grafica a scelta della D.L., deviatore di comando ed eventuale ronzatore. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto di comando segnalazione, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.30.0120.005 | da incasso | da incasso | cad. | Lavori compiuti | 66.52
B.64.30.0120.010 | da tavolo | da tavolo | cad. | Lavori compiuti | 90.47
B.64.30.0120.015 | da incasso, con ronzatore | da incasso, con ronzatore | cad. | Lavori compiuti | 79.83
B.64.30.0120.020 | da tavolo, con ronzatore | da tavolo, con ronzatore | cad. | Lavori compiuti | 98.45
B.64.30.0130 | PUNTO RICHIESTA UDIENZA, COMPLETO | Fornitura e posa in opera di punto di richiesta udienza, per comando segnalazione libero·occupato completo di: pulsantiera da tavolo portafrutti a quattro campi per frutti componibili, placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico, alimentatore 220/24 V e pannello indicatore fuori porta con pulsante di chiamata; con propria tubazione, scatola di derivazione e linea di alimentazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di allacciamento ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.30.0130.005 | da incasso | da incasso | cad. | Lavori compiuti | 186.3
B.64.30.0130.010 | da tavolo | da tavolo | cad. | Lavori compiuti | 188.8
B.64.30.0130.015 | da incasso, con ronzatore | da incasso, con ronzatore | cad. | Lavori compiuti | 196.9
B.64.30.0130.020 | da tavolo, con ronzatore | da tavolo, con ronzatore | cad. | Lavori compiuti | 202.3
B.64.30.0210 | PUNTO CHIAMATA CON TARGA ILLUMINATA, VANO SCALA | Fornitura e posa in opera di punto chiamata da incasso per vano scala, con pulsante e targa portanome illuminati. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto di chiamata, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.30.0210.005 | da incasso | da incasso | cad. | Lavori compiuti | 31.93
B.64.30.0260 | QUADRO CHIAMATA A CARTELLINI LUMINOSI | Fornitura e posa in opera di quadretto di indicazione di chiamata a cartellini luminosi, da incasso, frontale in alluminio anodizzato, alimentazione 12÷24 V; completo di alimentatore e relative protezioni, lampade di ripetizione chiamate, suoneria di avviso chiamata, relè ausiliari, serie ed intermittenza necessari ed eventuale pulsante di annullamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di allacciamento ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.30.0260.005 | per 6 chiamate | per 6 chiamate | cad. | Lavori compiuti | 202.3
B.64.30.0260.010 | per 12 chiamate | per 12 chiamate | cad. | Lavori compiuti | 391.1
B.64.30.0260.015 | per 24 chiamate | per 24 chiamate | cad. | Lavori compiuti | 633.3
B.64.30.0260.020 | per 48 chiamate | per 48 chiamate | cad. | Lavori compiuti | 1094
B.64.30.0265 | PUNTO CARTELLINI LUMINOSI, DAL CENTRALINO | Fornitura e posa in opera di punto per impianto a cartellini luminosi completo di: scatola portafrutti, supporto isolante, placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico quali pulsante, lampade di segnalazione. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dal centralino cartellini, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.30.0265.005 | per pulsante di chiamata | per pulsante di chiamata | cad. | Lavori compiuti | 34.59
B.64.30.0265.010 | per pulsante annullamento + iack | per pulsante annullamento + iack | cad. | Lavori compiuti | 42.58
B.64.30.0265.015 | per spia e ronzatore conferma | per spia e ronzatore conferma | cad. | Lavori compiuti | 45.24
B.64.30.0265.020 | per spia conferma fuori porta | per spia conferma fuori porta | cad. | Lavori compiuti | 29.27
B.64.30.0265.025 | per lampade di direzione | per lampade di direzione | cad. | Lavori compiuti | 37.25
B.64.35 | IMPIANTO PER CHIAMATA DEGENTE · INFERMIERA |  |  | Lavori compiuti
B.64.35.0010 | PUNTO ATTACCO IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERA | Fornitura e posa in opera di punto attacco per impianto di chiamata, compreso allacciamento alla centralina di reparto ed al posto principale, eseguito con linea bus , costituito da cavo schermato 4x2x0.6 mm², più linea di alimentazione in cavo 2P+Tx2.5 mm², entro canalizzazione in doppio tubo in PVC flessibile corrugato marchiato, pesante, Ø 25 mm, compensato nel prezzo fino alla scatola di derivazione del singolo ambiente. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.35.0010.005 | con cavo schermato 4x2x0.6 mm² | con cavo schermato 4x2x0.6 mm² | cad. | Lavori compiuti | 39.91
B.64.35.0020 | PUNTO PRESA AD INNESTO PER TASTIERA PENSILE | Fornitura e posa in opera di punto presa ad innesto per tastiera pensile per montaggio al letto, in scatola di Ø 60 mm o nella trave attrezzata gia predisposta. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di allacciamento al terminale di comunicazione come da schemi allegati ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.35.0020.005 | per presa a 28 poli | per presa a 28 poli | cad. | Lavori compiuti | 79.83
B.64.35.0030 | PUNTO POSTO CAMERA CON CHIAMATA WC | Fornitura e posa in opera di punto posto camera di degenza con chiamata w.c. annessa, costituito da: · terminale di comunicazione per camera di degenza con colloquio dal letto e colloquio secondario compreso altoparlante e microfono, predisposto per montaggio in propria scatola da incasso, questa compresa. · tastiera di chiamata infermiera e medico, presenza e annullamento chiamata. · tasti a tirante per w.c. e doccia con annullamento chiamata all'interno del servizio. · lampada di segnalazione fermo porta a tre luci. Nel prezzo si intendono compresi e compensati la QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dalla centrale gestione chiamate, con propria tubazione , scatole di derivazione e linea di alimentazione; l'onere di allacciamento come da schemi allegati ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.35.0030.005 | a 24 Vdc | a 24 Vdc | cad. | Lavori compiuti | 851.4
B.64.35.0040 | TESTIERA·LETTO PENSILE DI CHIAMATA CON PERELLA | Fornitura e posa in opera di testiera pensile di chiamata dal letto completa di cordone e spina con tasto a perella. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.35.0040.005 | a 24 Vdc | a 24 Vdc | cad. | Lavori compiuti | 47.89
B.64.35.0050 | TESTIERA·LETTO PENSILE DI CHIAMATA | Fornitura e posa in opera di testiera pensile di chiamata dal letto completa di cordone e spina con: · tasto di chiamata con luce di tranquillizzazione. · tasto accensione luce lettura. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.35.0050.005 | a 24 Vdc | a 24 Vdc | cad. | Lavori compiuti | 58.54
B.64.35.0060 | TESTIERA PENSILE CON COLLOQUIO DISCRETO | Fornitura e posa in opera di testiera pensile di comando e servizio al letto per colloquio discreto e amplificato a mani libere quando è affiancata al supporto, a ricezione programmi radio, completa di cordone e spina con: · tasto di chamata con LED rosso di controllo. · tasto luminoso per comando luce lettura. · tasto per accensione TV. · selettore programmi radio 1÷5. · potenziometro per la regolazione volume. · altoparlante e microfono. · supporto a muro con magnete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.35.0060.005 | a 24 Vdc | a 24 Vdc | cad. | Lavori compiuti | 223.5
B.64.35.0070 | IMPIANTO TESTA LETTO ATTREZZATO, IP40 | Fornitura e posa in opera di testa letto attrezzato per ospedali e case di riposo, IP40, in alluminio estruso satinato ossidato, atto ad accogliere una grande vastità di servizi, composto da elemento base portante da parete, staffe, giunti, apparecchi illuminanti notturno 5 W, lettura 18 W a luce concentrata orientabile per visita medica, illuminazione generale indiretta 58 W, scatola prese gas, possibilità di gancio scorrevole per flebo o altri componenti elettrici particolari tipo interfono, supporto a 12 fori per frutti elettrici componibili, con due prese 10 A +T UNEL installate, presa telefonica, audio e pulsantiera comandi luce e chiamata; tipo e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.35.0070.005 | ad 1 posto letto completo e cablato, IP40 1600 mm | ad 1 posto letto completo e cablato, IP40 1600 mm | cad. | Lavori compiuti | 532.2
B.64.35.0070.010 | a 2 posti letto completi e cablati, IP40 3200 mm | a 2 posti letto completi e cablati, IP40 3200 mm | cad. | Lavori compiuti | 1011
B.64.35.0070.015 | a 3 posti letto completi e cablati, IP40 4800 mm | a 3 posti letto completi e cablati, IP40 4800 mm | cad. | Lavori compiuti | 1490
B.64.35.0080 | PUNTO FONICO PER TESTA·LETTO, DALL'AMPLIFICATORE | Fornitura e posa in opera di punto di allacciamento fonico al singolo apparecchio testa·letto o di altro locale, realizzato con cavetto schermato (5x2) da 1 mm², posto entro tubo in PVC flessibile corrugato pesante di Ø 25 mm, compreso il trasformatore adattatore di impedenza di potenza adeguata, uno per ogni stanza o locale servito. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dall'amplificatore audio, con propria tubazione, scatola di derivazione e linea di alimentazione. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.35.0080.005 | a 24 Vdc | a 24 Vdc | cad. | Lavori compiuti | 69.18
B.64.35.0110 | GRUPPO ALIMENTATORE TERMINALI | Fornitura e posa in opera di gruppo alimentatore da 10 A adatto ad alimentare fino a 25 terminali di comunicazione per le apparecchiature di cui alle voci precedenti. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di allacciamento ai terminali di comunicazione sddetti ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.35.0110.005 | a 24 Vdc | a 24 Vdc | cad. | Lavori compiuti | 1170
B.64.35.0120 | CENTRALE DI GESTIONE CHIAMATE CON COMPUTER·MONITOR | Fornitura e posa in opera di centrale per la gestione chiamate o posto principale di controllo e colloquio attrezzato con computer, monitor monocromatico a fosfori verdi, tastiera di gestione da tavolo con spina e cavo di raccordo a otto tasti funzione e tastiera decimale per l'impostazione del numero di camera e letto, microtelefno, tre ingressi di allarme con indicazione di priorità, due uscite libere da potenziale, amplificatore, elettronica di gestione e microprocessore per massimo 125 terminali, unità di raccordo. Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.35.0120.005 | a 220 Vac, uscita 24 Vdc | a 220 Vac, uscita 24 Vdc | cad. | Lavori compiuti | 15965
B.64.35.0130 | PUNTO POSTO CAPOSALA, CON COLLOQUIO | Fornitura e posa in opera di punto posto unità di servizio per locale sussidiario caposala, con possibilità di colloquio secondario, completo di altoparlante e microfono e dispositivo di commutazione delle chiamate verso altre unità, costituito da: · terminale di comunicazione. · tastiera di controllo secondario con microtelefono. · modulo di informazione con display. · lampada di segnalazione a due luci. · selettore radio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati la QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dalla centrale gestione chiamate, con propria tubazione , scatole di derivazione e linea di alimentazione; l'onere di allacciamento come da schemi allegati ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.35.0130.005 | per unità sussidiaria | per unità sussidiaria | cad. | Lavori compiuti | 1118
B.64.35.0140 | PUNTO POSTO AMBULATORIO O LOCALE COMUNE | Fornitura e posa in opera di punto posto ambulatorio o locale comune, costituito da: · terminale di comunicazione per locali di servizio comuni con funzioni di colloquio secondario compreso altoparlante e microfono, predisposti per installazione in propria scatola da incasso, questa compresa. · tastiera di chiamata infermiera e presenza con annullo chiamata. · lampada di segnalazione fuori porta ad un campo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati la QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dalla centrale gestione chiamate, con propria tubazione , scatole di derivazione e linea di alimentazione; l'onere di allacciamento come da schemi allegati ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.35.0140.005 | a 24 Vdc | a 24 Vdc | cad. | Lavori compiuti | 745
B.64.35.0160 | PUNTO POSTO WC O BAGNO COMUNE | Fornitura e posa in opera di punto posto w.c. o bagno comune costituito da: · terminale di comunicazione per locali di servizio comune con funzioni di colloquio secondario compreso altoparlante e microfono, predisposto per l'installazione in propria scatola da incasso, questa compresa. · tirante di chiamata w.c. o vasca da bagno. · combinazione di annullo. · lampada di segnalazione fuori porta ad un campo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati la QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dalla centrale gestione chiamate, con propria tubazione , scatole di derivazione e linea di alimentazione; l'onere di allacciamento come da schemi allegati ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.35.0160.005 | a 24 Vdc | a 24 Vdc | cad. | Lavori compiuti | 745
B.64.35.0170 | PUNTO LAMPADA DIREZIONALE | Fornitura e posa in opera di punto lampada di segnalazione direzionale a due campi, posta sulla biforcazione di corridoi. Nel prezzo si intende compreso l'onere di allacciamento alla linea bus ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.35.0170.005 | a 24 Vdc | a 24 Vdc | cad. | Lavori compiuti | 58.54
B.64.40 | IMPIANTO PER DIFFUSIONE AUDIO, RICERCAPERSONE |  |  | Lavori compiuti
B.64.40.0010 | ARMADIO A RACK 19 , PER APPARECCHIATURA AUDIO | Fornitura e posa di armadio a rack standard 19 , in lamiera pressopiegata e trattata anticorosione, mediante passivazione e verniciaturea con polveri epossidiche al forno; in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave; completo di: barra alimentazione 19 con prese UNEL, ripiani per appoggio apparecchiatura modulare in armadio, guide ripiani; colore grigio RAL 7035. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0010.005 | per 4 unità modulari | per 4 unità modulari | cad. | Lavori compiuti | 173
B.64.40.0010.010 | per 8 unità modulari | per 8 unità modulari | cad. | Lavori compiuti | 202.3
B.64.40.0010.015 | per 16 unità modulari | per 16 unità modulari | cad. | Lavori compiuti | 329
B.64.40.0010.020 | per 24 unità modulari | per 24 unità modulari | cad. | Lavori compiuti | 493.4
B.64.40.0020 | MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA AUDIO MONO | Fornitura e posa in opera di unità modulare amplificatrice di potenza audio mono, in entrata impedenza 10 k ohm, in uscita 4·6·16 ohm con trasformatore incorporato a 100 V e 50 V, 20 HZ÷20 kHz, distorsione 0.1%; alimentazione 220 Vac/12 Vdc; indicatori a LED: di intervento protezioni alimentazione e di potenza di uscita, di presenza segnale e di raggiungimento di livello di picco; connettori adeguati sia in entrata che in uscita. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0020.005 | 25 W RMS | 25 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 345.4
B.64.40.0020.010 | 50 W RMS | 50 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 436.4
B.64.40.0020.015 | 100 W RMS | 100 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 585.4
B.64.40.0020.020 | 200 W RMS | 200 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 920.7
B.64.40.0030 | MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA AUDIO STEREO | Fornitura e posa in opera di unità modulare amplificatrice di potenza audio stereo, in entrata impedenza 10 k ohm, in uscita 4 ohm, 20 HZ÷20 kHz, distorsione 0.1%; alimentazione 220 Vac/12 Vdc; indicatori a LED: di intervento delle protezioni di alimentazione e della potenza di uscita, di presenza segnale e di raggiungimento del livello di picco; connettori adeguati sia in entrata che in uscita. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0030.005 | 25+25 W RMS | 25+25 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 502.9
B.64.40.0030.010 | 50+50 W RMS | 50+50 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 587.1
B.64.40.0030.015 | 100+100 W RMS | 100+100 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 745
B.64.40.0030.020 | 200+200 W RMS | 200+200 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 1064
B.64.40.0030.025 | 250+250 W RMS | 250+250 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 1586
B.64.40.0030.030 | 400+400 W RMS | 400+400 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 1927
B.64.40.0040 | MODULO MIXER AUDIO | Fornitura e posa in opera di unità modulare mixer audio, controllo del livello di ingresso e ritorno effetti, ingressi multicanale con conettori jack Ø 6.3 mm, 20 HZ÷20 kHz, distorsione 0.01%. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0040.005 | mono 4 ingressi | mono 4 ingressi | cad. | Lavori compiuti | 350.1
B.64.40.0040.010 | stereo 4 ingressi | stereo 4 ingressi | cad. | Lavori compiuti | 520.4
B.64.40.0040.015 | stereo 4÷8 ingressi | stereo 4÷8 ingressi | cad. | Lavori compiuti | 661
B.64.40.0050 | MODULO EQUALIZZATORE AUDIO | Fornitura e posa in opera di unità modulare equalizzatore audio, a 10 bande, esaltazione o attenuazione ±dB, LED di picco per l'indicazione della saturazione in ingresso o uscita, controllo del livello di ingresso, conettori jack Ø 6.3 mm, 20 HZ÷20 kHz, distorsione 0.2%. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0050.005 | ad 1 canale | ad 1 canale | cad. | Lavori compiuti | 403.4
B.64.40.0050.010 | paragrafico 2 canali | paragrafico 2 canali | cad. | Lavori compiuti | 411.9
B.64.40.0060 | MODULO SINTONIZZATORE AM·FM STEREO | Fornitura e posa in opera di unità modulare di sitonia AM·FM stereo, digitale, display per indicazione di frequenza e ricerca automatica delle stazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0060.005 | digitale | digitale | cad. | Lavori compiuti | 288
B.64.40.0070 | MODULO RICEVITORE PER RADIOMICROFONI | Fornitura e posa in opera di unità modulare di ricezione FM per radiomicrofoni, banda VHF 170÷210 MHz, supereterodina al quarzo, tre uscite audio 50÷600 ohm, potenza 450 mW, alimentazione in AC e in DC, indicatori dello stato di carica delle batterie, del livello RF e uscita per cuffie; saranno compresi l'antenna fissa con eventuale divisore per il sistema multicanale e gli adattatori per il montaggio a rack. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0070.005 | a canale singolo | a canale singolo | cad. | Lavori compiuti | 230.4
B.64.40.0070.010 | a 2 canali | a 2 canali | cad. | Lavori compiuti | 350.1
B.64.40.0070.015 | a 4 canali | a 4 canali | cad. | Lavori compiuti | 663.1
B.64.40.0080 | MODULO REGISTRATORE AUTOREVERSE | Fornitura e posa in opera di registratore a doppia cassetta a due motori, comandi full logic, autoreverse, registrazione ed ascolto continui bidirezionali, registrazione contemporanea e bidirezionale delle due cassette, Sync reverse, selettore automatico del nastro, Dolby B, C e HX PRO, duplicazione a velocità doppia, ingressi microfono e linea, CPS, controllo della velocità del nastro (+/· 6%). Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0080.005 | duplicatore | duplicatore | cad. | Lavori compiuti | 384.8
B.64.40.0090 | MODULO LETTORE COMPACT DISK | Fornitura e posa in opera di unità modulare di lettura compact disk, programmabile per 20 brani, display per brano tempo e ripetizione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0090.005 | 20 brani | 20 brani | cad. | Lavori compiuti | 585.4
B.64.40.0110 | DIFFUSORE SONORO | Fornitura e posa in opera di diffusore sonoro da incasso o da parete, di formato quadrato o rotondo, dimensioni 135÷300 mm, risposta 70÷10'000 Hz, impedenza 16·24·32·40·48·56 ohm o 1.6·2.5·3.3·5 k ohm, con trasformatore di linea incorporato, per impianti a tensione costante. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0110.005 | 3÷6 W RMS, 16÷56 ohm | 3÷6 W RMS, 16÷56 ohm | cad. | Lavori compiuti | 45.78
B.64.40.0110.010 | 3÷6 W RMS, 1.6÷5 k ohm | 3÷6 W RMS, 1.6÷5 k ohm | cad. | Lavori compiuti | 45.78
B.64.40.0110.015 | 10/20 W RMS 1.6÷5 k ohm, cilindrico, prese multiple | 10/20 W RMS 1.6÷5 k ohm, cilindrico, prese multiple | cad. | Lavori compiuti | 103.8
B.64.40.0120 | COLONNA SONORA | Fornitura e posa in opera di colonna sonora da 4÷25 W RMS, risposta 150÷10'000 Hz, impedenza 0.5·1·2 k ohm, 100 V. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0120.005 | 4 W RMS | 4 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 144.3
B.64.40.0120.010 | 10 W RMS | 10 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 173
B.64.40.0120.015 | 20 W RMS | 20 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 201.7
B.64.40.0120.020 | 25 W RMS | 25 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 230.4
B.64.40.0130 | DIFFUSORE SONORO A TROMBA, DA ESTERNO | Fornitura e posa in opera di diffusore sonoro a tromba 6÷50 W RMS, risposta 150÷8'000 Hz, impedenza 16 ohm, 100 V, angolo dispersione 80÷100°. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0130.005 | 6 W RMS | 6 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 97.38
B.64.40.0130.010 | 10 W RMS | 10 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 102.7
B.64.40.0130.015 | 20 W RMS | 20 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 110.7
B.64.40.0130.020 | 30 W RMS | 30 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 121.4
B.64.40.0130.025 | 50 W RMS | 50 W RMS | cad. | Lavori compiuti | 146.3
B.64.40.0140 | TRASDUTTORI SONORI A PANNELLO PIATTO | Fornitura e posa in opera di trasduttore sonoro a pannello piatto, risposta 40÷19'000 Hz, impedenza 8 ohm, 100 V, angolo dispersione 180°÷360°, a controsoffitto sp. <25 mm, a parete o sospeso, sensibilità 1 W/m, 92 dB s.p.l. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0140.005 | 20 W RMS, a filo pannello | 20 W RMS, a filo pannello | cad. | Lavori compiuti | 88.88
B.64.40.0140.010 | 75 W RMS, a 2 driver | 75 W RMS, a 2 driver | cad. | Lavori compiuti | 145.8
B.64.40.0140.015 | 120 W RMS, a 2 driver | 120 W RMS, a 2 driver | cad. | Lavori compiuti | 174.6
B.64.40.0140.020 | 200 W RMS, a 2 driver | 200 W RMS, a 2 driver | cad. | Lavori compiuti | 210.7
B.64.40.0160 | ACCESSORI PER DIFFUSORI SONORI | Fornitura e posa in opera di accessorio per diffusore sonoro. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0160.005 | trasformatore, 100 V, 4/8 ohm o 1/8 k ohm, <6 W | trasformatore, 100 V, 4/8 ohm o 1/8 k ohm, <6 W | cad. | Lavori compiuti | 40.44
B.64.40.0160.010 | trasformatore, 100 V, 4/8 ohm o 1/8 k ohm, 10 W | trasformatore, 100 V, 4/8 ohm o 1/8 k ohm, 10 W | cad. | Lavori compiuti | 46.3
B.64.40.0160.015 | trasformatore, 100 V, 4/8 ohm o 1/8 k ohm, 20 W | trasformatore, 100 V, 4/8 ohm o 1/8 k ohm, 20 W | cad. | Lavori compiuti | 48.95
B.64.40.0160.020 | trasformatore, 100 V, 4/8 ohm o 1/8 k ohm, 30 W | trasformatore, 100 V, 4/8 ohm o 1/8 k ohm, 30 W | cad. | Lavori compiuti | 52.15
B.64.40.0160.025 | trasformatore, 100 V, 4/8 ohm o 1/8 k ohm, 50 W | trasformatore, 100 V, 4/8 ohm o 1/8 k ohm, 50 W | cad. | Lavori compiuti | 63.86
B.64.40.0160.030 | attenuatore, 100 V, 4 W, con priorità | attenuatore, 100 V, 4 W, con priorità | cad. | Lavori compiuti | 46.51
B.64.40.0210 | MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE | Fornitura e posa in opera di microfono dinamico unidirezionale, risposta 30÷18'000 Hz, compreso snodo, interruttore e prolunga. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0210.005 | impedenza 250 ohm | impedenza 250 ohm | cad. | Lavori compiuti | 117.6
B.64.40.0220 | MICROFONO A CONDENSATORE UNIDIREZIONALE | Fornitura e posa in opera di microfono a condensatore o cardioide unidirezionale, risposta 30÷20'000 Hz, compresi asta flessibile di 480 mm, interruttore, attacco da banco e prolunga XLR3, anello luminoso, con preamplificatore interno. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0220.005 | impedenza >=250 ohm | impedenza >=250 ohm | cad. | Lavori compiuti | 205.4
B.64.40.0220.010 | impedenza >=250 ohm, a pila 1.5 V | impedenza >=250 ohm, a pila 1.5 V | cad. | Lavori compiuti | 322
B.64.40.0230 | ACCESSORI PER MICROFONI | Fornitura e posa in opera di accessorio per microfono. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0230.005 | braccio flessibile | braccio flessibile | cad. | Lavori compiuti | 85.14
B.64.40.0230.010 | base da tavolo, antivibrazioni, attacco con presa XLR3 con 2 m cavo. | base da tavolo, antivibrazioni, attacco con presa XLR3 con 2 m cavo. | cad. | Lavori compiuti | 101.1
B.64.40.0230.015 | base da tavolo, 1+6 tasti selezione, antivibrazioni, attacco con presa XLR3 con 2 m cavo. | base da tavolo, 1+6 tasti selezione, antivibrazioni, attacco con presa XLR3 con 2 m cavo. | cad. | Lavori compiuti | 125.7
B.64.40.0230.020 | asta a giraffa, da pavimento, basamento circolare anticaduta, pinza reggimicrofono | asta a giraffa, da pavimento, basamento circolare anticaduta, pinza reggimicrofono | cad. | Lavori compiuti | 138.4
B.64.40.0240 | RADIOMICROFONO | Fornitura e posa in opera di radiomicrofono dinamico unidirezionale, banda VHF 170÷210 MHz, controllato al quarzo, possibilità varie portanti, risposta 50÷15'000 Hz, doppio LED indicazione stato, autonomia 30 ore, potenza 10 mW, distanza impiego in ambienti chiusi 30 m. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0240.005 | unidirezionale, ad impugnatura | unidirezionale, ad impugnatura | cad. | Lavori compiuti | 212.9
B.64.40.0240.010 | unidirezionale, fermacravatta | unidirezionale, fermacravatta | cad. | Lavori compiuti | 314
B.64.40.0260 | PUNTO USCITA, IMPIANTO AUDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di punto uscita per impianto di diffusione sonora, da incasso, con cavetto 2x1 mm², posato entro tubo in PVC flessibile corrugato pesante Ø 2 mm, scatola portafrutto, frutto. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0260.005 | per diffusore sonoro | per diffusore sonoro | cad. | Lavori compiuti | 29.8
B.64.40.0270 | PUNTO USCITA, IMPIANTO AUDIO, DALL'AMPLIFICATORE | Fornitura e posa in opera di punto uscita per impianto di diffusione sonora, da incasso, con cavetto 2x1 mm², posto entro tubo in PVC flessibile corrugato pesante di Ø 20 mm, scatola portafrutto, frutto. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dall'amplificatore audio, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0270.005 | per diffusore sonoro | per diffusore sonoro | cad. | Lavori compiuti | 35.65
B.64.40.0270.010 | per microfono | per microfono | cad. | Lavori compiuti | 38.31
B.64.40.0310 | SISTEMA RICERCAPERSONE CON TRASMETTITORE, FM | Fornitura e posa in opera di sistema centralizzato di ricercapersone con trasmissione digitale in FM, 26.xxx MHz, composto da: · trasmettitore 5 W regolabili con alimentatore antiblack·out, · antenna in fibra di vetro con cavo coassiale, · tastiera ad alte prestazioni, · interfaccia connessione ad altro sistema chiamata, · interfaccia per più contatti di allarme, · stampante di sistema con interfaccia, · pacchetto software per la gestione allarmi, completo di accessori, collaudo e addestramento all'uso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0310.005 | a 32 contatti di allarme | a 32 contatti di allarme | cad. | Lavori compiuti | 8633
B.64.40.0320 | RICEVITORE RICERCAPERSONE, FM | Fornitura e posa in opera di ricevitore ricercapersone FM, 26.xxx MHz, completo di batterie ricaricabili, avente le seguenti funzioni: · segnalazione acustica a 9 toni diversi, · segnalazione ottica, · programmazione indirizzi via software, · messaggio digitale a 10 cifre, · memorizzazione 5 messaggi digitali, · possibilità di ulteriori programmazioni locali. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0320.005 | a display digitale | a display digitale | cad. | Lavori compiuti | 319.3
B.64.40.0330 | CARICA BATTERIE MULTIPLO, PER RICEVITORI | Fornitura e posa in opera di caricabatterie multiplo per ricevitori ricercapersone con espansione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0330.005 | per 5 ricevitori | per 5 ricevitori | cad. | Lavori compiuti | 309.7
B.64.40.0410 | SISTEMA INTERFONICO, A VIVA VOCE | Fornitura e posa in opera di sistema interfonico a viva voce, per comunicare con il personale di sportello ed il cliente, posto in luogo rumoroso, senza il bisogno di azionare pulsanti o microtelefoni, con possibilità di selezionare il modo di funzionamento diretto, commutato, volume forzato, basato su due linee foniche operatore · utente, completo di: unità di amplificazione e controllo per la gestione dei segnali, composta da deviatori con relative spie luminose a LED per consentire l'impostazione di 4 modi diversi di funzionamento in base alla rumorosità sia lato utente che operatore, deviatori sulle due linee per selezionare i modi diretto con linea inserita o indipendente, o commutato uno alla volta, deviatori sulle due linee per volume forzato (+10dB), regolazione dei volumi di ascolto, soglia di regolazione di ciascun microfono; diffusori acustici in contentore plastico adeguato; base microfonica in materiale pressofuso con microfono per postazione operatore a condensatore unidirezionale, con pulsanti per attivare le linee operatore · utente; microfono per postazione utente, in materiale plastico, dimensioni ridotte, per posa sospesa, cavo schermato per il collegamentio con l'unità di amplificazione; canalette, cavetti ed allacciamento compresi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.40.0410.005 | 220 Vac, 50 Hz | 220 Vac, 50 Hz | cad. | Lavori compiuti | 638.7
B.64.45 | IMPIANTO PER ALLARME, IN CASO DI INCENDIO, DI PERICOLO |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.45.0010 | PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO, COMPLETO | Fornitura e posa in opera di pulsante per segnalazione d'allarme in caso di incendio ad azionamento automatico alla rottura del vetro della cassetta sicurezza, da parete o da incasso, composto da pulsante NC, cassa di contenimento, scritte di avviso in lingua italiana, tipo modulare 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.45.0010.005 | sotto vetro | sotto vetro | cad. | Lavori compiuti | 88.32 | 17.6461 | 0 | 61.4017
B.64.45.0030 | SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO | Fornitura e posa in opera di sirena piezoelettrica da interno, per montaggio sporgente, funzionante a 12 Vcc, 200 mA. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.45.0030.005 | potenza acustica 98 dB | potenza acustica 98 dB | cad. | Lavori compiuti | 82.9 | 18.7998 | 0 | 60.2533
B.64.45.0030.010 | potenza acustica 105 dB | potenza acustica 105 dB | cad. | Lavori compiuti | 88.58 | 17.5943 | 0 | 61.4586
B.64.45.0030.015 | potenza acustica 115 dB | potenza acustica 115 dB | cad. | Lavori compiuti | 100.73 | 15.4721 | 0 | 63.5759
B.64.45.0040 | SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA ESTERNO | Fornitura e posa in opera di sirena piezoelettrica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, in contenitore metallico verniciato e trattato anticorrosione, con retina antischiuma, antimanomissione e antistrappo; dovrà possedere le seguenti caratteristiche: · alimentazione ricarica batterie 13.5 V, · programmazione modulazione e tempi di suonata, · capacità batterie alloggiabile 6 Ah, · lampada di segnalazione intervento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.45.0040.005 | potenza acustica 115 dB | potenza acustica 115 dB | cad. | Lavori compiuti | 158.4 | 16.3984 | 0 | 62.6641
B.64.45.0050 | ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME | Fornitura e posa in opera di alimentatore per circuito segnalazione d'allarme antincendio costituito da trasformatore 220/12 V, raddrizzatore, batteria di accumulatori al nichel·cadmio, collegata in tampone, relè bistabile con autonomia di funzionamento in allarme per due ore, tipo a scatto modulare 17,5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.45.0050.005 | 12 Vdc, 24 Ah | 12 Vdc, 24 Ah | cad. | Lavori compiuti | 246.6 | 6.32 | 0 | 72.717
B.64.45.0050.010 | 12 Vdc, 240 Ah | 12 Vdc, 240 Ah | cad. | Lavori compiuti | 307.3 | 5.0716 | 0 | 73.9798
B.64.45.0060 | PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete per impianto segnalazione d'allarmme in caso di incendio, comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm², non propagante l'incendio e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.45.0060.005 | per pulsante segnalazione d'allarme | per pulsante segnalazione d'allarme | cad. | Lavori compiuti | 36.95 | 53.4263 | 0 | 25.6022
B.64.45.0060.010 | per sirena piezoelettrica | per sirena piezoelettrica | cad. | Lavori compiuti | 57.27 | 52.6122 | 0 | 26.4135
B.64.45.0070 | PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL PRESIDIO | Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete per impianto segnalazione d'allarmme in caso di incendio, comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm², non propagante l'incendio e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dal posto presidiato principale, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.45.0070.005 | per pulsante segnalazione d'allarme | per pulsante segnalazione d'allarme | cad. | Lavori compiuti | 57.27 | 52.6122 | 0 | 26.4135
B.64.45.0070.010 | per sirena piezoelettrica | per sirena piezoelettrica | cad. | Lavori compiuti | 77.59 | 52.2245 | 0 | 26.7986
B.64.50 | IMPIANTO DI SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.50.0010 | RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA | Fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico di temperatura, differenziale, incremento 6 °C a minuto primo, soglia fissa di intervento a 57 °C, completo di Led per la segnalazione di avvenuto intervento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.50.0010.005 | a 3 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto | a 3 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto | cad. | Lavori compiuti | 122.37 | 12.736 | 0 | 66.3153
B.64.50.0010.010 | a 3 fili, 12÷24 Vdc, da incasso | a 3 fili, 12÷24 Vdc, da incasso | cad. | Lavori compiuti | 161.4 | 9.6561 | 0 | 69.4114
B.64.50.0020 | RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE ANALOGICA | Fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico di temperatura, differenziale, incremento 6 °C a minuto primo, soglia fissa di intervento a 57 °C, da soffitto o da incasso, di tipo analogico adatto per l'inserimento in una linea principale di un modulo con tecnica digitale bus , con le seguenti caratteristiche: · sicura reazione alla temperatura, · rivelazione della grandezza caratteristica dell'incendio e trasferimento del relativo valore di misura elettrico alla centrale, · adeguamento alla soglia di allarme alle caratteristiche ambientali, · segnalazione dello stato del sensore, · identificazione del sensore in centrale in caso di allarme o di guasto, · possibilità di attivare sulla stessa linea fino a 3 moduli di comando, · funzionamento con tecnica di trasmissione ad impulsi. Nel prezzo si intende compreso e compensata la fornitura e la posa dello zoccolo di base, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.50.0020.005 | a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico | a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico | cad. | Lavori compiuti | 128.52 | 12.1265 | 0 | 66.9234
B.64.50.0030 | RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO | Fornitura e posa in opera di rivelatore fotoelettrico di fumo a riflessione di luce o ad effetto Tyndall, completo di LED per la segnalazione di funzionamento e di avvenuto intervento, di zoccolo con protezione contro la rimozione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.50.0030.005 | a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto | a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto | cad. | Lavori compiuti | 134.3 | 5.8027 | 0 | 73.239
B.64.50.0030.010 | a 4 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto | a 4 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto | cad. | Lavori compiuti | 143.8 | 5.4193 | 0 | 73.6161
B.64.50.0030.015 | a 2 fili, 12÷24 Vdc, da incasso | a 2 fili, 12÷24 Vdc, da incasso | cad. | Lavori compiuti | 153.8 | 5.067 | 0 | 73.9922
B.64.50.0030.020 | a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso | a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso | cad. | Lavori compiuti | 160.5 | 4.8555 | 0 | 74.1931
B.64.50.0030.025 | zoccolo standard, con relé | zoccolo standard, con relé | cad. | Lavori compiuti | 65.47 | 23.8048 | 0 | 55.2467
B.64.50.0040 | RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE ANALOGICA | Fornitura e posa in opera di rivelatore fotoelettrico di fumo a riflessione di luce o ad effetto Tyndall, da soffitto o da incasso, di tipo analogico adatto per l'inserimento in una linea principale di un modulo con tecnica digitale bus , con le seguenti caratteristiche: · sicura reazione al fumo, · rivelazione della grandezza caratteristica dell'incendio e trasferimento del relativo valore di misura elettrico alla centrale, · adeguamento alla soglia di allarme alle caratteristiche ambientali, · segnalazione dello stato del sensore, · identificazione del sensore in centrale in caso di allarme o di guasto, · possibilità di attivare sulla stessa linea fino a 3 moduli di comando, · funzionamento con tecnica di trasmissione ad impulsi. Nel prezzo si intende compreso e compensata la fornitura e la posa dello zoccolo di base, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.50.0040.005 | a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico | a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico | cad. | Lavori compiuti | 156.4 | 9.9648 | 0 | 69.0921
B.64.50.0050 | RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI | Fornitura e posa in opera di rivelatore optoelettronico a raggi infrarossi per la rilevazione lineare di fumo, basato sul principio dell'oscuramento, composto da un trasmettitore a luce infrarossa modulata e da un ricevitore opposto per grandi distanze, o da un ricetrasmettitore e riflettore per medie distanze, con le seguenti caratteristiche: · insensibile alla luce ambiente, · insensibile all'attraversamento momentaneo di un corpo opaco, ritardo d'intervento 5 sec, · elevata sensibilità al fumo anche a bassa densità, al fuoco e al calore, · temperatura di funzionamento <60 °C, · grado di protezione IP65, · protezione contro l'inversione di polarità, · orientabilità ±15 °C in tutte le direzioni, · regolazione della soglia di preallarme, di allarme e della sensibilità, · LED di controllo degli stati di preallarme e di allarme, · gruppo ottico interno per l'allineamento col raggio trasmesso, · contatti separati dei relè di preallarme e di allarme, · circuiti di uscita per il collegamento remoto di LED per stato relè di preallarme. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.50.0050.005 | a barriera, 12÷24 Vdc, TX e RX, portata 100 m | a barriera, 12÷24 Vdc, TX e RX, portata 100 m | cad. | Lavori compiuti | 481.5 | 4.8552 | 0 | 74.1952
B.64.50.0050.010 | a barriera, 12÷24 Vdc, TX·RX e riflettore, portata 50 m | a barriera, 12÷24 Vdc, TX·RX e riflettore, portata 50 m | cad. | Lavori compiuti | 442.5 | 5.2832 | 0 | 73.7605
B.64.50.0110 | CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO | Fornitura e posa in opera di centrale a microprocessore per la segnalazione automatica di allarme in caso di incendio, certificata ed eseguita secondo le norme vigenti, costituita da: FUNZIONI: · identificazione del singolo rivelatore in allarme con relativa visualizzazione, · ripetuto controllo della segnalazione per evitare falsi allarmi, · predisposizione del sistema per segnalazioni manuali tramite appositi pulsanti, · possibilità di segnalazione di preallarme nelle zone presidiate o di allarme diretto in caso di mancanza di presidio, · presenza di adeguati canali di comando per gli avvisatori acustici ed ottici di allarme, · segnalazione di manomissione o rimozione del rivelatore e/o dei cavi, · segnalazione di batteria scarica, · sistema di diagnosi per l'autocontrollo della centrale e di tutte le linee. DATI TECNICI: · alimentazione 220 Vac, 50 Hz, · autonomia di 24 ore. Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle linee predisposte, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.50.0110.005 | a 1 zona, 1 canale | a 1 zona, 1 canale | cad. | Lavori compiuti | 971.5 | 6.4169 | 0 | 72.6382
B.64.50.0110.010 | a 2 zone, 2 canali | a 2 zone, 2 canali | cad. | Lavori compiuti | 1166.8 | 5.3428 | 0 | 73.7101
B.64.50.0110.015 | a 4 zone, 4 canali | a 4 zone, 4 canali | cad. | Lavori compiuti | 1585.27 | 3.9325 | 0 | 75.1191
B.64.50.0120 | CENTRALE ANALOGICA DIGITALE, SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO | Fornitura e posa in opera di centrale analogica a microprocessore, per interpretazione segnali in arrivo ed elaborazione, per la segnalazione automatica di allarme in caso di incendio, con trasmissione in tecnica digitale, certificata ed eseguita secondo le norme vigenti, tipo modulare, costituita da: · struttura meccanica di dimensioni 500x750x350mm, · alimentatore 2.5 A, · unità centrale senza stampante, · cestello porta moduli 11·42, · 4 moduli analogici, · una piastra di base, · una piastra morsetti, · una piastra di copertura, · 2 confezioni di tappi, · 2 batterie ermetiche ricaricabili 12 Vdc, 15 Ah. UNITA' CENTRALE · FUNZIONI: L'unità centrale deve essere gestita da un microprocessore. Le funzioni principali che la centrale deve esplicare sono le seguenti: · indirizzamento del tipo di modulo per ogni rispettiva posizione, · associazione di zona di rivelazione con linee di comando, (es. la zona 1 comanda la linea 2), · programmazione di 2 zone dipendenti o di 2 rivelatori della stessa zona dipendenti, · suddivisione di rivelatori di una zona principale in 4 zone logiche, · possibilità di inserimento di moduli di comando e indicazioni parallele dei sensori su una linea principale, · regolazione delle diverse sensibilità dei singoli sensori, · possibilità di interrogazione dei sensori per una manutenzione mirata, · possibilità di programmazione della memorizzazione intermedia, · possibilità di programmazione del comando porte taglia fuoco per ogni zona, · tempo programmabile per l'attivazione delle segnalazioni e dei comandi, · programmazione degli allarmi, · possibilità di controllo e prova di ogni zona senza influenzare le altre zone attive, La programmazione della centrale deve avvenire tramite semplici inserimenti di codici numerici usando la tastiera come elemento di inserimento dati ed il display come visualizzatore colloquio uomo·macchina. La centrale deve inoltre avere la possibilità di inserire e disinserire zone e moduli di comando tramite un programmatore orario con 8 canali ed ognuno con 8 programmazioni temporali libere. I moduli di rivelazione devono avere uscite parallele per la ripetizione degli allarmi. DATI TECNICI: L'unità centrale a 19 deve contenere, nella parte centrale, un display a cristalli liquidi 16x2 caratteri alfanumerici e una tastiera operativa per la programmazione o l'inserimento dei dati specifici dell'impianto e la segnalazioni collettive del sistema. Deve avere le prese di connessione per l'inserimento di 4 linee di rivelazione e di comando e 2 moduli di interfaccia seriale RS422 per il collegamento con sistemi di gestione centralizzati. Le unità 19 per i moduli devono contenere: · 8 moduli per tecnica STI oppure · 16 moduli di rivelazione per tecnica tradizionale a 4 o a 2 fili. I moduli devono poter essere combinati anche in modo misto · tradizionale e digitale · e con moduli di comando a linea controllata e non controllata. Ogni modulo di rivelazione incendio con tecnica tradizionale deve essere equipaggiata con non più di 2 circuiti di zona. Ogni zona collettiva deve gestire un numero di rivelatori non superiori a 30. Ogni modulo di rivelazione incendio con tecnica digitale e con identificazione singola del sensore, deve avere un microprocessore di gestione e non più di 4 circuiti di zona. Ogni circuito di zona deve avere la possibilità di essere suddiviso in 4 zone logiche. Ogni singola zona principale deve gestire un numero di sensori non superiori a 32 unità. Ciascun modulo di zona deve funzionare in modo indipendente al fine di mantnere un funzionamento autonomo anche in caso di avaria di uno degli altri moduli. I moduli di comando con linee sorvegliate devono essere equipaggiati con non più di due circuiti di comando e la linea di collegamento tra il modulo e l'organo di comando deve essere supervisionato per taglio e cto·cto. I moduli per linee di comando non sorvegliate devono essere equipaggiati con 8 elementi di comando e le linee protette ognuna con fusibile e con massima potenza commutabile del relé di 300 W. Deve essere possibile l'inserimento di un modulo per la ripetizione delle 12 segnalazioni collettive della centrale. Ogni segnalazione deve avere disponibile un contatto di scambio libero da potenziale. INDICAZIONI ED ELEMENTI DI SERVIZIO: Gli elementi di servizio e le segnalazioni ottiche devono essere protette dalla porta di chiusura della centrale. Gli elementi di segnalazione devono essere almeno i seguenti: · 8 LED per le segnalazioni collettive di allarme e di guasto del sistema, · LED di segnalazione allarme, guasto, zona esclusa per ogni zona sul modulo di rivelazione o di comando DIN 14675. · Display a LCD sull'unità centrale, indicante con testo in chiaro, incendio, guasto zona di rivelazione, singolo rivelatore in allarme e luogo di provenienza delle segnalazioni. La tastiera di programmazione deve essere composta dai seguenti elementi: · una tastiera per la programmazione, messa in funzione, prova e gestione delle zone della centrale, · 2 tasti per la prova di contatto a terra del gruppo e di alimentazione primaria. Devono inoltre essere presenti le seguenti indicazioni: · Numero di allarmi generali registrati da un contatore non azzerabile, · Numero di allarmi per ogni zona leggibile sul display, · 1 contatto·porta necessario per escludere, nel momento dell'apertura della porta, le linee di comando, · 1 interruttore che deve impedire le variazioni del programma non autorizzate. GRUPPO DI ALIMENTAZIONE: Il gruppo deve alimentare la centrale e le apparecchiature periferiche con il necessario sistema di tensioni. Il gruppo deve caricare in parallelo le batterie in rapporto alla temperatura di funzionamento·sonda nel vano della centrale. Un circuito automatico di prova deve misurare ogni 10 minuti per 150 ms l'invecchiamento delle batterie sotto carica. Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle linee predisposte, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.50.0120.005 | a 4 zone, 4 canali | a 4 zone, 4 canali | cad. | Lavori compiuti | 9689.77 | 1.9301 | 0 | 77.1213
B.64.50.0210 | LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME | Fornitura e posa in opera di lampada ripetitrice di allarme in caso di incendio, da collegare in derivazione ad un sensore e cassa di contenimento compresa. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.50.0210.005 | 12÷24 Vdc, 3 W | 12÷24 Vdc, 3 W | cad. | Lavori compiuti | 47.61 | 32.7347 | 0 | 46.3138
B.64.50.0220 | SIRENA PIEZOELETTRICA, CON LAMPEGGIATORE | Fornitura e posa in opera di sirena piezoelettrica per interno o per esterno IP55, con lampeggiatore collegato all'attuatore normale d'allarme. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.50.0220.005 | 12÷24 Vdc, 3 W | 12÷24 Vdc, 3 W | cad. | Lavori compiuti | 111.58 | 20.9518 | 0 | 58.1018
B.64.50.0230 | PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO · ALLARME IN ATTO · | Fornitura e posa in opera di pannello avvisatore o ripetitore di reparto di allarme in atto, con indicazioni luminose a LED e ronzatore, completo di cassetta da incasso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.50.0230.005 | a LED | a LED | cad. | Lavori compiuti | 111.97 | 27.8378 | 0 | 51.2101
B.64.50.0230.010 | 24 Vdc | 24 Vdc | cad. | Lavori compiuti | 118.99 | 26.1955 | 0 | 52.8532
B.64.50.0310 | FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, AUTONOMO | Fornitura e posa in opera di fermoporta elettromagnetico per porte compartimentali, compreso di controplacca per mantenere aperte le porte in condizione di quiete, da parete, da soffitto o da incasso, completo di rivelatore di fumo con almentazione autonoma e locale del sistema. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.50.0310.005 | 24 Vac | 24 Vac | cad. | Lavori compiuti | 326.1 | 26.2858 | 0 | 52.7507
B.64.50.0320 | PUNTO FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, DALLA CENTRALE | Fornitura e posa in opera di punto fermoporta elettromagnetico per porte compartimentali, per impianto centralizzato, compreso di controplcca per mantenere aperte le porte in condizione di quiete, da parete, da soffitto o da incasso. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dalla centrale, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione ed allacciamento compreso. Inoltre nnel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.50.0320.005 | a 24 Vac | a 24 Vac | cad. | Lavori compiuti | 150.54 | 50.9008 | 0 | 28.1208
B.64.50.0410 | PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da soffitto o da incasso, per impianto sicurezza incendio; comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm², non propagante l'incendio, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi; tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.50.0410.005 | per rivelatore fumo | per rivelatore fumo | cad. | Lavori compiuti | 32.54 | 52.1512 | 0 | 26.8593
B.64.50.0410.010 | per rivelatore termovelocimetrico | per rivelatore termovelocimetrico | cad. | Lavori compiuti | 32.54 | 52.1512 | 0 | 26.8593
B.64.50.0410.015 | per lampada ripet. allarme | per lampada ripet. allarme | cad. | Lavori compiuti | 36.65 | 53.8636 | 0 | 25.1569
B.64.50.0410.020 | per sirena e lampeggiatore | per sirena e lampeggiatore | cad. | Lavori compiuti | 56.97 | 52.8892 | 0 | 26.1313
B.64.50.0410.025 | per avvisatore ripet. allarme | per avvisatore ripet. allarme | cad. | Lavori compiuti | 85.22 | 50.5973 | 0 | 28.4206
B.64.50.0410.030 | per fermoporta elettromagnetico | per fermoporta elettromagnetico | cad. | Lavori compiuti | 58.87 | 51.1823 | 0 | 27.8359
B.64.50.0420 | PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE | Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da soffitto o da incasso, per impianto sicurezza incendio; comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm², non propagante l'incendio, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi; tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dalla centrale, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.50.0420.005 | per rivelatore fumo | per rivelatore fumo | cad. | Lavori compiuti | 57.11 | 51.4866 | 0 | 27.5381
B.64.50.0420.010 | per rivelatore termovelocimetrico | per rivelatore termovelocimetrico | cad. | Lavori compiuti | 57.11 | 51.4866 | 0 | 27.5381
B.64.50.0420.015 | per lampada ripetitrice allarme | per lampada ripetitrice allarme | cad. | Lavori compiuti | 52.03 | 51.5203 | 0 | 27.5053
B.64.50.0420.020 | per sirena e lampeggiatore | per sirena e lampeggiatore | cad. | Lavori compiuti | 77.43 | 51.3935 | 0 | 27.6301
B.64.50.0420.025 | per avvisatore ripetitore allarme | per avvisatore ripetitore allarme | cad. | Lavori compiuti | 106.63 | 49.4992 | 0 | 29.5198
B.64.50.0420.030 | per fermoporta elettromagnetico | per fermoporta elettromagnetico | cad. | Lavori compiuti | 80.28 | 49.569 | 0 | 29.4519
B.64.55 | IMPIANTO DI SICUREZZA CONTRO FUGHE DI GAS |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.55.0010 | RIVELATORE DI GAS | Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas a principio catalitico a pellistore; conforme la direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx n , a due soglie di intervento ben definite con opportune tolleranze mediante taratura iniziale, la seconda soglia non modificabile da parte dell'utente; completo di Led per corretta alimentazione e per la segnalazione di avvenuto intervento; istruzioni leggibili: nome del costruttore, tipo di gas rivelato e segnalato, grado IP55; fornito di foglio istruzioni contenente almeno le seguenti informazioni: istruzioni sul posizionamento, interventi da porre in atto in caso di allarme. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.55.0010.005 | per metano, 12÷24 Vdc | per metano, 12÷24 Vdc | cad. | Lavori compiuti | 76.7 | 10.1604 | 0 | 68.8918
B.64.55.0010.010 | per metano, 220Vac | per metano, 220Vac | cad. | Lavori compiuti | 77.9 | 10.0039 | 0 | 69.0501
B.64.55.0010.015 | per GPL, 12÷24Vcc | per GPL, 12÷24Vcc | cad. | Lavori compiuti | 74.66 | 10.438 | 0 | 68.6177
B.64.55.0010.020 | per GPL, 220 Vac | per GPL, 220 Vac | cad. | Lavori compiuti | 80.75 | 9.6508 | 0 | 69.3994
B.64.55.0010.025 | per monossido di carbonio CO, 12÷24 Vdc | per monossido di carbonio CO, 12÷24 Vdc | cad. | Lavori compiuti | 105.44 | 7.3909 | 0 | 71.6616
B.64.55.0010.030 | per monossido di carbonio CO, 220 Vac | per monossido di carbonio CO, 220 Vac | cad. | Lavori compiuti | 111.9 | 6.9643 | 0 | 72.109
B.64.55.0110 | CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS | Fornitura e posa in opera di centrale per la segnalazione automatica di fughe di gas completa di: FUNZIONI · ingressi per rivelatori di vario tipo, · uscite con relè ermetico per comando aspiratori, elettrovalvole, allarme acustico, · segnalazione di preallarme, segnalazione ottica ed acustica di guasto centrale e interruzione di alimentazione, · possibilità di intervento immediato o ritardato, continuo o inpulsivo, · segnalazione di manomissione o rimozione dei rivelatori. DATI TECNICI · alimentatore 220 Vac ±10%, 50 Hz, 13 Vdc, · capacità batteria alloggiabile 2 Ah, · relè di uscita non alimentato. Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee predisposte, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.55.0110.005 | a zone, in·out 2·2 | a zone, in·out 2·2 | cad. | Lavori compiuti | 691.1 | 18.0408 | 0 | 61.0085
B.64.55.0110.010 | per comando elettrovalvola o relé | per comando elettrovalvola o relé | cad. | Lavori compiuti | 193.5 | 32.2171 | 0 | 46.832
B.64.55.0320 | PUNTO USCITA, IMPIANTO FUGHE GAS, DALLA CENTRALE | Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete, per impianto segnalazione automatica d'allarme in caso di fughe di gas, comprensivo di cavetto schermato (2x2) da 0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.55.0320.005 | per uscita, rivelatore gas | per uscita, rivelatore gas | cad. | Lavori compiuti | 62.05 | 52.7462 | 0 | 26.274
B.64.55.0320.010 | per uscita, elettrovalvola gas | per uscita, elettrovalvola gas | cad. | Lavori compiuti | 56.97 | 52.8892 | 0 | 26.1313
B.64.60 | IMPIANTO DI SICUREZZA PER SEGNALAZIONE INTRUSIONE |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.60.0010 | RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO | Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico, da incasso o a giorno, per antifurto, contatto NC con magnete vicino, due fili per il contatto e due per l'antimanomissione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.60.0010.005 | a reed | a reed | cad. | Lavori compiuti | 34.64 | 29.9942 | 0 | 49.0473
B.64.60.0020 | RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO | Fornitura e posa in opera di rivelatore passivo ad infrarosso, focalizzazione con lente di Fresnel, completo di antisabotaggio, contatti di protezione contro l'apertura e la rimozione e LED di segnalazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.60.0020.005 | volumetrico 90°, 3 livelli, 14 fasci, azione 12 m | volumetrico 90°, 3 livelli, 14 fasci, azione 12 m | cad. | Lavori compiuti | 124.9 | 12.478 | 0 | 66.5733
B.64.60.0020.010 | volumetrico 90°, 4 livelli, 24 fasci, azione 12 m | volumetrico 90°, 4 livelli, 24 fasci, azione 12 m | cad. | Lavori compiuti | 152.3 | 10.2331 | 0 | 68.8378
B.64.60.0020.015 | volumetrico per corridoio, 5°, 2 livelli, 8 fasci, azione 25 m | volumetrico per corridoio, 5°, 2 livelli, 8 fasci, azione 25 m | cad. | Lavori compiuti | 128.6 | 12.119 | 0 | 66.9051
B.64.60.0020.020 | orientabile tipo tenda o cortina 90°, azione 12 m | orientabile tipo tenda o cortina 90°, azione 12 m | cad. | Lavori compiuti | 156 | 9.9904 | 0 | 69.0577
B.64.60.0020.025 | orientabile tipo tenda, per esterno, azione 100 m | orientabile tipo tenda, per esterno, azione 100 m | cad. | Lavori compiuti | 189.4 | 8.2286 | 0 | 70.8184
B.64.60.0030 | RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO | Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia, conforme alle prescrizioni CEI 79·2 '98, per antifurto, completo di antisabotaggio, contatti di protezione contro l'apertura e la rimozione e LED di segnalazione: alimentazione, avvenuto intervento e manomissione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.60.0030.005 | a doppia tecnologia, orientabile, azione 12 m | a doppia tecnologia, orientabile, azione 12 m | cad. | Lavori compiuti | 233.3 | 6.6802 | 0 | 72.3661
B.64.60.0110 | CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO | Fornitura e posa in opera di centrale per la segnalazione automatica antifurto di piccole o medie dimensioni, certificata ed eseguita secondo le norme vigenti CEI 79·2/3 '98, completa di: FUNZIONI: · ingressi quali inseritore chiavi, contatti infrarosso, magnetici, piezoelettrici; · uscite per sirene piezoelettriche normali e autoalimentate, con controllo separato del tempo di entrata/uscita e di ritardo/durata dell'allarme, con possibilità di allarme acustico e di segnalazione ottica intermittente; · segnalazione di manomissione o rimozione dei rivelatori, · monitoraggio stato della batteria, · possibilita di esclusione di singole zone; DATI TECNICI: · alimentatore 220 Vac ±10%, 50 Hz, 13 Vdc · capacità batteria alloggiabile 6 Ah · relè di uscita 6 A, 24 Vdc · contenitore a portello antistrappo, micro di protezione, greca antiperforazione e sigillo di chiusura. Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee predisposte, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.60.0110.005 | piccola, zone in·out 3·2 | piccola, zone in·out 3·2 | cad. | Lavori compiuti | 948.7 | 13.1422 | 0 | 65.9123
B.64.60.0120 | CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO, PROGRAMMABILE | Fornitura e posa in opera di centrale per la segnalazione automatica antifurto programmabile, certificata ed eseguita secondo le norme vigenti CEI 79·2 '98, completa di: FUNZIONI: · ingressi estendibili in numero, quali inseritore chiavi, contatti infrarosso, magnetici, piezoelettrici, inerziali, a doppia tecnologia, a radio microonde; · uscite per sirene piezoelettriche normali e autoalimentate, con controllo separato del tempo di entrata/uscita e di ritardo/durata dell'allarme, con possibilità di allarme acustico e di segnalazione ottica intermittente; programmatore telefonico per 5 numeri; · possibilità di programmazione delle funzioni e dell'orario settimanale con display a 4 cifre; · segnalazione di manomissione o rimozione dei rivelatori, · monitoraggio stato della batteria, · possibilita di esclusione di singole zone. · possibilità di combinatore telefonico e/o inserimento trasmettitore Ronda . · registrazione in chiaro di tutti gli eventi su carta, con memoria degli ultimi 1000, con possibilità di ristampa dall'ora e giorno desiderati; DATI TECNICI: · alimentatore 220 Vac ±10%, 50 Hz, 13 Vdc · capacità batteria alloggiabile 6 Ah · memoria almeno 16 kB RAM, 8 kB EEPROM, · relè di uscita 6 A 24 Vdc · contenitore a portello antistrappo, micro di protezione, greca antiperforazione e sigillo di chiusura. Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee predisposte, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.60.0120.005 | grande, zone in·out 4÷8·4 | grande, zone in·out 4÷8·4 | cad. | Lavori compiuti | 2077.9 | 9.0004 | 0 | 70.0525
B.64.60.0120.010 | grande, zone in·out 8÷20·4 | grande, zone in·out 8÷20·4 | cad. | Lavori compiuti | 3923.6 | 6.3554 | 0 | 72.6962
B.64.60.0310 | PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, CON SCATOLA DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete, per impianto segnalazione automatica d'allarme in caso di furto, comprensivo di cavetto schermato (2x2) da 0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.60.0310.005 | per uscita, rivelatore antifurto | per uscita, rivelatore antifurto | cad. | Lavori compiuti | 51.97 | 62.9748 | 0 | 16.1382
B.64.60.0310.010 | per uscita, contatto reed | per uscita, contatto reed | cad. | Lavori compiuti | 51.97 | 62.9748 | 0 | 16.1382
B.64.60.0320 | PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE | Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete, per impianto segnalazione automatica d'allarme in caso di furto, comprensivo di cavetto schermato (2x2) da 0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.60.0320.005 | per uscita, rivelatore antifurto | per uscita, rivelatore antifurto | cad. | Lavori compiuti | 74.87 | 62.7955 | 0 | 16.3216
B.64.60.0320.010 | per uscita, contatto reed | per uscita, contatto reed | cad. | Lavori compiuti | 74.87 | 62.7955 | 0 | 16.3216
B.64.65 | IMPIANTO DI SORVEGLIANZA, A MONITOR |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.65.0010 | TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO, BIANCO·NERO | Fornitura e posa in opera di telecamera a circuito chiuso, ad alta risoluzione, regolazione automatica del livello di luminosità se all'esterno, con obiettivo di serie grandangolare di qualità e diaframma automatico, ad ottiche passive autoiris 6 mm, per intero e/o esterno, con sensore CCD da 604 x 576 pixel di 1 lux, fotosensibilità 2.5÷30.000 lux, uscita audio e video, prese per cavo di sistema, microfono elettrete incorporato, installabile su bandeggi telecomandati, alimentazione da rete, completa di custodia, staffa di montaggio ed adattatori di rete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.65.0010.005 | da interno, bianconero, obiettivo da 90°, 60°, 30° | da interno, bianconero, obiettivo da 90°, 60°, 30° | cad. | Lavori compiuti | 755.4 | 2.7509 | 0 | 76.3
B.64.65.0010.010 | da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo 60° | da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo 60° | cad. | Lavori compiuti | 809.1 | 2.5683 | 0 | 76.4825
B.64.65.0010.015 | da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo 10° | da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo 10° | cad. | Lavori compiuti | 880.8 | 2.3592 | 0 | 76.695
B.64.65.0020 | MONITOR DI SISTEMA | Fornitura e posa in opera di monitor di sistema per sorveglianza 12 , da tavolo, 220 Vac, 20 W, regolazione frontale di luminosità e contrasto, audio e microfoni incorporati, indicatore di acceso; alimentazione telecamera, ingressi e uscite di sistema: audio/video telecamera, interfono, prese allarme e relé di attivazione dispositivi collegati, VBS, suoneria allarme per 15 s, suoneria chiamata per 2 s; comprensivo dei moduli: attivazione dispositivi collegati, allarme, interfonico ed interfacciamento telecamera. Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.65.0020.005 | in bianconero 12 | in bianconero 12 | cad. | Lavori compiuti | 1006.3 | 2.065 | 0 | 76.983
B.64.65.0020.010 | a colori 12 | a colori 12 | cad. | Lavori compiuti | 1200.3 | 1.7312 | 0 | 77.3198
B.64.65.0030 | MONITOR SUPPLEMENTARE | Fornitura e posa in opera di monitor 5 ·12 ,17 19 , da tavolo, 230 Vac, 15\75 W, regolazione frontale di luminosità e contrasto, audio incorporato, indicatore di acceso; 2 ingressi videocomposito ed audio. Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.65.0030.005 | in bianconero 5 | in bianconero 5 | cad. | Lavori compiuti | 149.1 | 10.4527 | 0 | 68.5848
B.64.65.0030.010 | in bianconero 12 | in bianconero 12 | cad. | Lavori compiuti | 204 | 7.6397 | 0 | 71.3922
B.64.65.0030.015 | a colori 5 | a colori 5 | cad. | Lavori compiuti | 325.5 | 4.788 | 0 | 74.255
B.64.65.0030.020 | a colori 12 | a colori 12 | cad. | Lavori compiuti | 368.2 | 4.2328 | 0 | 74.818
B.64.65.0040 | SELETTORE CICLICO, INTERFACCIA TELECAMERE | Fornitura e posa in opera di selettore ciclico per interfaca telecamere, a 4 ingressi telecamere ed allarme, 1 uscita videoregistratore, regolatore del tempo di scansione, funzionamento manuale e automatico. Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.65.0040.005 | a 4+4 ingressi | a 4+4 ingressi | cad. | Lavori compiuti | 615.5 | 2.5321 | 0 | 76.5248
B.64.65.0060 | MULTIPLEXER VIDEO, REGISTRAZIONE DIGITALE SU HARD DISK | Fornitura e posa in opera di multiplexer per videocontrollo a colori che consenta: la gestione della videoregistrazione su hard disk, rimovibile, 40 Gb, indipendente dalla modalità visualizzazione (multiscreen · quad split · picture in picture · zoom digitale), la registrazione con maggiore frequenza delle telecamere interessate da movimento ed il controllo delle uscite di allarmi a relé logica allarmi e perdita video; memoria video ad alta risoluzione; uscite video composito e S·VHS per monitor principale e videoregistratore; ingressi video in loop con autoterminazione; porta seriale RS·232 per colloquio con PC; da tavolo, completo di accessori per l'inserimento a rack; 230 Vac, 12 Vdc. Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.65.0060.005 | 16 canali | 16 canali | cad. | Lavori compiuti | 4398 | 2.8349 | 0 | 76.2165
B.64.65.0065 | TASTIERA PER MULTIPLEXER | Fornitura e posa in opera di tastiera remota per invio segnali al multiplexer video colore a 16 telecamere, per la gestione e visione a distanza. Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.65.0065.005 | tastiera remota per multiplexer | tastiera remota per multiplexer | cad. | Lavori compiuti | 1022.9 | 2.2855 | 0 | 76.767
B.64.65.0110 | SISTEMA CONTROLLO ACCESSI A LOOP | Fornitura e posa in opera di controllo accessi e porte autochiudenti con sistema a loop , conforme alle prescrizioni CEI 79·4 '97, composto da: lettore loop da stendere intorno all'accesso, controllore, interfaccia per il collegamento al sistema cercapersone, alimentatore di sistema, 1 uscita per collegamento stampante, 1 uscita relé di allarme, atto a riconoscere fino a 500 tessere. Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.65.0110.005 | fino a 500 tessere | fino a 500 tessere | cad. | Lavori compiuti | 2618.62 | 0.59516 | 0 | 78.4562
B.64.65.0120 | TESSERA CARD | Fornitura e posa in opera di tessera card ultrapiatta, programmabile via software e riconoscibile dal sistema. Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.65.0120.005 | programmabile | programmabile | cad. | Lavori compiuti | 22.23 | 2.3392 | 0 | 76.6982
B.64.65.0130 | BRACCIALE DI IDENTIFICAZIONE | Fornitura e posa in opera di bracciale di identificazione in materiale plastico ad uso medico, programmabile via software e riconoscibile dal sistema. Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.65.0130.005 | programmabile | programmabile | cad. | Lavori compiuti | 26.92 | 1.9316 | 0 | 77.1174
B.64.65.0210 | VIDEOREGISTRATORE, DI SORVEGLIANZA | Fornitura e posa in opera di videoregistratore per la sorveglianza continua degli eventi dal monitor di sistema; 8 velocità di registrazione, tra 3 ore di registrazione fino a 720 ore su una sola cassetta VHS E 180; guida veloce per riavvolgimento e recupero in modalità tempo alla rovescia , separazione immagini per un'eventuale valutazione con qualità di immagine costante; facile programmazione per mezzo di menu a video. Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.65.0210.005 | per 720 h | per 720 h | cad. | Lavori compiuti | 580.88 | 10.732 | 0 | 68.3188
B.64.65.0320 | PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE | Fornitura e posa in opera di punto uscita di impianto di sorveglianza a monitor, da incasso o da parete, completo di cavo videocitofonico a (4x2) da 0.6 mm² conduttori più coassiale 75 ohm e tubazione in PVC Ø 25 mm, scatola frutto, frutto. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dalla centrale chiamate, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di distribuzione. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.65.0320.005 | per monitor | per monitor | cad. | Lavori compiuti | 50.14 | 25.9035 | 0 | 53.1512
B.64.65.0320.010 | per loop | per loop | cad. | Lavori compiuti | 54.85 | 23.6791 | 0 | 55.3692
B.64.65.0320.015 | per telecamera, linea max. 25 m | per telecamera, linea max. 25 m | cad. | Lavori compiuti | 65.19 | 23.907 | 0 | 55.1465
B.64.65.0320.020 | per telecamera, linea max.100 m | per telecamera, linea max.100 m | cad. | Lavori compiuti | 222.3 | 9.3477 | 0 | 69.6986
B.64.65.0320.025 | per telecamera, linea max. 300 m | per telecamera, linea max. 300 m | cad. | Lavori compiuti | 614.3 | 3.3827 | 0 | 75.665
B.64.65.0330 | PUNTO ALLARME | Fornitura e posa in opera di punto allarme, completo di tubo protetto, cavetto schermato, scatola frutto, frutto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.65.0330.005 | per suoneria | per suoneria | cad. | Lavori compiuti | 98.25 | 21.1501 | 0 | 57.9033
B.64.69 | TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI · SISTEMA |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.69.0010 | REGOLATORE DI TEMPERATURA LOCALE | Fornitura e posa in opera di regolatore di temperatura locale. Gli apparecchi di controllo degli ambienti dovranno essere del tipo a microprocessore. Essi dovranno essere in grado di comunicare, tra loro, tramite un sistema di bus standard. La comunicazione dovrà poter avvenire anche con altri apparecchi compatibili e con il sistema di supervisione. A livello di bus locale (LON Bus) i regolatori dovranno poter condividere, senza l'ausilio di apparecchiature di livello superiore, i segnali di qualsiasi apparecchio fisicamente connesso ad uno di essi (es. sonda di temperatura ambiente utilizzata da più regolatori, pulsanti di presenza, contatti finestra, ecc.). Il range comprenderà regolatori compatti e modulari ed unità ambiente di facile operatività. La parte modulare del range comprenderà un modulo base per il controllo di HVAC (Heating, Ventilating, and Air Conditioning) e luci, il quale potrà essere combinato con moduli di espansione per il controllo addizionale di luci e tende frangisole. Le funzioni HVAC verranno assolte tramite unità ambiente standard. Un'unità ambiente flessibile, configurata in maniera appropriata, sarà disponibile per il controllo combinato di tutte le funzioni (HVAC, luci e tende). Ogni apparecchio verrà caricato con un'applicazione che contiene il programma di controllo per l'ambiente o l'area interessata. Gli apparecchi saranno forniti con la specifica applicazione pre·caricata. Il produttore manterrà costantemente aggiornata una completa libreria di applicazioni per tipologie di impianti HVAC ed elettrici. Applicazioni speciali saranno sviluppate su richiesta. Questi regolatori, per la loro configurazione di ingressi/uscite e le opzioni di montaggio, saranno utilizzati per applicazioni relative ai fan·coils · radiatori · soffitti freddi ecc.. Dovranno essere adatti al controllo di unità a 4 tubi, dotate di valvole con attuatori termici o motorizzati a 3 punti. L'alimentazione dei regolatori dovrà essere a 230 Vac, in modo da evitare l'utilizzo di trasformatori esterni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.69.0010.005 | alimentazione 230 V, versione da parete | alimentazione 230 V, versione da parete | cad. | Lavori compiuti | 279.51 | 12.1856 | 0 | 66.867
B.64.69.0020 | SISTEMA REGOLAZIONE DDC · CONTROLLORE PER SOTTOSTAZIONE | Fornitura e posa in opera di controllore per sottostazione sistema regolazione DDC (Digital Receiver with Digital Down Converter). Il livello di processo dovrà essere realizzato interamente con sistema modulare e dovrà essere costituito da unità intelligenti a microprocessore in grado di gestire le grandezze controllate, sia direttamente attraverso una sezione costituita da moduli di funzione a cui risultano collegati i punti di informazione prelevati dall'impianto, sia indirettamente attraverso dei regolatori locali di tipo DDC nel caso di impianti periferici. Il collegamento fra Unità a microprocessore e moduli di funzione e fra unità a microprocessore e regolatori DDC dovrà essere effettuato tramite opportuni cavi di trasmissione dati in modo da ottimizzare la configurazione del sistema semplificando così l'installazione elettrica iniziale e rendendo più agevole eventuali ampliamenti futuri. Gli apparecchi dovranno essere in grado di integrare apparecchi sia su linea seriale, sia come I/O. Gli apparecchi dovranno essere di uno standard specifico compatibili con connessione tramite porta seriale: modem GSM (Gruope Spèciale Mobile), bus locale, Ethernet su TCP/IP. Gli apparecchi dovranno mettere a disposizione le seguenti funzioni: · Acquisizione dati storici; · acquisizione dati in tempo reale; · calcolo in tempo reale; · tool per programmazione e configurazione; · download remoto; · connessione modem con funzioni auto·dial; · controllo di accesso tramite password; · modularità; · terminale locale con interfaccia grafica user·friendly; · Integrazione seriale sottosistemi di altri costruttori. Il software delle periferiche dovrà essere realizzato tramite collaudati blocchi software pre·configurati e memorizzati su memorie EPROM. La biblioteca dei blocchi di funzioni dovrà contenere quanto necessario per applicazioni di impieghi generali; · ventilazione e condizionamento; · riscaldamento; · funzioni di comando; · funzioni di regolazione; · registrazione dati; · programmi orari settimanali, annuali, per festività , ferie e giorni speciali; · gestione allarmi con possibilità di riconoscimento e rimozione dell'allarme stesso. Il Bus di processo dovrà essere privo di master della comunicazione, da strutturare secondo il modello di riferimento ISO/OSI. Le specifiche a cui attenersi per il sistema saranno quelle relative ad uno standard specifico, utilizzabile su diversi mezzi fisici di trasmissione standard quali LON, Ethernet, RS485, RS232, ecc.. L'utilizzo di tale tipologia di bus permetterà il collegamento dei controllori ad un sistema di supervisione centralizzata. Il trasferimento dei dati dovrà avvenire con una velocità di trasmissione di almeno 78 kbaud, per garantire un accettabile tempo di acquisizione dei dati. I controllori devono poter comunicare in rete LON direttamente senza l'interposizione di alcun dispositivo hardware aggiuntivo, quali scheda di comunicazione, Router, ecc.. Si tratta delle sottostazioni inserite all'interno dei quadri di piano nell'apposita sezione, oppure posizionate nei quadri destinati al controllo delle macchine freddo e caldo, degli scambiatori di calore e delle pompe. I dati di processo dovranno essere digitalizzati nei moduli di ingresso/uscita e dovranno essere convertiti, con l'esatto valore, nella corretta dimensione fisica. I valori di ingresso·uscita così digitalizzati dovranno essere trasferiti ai controllori di processo tramite un sistema modulare che possa, grazie a morsettiere incorporate, migliorare la sicurezza dei collegamenti, ridurre i volumi nei quadri elettrici e migliorare la comunicazione tra eventuali pannelli di controllo. Il sistema modulare garantisce inoltre la possibilità di installare i moduli di interfaccia vicino al processo che dovranno controllare, diminuendo così i costi di cablaggio. La velocità di trasferimento dei dati dovrà essere di almeno 60 kbaud. Per il trasferimento dei dati tra il controllore di processo ed i moduli saranno ammessi collegamenti con un massimo di 3 fili di un cavo non schermato. L'insieme dei livelli ingressi·uscite dovrà essere costituito da un controllore di processo e da moduli adatti alle diverse funzioni. L'assemblaggio modulare e la disposizione dei moduli di seguito descritti, non dovrà seguire nessuna specifica sequenza. Tutte le parti elettroniche dei moduli dovranno essere protette contro sporcizia e contatti accidentali da una robusta custodia. La separazione galvanica tra la parte elettrica e la parte meccanica del modulo dovrà essere possibile disinnestando semplicemente il modulo dallo zoccolo. Lo zoccolo dovrà adempiere alla funzione di morsettiera di collegamento per i punti dei dati controllati. Senza dover modificare i cablaggi interni, dovrà essere possibile: · la sostituzione dei moduli difettosi; · l'installazione di moduli aggiuntivi, nelle previste posizioni di riserva. Ogni modulo sarà da contrassegnare inserendo un'etichetta sul suo frontale. I moduli con i relativi zoccoli dovranno essere posizionati su delle barre a norme DIN ed essere collegati fra loro; dette barre di I/O dovranno potersi posizionare sia orizzontalmente che verticalmente e saranno in collegamento tra loro tramite un Bus; la distanza tra le barre di I/O dovrà poter essere di almeno 50 m, in modo da poter collegare i moduli posizionati in più quadri ad un controllore di processo. L'alimentazione dovrà essere fornita da un apposito blocco alimentatore. I moduli di comando dovranno essere in grado di pilotare direttamente utenze con una tensione di 220 V senza che siano necessari dei relais esterni di accoppiamento, riducendo in questo modo: costi di componenti aggiuntivi, spazio nei quadri di controllo e tempo nella ricerca di guasti provocati da cablaggi errati. I contatti dovranno avere le seguenti caratteristiche: · tensione di comando 24·250 Vac, 12·50 Vdc; · corrente di comando, max 4 A (3 A); · potenza di comando 500 VA, 60 W. I moduli di ingresso digitale dovranno permettere la lettura degli stati che dovrà essere possibile sia da contatti con potenziale, sia da contatti privi di potenziale. Per i contatti di reset, senza potenziale, dovranno essere disponibili degli appositi moduli della stessa gamma. Inoltre dovrà essere disponibile anche un modulo che permetta di commutare manualmente gli stati, per poter eseguire le seguenti operazioni: · sblocco degli impianti o di alcune parti di impianti; · provocare delle reazioni nel processo; · avviare un programma; · ricerca guasti da parte dei tecnici di assistenza. I moduli di uscita analogica saranno utilizzati per attivare le uscite di regolazione. Dovranno essere disponibili le seguenti varianti: · 0÷10 Vdc; · 4÷20 mA; · comando di regolazione a tre punti per attuatori flottanti. Per tutti i modelli saranno da prevedere varianti con selettori locale/remoto e commutatori per il funzionamento automatico/manuale. I moduli di ingresso analogico dovranno permettere che tutti i sistemi di misura più in uso possano essere trattati indistintamente; una parte di questi saranno: · resistenze passive Ni 1000, Pt 100, Pt 1000; · potenziometri remoti, 0÷2500 Ohm; · ingressi di misura attivi, 0÷10 Vdc; · ingressi di misura attivi, 0(4)÷20 mA. Il dimensionamento, la scelta della tipologia e del numero di moduli di ingresso/uscita sarà in funzione dell'impianto da gestire e più precisamente dal numero di punti da controllare, ad esempio: una pompa di circolazione dovrà impegnare almeno 2 punti del sistema DDC (comando· stato). Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.69.0020.005 | con un minimo di 10 punti controllati | con un minimo di 10 punti controllati | cad. | Lavori compiuti | 803.68 | 65.9865 | 0 | 13.0649
B.64.69.0030 | SISTEMA REGOLAZIONE DDC · UNITÀ PERIFERICA COMPATTA | Fornitura e posa in opera di unità periferica compatta, a microprocessore liberamente programmabile in grado di gestire le grandezze controllate. Il sistema compatto dovrà garantire la possibilità di installare i controllori vicino al processo che dovranno controllare, diminuendo così i costi di cablaggio. Il collegamento dei punti fisici avverrà su morsettiera integrata nella struttura del regolatore. Il controllore disporrà di una porta seriale per il collegamento di cinque unità ambiente. Sarà in grado di funzionare in autonomia e di comunicare con protocollo standardizzato (riconosciuto ASHRAE) con connessione tramite porta seriale (modem GSM), bus locale), Ethernet su TCP/IP. I bus di comunicazione non dovranno essere di tipo proprietario. L'unità periferica sarà in grado di fornire le seguenti funzioni: · acquisizione dati storici; · acquisizione dati in tempo reale; · calcolo in tempo reale; · tool per programmazione e configurazione; · download remoto; · connessione modem con funzioni auto·dial; · controllo di accesso tramite password; · modularità. Dovrà essere predisposta per la gestione a mezzo di terminale operatore di tipo digitale, la biblioteca dei blocchi di funzioni dovrà contenere quanto necessario per applicazioni di: · impieghi generali; · ventilazione e condizionamento; · riscaldamento; · funzioni di comando; · funzioni di regolazione; · programma OSTP; · registrazione dati; · programmi orari settimanali, annuali, per festività, ferie e giorni speciali; · gestione allarmi con possibilità di riconoscimento e rimozione dell'allarme stesso. Dovrà essere alimentato a 24 Vac, avere uscite 0÷10 V per il comando degli attuatori, dovrà essere provvisto inoltre di LED. per l'indicazione di funzionamento o di allarme. Il sistema proposto dovrà essere in grado di integrare sistemi di altri fornitori attraverso driver residente sulla workstation (SCADA drivers) o attraverso Nodi SCADA (workstation dedicata all'acquisizione dei dati). Integrazione di sottosistemi quali: · sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc.; · integrazione di sottosistemi attraverso la piattaforma I/O seriale distribuito; · integrazione diretta sul bus I/O di campo con sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile e protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc.. Dovrà inoltre essere fornita la possibilità di implementare le interazioni tra i sistemi di altri fornitori ed il livello di automazione senza passare attraverso la stazione operativa. Ciò sarà particolarmente importante per le interazioni di processi critici. Tutti i sottosistemi di altri fornitori dovranno interagire l'un l'altro attraverso i diversi controllori. Inoltre la libera programmazione dei diversi controllori dovrà permettere l'implementazione di complesse strategie di controllo come il PDL (peak demand limit · controllo dei picchi di carico) e di programmi globali ad orario, a calendario ed a eccezioni. Il tutto dovrà essere reso funzionante in maniera autonoma a prescindere dal collegamento con il sistema di regolazione generale (postazione centrale). Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.69.0030.005 | con 12 Imput/Output, modulare | con 12 Imput/Output, modulare | cad. | Lavori compiuti | 1929.33 | 13.7436 | 0 | 65.3076
B.64.69.0030.010 | con 22 Imput/Output, modulare | con 22 Imput/Output, modulare | cad. | Lavori compiuti | 2633.04 | 12.5881 | 0 | 66.4631
B.64.69.0030.015 | con 36 Imput/Output, modulare | con 36 Imput/Output, modulare | cad. | Lavori compiuti | 3956.59 | 10.0526 | 0 | 68.9988
B.64.69.0030.020 | con 52 Imput/Output, modulare | con 52 Imput/Output, modulare | cad. | Lavori compiuti | 5186.91 | 10.2242 | 0 | 68.8271
B.64.69.0040 | SISTEMA REGOLAZIONE DDC · DISPLAY LOCALE | Fornitura e posa in opera di display locale con cui sia possibile operare sui controllori di processo tramite connessione sia diretta su bus LON che con installazione diretta sul controllore stesso. Il display non sarà programmato ma dovrà configurarsi automaticamente alla connessione sul bus ed effettuare la lettura di tutte i controllori del sistema rilevando automaticamente la loro configurazione ed il loro database. Dovrà essere in grado di gestire tutte le periferiche del sistema indipendentemente dal tipo di mezzo di comunicazione utilizzato. L'unità dovrà essere provvista di display LCD con un'area minima di 123x68 mm, con un numero di punti non inferiore a 240x128; dovrà essere provvisto di tastiera a membrana. Il display sarà di tipo grafico in grado di svolgere le seguenti funzioni: · visualizzazione e gestione di tutte le variabili di ciascuna periferica senza nessuna distinzione; · gestione allarmi con finestra pop·up per riconoscimento, cancellazione, help con segnale sonoro e LED di segnalazione; · visualizzazione trend·storici; · gestion grafica dei programmi orari; · struttura gerarchica delle variabili per accesso strutturato. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.69.0040.005 | area minima 123x68 mm, risoluzione minima 240x128 dpi | area minima 123x68 mm, risoluzione minima 240x128 dpi | cad. | Lavori compiuti | 1261.24 | 1.3503 | 0 | 77.7013
B.64.69.0050 | SISTEMA REGOLAZIONE DDC · POSTAZIONE OPERATORE | Fornitura e posa in opera di postazione operatore (workstation), composta da: a) PERSONAL COMPUTER con processore Pentium IV a 2 GHz o superiore cabinet microtower, chipset Intel, 1 slot libero per espansione RAM DDR, funzionalità grafiche ed audio integrate nel chipset, 1 alloggiamento da 3.5 interno libero per un eventuale 2° HD, 1 alloggiamento da 5.25 esterno libero, 1 slot AGP oppure 3 slots PCI, 1 seriale, predisposizione per il 2° connettore, 2 o 4 USB addizionali interni, CD·ROM, masterizzatore, CD·RW, scheda grafica 64 MB RAM, scheda audio, scheda Ethernet 10/100 per collegamento in rete, due porte parallele ECP ad alta velocità ed una porta ad infrarossi con le prestazioni di una normale porta parallela. Sistema Operativo Windows XP Professional o superiore tastiera Windows '95 Euro in dotazione, mouse a 2 bottoni con scroller in dotazione. b) MONITOR con le seguenti caratteristiche minime: · diagonale, 17 TFT; · dot pitch, 0.25 mm; · modi grafici (preset, 60÷87 Hz), 640 x 480, 800 x 600, 1.024 x 768, 1.280 x 1.024. c) STAMPANTE A GETTO DI INCHIOSTRO. A prescindere da quanto precedentemente evidenziate, si dovrà fornire la postazione operatore realizzata con apparecchiature con le caratteristiche tecniche più elevate presenti sul mercato al momento della realizzazione del sistema. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.69.0050.005 | completa di PC, Monitor e stampante | completa di PC, Monitor e stampante | cad. | Lavori compiuti | 2699.59 | 1.2617 | 0 | 77.7896
B.64.69.0060 | SISTEMA REGOLAZIONE DDC · SOFTWARE DI SISTEMA | Fornitura e posa in opera di software di sistema realizzato con pacchetti applicativi dell'ultima generazione. Al fine di garantire la massima flessibilità operativa e la massima apertura del sistema, nonché un'estrema facilità d'uso da parte del personale preposto alla sua gestione, si dovranno utilizzare le architetture e le piattaforme attualmente più diffuse sul mercato basate sui sistemi operativi Microsoft a 32 bit, in particolare Windows 2000, con tutti gli applicativi realizzati in modalità nativa. Non sono ammessi 'porting' di applicativi da sistemi operativi a 16 bits quale Windows 3.11, Windows 95 o Windows 98. Questo per permettere al sistema di usufruire di tutte le funzionalità messe a disposizione dall'architettura a 32 bits, funzionalità che si dovranno tradurre poi in una semplice e potente interfaccia utente con un continuo interscambio di informazioni tra tutti gli applicativi che sono eseguiti sulla Workstation appartenenti e non al sistema di supervisione. Il software del sistema dovrà poter usufruire della più avanzata interfaccia utente per tutti i suoi applicativi che, specificatamente, dovranno disporre delle seguenti funzioni utente: · controlli 3D, determinanti una univocità con l'interfaccia utente di Windows 2000; · menù contestuale, con opzioni diverse per ogni applicativo, che può essere attivato con la pressione del tasto destro del mouse, così come avviene per le applicazioni del sistema operativo; · interfaccia multi·finestra; · deve essere in grado di gestire più istanze dello stesso applicativo, quindi deve essere possibile eseguire più volte lo stesso applicativo, quali Gestione eventi, Gestione allarmi, Trend·storici, ecc.. Il software del sistema di supervisione dovrà essere in grado di interagire con qualsiasi applicativo che possa essere eseguito sulla Workstation per fornire un ambiente Office Automation totalmente integrato con il sistema di supervisione. Quindi dovrà essere possibile configurare, con accesso controllato, qualsiasi applicativo quale Word, Excel, Power Point, ecc., che potrà essere eseguito su richiesta operatore oppure con esecuzione automatica da evento. Tutti gli applicativi del sistema di supervisione dovranno fare uso della piattaforma Windows 2000 e dei suoi servizi quali Rete, MAPI, TAPI, ecc., per espletare tutte le proprie funzionalità quali comunicazione, networking, TAPI, stampa, ecc.. Le unità di elaborazione dovranno essere del più diffuso standard di mercato, al momento dell'esecuzione dei lavori e comunque compatibili con gli ambienti software definiti. Nel seguito sono comunque indicate le caratteristiche minime delle unità da prevedere nell'ambito del progetto. I moduli per la gestione tecnologica e della sicurezza, così come gli altri moduli applicativi previsti, dovranno essere prodotti di consolidata realizzazione, in grado di fornire le massime garanzie di continuità e di supporto nel tempo. Non dovranno quindi essere utilizzate applicazioni sviluppate a hoc. · 1 · PARAMETRI Il sistema dovrà mettere a disposizione un ambiente di setup per la definizione dei seguenti parametri: · definizione degli utenti, con relative pass·words, che hanno diritto di accesso al sistema; · identificazione dei programmi che possono es·sere eseguiti, del tipo di accesso, dei comandi eseguibili e delle loro modalità di esecuzione; · il numero di passwords e di utenti definibili, con modalità di accesso differenziate, non dovrà essere in alcun modo limitato; · definizione delle stampanti collegate alla sta·zione di lavoro e della loro funzionalità. Dovranno essere disponibili livelli multipli di accesso ai dati ed ai diversi applicativi con livelli di operatività diversi anche per singolo applicativo. Ciò permetterà al manager di sistema il controllo di tutti gli utenti che possono accedere al sistema, con funzioni diverse nella gestione del database e degli applicativi, con menù limitati alle funzioni cui l'operatore avrà accesso. · 2 · LIVELLI I livelli multipli di accesso possono essere così sintetizzati: · modifica/creazione/cancellazione database di sistema; · modifica/creazione/cancellazione database grafico e relative librerie; · accesso all'interfaccia grafica in relazione ai diversi tipi di grafici ed al loro contenuto, (es. accesso concesso ad un determinato grafico, con modalità di sola visualizzazione e/o con possibilità di controllo dei relativi punti conte·nuti, in relazione alla classificazione di apparte·nenza); · creazione/modifica/visualizzazione del database dei programmi orari, ecc.; · il sistema deve avere la possibilità di definire almeno 250 classi di accesso (punti, simboli grafici, grafici, ecc.), con le quali permettere o non l'accesso al sistema da parte degli utenti; · il sistema deve avere la possibilità di definire almeno 9 livelli di privilegi con i quali permettere ad ogni gruppo di utenti la possibilità di operare su un determinato oggetto, fermo restando l'accesso alla classe di appartenenza; · il sistema deve avere una capacità di almeno 100 utenti; · il software standard del sistema di supervisione dovrà disporre di una interfaccia grafica evoluta e basata sui più avanzati metodi di programmazione. Per poter assicurare una interfaccia utente estremamente evoluta che non richieda istruzioni particolari per gli operatori, è necessario che l'ambiente grafico sia in grado di assicurare una elevata qualità, in modo di poter realizzare mappe grafiche che siano il più vicino alla realtà. Ad esempio, piani di un edificio con gli elementi dell'illuminazione ed i regolatori individuali, posizionati nella reale posizione, oppure layout dove disporre il posizionamento di tutti i quadri controllati. · 3 · CARATTERISTICHE Per poter assicurare tutto questo le caratteristiche necessarie sono le seguenti: · grafica con un minimo di 256 colori con risoluzione XGA 1024x768, che permette la visualizzazione di grafici ad elevata risoluzione per immagini rappresentanti l'impianto; · visualizzazione simultanea di almeno 10 grafici tutti aggiornati in tempo reale, per poter visualizzare contemporaneamente più grafici, quali condizionatori o altre macchine dell'impianto, con possibilità da parte dell'operatore di poter comparare i diversi funzionamenti; · grafici di diverse dimensioni, personalizzabili, con possibilità di grafici con dimensione multi·schermo, con scorrimento tramite le barre orizzontali e verticali (panning); Considerando che gli operatori devono gestire il sistema non solo tramite l'interfaccia grafica ma anche con l'ausilio degli altri programmi che costituiscono il sistema, è necessario che tutti gli applicativi siano 'orientati all'oggetto'; ad esempio, quando l'operatore effettua una scelta sull'oggetto per modificare il programma orario associato significa che sarà il sistema a presentare in automatico il programma all'operatore per l'oggetto scelto, da modificare. Ovviamente queste funzionalità non devono essere programmate, ma devono essere un automatismo dell'ambiente, così che future modifiche e aggiunte sono automaticamente parte di questi meccanismi. Quindi le caratteristiche primarie per poter svolgere queste interazioni tra applicazioni devono essere le seguenti : · finestra allarmi con reports di allarmi pendenti per l'oggetto collegato al simbolo grafico; · finestra del libro giornale con lo storico allarmi registrato per l'oggetto collegato al simbolo grafico in uno specifico periodo di tempo; · inserimento in trend del simbolo grafico selezionato con attivazione automatica del campionamento; · visualizzazione dell'oggetto contenuto nel database con possibilità di gestione dello stesso; · visualizzazione, se definito, dei programmi orari settimanali collegato con il simbolo selezionato, con possibilità di modificarli, attivarli, stamparli, ecc.; · creazione e/o modifica di un file di testo, in formato definibile (Word, Wordpad, editor specifici, ecc.), per ogni simbolo grafico, per permettere all'utente di inserire annotazioni e commenti di diverso uso; · visualizzazione, per tutti i simboli grafici dinamici, di una scheda tecnica grafica per l'elemento elettrico/meccanico controllato dal simbolo grafico; es.: scheda tecnica di un motore, di un sensore, di una valvola, ecc.; · tutti gli stati manuali, cioè soggetti a forzature da parte dell'operatore, devono essere evidenziati in chiaro, non solo con un cambio del colore ma anche con il simbolo della 'mano' sull'oggetto comandato. Questo permette di mantenere una chiara ed univoca visualizzazione dello stato dell'impianto. · 4 · MEZZI Il sistema di supervisione deve essere un mezzo per gestire l'impianto il più vicino possibile alla realtà e deve mettere a disposizione i mezzi normalmente utilizzati da un operatore o gestore dell'impianto, tra i quali devono essere disponibili: · diagramma psicrometrico per ogni condizionatore, che permetta all'operatore di poter verificare il buon funzionamento dell'unità dal punto di vista dei consumi energetici, tendendo conto del comfort; · grafico della curva di riscaldamento e di raffreddamento con possibilità di visualizzare e modificare le impostazioni della curva; es. possibilità di modificare graficamente l'andamento della compensazione in funzione della temperatura esterna. · tutti i comandi devono essere effettuati da finestre·pannello che sono visualizzate selezionando l'oggetto da comandare. Questa modalità di interazione è molto simile alla modalità che un manutentore normalmente segue per azionare un motore quando è nei pressi del quadro elettrico. Il pannello visualizzato non è altro che il quadro elettrico di azionamento rappresentato graficamente. Il sistema deve disporre di un applicativo per la realizzazione dell'interfaccia grafica, basato sui più avanzati metodi di CAD per la realizzazione dei grafici. Il sistema deve disporre di un applicativo per la gestione INTEGRATA degli allarmi, con elevate funzionalità di analisi e statistica, con le seguenti principali caratteristiche: · la visualizzazione degli allarmi deve fornire estese opzioni di filtro e ricerca per un immediato e facile accesso ai dati necessari. Ogni colonna ed ogni campo dell'allarme deve essere una possibile opzione di ricerca e di filtro; · l'applicativo deve disporre anche di un'interfaccia Explore·like per permettere una visualizzazione dello stato dei diversi oggetti visualizzati nella modalità 'Gestione Risorse' di Windows dove invece dei files e dei direttori sono visualizzati in 'cascata' di tutti i componenti del sistema dagli impianti sino al singolo oggetto. Ogni oggetto deve essere rappresentata con una particolare icona che ne rappresenti la classe di appartenenza (impianto, edificio, regolatore, oggetto digitale) con visualizzazione dinamica sull'icona di presenza di allarme (es. campanella rossa); · riconoscimento, cancellazione allarmi singola o per gruppi; · visualizzazione della finestra di proprietà di ogni allarme dove sono contenute tutte le 'informazioni' riguardanti l'allarme stesso quali: · data·ora dell'evento, valore dell'oggetto che ha generato l'evento, impianto di appartenenza, nome dell'oggetto, priorità; · possibilità di aggiungere un testo (scritto o vocale) ad ogni allarme. L'applicativo deve essere in grado di gestire almeno fino a 9 priorità di allarme e per ognuna deve essere possibile definire: · raggruppamenti logici di priorità; · colore per ogni priorità; · file sonoro, formato WAV, per ogni priorità con esecuzione continua o intermittente; · finestra pop·up con visualizzazione immediata contenente tutte le principali informazioni sull'allarme quali nome, categoria, classe, sistema di appartenenza, data/ora dell'evento, valore che ha generato l'evento ed attuale valore del punto; · dalla finestra pop·up deve essere possibile riconoscere, cancellare, tacitare, disabilitare l'allarme e passare direttamente al grafico di appartenenza; · il sistema deve rendere visibile in qualsiasi condizione un riepilogo della situazione allarmi con visualizzazione delle seguenti informazioni: N° allarmi pendenti non riconosciuti (se presenti); N° allarmi pendenti riconosciuti (se presenti). Tutte le funzioni sopra descritte devono essere rese automaticamente disponibili all'utente e non devono essere ingegnerizzate; questo permette all'utente di aggiungere/togliere allarmi dal sistema senza dover preoccuparsi della sua ingegnerizzazione. Il sistema dovrà fornire elevate capacità di trend offline e online, dove : · Online sono i dati campionati a livello di Workstation; · Offline sono i dati campionati dalle periferiche di processo ed inviati alla Workstation. La visualizzazione ed il trattamento dei dati deve essere effettuato tramite un'unica interfaccia utente fornita dall'applicativo in oggetto. · 5 · CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA' L'applicativo dovrà avere le seguenti caratteristiche e funzionalità : · deve essere un applicativo che potrà permettere la visualizzazione di più grafici di rappresentazione in grado di rappresentare almeno 10 variabili ognuno; · rappresentazione grafica 2D e 3D; · funzioni di zooming; · possibilità di personalizzare il grafico modificandone i titoli principali e delle assi X e Y; · scorrimento sulla finestra dati tramite barra con possibilità di modificare la finestra periodica in analisi tramite mouse; · possibilità di sincronizzare la barra di scorrimento per più finestre, permettendo una analisi contemporanea di più finestre; · possibilità di non visualizzare temporaneamente delle variabili all'interno di un grafico per permettere una analisi dettagliata e selettiva; · esportazione dei dati sia in formato grafico che tabellare; · visualizzazione del grafico dove risiede la variabile in trend selezionata; · invio in Trend, tramite oggetto OLE, del punto selezionato dalla pagina grafica senza necessità, per l'operatore, di passare all'applicativo di Trend; · ricerca della variabile selezionata all'interno del libro giornale di sistema per permettere una analisi statistica della variabile (tipo di eventi, quantità di eventi, ecc.); · ricerca e visualizzazione della variabile selezionata all'interno del database di sistema dal quale poi poter gestire (comandare, visualizzare) i dati in tempo reale dell'allarme stesso; Le variabili in Trend devono visualizzare in formato grafico le seguenti informazioni, che permettono un'analisi sicura ed immediata: · valore, · stato manuale o automatico, · condizione di allarme non riconosciuto, riconosciuto, · ritorno normalità, · valore non valido. Il sistema deve avere una capacità 'illimitata' di storicizzazione dei dati, mentre il trend online deve essere possibile a livello di workstation con una capacità minima di 100 punti, con ricezione delle variazione per variazione del valore. Il sistema, per motivi di funzionalità e di apertura deve essere in grado di poter svolgere funzioni tramite applicazioni Internet/Intranet con funzioni di WEB Server. Con le funzioni messe a disposizione da questi ambienti deve essere possibile poter utilizzare qualsiasi postazione PC per analisi estemporanee del sistema di supervisione o per un uso remoto del sistema di supervisione, senza dover necessariamente configurare i diversi PC con i programmi applicativi del sistema di supervisione; si realizza così un sistema di supervisione distribuito. · 6 · GESTIONE PROGRAMMA ORARI Il programma applicativo Gestione programma orari dovrà permettere di creare, modificare e visualizzare tutti i programmi orari tramite una interfaccia grafica semplice ed immediata. La programmazione dovrà essere di tipo giornaliero, settimanale, ad eccezione con raggruppamento logico di tipo singolo, regionale e globale, di tutto l'impianto. L'applicativo sarà automaticamente richiamato, all'atto della visualizzazione grafica dell'impianto, ogni volta che l'operatore richieda, tramite il puntamento del mouse sull'oggetto grafico, di intervenire sulla programmazione oraria di una specifica unità. I programmi realizzati saranno memorizzati a livello di gestione ma immediatamente 'scaricati', e quindi resi attivi, su ogni singolo controllore (unità periferiche a microprocessore), in modo da rendere totalmente autonomo il sistema di automazione, indipendentemente dalla presenza o dalla disponibilità del livello di gestione. Le principali funzioni del programma dovranno essere le seguenti: · creazione/modifica/cancellazione dei programmi orari con possibilità di attivazione diretta di punti digitali, analogici e regolatori terminali; · creazione/modifica/cancellazione dei programmi ad eccezione; · associazione grafica di oggetti comandati ai relativi programmi orari; · programmazione grafica; · visualizzazione grafica con calendario annuale. Le prestazioni del livello di gestione del sistema dovranno essere le seguenti: · tempo per la visualizzazione della risposta a fronte di un comando operatore <5 s; · tempo per l'apertura di una nuova applicazione multitasking <3 s; · tempo per la visualizzazione di una pagina grafica <2 s; · tempo per il refresh di una pagina grafica contenente 30÷40 punti dinamici <3 s. Il sistema proposto dovrà essere in grado di: · integrare sistemi di altri fornitori attraverso driver residente sulla workstation (SCADA drivers) o attraverso Nodi SCADA (workstation dedicata all'acquisizione dei dati); · integrazione di sottosistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile protocolli standard, quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc.; · integrazione di sottosistemi attraverso la piattaforma I/O seriale distribuito; · integrazione diretta sul bus I/O di campo con sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile e protocolli standard, quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc.. Dovrà inoltre essere fornita la possibilità di implementare le interazioni tra i sistemi di altri fornitori ed il livello di automazione senza passare attraverso la stazione operativa. Ciò sarà particolarmente importante per le interazioni di processi critici. Tutti i sottosistemi di altri fornitori dovranno interagire l'un l'altro attraverso i diversi controllori a livello BACnet. Inoltre, la libera programmazione dei diversi controllori dovrà permettere l'implementazione di complesse strategie di controllo come il PDL (peak demand limit · controllo dei picchi di carico) e di programmi globali ad orario, a calendario ed a eccezioni. Il prezzo si intende compreso e compensato di Engineering, programmazione e messa in servizio sistema di regolazione digitale; l'elaborazione dei punti funzionali con relativi attributi, determinazione della configurazione delle unità periferiche, da effettuarsi in base all'elenco punti e relativa dislocazione; lo studio e la determinazione delle morsettiere dei quadri elettrici di contenimento dei moduli costituenti le unità periferiche; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.69.0060.005 | Installato, completo e testato | Installato, completo e testato | a corpo | Lavori compiuti | 2988.44 | 45.589 | 0 | 33.4623
B.64.69.0070 | MESSA IN ESERCIZIO, DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE | Fornitura degli elaborati prodotti e documentazione delle apparecchiature fornite. Si intendono compresi: · lo sviluppo sulla Postazione Operatore di tutto il software per le funzioni del sistema e di tutto il software applicativo, per ogni punto dati, con relativi attributi; · lo studio e generazione di programmi personalizzati richiesti; · lo studio e generazione di pagine grafiche nel numero e tipo da definire con la Direzione Lavori; · la messa in servizio del sistema di regolazione digitale comprendente il caricamento di tutto il database ed il software applicativo dei moduli e sottostazioni; · la verifica della rispondenza dei collegamenti alle morsettiere delle unità periferiche, effettuata in base agli schemi ed eseguita in presenza del Responsabile di Cantiere; · la verifica del software fornito e di tutto il database punto per punto; · la messa in servizio di tutte le apparecchiature costituenti il Sistema di Automazione Centralizzata; · le prove di funzionamento e collaudo. Dovrà essere garantito un corso d'addestramento di almeno 3 giorni per il personale addetto, che dovrà essere istruito in merito alle modalità di funzionamento e gestione dell'intero sistema, ma anche in merito ai criteri base di manutenzione e ricerca rapida dei guasti. Dovranno altresì essere stilati degli appositi check list per la ricerca dei guasti più semplici, così da ridurre i tempi di intervento in caso di malfunzionamenti. I check list saranno soggetti ad approvazione da parte della direzione lavori. Dovrà inoltre essere fornita documentazione opportunamente compilata in lingua Italiana e dovrà comprendere tutte le istruzioni operative e d'uso per l'utente. Dovrà essere compreso lo sviluppo software e la relativa implementazione grafica, nonché l'interfacciamento con Sistemi di terzi (antincendio, antintrusione, ecc.). Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.69.0070.005 | per ogni punto, con un minimo di 30 punti | per ogni punto, con un minimo di 30 punti | cad. | Lavori compiuti | 44.28 | 0 | 0 | 79.0425
B.64.85 | PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTI AUSILIARI |  |  | Lavori compiuti
B.64.85.0010 | PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, SERIE CIVILE , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V·K o caveto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.85.0010.005 | punto pulsante | punto pulsante | cad. | Lavori compiuti | 48.91 | 48.5054 | 0 | 30.4825
B.64.85.0010.010 | punto doppio pulsante | punto doppio pulsante | cad. | Lavori compiuti | 53.83 | 46.0022 | 0 | 32.9909
B.64.85.0010.015 | punto pulsante con spia | punto pulsante con spia | cad. | Lavori compiuti | 56.21 | 45.9029 | 0 | 33.0884
B.64.85.0010.020 | punto pulsante con chiave | punto pulsante con chiave | cad. | Lavori compiuti | 67.19 | 38.4015 | 0 | 40.5998
B.64.85.0010.025 | punto pulsante con tirante | punto pulsante con tirante | cad. | Lavori compiuti | 54.81 | 43.2841 | 0 | 35.7033
B.64.85.0010.045 | punto spia | punto spia | cad. | Lavori compiuti | 47.43 | 48.9226 | 0 | 30.0633
B.64.85.0010.050 | punto doppia spia | punto doppia spia | cad. | Lavori compiuti | 50.66 | 47.8563 | 0 | 31.1271
B.64.85.0010.055 | punto lampada segnapasso orientabile 12÷24 V, 3 W, 3md | punto lampada segnapasso orientabile 12÷24 V, 3 W, 3md | cad. | Lavori compiuti | 39.61
B.64.85.0010.060 | punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md | punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md | cad. | Lavori compiuti | 120.73 | 20.0812 | 0 | 58.9464
B.64.85.0010.065 | punto uscita 12/48 V | punto uscita 12/48 V | cad. | Lavori compiuti | 91.82 | 50.306 | 0 | 28.6659
B.64.85.0010.090 | punto presa 2P, >=48 V | punto presa 2P, >=48 V | cad. | Lavori compiuti | 31.21
B.64.85.0010.110 | punto presa audio irreversibile | punto presa audio irreversibile | cad. | Lavori compiuti | 24.37
B.64.85.0010.115 | punto presa audio per jack mono 6.3 mm | punto presa audio per jack mono 6.3 mm | cad. | Lavori compiuti | 33.18
B.64.85.0010.120 | punto presa audio per jack stereo 6.3 mm | punto presa audio per jack stereo 6.3 mm | cad. | Lavori compiuti | 34.28
B.64.85.0010.135 | punto utilizzo senza frutto 12÷48 V | punto utilizzo senza frutto 12÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 47.68 | 55.2055 | 0 | 23.7605
B.64.85.0010.140 | punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi | punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 30.59 | 35.0997 | 0 | 43.9065
B.64.85.0010.145 | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 18.01 | 59.6169 | 0 | 19.3837
B.64.85.0010.150 | punto ronzatore 12÷48 V | punto ronzatore 12÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 57.4 | 41.331 | 0 | 37.6638
B.64.85.0010.155 | punto suoneria 12÷48 V | punto suoneria 12÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 62.41 | 38.0131 | 0 | 40.9854
B.64.85.0010.160 | punto suoneria elettronica intermittente 2md | punto suoneria elettronica intermittente 2md | cad. | Lavori compiuti | 118.79 | 19.9714 | 0 | 59.0504
B.64.85.0010.165 | punto suoneria pluritonale 2md | punto suoneria pluritonale 2md | cad. | Lavori compiuti | 51.9 | 45.711 | 0 | 33.2871
B.64.85.0010.185 | punto rivelatore di gas metano 3md | punto rivelatore di gas metano 3md | cad. | Lavori compiuti | 112.1
B.64.85.0010.190 | punto rivelatore di gas GPL 3md | punto rivelatore di gas GPL 3md | cad. | Lavori compiuti | 122.4
B.64.85.0010.195 | punto rivelatore di gas CO2 3md | punto rivelatore di gas CO2 3md | cad. | Lavori compiuti | 93.01
B.64.85.0010.200 | punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m 3md | punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m 3md | cad. | Lavori compiuti | 207.32 | 12.6958 | 0 | 66.339
B.64.85.0010.215 | punto relè a tempo elettronico 15 min. 12 V 2md | punto relè a tempo elettronico 15 min. 12 V 2md | cad. | Lavori compiuti | 46.16 | 51.3951 | 0 | 27.591
B.64.85.0010.220 | punto relè monostabile, bobina 24 V | punto relè monostabile, bobina 24 V | cad. | Lavori compiuti | 82.51 | 28.7529 | 0 | 50.2594
B.64.85.0010.225 | punto relè passo·passo (bistabile), bobina 24 V | punto relè passo·passo (bistabile), bobina 24 V | cad. | Lavori compiuti | 58.41 | 40.6163 | 0 | 38.3821
B.64.85.0010.230 | punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V | punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V | cad. | Lavori compiuti | 69.5 | 34.1353 | 0 | 44.8719
B.64.85.0020 | PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO | Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, SERIE CIVILE , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V·K o caveto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a bassissima tensione, partendo dal relativo dispositivo di alimentazione principale, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.85.0020.005 | punto pulsante | punto pulsante | cad. | Lavori compiuti | 31.54
B.64.85.0020.010 | punto doppio pulsante | punto doppio pulsante | cad. | Lavori compiuti | 35.9
B.64.85.0020.015 | punto pulsante con spia | punto pulsante con spia | cad. | Lavori compiuti | 34.28
B.64.85.0020.020 | punto pulsante con chiave | punto pulsante con chiave | cad. | Lavori compiuti | 46.24
B.64.85.0020.025 | punto pulsante con tirante | punto pulsante con tirante | cad. | Lavori compiuti | 29.92
B.64.85.0020.045 | punto spia | punto spia | cad. | Lavori compiuti | 26.11
B.64.85.0020.050 | punto doppia spia | punto doppia spia | cad. | Lavori compiuti | 31.01
B.64.85.0020.055 | punto lampada segnapasso orientabile 12÷24 V, 3 W 3md | punto lampada segnapasso orientabile 12÷24 V, 3 W 3md | cad. | Lavori compiuti | 46.24
B.64.85.0020.060 | punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md | punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md | cad. | Lavori compiuti | 64.18
B.64.85.0020.065 | punto uscita 12/48 V | punto uscita 12/48 V | cad. | Lavori compiuti | 32.64
B.64.85.0020.090 | punto presa 2P, >=48 V | punto presa 2P, >=48 V | cad. | Lavori compiuti | 29.92
B.64.85.0020.110 | punto presa audio irreversibile | punto presa audio irreversibile | cad. | Lavori compiuti | 29.92
B.64.85.0020.115 | punto presa audio per jack mono 6.3 mm | punto presa audio per jack mono 6.3 mm | cad. | Lavori compiuti | 38.07
B.64.85.0020.120 | punto presa audio per jack stereo 6.3 mm | punto presa audio per jack stereo 6.3 mm | cad. | Lavori compiuti | 40.26
B.64.85.0020.135 | punto utilizzo senza frutto 12÷48 V | punto utilizzo senza frutto 12÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 22.29
B.64.85.0020.140 | punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi | punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 17.41
B.64.85.0020.145 | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 16.86
B.64.85.0020.150 | punto ronzatore 12÷48 V | punto ronzatore 12÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 36.44
B.64.85.0020.155 | punto suoneria 12÷48 V | punto suoneria 12÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 37.54
B.64.85.0020.160 | punto suoneria elettronica intermittente 2md | punto suoneria elettronica intermittente 2md | cad. | Lavori compiuti | 54.39
B.64.85.0020.165 | punto suoneria pluritonale 2md | punto suoneria pluritonale 2md | cad. | Lavori compiuti | 64.73
B.64.85.0020.185 | punto rivelatore di gas metano 3md | punto rivelatore di gas metano 3md | cad. | Lavori compiuti | 117.6
B.64.85.0020.190 | punto rivelatore di gas GPL 3md | punto rivelatore di gas GPL 3md | cad. | Lavori compiuti | 128.4
B.64.85.0020.195 | punto rivelatore di gas CO2 3md | punto rivelatore di gas CO2 3md | cad. | Lavori compiuti | 155
B.64.85.0020.200 | punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m 3md | punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m 3md | cad. | Lavori compiuti | 155.6
B.64.85.0020.215 | punto relè a tempo elettronico 15 min, 12 V 2md | punto relè a tempo elettronico 15 min, 12 V 2md | cad. | Lavori compiuti | 77.24
B.64.85.0020.220 | punto relè monostabile, bobina 24 V | punto relè monostabile, bobina 24 V | cad. | Lavori compiuti | 42.42
B.64.85.0020.225 | punto relè passo·passo (bistabile), bobina 24 V | punto relè passo·passo (bistabile), bobina 24 V | cad. | Lavori compiuti | 42.53
B.64.85.0020.230 | punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V | punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V | cad. | Lavori compiuti | 57.65
B.64.85.0030 | PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, SERIE LUSSO , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V·K o caveto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusioneantiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.85.0030.005 | punto pulsante | punto pulsante | cad. | Lavori compiuti | 32.74
B.64.85.0030.010 | punto doppio pulsante | punto doppio pulsante | cad. | Lavori compiuti | 36.44
B.64.85.0030.015 | punto pulsante con spia | punto pulsante con spia | cad. | Lavori compiuti | 35.35
B.64.85.0030.020 | punto pulsante con chiave | punto pulsante con chiave | cad. | Lavori compiuti | 46.46
B.64.85.0030.025 | punto pulsante con tirante | punto pulsante con tirante | cad. | Lavori compiuti | 30.62
B.64.85.0030.045 | punto spia | punto spia | cad. | Lavori compiuti | 25.46
B.64.85.0030.050 | punto doppia spia | punto doppia spia | cad. | Lavori compiuti | 27.47
B.64.85.0030.055 | punto lampada segnapasso orientabile 12÷24V 3W 3md | punto lampada segnapasso orientabile 12÷24V 3W 3md | cad. | Lavori compiuti | 46.46
B.64.85.0030.060 | punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md | punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md | cad. | Lavori compiuti | 64.18
B.64.85.0030.065 | punto uscita 12/48 V | punto uscita 12/48 V | cad. | Lavori compiuti | 30.62
B.64.85.0030.090 | punto presa 2P, >=48 V | punto presa 2P, >=48 V | cad. | Lavori compiuti | 30.62
B.64.85.0030.110 | punto presa audio irreversibile | punto presa audio irreversibile | cad. | Lavori compiuti | 30.62
B.64.85.0030.115 | punto presa audio per jack mono 6.3 mm | punto presa audio per jack mono 6.3 mm | cad. | Lavori compiuti | 39.06
B.64.85.0030.120 | punto presa audio per jack stereo 6.3 mm | punto presa audio per jack stereo 6.3 mm | cad. | Lavori compiuti | 41.18
B.64.85.0030.135 | punto utilizzo senza frutto 12÷48 V | punto utilizzo senza frutto 12÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 18.49
B.64.85.0030.140 | punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi | punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 23.22
B.64.85.0030.145 | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 14.25
B.64.85.0030.150 | punto ronzatore 12÷48 V | punto ronzatore 12÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 36.99
B.64.85.0030.155 | punto suoneria 12÷48 V | punto suoneria 12÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 38.02
B.64.85.0030.160 | punto suoneria elettronica intermittente 2md | punto suoneria elettronica intermittente 2md | cad. | Lavori compiuti | 55.48
B.64.85.0030.165 | punto suoneria pluritonale 2md | punto suoneria pluritonale 2md | cad. | Lavori compiuti | 64.18
B.64.85.0030.185 | punto rivelatore di gas metano 3md | punto rivelatore di gas metano 3md | cad. | Lavori compiuti | 117.6
B.64.85.0030.190 | punto rivelatore di gas GPL 3md | punto rivelatore di gas GPL 3md | cad. | Lavori compiuti | 126.2
B.64.85.0030.195 | punto rivelatore di gas CO2 3md | punto rivelatore di gas CO2 3md | cad. | Lavori compiuti | 153.4
B.64.85.0030.200 | punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m 3md | punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m 3md | cad. | Lavori compiuti | 154
B.64.85.0030.215 | punto relè a tempo elettronico 15 min, 12 V 2md | punto relè a tempo elettronico 15 min, 12 V 2md | cad. | Lavori compiuti | 8.05
B.64.85.0030.220 | punto relè monostabile, bobina 24 V | punto relè monostabile, bobina 24 V | cad. | Lavori compiuti | 43.25
B.64.85.0030.225 | punto relè passo·passo (bistabile), bobina 24 V | punto relè passo·passo (bistabile), bobina 24 V | cad. | Lavori compiuti | 43.3
B.64.85.0030.230 | punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V | punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V | cad. | Lavori compiuti | 57.65
B.64.85.0040 | PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO | Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, SERIE LUSSO , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V·K o caveto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a bassissima tensione, partendo dal relatrivo dispositivo di alimentazione principale, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.64.85.0040.005 | punto pulsante | punto pulsante | cad. | Lavori compiuti | 40.8
B.64.85.0040.010 | punto doppio pulsante | punto doppio pulsante | cad. | Lavori compiuti | 42.97
B.64.85.0040.015 | punto pulsante con spia | punto pulsante con spia | cad. | Lavori compiuti | 42.53
B.64.85.0040.020 | punto pulsante con chiave | punto pulsante con chiave | cad. | Lavori compiuti | 53.31
B.64.85.0040.025 | punto pulsante con tirante | punto pulsante con tirante | cad. | Lavori compiuti | 38.19
B.64.85.0040.045 | punto spia | punto spia | cad. | Lavori compiuti | 31.54
B.64.85.0040.050 | punto doppia spia | punto doppia spia | cad. | Lavori compiuti | 35.9
B.64.85.0040.055 | punto lampada segnapasso orientabile 12÷24 V, 3 W 3md | punto lampada segnapasso orientabile 12÷24 V, 3 W 3md | cad. | Lavori compiuti | 53.31
B.64.85.0040.060 | punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md | punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md | cad. | Lavori compiuti | 70.17
B.64.85.0040.065 | punto uscita 12/48 V | punto uscita 12/48 V | cad. | Lavori compiuti | 37.54
B.64.85.0040.090 | punto presa 2P, >=48 V | punto presa 2P, >=48 V | cad. | Lavori compiuti | 37.54
B.64.85.0040.095 | punto presa TV derivazione | punto presa TV derivazione | cad. | Lavori compiuti | 37.54
B.64.85.0040.100 | punto presa TV passante | punto presa TV passante | cad. | Lavori compiuti | 43.52
B.64.85.0040.105 | punto presa citofono | punto presa citofono | cad. | Lavori compiuti | 46.24
B.64.85.0040.110 | punto presa audio irreversibile | punto presa audio irreversibile | cad. | Lavori compiuti | 37.54
B.64.85.0040.115 | punto presa audio per jack mono 6.3 mm | punto presa audio per jack mono 6.3 mm | cad. | Lavori compiuti | 46.24
B.64.85.0040.120 | punto presa audio per jack stereo 6.3 mm | punto presa audio per jack stereo 6.3 mm | cad. | Lavori compiuti | 47.86
B.64.85.0040.135 | punto utilizzo senza frutto 12÷48 V | punto utilizzo senza frutto 12÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 22.29
B.64.85.0040.140 | punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi | punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 24.48
B.64.85.0040.145 | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | punto vuoto predisposto per futuri utilizzi | cad. | Lavori compiuti | 16.86
B.64.85.0040.150 | punto ronzatore 12÷48 V | punto ronzatore 12÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 43.52
B.64.85.0040.155 | punto suoneria 12÷48 V | punto suoneria 12÷48 V | cad. | Lavori compiuti | 45.2
B.64.85.0040.160 | punto suoneria elettronica intermittente 2md | punto suoneria elettronica intermittente 2md | cad. | Lavori compiuti | 61.46
B.64.85.0040.165 | punto suoneria pluritonale 2md | punto suoneria pluritonale 2md | cad. | Lavori compiuti | 69.08
B.64.85.0040.185 | punto rivelatore di gas metano 3md | punto rivelatore di gas metano 3md | cad. | Lavori compiuti | 125.1
B.64.85.0040.190 | punto rivelatore di gas GPL 3md | punto rivelatore di gas GPL 3md | cad. | Lavori compiuti | 134.4
B.64.85.0040.195 | punto rivelatore di gas CO2 3md | punto rivelatore di gas CO2 3md | cad. | Lavori compiuti | 162.6
B.64.85.0040.200 | punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m 3md | punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m 3md | cad. | Lavori compiuti | 163.8
B.64.85.0040.215 | punto relè a tempo elettronico 15 min, 12 V 2md | punto relè a tempo elettronico 15 min, 12 V 2md | cad. | Lavori compiuti | 82.68
B.64.85.0040.220 | punto relè monostabile, bobina 24 V | punto relè monostabile, bobina 24 V | cad. | Lavori compiuti | 50.04
B.64.85.0040.225 | punto relè passo·passo (bistabile), bobina 24 V | punto relè passo·passo (bistabile), bobina 24 V | cad. | Lavori compiuti | 50.04
B.64.85.0040.230 | punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V | punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V | cad. | Lavori compiuti | 64.73
B.64.90 | ACCUMULATORI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.90.0010 | ACCUMULATORE IN TAMPONE | Fornitura e posa in opera di accumulatore con alimentatore in tampone per centrale elettronica. Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.90.0010.005 | 12 Vdc, 24 Ah | 12 Vdc, 24 Ah | cad. | Lavori compiuti | 197.2 | 15.8063 | 0 | 63.2505
B.64.90.0020 | CARICA ACCUMULATORI | Fornitura e posa in opera di carica accumulatori 12/24 Vdc, alimentazione 220 V 50 Hz. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.90.0020.005 | monofase, 5 A | monofase, 5 A | cad. | Lavori compiuti | 106.2 | 29.3503 | 0 | 49.6987
B.64.90.0030 | ACCUMULATORI AL PIOMBO | Fornitura e posa in opera di batterie di accumulatori al piombo, contenitore in propilene, comprensivo del riempitmento con soluzione di acido solforico e della carica, conforme alle prescizioni CEI 21·6/3 '98. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.64.90.0030.005 | 12 Vdc, 12 Ah | 12 Vdc, 12 Ah | cad. | Lavori compiuti | 47.67 | 65.387 | 0 | 13.6564
B.64.90.0030.010 | 12 Vdc, 24 Ah | 12 Vdc, 24 Ah | cad. | Lavori compiuti | 57.27 | 54.4264 | 0 | 24.6202
B.64.90.0030.015 | 12 Vdc, 32 Ah | 12 Vdc, 32 Ah | cad. | Lavori compiuti | 73.72 | 42.2816 | 0 | 36.7743
B.64.90.0030.020 | 12 Vdc, 48 Ah | 12 Vdc, 48 Ah | cad. | Lavori compiuti | 92.84 | 33.5739 | 0 | 45.4761
B.64.90.0030.025 | 12 Vdc, 60 Ah | 12 Vdc, 60 Ah | cad. | Lavori compiuti | 112.14 | 27.7956 | 0 | 51.2574
B.64.90.0030.030 | 12 Vdc, 72 Ah | 12 Vdc, 72 Ah | cad. | Lavori compiuti | 120.8 | 25.803 | 0 | 53.2699
B.64.90.0030.035 | 12 Vdc, 84 Ah | 12 Vdc, 84 Ah | cad. | Lavori compiuti | 135.5 | 23.0037 | 0 | 56.0295
B.64.90.0030.040 | 12 Vdc, 96 Ah | 12 Vdc, 96 Ah | cad. | Lavori compiuti | 148 | 21.0608 | 0 | 58.0135
B.66 | APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10 | IMPIANTO PER LUCE DI SICUREZZA |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0155 | APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. | Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza a LED, IP65, per installazione a parete, ad incasso a filomuro, a soffitto e controsoffitto, a sospensione e su barra elettrificata Caratteristiche del prodotto: · Illuminazione permanente (S.A) · Installazione a parete su base dedicata completa di connettori alla rete e attacco del corpo plug in; · Grado di protezione: IP65 IK 07 · Isolamento: Classe II · Batterie Ni·Cd per alta temperatura · Installabile anche su superficie infiammabile · Custodia in policarbonato autoestinguente 94V·2 (UL 94) · Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 50.000 h) · Alimentazione: 230 V, 50 Hz · Autonomia h (coma da specifica ), ricarica completa in 12 h · Possibilità di modo di riposo conforme alle norme CEI EN 60598·2·22. · Inibizione tramite un pulsante solidale al LED di stato · Led di segnalazione multicolore: Verde apparecchio collegato alla rete e batteria in ricarica, Rosso con batteria non in carica/scollegata Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto. Pittogrammi standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Pittogrammi antivandalo standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Cornici con molle per incasso filomuro, in controsoffitto, o per incasso a parete o a vista; Griglia di protezione; Kit per sospensione elettrificata Norme e conformità del prodotto: · Conformi alla CEI EN 60598·2·22 · Certificazione: IMQ, ENEC · Conformità alla norma CEI EN 62471 · Prodotti a classe ottica certificata esente (RG0) · Filo incandescente: 850°C (IEC 60695·2·10). Il Prezzo si intende comprensivo del corretto posizionamento e allineamento della lampada, il fissaggio con idoneo sistema alla superficie di posa, l'allacciamento delle linee di alimentazione e comunicazione ai morsetti dell'apparecchio, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0155.005 | 250 lm, AUTONOMIA 2 h | 250 lm, AUTONOMIA 2 h | cad. | Lavori compiuti | 153.15 | 8.4806 | 0 | 70.5713
B.66.10.0155.010 | 300 lm, AUTONOMIA 1 h | 300 lm, AUTONOMIA 1 h | cad. | Lavori compiuti | 132.66 | 9.7904 | 0 | 69.2598
B.66.10.0160 | APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. | Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza a LED, IP65, per installazione a parete, ad incasso a filomuro, a soffitto e controsoffitto, a sospensione e su barra elettrificata Caratteristiche del prodotto: · Illuminazione non permanente (S.E) · Installazione a parete su base dedicata completa di connettori alla rete e attacco del corpo plug in; · Grado di protezione: IP65 IK 07 · Isolamento: Classe II · Batterie Ni·Cd per alta temperatura · Installabile anche su superficie infiammabile · Custodia in policarbonato autoestinguente 94V·2 (UL 94) · Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 50.000 h) · Alimentazione: 230 V, 50 Hz · Autonomia (coma da specifica ), ricarica completa in 12 h · Possibilità di modo di riposo conforme alle norme CEI EN 60598·2·22. · Inibizione tramite un pulsante solidale al LED di stato · Led di segnalazione multicolore: Verde apparecchio collegato alla rete e batteria in ricarica, Rosso con batteria non in carica/scollegata Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto. Pittogrammi standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Pittogrammi antivandalo standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Cornici con molle per incasso filomuro, in controsoffitto, o per incasso a parete o a vista; Griglia di protezione; Kit per sospensione elettrificata Norme e conformità del prodotto: · Conformi alla CEI EN 60598·1·2·22 · Certificazione: IMQ, ENEC · Conformità alla norma CEI EN 62471 · Prodotti a classe ottica certificata esente (RG0) · Filo incandescente: 850°C (IEC 60695·2·10). Il Prezzo si intende comprensivo del corretto posizionamento e allineamento della lampada, il fissaggio con idoneo sistema alla superficie di posa, l'allacciamento delle linee di alimentazione e comunicazione ai morsetti dell'apparecchio, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0160.005 | 300 lm, AUTONOMIA 1 h | 300 lm, AUTONOMIA 1 h | cad. | Lavori compiuti | 106.09 | 12.2424 | 0 | 66.8112
B.66.10.0160.010 | 400 lm, AUTONOMIA 2 h | 400 lm, AUTONOMIA 2 h | cad. | Lavori compiuti | 106.09 | 12.2424 | 0 | 66.8112
B.66.10.0160.015 | 610 lm, AUTONOMIA 1 h | 610 lm, AUTONOMIA 1 h | cad. | Lavori compiuti | 148.6 | 8.7402 | 0 | 70.3096
B.66.10.0165 | APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. · CON AUTOTEST | Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza a LED, IP65, per installazione a parete, ad incasso a filomuro, a soffitto e controsoffitto, a sospensione e su barra elettrificata Caratteristiche del prodotto: · Illuminazione non permanente (S.E) · Installazione a parete su base dedicata completa di connettori alla rete e attacco del corpo plug in; · Grado di protezione: IP65 IK 07 · Isolamento: Classe II · Batterie Ni·Cd per alta temperatura · Installabile anche su superficie infiammabile · Custodia in policarbonato autoestinguente 94V·2 (UL 94) · Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 50.000 h) · Alimentazione: 230 V, 50 Hz · Autonomia (coma da specifica ), ricarica completa in 12 h · Possibilità di modo di riposo conforme alle norme CEI EN 60598·2·22. · Led di segnalazione multicolore: Verde apparecchio collegato alla rete e batteria in ricarica, Rosso con batteria non in carica/scollegata · Equipaggio : circuito elettronico in grado di effettuare controlli periodici automatici, eseguendo test di tipo funzionale ogni 7 giorni e di autonomia ogni 12 settimane (84gg.) per il riconoscimento del guasto apparecchio. · Pulsante di test incorporato per l'esecuzione immediata del test funzionale, per l'azzeramento dei timer e l’inibizione della funzione emergenza, test attivabile a distanza anche con puntatore laser di idonea potenza · Predisposizione per l'inibizione del funzionamento in emergenza, per la sincronizzazione remota dei test, l’esecuzione del test funzionale immediato, per l’inibizione dei test tramite telecomando remoto. Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto. Pittogrammi standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Pittogrammi antivandalo standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Cornici con molle per incasso filomuro, in controsoffitto, o per incasso a parete o a vista; Griglia di protezione; Kit per sospensione elettrificata Norme e conformità del prodotto: · Conformi alla CEI EN 60598·1·2·22 CEI EN 62471 e certificato ENEC. · Certificazione: IMQ, ENEC · Conformità alla norma CEI EN 62471 · Prodotti a classe ottica certificata esente (RG0) · Filo incandescente: 850°C (IEC 60695·2·10). Il Prezzo si intende comprensivo del corretto posizionamento e allineamento della lampada, il fissaggio con idoneo sistema alla superficie di posa, l'allacciamento delle linee di alimentazione e comunicazione ai morsetti dell'apparecchio, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0165.005 | 180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST | 180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST | cad. | Lavori compiuti | 104.58 | 12.4192 | 0 | 66.6284
B.66.10.0165.010 | 180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST | 180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST | cad. | Lavori compiuti | 118.24 | 10.9844 | 0 | 68.065
B.66.10.0165.015 | 270 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST | 270 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST | cad. | Lavori compiuti | 169.85 | 7.6467 | 0 | 71.4042
B.66.10.0165.020 | 300 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST | 300 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST | cad. | Lavori compiuti | 126.59 | 10.2599 | 0 | 68.789
B.66.10.0165.025 | 460 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST | 460 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST | cad. | Lavori compiuti | 170.61 | 7.6127 | 0 | 71.4378
B.66.10.0165.030 | 490 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST | 490 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST | cad. | Lavori compiuti | 215.39 | 6.03 | 0 | 73.021
B.66.10.0165.035 | 610 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST | 610 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST | cad. | Lavori compiuti | 185.03 | 7.0194 | 0 | 72.0316
B.66.10.0170 | APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. · CON AUTOTEST | Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza a LED, IP65, per installazione a parete, ad incasso a filomuro, a soffitto e controsoffitto, a sospensione e su barra elettrificata Caratteristiche del prodotto: · Illuminazione permanente (S.A) · Installazione a parete su base dedicata completa di connettori alla rete e attacco del corpo plug in; · Grado di protezione: IP65 IK 07 · Isolamento: Classe II · Batterie Ni·Cd per alta temperatura · Installabile anche su superficie infiammabile · Custodia in policarbonato autoestinguente 94V·2 (UL 94) · Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 50.000 h) · Alimentazione: 230 V, 50 Hz · Autonomia (coma da specifica ), ricarica completa in 12 h · Possibilità di modo di riposo conforme alle norme CEI EN 60598·2·22. · Led di segnalazione multicolore: Verde apparecchio collegato alla rete e batteria in ricarica, Rosso con batteria non in carica/scollegata · Equipaggio : circuito elettronico in grado di effettuare controlli periodici automatici, eseguendo test di tipo funzionale ogni 7 giorni e di autonomia ogni 12 settimane (84gg.) per il riconoscimento del guasto apparecchio. · Pulsante di test incorporato per l'esecuzione immediata del test funzionale, per l'azzeramento dei timer e l’inibizione della funzione emergenza, test attivabile a distanza anche con puntatore laser di idonea potenza · Predisposizione per l'inibizione del funzionamento in emergenza, per la sincronizzazione remota dei test, l’esecuzione del test funzionale immediato, per l’inibizione dei test tramite telecomando remoto. Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto. Pittogrammi standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Pittogrammi antivandalo standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Cornici con molle per incasso filomuro, in controsoffitto, o per incasso a parete o a vista; Griglia di protezione; Kit per sospensione elettrificata Norme e conformità del prodotto: · Conformi alla CEI EN 60598·1·2·22 CEI EN 62471 e certificato ENEC. · Certificazione: IMQ, ENEC · Conformità alla norma CEI EN 62471 · Prodotti a classe ottica certificata esente (RG0) · Filo incandescente: 850°C (IEC 60695·2·10). Il Prezzo si intende comprensivo del corretto posizionamento e allineamento della lampada, il fissaggio con idoneo sistema alla superficie di posa, l'allacciamento delle linee di alimentazione e comunicazione ai morsetti dell'apparecchio, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0170.005 | 180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST | 180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST | cad. | Lavori compiuti | 168.33 | 7.7158 | 0 | 71.3361
B.66.10.0170.010 | 180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST | 180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST | cad. | Lavori compiuti | 193.36 | 6.717 | 0 | 72.3417
B.66.10.0170.015 | 700 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST | 700 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST | cad. | Lavori compiuti | 197.17 | 6.5872 | 0 | 72.4654
B.66.10.0175 | APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. · PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO | Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza a LED, IP65, per sistema centralizzato, per installazione a parete, ad incasso a filomuro, a soffitto e controsoffitto, a sospensione e su barra elettrificata Caratteristiche del prodotto: · Illuminazione non permanente (S.E) per gestione centralizzata · Equipaggiato di circuito elettronico per il riconoscimento della lampada guasta, di due commutatori decimali(00·99) per impostare il numero di identificazione dell'apparecchio, sensore rete di ricarica e Led di segnalazione. · Predisposto per il controllo del funzionamento a distanza tramite centraline di gestione centralizzata eseguito tramite cavo standard polarizzato · Predisposto per l'inibizione del funzionamento in emergenza conforme alle norme CEI EN 60598·2·22 tramite centraline di gestione centralizzata · Installazione a parete su base dedicata completa di connettori alla rete e attacco del corpo plug in; · Grado di protezione: IP65 IK 07 · Isolamento: Classe II · Batterie Ni·Cd per alta temperatura · Installabile anche su superficie infiammabile · Custodia in policarbonato autoestinguente 94V·2 (UL 94) · Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 50.000 h) · Alimentazione: 230 V, 50 Hz · Autonomia (coma da specifica ), ricarica completa in 12 h · Possibilità di modo di riposo conforme alle norme CEI EN 60598·2·22. · Led di segnalazione multicolore: Verde apparecchio collegato alla rete e batteria in ricarica, Rosso con batteria non in carica/scollegata · Equipaggio : circuito elettronico in grado di effettuare controlli periodici automatici, eseguendo test di tipo funzionale ogni 7 giorni e di autonomia ogni 12 settimane (84gg.) per il riconoscimento del guasto apparecchio. · Pulsante di test incorporato per l'esecuzione immediata del test funzionale, per l'azzeramento dei timer e l’inibizione della funzione emergenza, test attivabile a distanza anche con puntatore laser di idonea potenza · Predisposizione per l'inibizione del funzionamento in emergenza, per la sincronizzazione remota dei test, l’esecuzione del test funzionale immediato, per l’inibizione dei test tramite telecomando remoto. Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto. Pittogrammi standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Pittogrammi antivandalo standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Cornici con molle per incasso filomuro, in controsoffitto, o per incasso a parete o a vista; Griglia di protezione; Kit per sospensione elettrificata Norme e conformità del prodotto: · Conformi alla CEI EN 60598·1·2·22 CEI EN 62471 e certificato ENEC. · Certificazione: IMQ, ENEC · Conformità alla norma CEI EN 62471 · Prodotti a classe ottica certificata esente (RG0) · Filo incandescente: 850°C (IEC 60695·2·10). Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto. Pittogrammi standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Pittogrammi antivandalo standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Cornici con molle per incasso filomuro, in controsoffitto, o per incasso a parete o a vista; Griglia di protezione. Il Prezzo si intende comprensivo del corretto posizionamento e allineamento della lampada, il fissaggio con idoneo sistema alla superficie di posa, l'allacciamento delle linee di alimentazione e comunicazione ai morsetti dell'apparecchio, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0175.005 | 100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA | 100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA | cad. | Lavori compiuti | 205.77 | 7.574 | 0 | 71.4779
B.66.10.0175.010 | 250 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA | 250 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA | cad. | Lavori compiuti | 226.27 | 6.8878 | 0 | 72.1616
B.66.10.0175.015 | 450 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA | 450 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA | cad. | Lavori compiuti | 233.86 | 6.6642 | 0 | 72.3852
B.66.10.0175.020 | 600 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA | 600 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA | cad. | Lavori compiuti | 321.14 | 4.853 | 0 | 74.1982
B.66.10.0175.025 | 100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA | 100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA | cad. | Lavori compiuti | 218.68 | 7.1269 | 0 | 71.9224
B.66.10.0175.030 | 260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA | 260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA | cad. | Lavori compiuti | 235.37 | 6.6215 | 0 | 72.4306
B.66.10.0175.035 | 400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA | 400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA | cad. | Lavori compiuti | 248.28 | 6.2772 | 0 | 72.7727
B.66.10.0180 | APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. · PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO | Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza a LED, IP65, per sistema centralizzato, per installazione a parete, ad incasso a filomuro, a soffitto e controsoffitto, a sospensione e su barra elettrificata Caratteristiche del prodotto: · Illuminazione permanente (S.A) per gestione centralizzata · Equipaggiato di circuito elettronico per il riconoscimento della lampada guasta, di due commutatori decimali(00·99) per impostare il numero di identificazione dell'apparecchio, sensore rete di ricarica e Led di segnalazione. · Predisposto per il controllo del funzionamento a distanza tramite centraline di gestione centralizzata eseguito tramite cavo standard polarizzato · Predisposto per l'inibizione del funzionamento in emergenza conforme alle norme CEI EN 60598·2·22 tramite centraline di gestione centralizzata · Installazione a parete su base dedicata completa di connettori alla rete e attacco del corpo plug in; · Grado di protezione: IP65 IK 07 · Isolamento: Classe II · Batterie Ni·Cd per alta temperatura · Installabile anche su superficie infiammabile · Custodia in policarbonato autoestinguente 94V·2 (UL 94) · Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 50.000 h) · Alimentazione: 230 V, 50 Hz · Autonomia (coma da specifica ), ricarica completa in 12 h · Possibilità di modo di riposo conforme alle norme CEI EN 60598·2·22. · Led di segnalazione multicolore: Verde apparecchio collegato alla rete e batteria in ricarica, Rosso con batteria non in carica/scollegata · Equipaggio : circuito elettronico in grado di effettuare controlli periodici automatici, eseguendo test di tipo funzionale ogni 7 giorni e di autonomia ogni 12 settimane (84gg.) per il riconoscimento del guasto apparecchio. · Pulsante di test incorporato per l'esecuzione immediata del test funzionale, per l'azzeramento dei timer e l’inibizione della funzione emergenza, test attivabile a distanza anche con puntatore laser di idonea potenza · Predisposizione per l'inibizione del funzionamento in emergenza, per la sincronizzazione remota dei test, l’esecuzione del test funzionale immediato, per l’inibizione dei test tramite telecomando remoto. Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto. Pittogrammi standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Pittogrammi antivandalo standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Cornici con molle per incasso filomuro, in controsoffitto, o per incasso a parete o a vista; Griglia di protezione; Kit per sospensione elettrificata Norme e conformità del prodotto: · Conformi alla CEI EN 60598·1·2·22 CEI EN 62471 e certificato ENEC. · Certificazione: IMQ, ENEC · Conformità alla norma CEI EN 62471 · Prodotti a classe ottica certificata esente (RG0) · Filo incandescente: 850°C (IEC 60695·2·10). Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto. Pittogrammi standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Pittogrammi antivandalo standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Cornici con molle per incasso filomuro, in controsoffitto, o per incasso a parete o a vista; Griglia di protezione. Il Prezzo si intende comprensivo del corretto posizionamento e allineamento della lampada, il fissaggio con idoneo sistema alla superficie di posa, l'allacciamento delle linee di alimentazione e comunicazione ai morsetti dell'apparecchio, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0180.005 | 100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA | 100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA | cad. | Lavori compiuti | 289.26 | 5.3879 | 0 | 73.6638
B.66.10.0180.010 | 260 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA | 260 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA | cad. | Lavori compiuti | 370.73 | 4.2039 | 0 | 74.8469
B.66.10.0180.015 | 400 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA | 400 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA | cad. | Lavori compiuti | 318.1 | 4.8994 | 0 | 74.1528
B.66.10.0180.020 | 100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA | 100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA | cad. | Lavori compiuti | 297.61 | 5.2367 | 0 | 73.8147
B.66.10.0180.025 | 260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA | 260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA | cad. | Lavori compiuti | 321.14 | 4.853 | 0 | 74.1982
B.66.10.0180.030 | 400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA | 400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA | cad. | Lavori compiuti | 340.87 | 4.5721 | 0 | 74.48
B.66.10.0185 | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA, IP65 LED, ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO | Fornitura e posa in opera di apparecchio per emergenza a LED, IP65, per sistema centralizzato, per installazione a parete, ad incasso a filomuro, a soffitto e controsoffitto, a sospensione e su barra elettrificata Caratteristiche del prodotto: · Per gestione centralizzata e per utilizzo come lampada anche per illuminazione comune · Equipaggiato di circuito elettronico per il riconoscimento della lampada guasta, di due commutatori decimali(00·99) per impostare il numero di identificazione dell'apparecchio, sensore rete di ricarica e Led di segnalazione. · Predisposto per il controllo del funzionamento a distanza tramite centraline di gestione centralizzata eseguito tramite cavo standard polarizzato · Predisposto per l'inibizione del funzionamento in emergenza conforme alle norme CEI EN 60598·2·22 tramite centraline di gestione centralizzata · Installazione a parete su base dedicata completa di connettori alla rete e attacco del corpo plug in; · Grado di protezione: IP65 IK 07 · Isolamento: Classe II · Installabile anche su superficie infiammabile · Custodia in policarbonato autoestinguente 94V·2 (UL 94) · Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 50.000 h) · Alimentazione: 230 V, 50 Hz Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto. Pittogrammi standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Pittogrammi antivandalo standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Cornici con molle per incasso filomuro, in controsoffitto, o per incasso a parete o a vista; Griglia di protezione; Kit per sospensione elettrificata Norme e conformità del prodotto: · Conformi alla CEI EN 60598·1·2·22 CEI EN 62471 e certificato ENEC. · Certificazione: IMQ, ENEC · Conformità alla norma CEI EN 62471 · Prodotti a classe ottica certificata esente (RG0) · Filo incandescente: 850°C (IEC 60695·2·10). Il Prezzo si intende comprensivo del corretto posizionamento e allineamento della lampada, il fissaggio con idoneo sistema alla superficie di posa, l'allacciamento delle linee di alimentazione e comunicazione ai morsetti dell'apparecchio, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0185.005 | 300 lm, TENSIONE DI RETE · PER GESTIONE CENTRALIZZATA | 300 lm, TENSIONE DI RETE · PER GESTIONE CENTRALIZZATA | cad. | Lavori compiuti | 148.85 | 10.4703 | 0 | 68.5791
B.66.10.0185.010 | 600 lm, TENSIONE DI RETE · PER GESTIONE CENTRALIZZATA | 600 lm, TENSIONE DI RETE · PER GESTIONE CENTRALIZZATA | cad. | Lavori compiuti | 172.38 | 9.0411 | 0 | 70.0081
B.66.10.0190 | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO·BIFACCIALE | Fornitura e posa in opera di apparecchio per segnalazione di sicurezza predisposto al funzionamento permanente o non permanente con indicazione monofacciale e bifacciale e a bandiera Caratteristiche del prodotto: · Distanza di leggibilità fino a 32 mt. · eventualmente predisposto per gestione centralizzata · Costruito in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma, conforme alle norme 34·21 e CEI EN 60598·2·22. · Grado di protezione: IP42 IK 07 · Isolamento: Classe II · Custodia in policarbonato autoestinguente 94V·2 (UL 94) · Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 50.000 h) · Alimentazione: 230 V, 50 Hz · Accumulatori ermetici al Ni·Cd autonomia minima di 1h con ricarica completa in 12h. · Possibilità di modo di riposo conforme alle norme CEI EN 60598·2·22. · Led di segnalazione multicolore: Verde apparecchio collegato alla rete e batteria in ricarica, Rosso con batteria non in carica/scollegata · Equipaggio : circuito elettronico in grado di effettuare controlli periodici automatici, eseguendo test di tipo funzionale ogni 7 giorni e di autonomia ogni 12 settimane (84gg.) per il riconoscimento del guasto apparecchio. · Pulsante di test incorporato per l'esecuzione immediata del test funzionale, per l'azzeramento dei timer e l’inibizione della funzione emergenza, test attivabile a distanza anche con puntatore laser di idonea potenza · Predisposizione per l'inibizione del funzionamento in emergenza, per la sincronizzazione remota dei test, l’esecuzione del test funzionale immediato, per l’inibizione dei test tramite telecomando remoto. Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto. Pittogrammi standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Pittogrammi antivandalo standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Cornici con molle per incasso filomuro, in controsoffitto, o per incasso a parete o a vista; Griglia di protezione; Kit per sospensione elettrificata Norme e conformità del prodotto: · Segnale rispondente alle normative nazionali ed internazionali UNI 7543·7546. · Direttiva CEE 77/576 D.P.R. 524 ISO 3684·6309 CIE 15.2·39.2 EN 1838. Il Prezzo si intende comprensivo del corretto posizionamento e allineamento della lampada, il fissaggio con idoneo sistema alla superficie di posa, l'allacciamento delle linee di alimentazione e comunicazione ai morsetti dell'apparecchio, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0190.005 | MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTONOMIA 1 h | MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTONOMIA 1 h | cad. | Lavori compiuti | 171.36 | 12.1265 | 0 | 66.9234
B.66.10.0190.010 | MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h, AUTOTEST | MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h, AUTOTEST | cad. | Lavori compiuti | 224.49 | 9.2565 | 0 | 69.7938
B.66.10.0190.015 | MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h, GESTIONE CENTRALIZZATA | MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h, GESTIONE CENTRALIZZATA | cad. | Lavori compiuti | 232.33 | 10.0624 | 0 | 68.9881
B.66.10.0190.020 | SOVRAPREZZO PER ACCUMULATORI AUTONOMIA 3 h | SOVRAPREZZO PER ACCUMULATORI AUTONOMIA 3 h | cad. | Lavori compiuti | 64.51 | 12.0803 | 0 | 66.9664
B.66.10.0195 | SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA | Fornitura e posa in opera di sistema di controllo automatico centralizzato di apparecchi di emergenza composto dalle seguenti componenti: CENTRALE centrale per la gestione centralizzata e controllodi apparecchi di emergenza indirizzabile in grado di eseguire test manuali o automatici periodici degli apparecchi di illuminazione di sicurezza, installazione su barra 9 moduli DIN, stampa dei risultati dei test su modulo stampante opzionale o su PC tramite software di supervisione, contatti e segnalazioni di stato a distanza. Caratteristiche principali: · Apparecchi controllabili n°100. · Linee di controllo n°1. · Alimentazione centralina 230V 50Hz. · Batterie 6V 0.6Ah Ni/Cd. · Distanza massima centralina / lampade 600 m. · Estensione cumulativa della linea di controllo 1000 m. · Collegamento linea controllo lampade Cavo max. 2x 2,5 mm2 (600m). · Uscite seriali N°2 RS 485. · Morsettiera per Comandi remoti Alimentazione esterna 24V cc. · Morsettiera per segnalazioni remote Alimentazione esterna 24V cc. · Inibizione impianto di emergenza. · Indirizzamento centralina 01·32. · Controllo autonomia lampade 1h·3h. · Display alfanumerico a cristalli liquidi. · Accessori e Software. MODULO DI CONTROLLO modulo di controllo per singoli apparecchi di illuminazione di sicurezza, alimentati da gruppi soccorritori, riconoscimento del guasto tramite lettura in corrente del carico, accensione e spegnimento della linea in presenza di rete tramite comando da interruttore, accensione del singolo apparecchio per mancanza rete locale. Installazione su barra DIN 9 moduli. Uscita seriale RS 485 per controllo centralizzato con identificazione tramite commutatori decimali. Caratteristiche principali: · Potenza nominale 80 W. · Funzionamento Permanente · non permanente. · Controllo assorbimento Da 0,04A a 0,34 A +/· 5%. · Tensione di ingresso 230 ·50Hz. · Tensione di uscita in emergenza 230V 50Hz +/· 1%. · Temperatura di funzionamento 5°C + 35°C. · Fusibile di protezione 1,6 A T. · Assorbimento 3VA. · Classe di isolamento II. · Interconnessione Linea seriale RS485. · Indirizzamento seriale 01·00 (1·100). · Segnalazione di funzionamento Luminose a LED. · conforme alle seguenti normative: Dir.89/336EMC EN61326·1 EN61000. MODULO STAMPANTE. stampante in contenitore plastico installabile all'interno di quadri standard e/o parete di dimensioni approssimative 200x250x90mm., predisposta per il supporto di un rotolo di carta per stampa termica. Caratteristiche principali: · Alimentazione 230/240V 50/60hz. · Assorbimento 250Ma. · Fusibile interno di protezione 2A 250V. · Led multicolore di segnalazione alimentazione e stato. · Batteria. · Tasto per avanzamento carta. · Preprogrammata per la stampa dei risultati di test effettuati da centraline. · Possibilità di collegare tramite 4 ingressi seriali RS485 max 4 centraline alla stampante e max 32 stampanti a 4 centraline. · Batteria interna al Ni/Cd per alta temperatura. · Pulsante di spegnimento per periodi di inattività. MODULO DI INTERFACCIA APPARATI interfaccia per il controllo e integrazione con sistema LON di impianti per illuminazione di emergenza gestiti da sistemi di controllo centralizzato, il modulo collegato ai sistemi di controllo per l’illuminazione di emergenza permette l’integrazione diretta con le reti LON di supervisione, con la possibilità di monitorare i sistemi di illuminazione di emergenza tramite apposito software consentendo di ottenere i messaggi di allerta e utili per la manutenzione direttamente sul sistema di gestione centralizzata dell’edificio, collegamenti al componenti dei sistemi di gestione e controllo tramite linea Seriale RS485 e 232, modulo con capacità max di 20 apparati del sistema di illuminazione di emergenza . Caratteristiche principali: · Alimentazione 24 Vdc ±10% · 100 Ma. · Collegamento diretto al PC tramite cavo crossing. · Connessione RS232 (RJ45). · Connessione RS485 (morsettiera 5 poli). · Batteria interna al Litio per memorizzazione data e ora. · Software di configurazione LAN MANAGER. · Alimentatore esterno 24V cc. MODULO INTERFACCIA ETHERNET PER SUPERVISIONE LOCALE O REMOTA interfaccia Ethernet per la supervisione locale o remota di impianti per illuminazione di emergenza gestiti da sistemi di controllo centralizzato, di forma modulare in grado di effettuare funzioni di convertitore RS232 e RS485, inviare SMS o E·Mail di allerta dello stato del sistema di controllo dell’illuminazione di emergenza, convertire le linee RS 232e RS485 in rete Ethernet, effettuare il controllo automatico delle centraline configurate con registrazione nel LOG dei cambiamenti di stato interno per ogni centralina, da utilizzare con i software dedicati oppure da Browser. Caratteristiche principali: · Alimentazione 24 Vdc (±10%) – 130 mA. · Classe d’isolamento III. · Temperatura d’esercizio 0°C a + 50°C. · Temperatura d’immagazzinamento – 40°C a + 85°C. · Grado di umidità 10 – 95% Umidità relativa (non condensata). · Grado di protezione IP30. · Normative/Standard Interferenza Elettromagnetica. · Scarica Elettrostatica EN 61000·4·2. · Immunità irradiata EN 61000·4·3. · Immunità transitori veloci EN 61000·4·4. · Immunità ai disturbi condotti EN 61000·4·6. · Immunità ai campi magnetici a frequenza di rete EN 61000·4·8. · Emissione / Immunità EN 55022 Classe B / EN 55024. · Normative/Standard Sicurezza. · Europa EN 60950. · Altre Normative/Standard Europa CE · Collegamento RS485. · Connettore 5 poli max 1200 m. · Collegamento RS232 Connettore RJ 45 massimo 15 metri. MODULO PER IL CONTROLLO LINEE DI SICUREZZA apparato per il controllo delle linee di sicurezza alimentate in emergenza dai soccorritori, adatto per la ricezione in ingresso di linea di alimentazione permanente proveniente da un dispositivo per la suddivisione e la protezione selettiva, con possibilità di consentire l'alimentazione in emergenza della linea collegata a monte per un carico compreso tra 30 e 1000VA. Completo di fusibile 6,5A HS (5x20) per l’intervento automatico, in caso di corto circuito, sia quando i carichi sono alimentati da by·pass dal soccorritore, sia quando sono alimentati in condizioni di emergenza, equipaggiato di circuito elettronico ausiliario predisposto per la lettura del carico collegato e la memorizzazione del valore di corrente (riferimento), riconoscimento della linea guasta tramite controllo in corrente messo in relazione col valore di riferimento, e di due commutatori decimali in grado di impostare il numero di identificazione dell’apparecchio, possibilità di accensione e spegnimento del punto luce collegando l'apparecchio ad un comando da interruttore. Intervento automatico di accensione della linea in mancanza di rete locale. Caratteristiche principali: · Installabile su bara DIN. · Alimentazione 230V ± 10% 50Hz. · Isolamento classe II. · Led multicolore per la segnalazione dello stato dell'apparecchio e dei test. Funzioni: · Segnalazione di stato locale. · Accensione e spegnimento del carico collegato. · Intervento per mancanza rete locale. · Controllo, in corrente, del carico applicato. · Selezione della funzione permanente o non permanete del carico. · Potenza controllata da 30 a 1000VA. MODULO PER IL CONTROLLO LAMPADE DI SICUREZZA apparato per il controllo delle lampade di sicurezza alimentate in emergenza dai soccorritori, adatto per la ricezione in ingresso di linea di alimentazione permanente proveniente da un dispositivo per la suddivisione e la protezione selettiva, con possibilità di consentire l'alimentazione in emergenza della lampada collegata a monte per un carico da 8 a 80VA. Completo di fusibile T 1,6A 250V per l’intervento automatico, in caso di corto circuito, sia quando i carichi sono alimentati da by·pass dal soccorritore, sia quando sono alimentati in condizioni di emergenza, equipaggiato di circuito elettronico ausiliario, per il riconoscimento della lampada guasta, tramite lettura in corrente, e di due commutatori decimali in grado di impostare il numero di identificazione dell’apparecchio autoalimentato. Possibilità di accensione e spegnimento del punto luce collegando l'apparecchio ad un comando da interruttore. Possibilità di collocare l'apparecchio all'interno del corpo illuminante, intervento automatico di accensione del corpo illuminante in mancanza di rete locale. Caratteristiche principali: · Alimentazione 230V ± 10% 50Hz. · Isolamento classe II. · Led multicolore per la segnalazione dello stato dell'apparecchio e dei test. · Morsetto bipolare e morsetto 8 poli. Funzioni: · Segnalazione di stato locale. · Accensione e spegnimento del carico collegato. · Intervento per mancanza rete locale. · Controllo, in corrente, del carico applicato. · Potenza controllata da 8 a 90VA. TELECOMANDO PER GESTIONE REMOTO DEI TEST FUNZIONALI telecomando per gestione test funzionali da remoto con capacità fino a 150 apparecchi collegati. Caratteristiche del prodotto: · Modulare barra din· Alimentazione da rete. · Tasti funzione su frontale apparecchio. TELECOMANDO PER GESTIONE REMOTO DEI TEST FUNZIONALI telecomando per gestione test funzionali da remoto con capacità fino a 250 apparecchi collegati. Caratteristiche del prodotto: · Modulare barra din· Alimentazione da rete. · Tasti funzione su frontale apparecchio. Il Prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0195.005 | CENTRALE | CENTRALE | cad. | Lavori compiuti | 1093.82 | 24.9109 | 0 | 54.1405
B.66.10.0195.010 | MODULO DI CONTROLLO PER SINGOLO APPARECCHIO | MODULO DI CONTROLLO PER SINGOLO APPARECCHIO | cad. | Lavori compiuti | 172.59 | 9.8673 | 0 | 69.1813
B.66.10.0195.015 | MODULO STAMPANTE | MODULO STAMPANTE | cad. | Lavori compiuti | 1086.42 | 1.5675 | 0 | 77.4838
B.66.10.0195.020 | MODULO INTERFACCIA FINO A 20 APPARATI | MODULO INTERFACCIA FINO A 20 APPARATI | cad. | Lavori compiuti | 934.91 | 3.6431 | 0 | 75.4083
B.66.10.0195.025 | INTERFACCIA ETHERNET | INTERFACCIA ETHERNET | cad. | Lavori compiuti | 709.49 | 4.8006 | 0 | 74.2505
B.66.10.0195.030 | INTERFACCIA ETHERNET | INTERFACCIA ETHERNET | cad. | Lavori compiuti | 268.51 | 12.6848 | 0 | 66.3662
B.66.10.0195.035 | MODULO CONTROLLO LAMPADE DI SICUREZZA | MODULO CONTROLLO LAMPADE DI SICUREZZA | cad. | Lavori compiuti | 172.59 | 9.8673 | 0 | 69.1813
B.66.10.0195.040 | TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 150 LAMPADE | TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 150 LAMPADE | cad. | Lavori compiuti | 233.2 | 43.0317 | 0 | 36.0206
B.66.10.0195.045 | TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 250 LAMPADE | TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 250 LAMPADE | cad. | Lavori compiuti | 314.01 | 33.7655 | 0 | 45.2852
B.66.10.0215 | SOCCORRITORE MONO/TRIFASE | Fornitura e posa in opera do soccorritore per l'alimentazione centralizzata indipendente idoneo per garantire, in condizioni di emergenza (black·out), una riserva di energia per l’alimentazione delle utenze privilegiate normalmente destinate alla sicurezza. conforme alle normative di riferimento CEI EN 50171. Inverter dimensionato per supportare in modo permanente un carico pari al 120% della potenza attiva dichiarata. CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI · Tempo d’intervento zero · Funzionamento di tipo ON·Line doppia conversione. · Conformità alle norme sulla Compatibilità Elettromagnetica. · Autonomia 1 ora e 2 ore in funzione del carico collegato. · Tempo di ricarica 12 ore. · Sovraccarico delle uscite in emergenza fino al 120% della Potenza Attiva. · spegnimento ad esaurimento della capacità delle batterie. · Corto Circuito spegnimento entro 1”. · Grado di protezione IP20 o IP51 (in base al modello). · Normative di riferimento CEI EN 62040·1; CEI EN 62040·2; CEI EN 50171 SPECIFICHE MONOFASE · Tensione d’ingresso 230 V (monofase) 230 V (monofase) 400 V (trifase +N). · Frequenza 45 – 65 Hz (rilevamento automatico). · Connessioni d’ingresso IEC 320 C14 IEC 320 C20 Morsettiere a 3 conduttori (monofase) o 5 conduttori (trifase). · Distorsione armonica totale della corrente d’ingresso (THDI) < dal 6% al 8% al 100% del carico nominale. · Funzionamento ON LINE doppia conversione. · Forma d’onda Sinusoidale. · Tensione nominale di uscita Configurabile per tensioni di 220, 230 o 240 V. · Frequenza in uscita 50/60 Hz ± 0,1 ÷ 3 Hz, regolabile da utente. · Connessioni di uscita IEC 320 C13 Morsettiere a 3 conduttori (L N + G). · Distorsione armonica totale della tensione d’uscita (THD) < 3%. · Fattore di cresta sulla corrente d’uscita 3:1. SPECIFICHE TRIFASE · Tensione d’ingresso 230 V (monofase) / 400 V (trifase + N) 400 V (trifase + N) · Frequenza d’ingresso 40 – 70 Hz (rilevamento automatico). · Fattore di potenza in ingresso Fino 0,99 dal 50% al 100% del carico nominale, con correzione del fattore di potenza in ingresso. · Distorsione armonica totale della corrente d’ingresso (THDI) < 6% al 100% del carico nominale. · Tensione nominale di uscita 200/230/240 V (Monofase); 380/400/415 V (Trifase + N) (in funzione della potenza). · Distorsione armonica totale della tensione d’uscita (THD) massima dal 3,5% al 5%. · Efficienza a pieno carico (on·line) dal 93% al 95%. · Frequenza in uscita sincronizzata con la frequenza di rete in modalità di funzionamento normale 50 Hz o 60 Hz +/· 0,1%. · Temperatura di funzionamento 0°C ÷ 40°C · Interfaccia utente per la gestione del Soccorritore. · base di appoggio con ruote (in funzione della potenza). Il Prezzo si intende comprensivo della posa in locale predisposto realizzata con sistemi idonei e dimensionati per il tipo e la potenza previsti, dell'allacciamento del U.P.S alle linee predisposte in ingresso ed in uscita eseguito con il sistema di connessione adeguato alla potenza prevista, alle linee di comunicazione e/o segnale dove previste, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0215.005 | MONOFASE · 600 W | MONOFASE · 600 W | cad. | Lavori compiuti | 1934.43 | 0.26855 | 0 | 78.7829
B.66.10.0215.010 | MONOFASE · 1000 W | MONOFASE · 1000 W | cad. | Lavori compiuti | 3043.89 | 0.2048 | 0 | 78.8465
B.66.10.0215.015 | MONOFASE · 1750 W | MONOFASE · 1750 W | cad. | Lavori compiuti | 4156.38 | 0.17498 | 0 | 78.8763
B.66.10.0215.020 | MONOFASE · 3000 W | MONOFASE · 3000 W | cad. | Lavori compiuti | 6189.53 | 0.13429 | 0 | 78.9171
B.66.10.0215.025 | MONOFASE · 4700 W | MONOFASE · 4700 W | cad. | Lavori compiuti | 7276.98 | 0.1285 | 0 | 78.9228
B.66.10.0215.030 | MONOFASE · 5900 W | MONOFASE · 5900 W | cad. | Lavori compiuti | 9310.89 | 0.11159 | 0 | 78.9398
B.66.10.0215.035 | TRIFASE · 9500 W | TRIFASE · 9500 W | cad. | Lavori compiuti | 16126.96 | 0.080536 | 0 | 78.9709
B.66.10.0215.040 | TRIFASE · 12000 W | TRIFASE · 12000 W | cad. | Lavori compiuti | 18940.07 | 0.082286 | 0 | 78.9691
B.66.10.0215.045 | TRIFASE · 20000 W | TRIFASE · 20000 W | cad. | Lavori compiuti | 28602.64 | 0.072651 | 0 | 78.9787
B.66.10.0215.050 | TRIFASE · 26000 W | TRIFASE · 26000 W | cad. | Lavori compiuti | 33222.66 | 0.086005 | 0 | 78.9654
B.66.10.0220 | ALIMENTATORE IN TAMPONE | Fornitura e posa in opera di alimentatore in tampone per faretti di emergenza, segnalazione uscita, segnagradini, circuiti ausiliari, autonomia 1 ora; completo di batterie senza manutenzione in armadio contenitore, carica automatica, voltometro, indicazioni di carica e scarica anche a distanza e relative protezioni. Nel prezzo si intende compereso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0220.005 | 12÷24 Vdc, 75 W | 12÷24 Vdc, 75 W | cad. | Lavori compiuti | 215.3 | 8.445 | 0 | 70.6177
B.66.10.0220.010 | 12÷24 Vdc, 150 W | 12÷24 Vdc, 150 W | cad. | Lavori compiuti | 248.8 | 7.3079 | 0 | 71.7404
B.66.10.0220.015 | 12÷24 Vdc, 300 W | 12÷24 Vdc, 300 W | cad. | Lavori compiuti | 280.1 | 6.4913 | 0 | 72.5741
B.66.10.0220.020 | 12÷24 Vdc, 600 W | 12÷24 Vdc, 600 W | cad. | Lavori compiuti | 317.3 | 5.7302 | 0 | 73.3249
B.66.10.0220.025 | 12÷24 Vdc, 900 W | 12÷24 Vdc, 900 W | cad. | Lavori compiuti | 349.1 | 5.2082 | 0 | 73.8528
B.66.10.0230 | INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA | Fornitura e posa in opera di inverter o gruppo alimentatore·reattore e accumulatore ermetico per illuminazione permanente ed in emergenza con resa 30·40%, autoconsumo 10 VA, autonomia minima di un'ora a 36 W, dimensioni contenute per installazione all'interno di plafoniere, e corpi illumnanti in genere, possibilità di inibizione dell'emergenza con comando unificato, completo di batterie al nichel·cadmio con dispositivo per il mantenimento di carica. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0230.005 | per tubi fluorescenti fino a 24 W, non permanente | per tubi fluorescenti fino a 24 W, non permanente | cad. | Lavori compiuti | 83.83 | 21.6891 | 0 | 57.3661
B.66.10.0230.010 | per tubi fluorescenti fino a 24 W, permanente | per tubi fluorescenti fino a 24 W, permanente | cad. | Lavori compiuti | 83.83 | 21.6891 | 0 | 57.3661
B.66.10.0230.015 | per tubi fluorescenti fino a 65 W, non permanente | per tubi fluorescenti fino a 65 W, non permanente | cad. | Lavori compiuti | 117.1 | 15.5269 | 0 | 63.5098
B.66.10.0230.020 | per tubi fluorescenti fino a 65 W, permanente | per tubi fluorescenti fino a 65 W, permanente | cad. | Lavori compiuti | 117.1 | 15.5269 | 0 | 63.5098
B.66.10.0250 | TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA | Fornitura e posa in opera di targhette segnalazione delle vie di fuga, secondo le tabelle UNI·ISO, adesive, in vinile o in policarbonato secondo l'ambiente, serigrafate antigraffio e resistenti alla maggior parte degli agenti aggressivi. Nel prezzo si intende compereso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0250.005 | vinile, (150x220) mm, visibilità 6 m | vinile, (150x220) mm, visibilità 6 m | cad. | Lavori compiuti | 6.63 | 39.1704 | 0 | 39.819
B.66.10.0250.010 | vinile, (240x345) mm, visibilità 10 m | vinile, (240x345) mm, visibilità 10 m | cad. | Lavori compiuti | 8.51 | 30.517 | 0 | 48.5311
B.66.10.0250.015 | policarbonato, (150x220) mm, visibilità 6 m | policarbonato, (150x220) mm, visibilità 6 m | cad. | Lavori compiuti | 9.98 | 26.022 | 0 | 53.006
B.66.10.0250.020 | policarbonato, (240x345) mm, visibilità 10 m | policarbonato, (240x345) mm, visibilità 10 m | cad. | Lavori compiuti | 12.48 | 20.8093 | 0 | 58.2532
B.66.10.0310 | PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE | Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07V·K, sezione 1.5 mm² e conduttore di protezione. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0310.005 | indipendente | indipendente | cad. | Lavori compiuti | 22.45 | 59.0111 | 0 | 19.9376
B.66.10.0320 | PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE | Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; cavo non propagante l'incendio, sezione 1.5 mm² e conduttore di protezione. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dalla centrale di controllo, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e di controllo. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0320.005 | con telecomando | con telecomando | cad. | Lavori compiuti | 44.84 | 57.9282 | 0 | 20.9411
B.66.10.0320.010 | autodiagnosi·centralizzato | autodiagnosi·centralizzato | cad. | Lavori compiuti | 64.44 | 56.4323 | 0 | 22.3619
B.66.10.0320.015 | centralizzato con soccorritore | centralizzato con soccorritore | cad. | Lavori compiuti | 66.5 | 55.4662 | 0 | 23.2857
B.66.10.0330 | PUNTO SEGNAGRADINI · SEGNAPASSO | Fornitura e posa in opera di punto luce segnagradino, o segnapasso, non abbagliante, in ambiente di pubblico spettacolo, atto a sopportare urti notevol; completo di apparecchio segnapasso, segnagradino. Nel prezzo si intende comperensivo di QUOTA PARTE dlinea di distribuzione a partire dall'alimentatore in tampone, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0330.005 | per segnagradino 24 V, 3 W | per segnagradino 24 V, 3 W | cad. | Lavori compiuti | 52.85 | 44.2346 | 0 | 34.719
B.66.10.0330.010 | per segnapasso 24 V, 3 W | per segnapasso 24 V, 3 W | cad. | Lavori compiuti | 52.85 | 44.2346 | 0 | 34.719
B.66.10.0340 | PUNTO LUCE DI SERVIZIO PALCO | Fornitura e posa in opera di punto luce di servizio generico o palco teatro, IP44, formato da portalampada a luce bianca e/o blu, non abbagliante, atto a sopportare urti notevoli. Nel prezzo si intende comperensivo di QUOTA PARTE dlinea di distribuzione a partire dal quadro di zona, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.10.0340.005 | per servizio palco, luce bianco/blu, (5+5) W | per servizio palco, luce bianco/blu, (5+5) W | cad. | Lavori compiuti | 88.44 | 42.881 | 0 | 36.1816
B.66.10.0340.010 | per servizio generico, blu, 5 W | per servizio generico, blu, 5 W | cad. | Lavori compiuti | 84.23 | 45.0243 | 0 | 34.0366
B.66.20 | APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE · CIVILE |  |  | Lavori compiuti
B.66.20.0010 | APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, stagno IP65, per impianti AD·FT, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo anticorrosione, in acciaio o policarbonato autoestinguente, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm, parabola con ottica semispeculare, schermo in policarbonato cl. V2 o in vetro temperato spessore 4 mm, infrangibile, non combustibile, completo di guarnizione in neoprene, apertura a cerniera, emissione diretta o asimmetrica; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio·TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel·cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.66.20.0010.005 | in policarbonato, 1x18 W | in policarbonato, 1x18 W | cad. | Lavori compiuti | 52.53
B.66.20.0010.010 | in policarbonato, 1x36 W | in policarbonato, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 63.05
B.66.20.0010.015 | in policarbonato, 1x58 W | in policarbonato, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 76.42
B.66.20.0010.020 | in acciaio, 1x18 W | in acciaio, 1x18 W | cad. | Lavori compiuti | 97.12
B.66.20.0010.025 | in acciaio, 1x36 W | in acciaio, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 116.7
B.66.20.0010.030 | in acciaio, 1x58 W | in acciaio, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 144.4
B.66.20.0010.035 | in acciaio, vetro, asimmetrico, 1x36 W | in acciaio, vetro, asimmetrico, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 161.3
B.66.20.0010.040 | in acciaio, vetro, asimmetrico, 1x58 W | in acciaio, vetro, asimmetrico, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 193.2
B.66.20.0010.045 | in acciaio, policarbonato, asimmetrico, 1x36 W | in acciaio, policarbonato, asimmetrico, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 90.38
B.66.20.0010.050 | in acciaio, policarbonato, asimmetrico, 1x58 W | in acciaio, policarbonato, asimmetrico, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 104.87
B.66.20.0010.055 | in policarbonato, 2x18 W | in policarbonato, 2x18 W | cad. | Lavori compiuti | 71.51
B.66.20.0010.060 | in policarbonato, 2x36 W | in policarbonato, 2x36 W | cad. | Lavori compiuti | 66.25
B.66.20.0010.065 | in policarbonato, 2x58 W | in policarbonato, 2x58 W | cad. | Lavori compiuti | 110.98
B.66.20.0010.070 | in acciaio, 2x18 W | in acciaio, 2x18 W | cad. | Lavori compiuti | 112.54
B.66.20.0010.075 | in acciaio, 2x36 W | in acciaio, 2x36 W | cad. | Lavori compiuti | 132.6
B.66.20.0010.080 | in acciaio, 2x58 W | in acciaio, 2x58 W | cad. | Lavori compiuti | 155.6
B.66.20.0010.085 | in policarbonato, tubolare rapido, 1x18 W | in policarbonato, tubolare rapido, 1x18 W | cad. | Lavori compiuti | 57.63
B.66.20.0010.090 | in policarbonato, tubolare rapido, 1x36 W | in policarbonato, tubolare rapido, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 65.74
B.66.20.0010.095 | in policarbonato, tubolare rapido, 1x58 W | in policarbonato, tubolare rapido, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 75.99
B.66.20.0010.100 | in policarbonato, tubolare rapido, 2x18 W | in policarbonato, tubolare rapido, 2x18 W | cad. | Lavori compiuti | 74.92
B.66.20.0010.105 | in policarbonato, tubolare rapido, 2x36 W | in policarbonato, tubolare rapido, 2x36 W | cad. | Lavori compiuti | 88.05
B.66.20.0010.110 | in policarbonato, tubolare rapido, 2x58 W | in policarbonato, tubolare rapido, 2x58 W | cad. | Lavori compiuti | 103.34
B.66.20.0020 | APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, PER INDUSTRIA, IP40 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, IP40, tipo industria, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo in acciaio o policarbonato autoestinguente, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente e stratificato esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm; schermo in policarbonato o in vetro temperato spessore 4 mm, infrangibile, non combustibile; parabola con ottica semispeculare o verniciata; griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, o tubo di protezione antiabbagliamento in policarbonato trasparente, antipolvere, infrangibile; emissione diretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio·TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel·cadmio per l'emergenza; con sezionatore se di tipo rapido; tipo e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.66.20.0020.020 | in acciaio, semispeculare, 1x18 W | in acciaio, semispeculare, 1x18 W | cad. | Lavori compiuti | 86.71
B.66.20.0020.025 | in acciaio, semispeculare, 1x36 W | in acciaio, semispeculare, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 98.23
B.66.20.0020.030 | in acciaio, semispeculare, 1x58 W | in acciaio, semispeculare, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 109.12
B.66.20.0020.050 | in acciaio, semispeculare, 2x18 W | in acciaio, semispeculare, 2x18 W | cad. | Lavori compiuti | 97.64
B.66.20.0020.055 | in acciaio, semispeculare, 2x36 W | in acciaio, semispeculare, 2x36 W | cad. | Lavori compiuti | 113.74
B.66.20.0020.060 | in acciaio, semispeculare, 2x58 W | in acciaio, semispeculare, 2x58 W | cad. | Lavori compiuti | 126.6
B.66.20.0020.065 | in policarbonato, tubolare rapido, 1x18 W | in policarbonato, tubolare rapido, 1x18 W | cad. | Lavori compiuti | 38.94
B.66.20.0020.070 | in policarbonato, tubolare rapido, 1x36 W | in policarbonato, tubolare rapido, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 41.96
B.66.20.0020.075 | in policarbonato, tubolare rapido, 1x58 W | in policarbonato, tubolare rapido, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 48.82
B.66.20.0020.080 | in policarbonato, tubolare rapido, 2x18 W | in policarbonato, tubolare rapido, 2x18 W | cad. | Lavori compiuti | 49.86
B.66.20.0020.085 | in policarbonato, tubolare rapido, 2x36 W | in policarbonato, tubolare rapido, 2x36 W | cad. | Lavori compiuti | 57.48
B.66.20.0020.090 | in policarbonato, tubolare rapido, 2x58 W | in policarbonato, tubolare rapido, 2x58 W | cad. | Lavori compiuti | 61.81
B.66.20.0030 | APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta e indiretta, a plafoniera, IP40, per montaggio sporgente a soffitto, a parete, in struttura per canali luminosi, o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua; composto da corpo, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6mm, parabola con ottica speculare, semispeculare o verniciata, emissione diretta·indiretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio·TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel·cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, snodi ed elementi distanziatori, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.66.20.0030.005 | in struttura, acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W | in struttura, acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 69.99
B.66.20.0030.010 | in struttura, acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W | in struttura, acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 79.39
B.66.20.0030.015 | in acciaio verniciato, speculare, 1x18 W | in acciaio verniciato, speculare, 1x18 W | cad. | Lavori compiuti | 86.51
B.66.20.0030.020 | in acciaio verniciato, speculare, 1x36 W | in acciaio verniciato, speculare, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 114.6
B.66.20.0030.025 | in acciaio verniciato, speculare, 1x58 W | in acciaio verniciato, speculare, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 133.8
B.66.20.0030.030 | in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x36 W | in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 116.7
B.66.20.0030.035 | in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x58 W | in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 130.3
B.66.20.0030.040 | sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 1x36 W | sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 133.7
B.66.20.0030.045 | sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 1x58 W | sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 155
B.66.20.0030.050 | in acciaio verniciato, semispeculare, 1x18 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 1x18 W | cad. | Lavori compiuti | 107.74
B.66.20.0030.055 | in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 144.3
B.66.20.0030.060 | in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 169.8
B.66.20.0030.065 | in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x36 W | in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 116.7
B.66.20.0030.070 | in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x58 W | in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 138
B.66.20.0030.075 | in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x36 W | in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 105.23
B.66.20.0030.080 | in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x58 W | in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 116.3
B.66.20.0030.085 | sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 1x36 W | sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 126
B.66.20.0030.090 | sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 1x58 W | sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 147.3
B.66.20.0030.095 | sospeso, in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W | sospeso, in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 123.9
B.66.20.0030.100 | sospeso, in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W | sospeso, in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 143.1
B.66.20.0030.105 | in acciaio verniciato, speculare, 2x18 W | in acciaio verniciato, speculare, 2x18 W | cad. | Lavori compiuti | 113.1
B.66.20.0030.110 | in acciaio verniciato, speculare, 2x36 W | in acciaio verniciato, speculare, 2x36 W | cad. | Lavori compiuti | 156
B.66.20.0030.115 | in acciaio verniciato, speculare, 2x58 W | in acciaio verniciato, speculare, 2x58 W | cad. | Lavori compiuti | 185.3
B.66.20.0030.120 | in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x36 W | in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x36 W | cad. | Lavori compiuti | 150.5
B.66.20.0030.125 | in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x58 W | in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x58 W | cad. | Lavori compiuti | 187.8
B.66.20.0030.130 | sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 2x36 W | sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 2x36 W | cad. | Lavori compiuti | 128.4
B.66.20.0030.135 | sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 2x58 W | sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 2x58 W | cad. | Lavori compiuti | 198
B.66.20.0030.140 | in acciaio verniciato, semispeculare, 2x18 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 2x18 W | cad. | Lavori compiuti | 94.03
B.66.20.0030.145 | in acciaio verniciato, semispeculare, 2x36 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 2x36 W | cad. | Lavori compiuti | 217.6
B.66.20.0030.150 | in acciaio verniciato, semispeculare, 2x58 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 2x58 W | cad. | Lavori compiuti | 244.6
B.66.20.0030.155 | sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 2x36 W | sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 2x36 W | cad. | Lavori compiuti | 146.7
B.66.20.0030.160 | sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 2x58 W | sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 2x58 W | cad. | Lavori compiuti | 170.4
B.66.20.0030.165 | in acciaio verniciato, speculare, 3x18 W | in acciaio verniciato, speculare, 3x18 W | cad. | Lavori compiuti | 169.5
B.66.20.0030.170 | in acciaio verniciato, speculare, 3x36 W | in acciaio verniciato, speculare, 3x36 W | cad. | Lavori compiuti | 252.6
B.66.20.0030.175 | in acciaio verniciato, speculare, 3x58 W | in acciaio verniciato, speculare, 3x58 W | cad. | Lavori compiuti | 304.8
B.66.20.0030.180 | in acciaio verniciato, semispeculare, 3x18 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 3x18 W | cad. | Lavori compiuti | 178
B.66.20.0030.185 | in acciaio verniciato, semispeculare, 3x36 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 3x36 W | cad. | Lavori compiuti | 265.4
B.66.20.0030.190 | in acciaio verniciato, semispeculare, 3x58 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 3x58 W | cad. | Lavori compiuti | 330.3
B.66.20.0030.195 | in acciaio verniciato, speculare, 4x18 W | in acciaio verniciato, speculare, 4x18 W | cad. | Lavori compiuti | 185.5
B.66.20.0030.200 | in acciaio verniciato, speculare, 4x36 W | in acciaio verniciato, speculare, 4x36 W | cad. | Lavori compiuti | 283.4
B.66.20.0030.205 | in acciaio verniciato, speculare, 4x58 W | in acciaio verniciato, speculare, 4x58 W | cad. | Lavori compiuti | 345.7
B.66.20.0030.210 | in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x36 W | in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x36 W | cad. | Lavori compiuti | 241.4
B.66.20.0030.215 | in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x58 W | in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x58 W | cad. | Lavori compiuti | 303.2
B.66.20.0030.220 | sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 4x36 W | sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 4x36 W | cad. | Lavori compiuti | 255.8
B.66.20.0030.225 | sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 4x58 W | sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 4x58 W | cad. | Lavori compiuti | 324.5
B.66.20.0030.230 | in acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W | cad. | Lavori compiuti | 198.3
B.66.20.0030.235 | in acciaio verniciato, semispeculare, 4x36 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 4x36 W | cad. | Lavori compiuti | 302.5
B.66.20.0030.240 | in acciaio verniciato, semispeculare, 4x58 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 4x58 W | cad. | Lavori compiuti | 362.7
B.66.20.0050 | APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera da incasso, IP40, per montaggio a controsoffitto in pannelli (600x600) mm² con eventuale tubo da 36 W ridotto a 1m, o doghe metalliche passo 100÷300 mm, sia singolo che a fila continua; composto da corpo, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm, parabola con ottica speculare, semispeculare o verniciata, emissione diretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio·TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel·cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, staffe di fissaggio al controsoffitto, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.66.20.0050.005 | in acciaio verniciato, speculare, 1x18 W | in acciaio verniciato, speculare, 1x18 W | cad. | Lavori compiuti | 73.76
B.66.20.0050.010 | in acciaio verniciato, speculare, 1x36 W | in acciaio verniciato, speculare, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 97.59
B.66.20.0050.015 | in acciaio verniciato, speculare, 1x58 W | in acciaio verniciato, speculare, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 114.6
B.66.20.0050.020 | in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x36 W | in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 104.82
B.66.20.0050.025 | in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x58 W | in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 121.9
B.66.20.0050.030 | in acciaio verniciato, semispeculare, 1x18 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 1x18 W | cad. | Lavori compiuti | 69.09
B.66.20.0050.035 | in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 85.28
B.66.20.0050.040 | in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 101.9
B.66.20.0050.045 | in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x36 W | in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 91.65
B.66.20.0050.050 | in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x58 W | in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 106.15
B.66.20.0050.055 | in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x36 W | in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 85.7
B.66.20.0050.060 | in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x58 W | in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 101.9
B.66.20.0050.065 | in acciaio verniciato, verniciata, 1x36 W | in acciaio verniciato, verniciata, 1x36 W | cad. | Lavori compiuti | 73.39
B.66.20.0050.070 | in acciaio verniciato, verniciata, 1x58 W | in acciaio verniciato, verniciata, 1x58 W | cad. | Lavori compiuti | 90.86
B.66.20.0050.075 | in acciaio verniciato, speculare, 2x18 W | in acciaio verniciato, speculare, 2x18 W | cad. | Lavori compiuti | 100.39
B.66.20.0050.080 | in acciaio verniciato, speculare, 2x36 W | in acciaio verniciato, speculare, 2x36 W | cad. | Lavori compiuti | 143.3
B.66.20.0050.085 | in acciaio verniciato, speculare, 2x58 W | in acciaio verniciato, speculare, 2x58 W | cad. | Lavori compiuti | 170.4
B.66.20.0050.090 | in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x36 W | in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x36 W | cad. | Lavori compiuti | 150.9
B.66.20.0050.095 | in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x58 W | in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x58 W | cad. | Lavori compiuti | 171.7
B.66.20.0050.100 | in acciaio verniciato, semispeculare, 2x18 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 2x18 W | cad. | Lavori compiuti | 85.53
B.66.20.0050.105 | in acciaio verniciato, semispeculare, 2x36 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 2x36 W | cad. | Lavori compiuti | 113.53
B.66.20.0050.110 | in acciaio verniciato, semispeculare, 2x58 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 2x58 W | cad. | Lavori compiuti | 137.3
B.66.20.0050.115 | in acciaio verniciato, semis.asimmetrica, 2x36 W | in acciaio verniciato, semis.asimmetrica, 2x36 W | cad. | Lavori compiuti | 128.8
B.66.20.0050.120 | in acciaio verniciato, semis.asimmetrica, 2x58 W | in acciaio verniciato, semis.asimmetrica, 2x58 W | cad. | Lavori compiuti | 153.9
B.66.20.0050.125 | in acciaio verniciato, speculare, 3x18 W | in acciaio verniciato, speculare, 3x18 W | cad. | Lavori compiuti | 141.9
B.66.20.0050.130 | in acciaio verniciato, speculare, 3x36 W | in acciaio verniciato, speculare, 3x36 W | cad. | Lavori compiuti | 220.8
B.66.20.0050.135 | in acciaio verniciato, speculare, 3x58 W | in acciaio verniciato, speculare, 3x58 W | cad. | Lavori compiuti | 262.3
B.66.20.0050.140 | in acciaio verniciato, semispeculare, 3x18 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 3x18 W | cad. | Lavori compiuti | 116.4
B.66.20.0050.145 | in acciaio verniciato, semispeculare, 3x36 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 3x36 W | cad. | Lavori compiuti | 171.9
B.66.20.0050.150 | in acciaio verniciato, semispeculare, 3x58 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 3x58 W | cad. | Lavori compiuti | 207.1
B.66.20.0050.155 | in acciaio verniciato, speculare, 4x18 W | in acciaio verniciato, speculare, 4x18 W | cad. | Lavori compiuti | 160
B.66.20.0050.160 | in acciaio verniciato, speculare, 4x36 W | in acciaio verniciato, speculare, 4x36 W | cad. | Lavori compiuti | 251.6
B.66.20.0050.165 | in acciaio verniciato, speculare, 4x58 W | in acciaio verniciato, speculare, 4x58 W | cad. | Lavori compiuti | 303.2
B.66.20.0050.170 | in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x36 W | in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x36 W | cad. | Lavori compiuti | 230.4
B.66.20.0050.175 | in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x58 W | in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x58 W | cad. | Lavori compiuti | 279.9
B.66.20.0050.180 | in acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W | cad. | Lavori compiuti | 124.4
B.66.20.0050.185 | in acciaio verniciato, semispeculare, 4x36 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 4x36 W | cad. | Lavori compiuti | 187.9
B.66.20.0050.190 | in acciaio verniciato, semispeculare, 4x58 W | in acciaio verniciato, semispeculare, 4x58 W | cad. | Lavori compiuti | 224.1
B.66.70 | IMPIANTO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.70.0225 | POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO | Fornitura e posa in opera di pozzetto, per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra, coperchio a viti, in materiale termoplastico autoestinguente (PVC o Polipropilene), , con apposite prefratture per accogliere tubazioni in PVC di vario diametro resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere, coperchio carrabile. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, massetto di sottofondo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.66.70.0225.005 | Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 200x200 mm (massimo diam. tubo 125 mm) | Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 200x200 mm (massimo diam. tubo 125 mm) | cad. | Lavori compiuti | 25.34 | 61.5036 | 0 | 17.5612
B.66.70.0225.010 | Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 300x300 mm (massimo diam. tubo 140 mm) | Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 300x300 mm (massimo diam. tubo 140 mm) | cad. | Lavori compiuti | 35.22 | 44.2504 | 0 | 34.8098
B.66.70.0225.015 | Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 400x400 mm (massimo diam. tubo 250 mm) | Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 400x400 mm (massimo diam. tubo 250 mm) | cad. | Lavori compiuti | 53.79 | 38.6317 | 0 | 40.4164
B.66.70.0225.020 | Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 550x550 mm (massimo diam. tubo 315 mm) | Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 550x550 mm (massimo diam. tubo 315 mm) | cad. | Lavori compiuti | 105.61 | 14.7571 | 0 | 64.2932
B.72 | OPERE DA TERMOIDRAULICO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.72.06.0015 | TUBAZIONI PVC SERIE PESANTE UNI 5443·64 TIPO 302 | Fornitura in cantiere di tubazioni PVC serie pesante UNI 5443·64 tipo 302, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. |  | Materiali piè opera
B.72.06.0015.001 | diametro 32 mm | diametro 32 mm | m | Materiali piè opera | 1.25
B.72.06.0015.003 | diametro 40 mm | diametro 40 mm | m | Materiali piè opera | 1.85
B.72.06.0015.005 | diametro 50 mm | diametro 50 mm | m | Materiali piè opera | 1.85
B.72.06.0015.007 | diametro 63 mm | diametro 63 mm | m | Materiali piè opera | 2.46
B.72.06.0015.009 | diametro 75 mm | diametro 75 mm | m | Materiali piè opera | 3.05
B.72.06.0015.011 | diametro 82 mm | diametro 82 mm | m | Materiali piè opera | 3.72
B.72.06.0015.013 | diametro 100 mm | diametro 100 mm | m | Materiali piè opera | 4.33
B.72.06.0015.015 | diametro 110 mm | diametro 110 mm | m | Materiali piè opera | 4.33
B.72.06.0015.017 | diametro 125 mm | diametro 125 mm | m | Materiali piè opera | 4.91
B.72.06.0015.019 | diametro 140 mm | diametro 140 mm | m | Materiali piè opera | 5.52
B.72.06.0015.021 | diametro 160 mm | diametro 160 mm | m | Materiali piè opera | 6.78
B.72.06.0015.023 | diametro 200 mm | diametro 200 mm | m | Materiali piè opera | 10.44
B.72.06.0015.025 | diametro 250 mm | diametro 250 mm | m | Materiali piè opera | 15.36
B.72.06.0017 | TUBAZIONI IN POLIETILENE DURO PER SCARICHI | Fornitura in cantiere di tubazioni in polietilene duro per scarichi, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. |  | Materiali piè opera
B.72.06.0017.001 | diametro 32 mm | diametro 32 mm | m | Materiali piè opera | 1.25
B.72.06.0017.003 | diametro 40 mm | diametro 40 mm | m | Materiali piè opera | 1.85
B.72.06.0017.005 | diametro 50 mm | diametro 50 mm | m | Materiali piè opera | 1.85
B.72.06.0017.007 | diametro 63 mm | diametro 63 mm | m | Materiali piè opera | 2.46
B.72.06.0017.009 | diametro 75 mm | diametro 75 mm | m | Materiali piè opera | 3.05
B.72.06.0017.011 | diametro 90 mm | diametro 90 mm | m | Materiali piè opera | 4.33
B.72.06.0017.013 | diametro 110 mm | diametro 110 mm | m | Materiali piè opera | 6.18
B.72.06.0017.015 | diametro 125 mm | diametro 125 mm | m | Materiali piè opera | 8.64
B.72.06.0017.017 | diametro 160 mm | diametro 160 mm | m | Materiali piè opera | 13.55
B.72.06.0017.019 | diametro 200 mm | diametro 200 mm | m | Materiali piè opera | 17.21
B.72.06.0019 | TUBAZIONI NERE PREISOLATE UNI 8863·S | Fornitura in cantiere di tubazioni nere preisolate UNI 8863·S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. |  | Materiali piè opera
B.72.06.0019.001 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | m | Materiali piè opera | 17.21
B.72.06.0019.003 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | m | Materiali piè opera | 18.49
B.72.06.0019.005 | diametro 1 | diametro 1 | m | Materiali piè opera | 19.08
B.72.06.0019.007 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | m | Materiali piè opera | 23.98
B.72.06.0019.009 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | m | Materiali piè opera | 25.84
B.72.06.0019.011 | diametro 2 | diametro 2 | m | Materiali piè opera | 28.89
B.72.06.0019.013 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | m | Materiali piè opera | 33.22
B.72.06.0019.015 | diametro 3 | diametro 3 | m | Materiali piè opera | 39.34
B.72.06.0019.017 | DN 100 | DN 100 | m | Materiali piè opera | 52.23
B.72.06.0019.019 | DN 125 | DN 125 | m | Materiali piè opera | 57.82
B.72.06.0019.021 | DN 150 | DN 150 | m | Materiali piè opera | 73.76
B.72.06.0019.023 | DN 200 | DN 200 | m | Materiali piè opera | 106.19
B.72.06.0019.025 | DN 250 | DN 250 | m | Materiali piè opera | 152.96
B.72.06.0019.027 | DN 300 | DN 300 | m | Materiali piè opera | 188.28
B.72.06.0021 | CURVE A 45. PER TUB. NERE PREISOLATE UNI 8863·S | Fornitura in cantiere di curve a 45. per tubazioni nere preisolate UNI 8863·S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. |  | Materiali piè opera
B.72.06.0021.001 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | cad. | Materiali piè opera | 46.71
B.72.06.0021.003 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | cad. | Materiali piè opera | 48.57
B.72.06.0021.005 | diametro 1 | diametro 1 | cad. | Materiali piè opera | 52.23
B.72.06.0021.007 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | cad. | Materiali piè opera | 63.57
B.72.06.0021.009 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | cad. | Materiali piè opera | 64.78
B.72.06.0021.011 | diametro 2 | diametro 2 | cad. | Materiali piè opera | 76.16
B.72.06.0021.013 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | cad. | Materiali piè opera | 90.56
B.72.06.0021.015 | diametro 3 | diametro 3 | cad. | Materiali piè opera | 108.56
B.72.06.0021.017 | DN 100 | DN 100 | cad. | Materiali piè opera | 122.36
B.72.06.0021.019 | DN 125 | DN 125 | cad. | Materiali piè opera | 154.71
B.72.06.0021.021 | DN 150 | DN 150 | cad. | Materiali piè opera | 190.04
B.72.06.0021.023 | DN 200 | DN 200 | cad. | Materiali piè opera | 425.8
B.72.06.0021.025 | DN 250 | DN 250 | cad. | Materiali piè opera | 665.69
B.72.06.0021.027 | DN 300 | DN 300 | cad. | Materiali piè opera | 845.53
B.72.06.0023 | CURVE A 90. PER TUB. NERE PREISOLATE UNI 8863·S | Fornitura in cantiere di curve a 90. per tubazioni nere preisolate UNI 8863·S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. |  | Materiali piè opera
B.72.06.0023.001 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | cad. | Materiali piè opera | 41.2
B.72.06.0023.003 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | cad. | Materiali piè opera | 43.05
B.72.06.0023.005 | diametro 1 | diametro 1 | cad. | Materiali piè opera | 45.52
B.72.06.0023.007 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | cad. | Materiali piè opera | 52.23
B.72.06.0023.009 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | cad. | Materiali piè opera | 55.35
B.72.06.0023.011 | diametro 2 | diametro 2 | cad. | Materiali piè opera | 67.76
B.72.06.0023.013 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | cad. | Materiali piè opera | 79.17
B.72.06.0023.015 | diametro 3 | diametro 3 | cad. | Materiali piè opera | 96.56
B.72.06.0023.017 | DN 100 | DN 100 | cad. | Materiali piè opera | 139.05
B.72.06.0023.019 | DN 125 | DN 125 | cad. | Materiali piè opera | 176.95
B.72.06.0023.021 | DN 150 | DN 150 | cad. | Materiali piè opera | 220.01
B.72.06.0023.023 | DN 200 | DN 200 | cad. | Materiali piè opera | 400.05
B.72.06.0023.025 | DN 250 | DN 250 | cad. | Materiali piè opera | 598.53
B.72.06.0023.027 | DN 300 | DN 300 | cad. | Materiali piè opera | 755.71
B.72.06.0025 | GIUNTI UNIONE TUBAZIONI PREISOLATE | Fornitura in cantiere di giunti d'unione per tubazioni preisolate, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. |  | Materiali piè opera
B.72.06.0025.001 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | cad. | Materiali piè opera | 33.22
B.72.06.0025.003 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | cad. | Materiali piè opera | 33.22
B.72.06.0025.005 | diametro 1 | diametro 1 | cad. | Materiali piè opera | 33.22
B.72.06.0025.007 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | cad. | Materiali piè opera | 38.14
B.72.06.0025.009 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | cad. | Materiali piè opera | 38.14
B.72.06.0025.011 | diametro 2 | diametro 2 | cad. | Materiali piè opera | 41.2
B.72.06.0025.013 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | cad. | Materiali piè opera | 46.12
B.72.06.0025.015 | diametro 3 | diametro 3 | cad. | Materiali piè opera | 49.18
B.72.06.0025.017 | DN 100 | DN 100 | cad. | Materiali piè opera | 56.56
B.72.06.0025.019 | DN 125 | DN 125 | cad. | Materiali piè opera | 69.57
B.72.06.0025.021 | DN 150 | DN 150 | cad. | Materiali piè opera | 86.36
B.72.06.0025.023 | DN 200 | DN 200 | cad. | Materiali piè opera | 105.58
B.72.06.0025.025 | DN 250 | DN 250 | cad. | Materiali piè opera | 166.76
B.72.06.0025.027 | DN 300 | DN 300 | cad. | Materiali piè opera | 193.13
B.72.06.0027 | DIRAMAZIONI A T TUB. NERE PREISOLATE UNI 8863 | Fornitura in cantiere di diramazioni a T per tubazioni interrate preisolate UNI 8863·S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. |  | Materiali piè opera
B.72.06.0027.001 | tubazione da 1/2 diramazione da 1/2 | tubazione da 1/2 diramazione da 1/2 | cad. | Materiali piè opera | 102.55
B.72.06.0027.003 | tubazione da 3/4 diramazione da 3/4 | tubazione da 3/4 diramazione da 3/4 | cad. | Materiali piè opera | 104.34
B.72.06.0027.005 | tubazione da 1 diramazione da 1 | tubazione da 1 diramazione da 1 | cad. | Materiali piè opera | 107.33
B.72.06.0027.007 | tubazione da 1 1/4 diramazione da 1 1/4 | tubazione da 1 1/4 diramazione da 1 1/4 | cad. | Materiali piè opera | 123.6
B.72.06.0027.009 | tubazione da 1 1/2 diramazione da 1 1/2 | tubazione da 1 1/2 diramazione da 1 1/2 | cad. | Materiali piè opera | 125.97
B.72.06.0027.011 | tubazione da 2 diramazione da 2 | tubazione da 2 diramazione da 2 | cad. | Materiali piè opera | 145.02
B.72.06.0027.013 | tubazione da 2 1/2 diramazione da 2 1/2 | tubazione da 2 1/2 diramazione da 2 1/2 | cad. | Materiali piè opera | 180.46
B.72.06.0027.015 | tubazione da 3 diramazione da 3 | tubazione da 3 diramazione da 3 | cad. | Materiali piè opera | 205.18
B.72.06.0027.017 | tubazione da DN 100 diramazione da DN 100 | tubazione da DN 100 diramazione da DN 100 | cad. | Materiali piè opera | 252.45
B.72.06.0027.019 | tubazione da DN 125 diramazione da DN 125 | tubazione da DN 125 diramazione da DN 125 | cad. | Materiali piè opera | 344.23
B.72.06.0027.021 | tubazione da DN 150 diramazione da DN 150 | tubazione da DN 150 diramazione da DN 150 | cad. | Materiali piè opera | 414.37
B.72.06.0027.023 | tubazione da DN 200 diramazione da DN 200 | tubazione da DN 200 diramazione da DN 200 | cad. | Materiali piè opera | 659.72
B.72.06.0027.025 | tubazione da DN 250 diramazione da DN 250 | tubazione da DN 250 diramazione da DN 250 | cad. | Materiali piè opera | 1997.17
B.72.06.0027.027 | tubazione da DN 300 diramazione da DN 300 | tubazione da DN 300 diramazione da DN 300 | cad. | Materiali piè opera | 2596.63
B.72.06.0029 | GIUNTI DILATAZIONE TUB. NERE PREISOLATE UNI 8863·S | Fornitura in cantiere di giunti di dilatazione per tubazioni nere preisolate UNI 8863·S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. |  | Materiali piè opera
B.72.06.0029.001 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | cad. | Materiali piè opera | 725.64
B.72.06.0029.003 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | cad. | Materiali piè opera | 725.64
B.72.06.0029.005 | diametro 2 | diametro 2 | cad. | Materiali piè opera | 803.71
B.72.06.0029.007 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | cad. | Materiali piè opera | 887.55
B.72.06.0029.009 | diametro 3 | diametro 3 | cad. | Materiali piè opera | 1091.8
B.72.06.0029.011 | DN 100 | DN 100 | cad. | Materiali piè opera | 1223.64
B.72.06.0029.013 | DN 125 | DN 125 | cad. | Materiali piè opera | 1631.52
B.72.06.0029.015 | DN 150 | DN 150 | cad. | Materiali piè opera | 1876.66
B.72.06.0029.017 | DN 200 | DN 200 | cad. | Materiali piè opera | 2494.66
B.72.06.0029.019 | DN 250 | DN 250 | cad. | Materiali piè opera | 3473.16
B.72.06.0029.021 | DN 300 | DN 300 | cad. | Materiali piè opera | 4359.99
B.72.06.0043 | LANA DI VETRO PER ISOLAZIONE TUBAZIONI | Fornitura in cantiere di lana di vetro per l'isolazione delle tubazioni, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. |  | Materiali piè opera
B.72.06.0043.001 | densita' >60 kg/m3 · spessore 5 cm | densita' >60 kg/m3 · spessore 5 cm | m² | Materiali piè opera | 2.35
B.72.08 | LAVORI COMPIUTI · CALDAIE E GRUPPI TERMICI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.08.0045.019 | potenza nominale 62 kW | potenza nominale 62 kW | cad. | Lavori compiuti | 4310 | 2.3708 | 0 | 76.6891
B.72.08.0045.021 | potenza nominale 105 kW | potenza nominale 105 kW | cad. | Lavori compiuti | 5224 | 1.956 | 0 | 77.098
B.72.08.0045.023 | potenza nominale 150 kW | potenza nominale 150 kW | cad. | Lavori compiuti | 6499 | 2.0963 | 0 | 76.9595
B.72.08.0045.025 | potenza nominale 180 kW | potenza nominale 180 kW | cad. | Lavori compiuti | 7549 | 1.8047 | 0 | 77.25
B.72.08.0045.027 | potenza nominale 240 kW | potenza nominale 240 kW | cad. | Lavori compiuti | 8585 | 1.587 | 0 | 77.4677
B.72.08.0045.029 | potenza nominale 300 kW | potenza nominale 300 kW | cad. | Lavori compiuti | 8781 | 1.5515 | 0 | 77.5037
B.72.08.0045.031 | potenza nominale 350 kW | potenza nominale 350 kW | cad. | Lavori compiuti | 9673 | 1.4085 | 0 | 77.645
B.72.08.0045.033 | potenza nominale 400 kW | potenza nominale 400 kW | cad. | Lavori compiuti | 9972 | 1.3662 | 0 | 77.6835
B.72.08.0045.035 | potenza nominale 450 kW | potenza nominale 450 kW | cad. | Lavori compiuti | 10964 | 1.2426 | 0 | 77.8055
B.72.08.0045.037 | potenza nominale 500 kW | potenza nominale 500 kW | cad. | Lavori compiuti | 12846 | 1.5908 | 0 | 77.463
B.72.08.0045.039 | potenza nominale 600 kW | potenza nominale 600 kW | cad. | Lavori compiuti | 14380 | 1.4211 | 0 | 77.628
B.72.08.0045.041 | potenza nominale 670 kW | potenza nominale 670 kW | cad. | Lavori compiuti | 15421 | 1.3252 | 0 | 77.7245
B.72.08.0045.043 | potenza nominale 740 kW | potenza nominale 740 kW | cad. | Lavori compiuti | 16249 | 1.2577 | 0 | 77.7949
B.72.08.0045.045 | potenza nominale 810 kW | potenza nominale 810 kW | cad. | Lavori compiuti | 16787 | 1.2174 | 0 | 77.8334
B.72.08.0045.047 | potenza nominale 880 kW | potenza nominale 880 kW | cad. | Lavori compiuti | 17944 | 1.1389 | 0 | 77.9141
B.72.08.0045.049 | potenza nominale 950 kW | potenza nominale 950 kW | cad. | Lavori compiuti | 18646 | 1.096 | 0 | 77.9572
B.72.08.0045.051 | potenza nominale 1.020 kW | potenza nominale 1.020 kW | cad. | Lavori compiuti | 19744 | 1.035 | 0 | 78.0181
B.72.08.0045.053 | potenza nominale 1.100 kW | potenza nominale 1.100 kW | cad. | Lavori compiuti | 20304 | 1.0065 | 0 | 78.0432
B.72.08.0045.055 | potenza nominale 1.200 kW | potenza nominale 1.200 kW | cad. | Lavori compiuti | 21560 | 0.94787 | 0 | 78.1025
B.72.08.0050 | CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE | Fornitura e posa in opera di caldaia a gas pressurizzata a condensazione, collaudata secondo norme DIN 4702, per impianti di riscaldamento ad acqua calda fino a 90°C. Funzionamento con temperatura acqua di caldaia scorrevole, proporzionalmente ridotta, senza limite di temperatura inferiore, con superfici di scambio termico in acciaio inossidabile o acciaio nobile. Caldaia con camera di combustione in acciaio inossidabile, posta nella parte alta, raffreddata ad acqua. Superfici di scambio per convenzione verticali in acciaio inossidabile realizzate nella parte bassa della caldaia. Corpo caldaia in acciaio secondo norme DIN 17100 e DIN 17177. La pressione d'esercizio dovrà essere di almeno 3 bar. Tutte le parti interessate dai gas di scarico, come camera di combustione, condotti uscita fumo e cassetta raccolta fumi sono in acciaio inossidabile. La superficie di scambio è costituita da condotti gas di scarico ad unico strato con scanalature incrociate o da tubi a sezione elicoidale. Isolamento termico integrale a diretto contatto del corpo caldaia, costituito da un materassino di materiale isolante di notevole spessore, rinforzato con tessuto di fibra di vetro. La caldaia verrà fornita con portina per montaggio bruciatore ruotabile a destra o a sinistra; controflange con bulloni e guarnizioni su tutti gli attacchi, mantello isolante. La caldaia sarà completa di: · omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82; · conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi ; · conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29·12·2006 n.311; · conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE · conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE L'accoppiamento con il bruciatore dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660. Il generatore dovrà avere un rendimento di produzione medio stagionale non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E. La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione. Il grado di rendimento stagionale dovrà essere pari ad almeno il 106 % sul potere calorifero inferiore. Si dovrà inoltre soddisfare, in abbinamento con il bruciatore, i valori limite di NOx e CO previsti per la concessione del marchio ecologico Angelo blu . Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In particolare (dati da inserire a cura del progettista) · dimensioni · contenuto d'acqua · contropressione in camera di combustione |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.08.0050.001 | potenza nominale 40 kW | potenza nominale 40 kW | cad. | Lavori compiuti | 6271 | 1.6294 | 0 | 77.4247
B.72.08.0050.003 | potenza nominale 65 kW | potenza nominale 65 kW | cad. | Lavori compiuti | 7498 | 1.3628 | 0 | 77.6914
B.72.08.0050.005 | potenza nominale 90 kW | potenza nominale 90 kW | cad. | Lavori compiuti | 9181 | 1.113 | 0 | 77.936
B.72.08.0050.007 | potenza nominale 120 kW | potenza nominale 120 kW | cad. | Lavori compiuti | 10625 | 0.96169 | 0 | 78.0922
B.72.08.0050.009 | potenza nominale 160 kW | potenza nominale 160 kW | cad. | Lavori compiuti | 15599 | 0.87339 | 0 | 78.1755
B.72.08.0050.011 | potenza nominale 200 kW | potenza nominale 200 kW | cad. | Lavori compiuti | 17697 | 0.76985 | 0 | 78.2822
B.72.08.0050.013 | potenza nominale 250 kW | potenza nominale 250 kW | cad. | Lavori compiuti | 21638 | 0.62963 | 0 | 78.4204
B.72.08.0050.015 | potenza nominale 310 kW | potenza nominale 310 kW | cad. | Lavori compiuti | 25467 | 0.53497 | 0 | 78.5157
B.72.08.0050.017 | potenza nominale 400 kW | potenza nominale 400 kW | cad. | Lavori compiuti | 28588 | 0.47656 | 0 | 78.5735
B.72.08.0050.019 | potenza nominale 510 kW | potenza nominale 510 kW | cad. | Lavori compiuti | 31312 | 0.65266 | 0 | 78.3977
B.72.08.0050.021 | potenza nominale 640 kW | potenza nominale 640 kW | cad. | Lavori compiuti | 35038 | 0.58325 | 0 | 78.4688
B.72.08.0050.023 | potenza nominale 720 kW | potenza nominale 720 kW | cad. | Lavori compiuti | 41901 | 0.48772 | 0 | 78.5635
B.72.08.0050.025 | potenza nominale 895 kW | potenza nominale 895 kW | cad. | Lavori compiuti | 47874 | 0.42687 | 0 | 78.6249
B.72.08.0055 | GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO | Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione a basamento a temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua di ritorno, costruito in acciaio ed avente le seguenti caratteristiche: · mantello in lamiera d'acciaio; · materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato; · scambiatore di calore resistente alla corrosione in lega di alluminio·silicio o in lega di alluminio o in lega Alufer . · camera di combustione verticale e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile; · bruciatore modulante a premiscelazione, tipo a irraggiamento o a tappeto o cilindrico; · accensione elettronica (senza fiamma pilota); · valvola di sicurezza e regolazione gas; · pressostato gas e pressostato aria; · ventilatore per adduzione aria comburente; · pressione d'esercizio: almeno 3 bar. La caldaia sarà completa di: · omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82; · conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi ; · conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29·12·2006 n.311; · conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE · conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660. Il generatore dovrà avere un rendimento di produzione medio stagionale non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E. La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Funzionamento a gas metano o GPL. In particolare (dati da inserire a cura del progettista) · dimensioni · contenuto d'acqua |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.08.0055.001 | potenza nominale 20 kW | potenza nominale 20 kW | cad. | Lavori compiuti | 5229 | 2.6055 | 0 | 76.4448
B.72.08.0055.003 | potenza nominale 30 kW | potenza nominale 30 kW | cad. | Lavori compiuti | 5350 | 2.5465 | 0 | 76.5103
B.72.08.0055.005 | potenza nominale 40 kW | potenza nominale 40 kW | cad. | Lavori compiuti | 6251 | 2.1795 | 0 | 76.8725
B.72.08.0055.007 | potenza nominale 50 kW | potenza nominale 50 kW | cad. | Lavori compiuti | 7314 | 1.8627 | 0 | 77.1849
B.72.08.0055.009 | potenza nominale 60 kW | potenza nominale 60 kW | cad. | Lavori compiuti | 7769 | 1.7536 | 0 | 77.2982
B.72.08.0055.011 | potenza nominale 90 kW | potenza nominale 90 kW | cad. | Lavori compiuti | 8968 | 2.2788 | 0 | 76.7763
B.72.08.0055.013 | potenza nominale 120 kW | potenza nominale 120 kW | cad. | Lavori compiuti | 11051 | 1.8492 | 0 | 77.1993
B.72.08.0055.015 | potenza nominale 160 kW | potenza nominale 160 kW | cad. | Lavori compiuti | 12182 | 1.6776 | 0 | 77.3732
B.72.08.0055.017 | potenza nominale 200 kW | potenza nominale 200 kW | cad. | Lavori compiuti | 14865 | 1.3748 | 0 | 77.6764
B.72.08.0055.019 | potenza nominale 240 kW | potenza nominale 240 kW | cad. | Lavori compiuti | 16293 | 1.6724 | 0 | 77.3805
B.72.08.0060 | GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO C CON BOLLITORE 60 L | Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione murale a camera stagna e tiraggio forzato (tipo C , come definito dalla UNI·CIG 7129/92 per potenze inferiori ai 34 kW), a temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua di ritorno. Il gruppo termico dovrà essere compreso di bollitore per riscaldamento di acqua calda sanitaria con scambiatore di calore incorporato, della capacità di almeno 60 l, in acciaio. Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche: · mantello esterno in lamiera d'acciaio; · materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato; · scambiatore di calore resistente alla corrosione in lega di alluminio·silicio o alluminio o acciaio inox. · camera di combustione e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile; · bruciatore modulante a premiscelazione a bassa emissione di sostanze inquinanti o bruciatore modulante a irraggiamento o bruciatore ceramico a premiscelazione; · accensione elettronica (senza fiamma pilota); · valvola di sicurezza e regolazione gas; · pressostato gas e pressostato aria; · ventilatore per adduzione aria comburente; · pressione d'esercizio: almeno 3 bar. La caldaia sarà completa di: · omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82; · conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi ; · conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29·12·2006 n.311; · conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE · conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660. Il generatore dovrà avere un rendimento di produzione medio stagionale non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E. La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In particolare (dati da inserire a cura del progettista) · dimensioni · contenuto d'acqua |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.08.0060.001 | potenza nominale 15 kW | potenza nominale 15 kW | cad. | Lavori compiuti | 3519 | 3.8716 | 0 | 75.1719
B.72.08.0060.003 | potenza nominale 20 kW | potenza nominale 20 kW | cad. | Lavori compiuti | 3563 | 3.8237 | 0 | 75.2259
B.72.08.0060.005 | potenza nominale 25 kW | potenza nominale 25 kW | cad. | Lavori compiuti | 3632 | 3.7511 | 0 | 75.3111
B.72.08.0060.007 | potenza nominale 34 kW | potenza nominale 34 kW | cad. | Lavori compiuti | 4984 | 2.7335 | 0 | 76.3102
B.72.08.0060.009 | potenza nominale 40 kW | potenza nominale 40 kW | cad. | Lavori compiuti | 5087 | 2.6782 | 0 | 76.377
B.72.08.0060.011 | potenza nominale 60 kW | potenza nominale 60 kW | cad. | Lavori compiuti | 5249 | 2.5955 | 0 | 76.4584
B.72.08.0065 | GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO C | Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione murale a camera stagna e tiraggio forzato (tipo C , come definito dalla UNI·CIG 7129/92 per potenze inferiori ai 34 kW), a temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua di ritorno. Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche: · mantello esterno in lamiera d'acciaio; · materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato; · scambiatore di calore resistente alla corrosione in lega di alluminio·silicio o alluminio o acciaio inox. · camera di combustione e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile; · bruciatore modulante a premiscelazione a bassa emissione di sostanze inquinanti o bruciatore modulante a irraggiamento o bruciatore ceramico a premiscelazione; · accensione elettronica (senza fiamma pilota); · valvola di sicurezza e regolazione gas; · pressostato gas e pressostato aria; · ventilatore per adduzione aria comburente; · pressione d'esercizio: almeno 3 bar. La caldaia sarà completa di: · omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82; · conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi ; · conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29·12·2006 n.311; · conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE · conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere un rendimento di produzione medio stagionale non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E. La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Funzionamento a gas metano o GPL. In particolare (dati da inserire a cura del progettista) · dimensioni · contenuto d'acqua |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.08.0065.001 | potenza nominale 15 kW | potenza nominale 15 kW | cad. | Lavori compiuti | 2431 | 5.6043 | 0 | 73.4389
B.72.08.0065.003 | potenza nominale 20 kW | potenza nominale 20 kW | cad. | Lavori compiuti | 2481 | 5.4913 | 0 | 73.5711
B.72.08.0065.005 | potenza nominale 25 kW | potenza nominale 25 kW | cad. | Lavori compiuti | 2704 | 5.0385 | 0 | 74.0126
B.72.08.0065.007 | potenza nominale 34 kW | potenza nominale 34 kW | cad. | Lavori compiuti | 3622 | 3.7615 | 0 | 75.2982
B.72.08.0065.009 | potenza nominale 43 kW | potenza nominale 43 kW | cad. | Lavori compiuti | 3725 | 3.6574 | 0 | 75.3906
B.72.08.0065.011 | potenza nominale 60 kW | potenza nominale 60 kW | cad. | Lavori compiuti | 4417 | 3.0844 | 0 | 75.9633
B.72.08.0080.001 | potenza nominale 17 kW | potenza nominale 17 kW | cad. | Lavori compiuti | 4475 | 3.0445 | 0 | 76.0067
B.72.08.0080.003 | potenza nominale 20 kW | potenza nominale 20 kW | cad. | Lavori compiuti | 4560 | 2.9877 | 0 | 76.0592
B.72.08.0080.005 | potenza nominale 25 kW | potenza nominale 25 kW | cad. | Lavori compiuti | 3437 | 5.9459 | 0 | 73.0957
B.72.08.0080.007 | potenza nominale 32 kW | potenza nominale 32 kW | cad. | Lavori compiuti | 3833 | 7.1088 | 0 | 71.9358
B.72.08.0080.009 | potenza nominale 50 kW | potenza nominale 50 kW | cad. | Lavori compiuti | 4083 | 6.6735 | 0 | 72.3806
B.72.08.0080.011 | potenza nominale 60 kW | potenza nominale 60 kW | cad. | Lavori compiuti | 5152 | 5.2888 | 0 | 73.7636
B.72.08.0085.005 | potenza nominale 25 kW | potenza nominale 25 kW | cad. | Lavori compiuti | 2349 | 5.7999 | 0 | 73.2354
B.72.08.0085.007 | potenza nominale 32 kW | potenza nominale 32 kW | cad. | Lavori compiuti | 2469 | 5.518 | 0 | 73.5237
B.72.08.0085.009 | potenza nominale 50 kW | potenza nominale 50 kW | cad. | Lavori compiuti | 2858 | 7.1505 | 0 | 71.9139
B.72.08.0085.011 | potenza nominale 60 kW | potenza nominale 60 kW | cad. | Lavori compiuti | 2949 | 4.6199 | 0 | 74.4422
B.72.08.0090 | CALDAIA A BIOMASSA A PELLET | Fornitura e posa in opera di caldaia a biomassa secondo EN 303·5 per la combustione automatica di pellets omologati. Modulazione dal 30 · 100 % della potenza nominale. Combustione ad alta temperatura in camera refrattaria con regolazione dell´aria primaria e secondaria. Regolazione lambda con adattamento automatico dell´ alimentazione e dell´ aria primaria e secondaria per la massimizzazione del rendimento e con sistema di sicurezza contro il ritorno di fiamma. Sistema di estrazione pellets combinato mediante coclea dal deposito e tramite turbina aspiratrice con tubazione flessibile ad un contenitore intermedio in caldaia. Funzionamento della caldaia in depressione mediante ventilatore a tiraggio aspirato a regolazione variabile all´uscita caldaia con controllo del numero di giri. Accensione automatica del combustibile con limitatore del tempo di accensione e ossigeno residuo con temperatura dei gas di scarico. Sistema di pulizia automatica della camera di combustione e dei turbolatori e con trasporto automatico delle ceneri in un contenitore. Regolazione: Regolazione a microprocessore a bordo caldaia con funzione di controllo e verifica dei vari sistemi di antiinceppamento, nello specifico il sistema di estrazione, per la coclea di trasporto combustibile e coclea trasporto ceneri e per la camera di combustione. Retrosegnalazione delle serrande aria, controllo del numero di giri del ventilatore e limitatore temperatura di sicurezza. Misurazione della temperatura di scarico fumi, mandata e ritorno caldaia, temperatura esterna, temperatura bollitore e accumulo termico. Regolazione di serie per la gestione di: · combustione · 1 pompa primaria · 1 circuito miscelato di riscaldamento con funzionamento climatico · 1 circuito bollitore · gestione dell´ accumulo termico a stratificazione · gestione dell´sistema di innalzamento della temperatura di ritorno tramite valvola miscelatrice e/o modulazione della pompa caldaia. Possibilità di espansione della capacità di gestione della regolazione mediante schede aggiuntive o quadri a parete collegate mediante sistema bus. Caldaia certificata conforme alle direttive CE. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.08.0090.001 | potenza utile 10 kW | potenza utile 10 kW | cad. | Lavori compiuti | 10889 | 2.5023 | 0 | 76.5506
B.72.08.0090.003 | potenza utile 15 kW | potenza utile 15 kW | cad. | Lavori compiuti | 11832 | 2.3029 | 0 | 76.7461
B.72.08.0090.005 | potenza utile 20 kW | potenza utile 20 kW | cad. | Lavori compiuti | 12578 | 2.1663 | 0 | 76.885
B.72.08.0090.007 | potenza utile 25 kW | potenza utile 25 kW | cad. | Lavori compiuti | 12970 | 2.1008 | 0 | 76.9514
B.72.08.0090.009 | potenza utile 50 kW | potenza utile 50 kW | cad. | Lavori compiuti | 16515 | 3.2998 | 0 | 75.753
B.72.08.0090.011 | potenza utile 70 kW | potenza utile 70 kW | cad. | Lavori compiuti | 24485 | 2.2257 | 0 | 76.825
B.72.08.0095 | SISTEMA DI ESTRAZIONE | Fornitura e posa in opera di sistema di estrazione composto da coclea di trasporto in acciaio e canale aperto in lamiera di acciaio con piedini d´appoggio forati per il fissaggio del canale al pavimento del deposito combustibile. Canale con apertura laterale per evitare un carico eccessivo sulla coclea con canale aperto nel silo e canale chiuso per il passaggio attraverso la parete, attacchi per le tubazioni flessibili, apertura per il controllo della coclea e motore di azionamento elettrico. Sistema completo di tubazioni flessibili necessarie per il collegamento alla caldaia, 2 bocchettoni in acciaio zincato con attacco storz A·110 per il caricamento del locale di stoccaggio e tappetino antiurto in materiale plastico. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.08.0095.001 | sistema di estrazione con lunghezza 1,0 metro | sistema di estrazione con lunghezza 1,0 metro | cad. | Lavori compiuti | 2498 | 10.9079 | 0 | 68.1585
B.72.08.0095.003 | sistema di estrazione con lunghezza 1,5 metri | sistema di estrazione con lunghezza 1,5 metri | cad. | Lavori compiuti | 2510 | 10.8558 | 0 | 68.1912
B.72.08.0095.005 | sistema di estrazione con lunghezza 2,0 metri | sistema di estrazione con lunghezza 2,0 metri | cad. | Lavori compiuti | 2896 | 18.8177 | 0 | 60.2417
B.72.08.0095.007 | sistema di estrazione con lunghezza 2,5 metri | sistema di estrazione con lunghezza 2,5 metri | cad. | Lavori compiuti | 2908 | 18.74 | 0 | 60.3026
B.72.08.0095.009 | sistema di estrazione con lunghezza 3,0 metri | sistema di estrazione con lunghezza 3,0 metri | cad. | Lavori compiuti | 3149 | 17.3058 | 0 | 61.7529
B.72.08.0095.011 | sistema di estrazione con lunghezza 3,5 metri | sistema di estrazione con lunghezza 3,5 metri | cad. | Lavori compiuti | 3215 | 16.9505 | 0 | 62.1026
B.72.08.0095.013 | sistema di estrazione con lunghezza 4,5 metri | sistema di estrazione con lunghezza 4,5 metri | cad. | Lavori compiuti | 3522 | 15.473 | 0 | 63.5889
B.72.08.0095.015 | sistema di estrazione con lunghezza 5,5 metri | sistema di estrazione con lunghezza 5,5 metri | cad. | Lavori compiuti | 3638 | 14.9797 | 0 | 64.0627
B.72.08.0100 | CALDAIE A CIPPATO | Fornitura e posa in opera di caldaia a biomassa secondo EN 303·5 per la combustione automatica di cippato di legna. Modulazione dal 30 · 100 % della potenza nominale. Combustione ad alta temperatura in camera refrattaria con conduzione separata dell' aria primaria e secondaria. Regolazione lambda con adattamento automatico dell´alimentazione e dell´aria primaria e secondaria alla densità energetica del combustibile per la massimizzazione del rendimento e con sistema di sicurezza contro il ritorno di fiamma. Funzionamento della caldaia in depressione mediante ventilatore con tiraggio aspirato e regolazione variabile del numero di giri all´uscita caldaia. Accensione automatica del combustibile con limitatore del tempo di accensione e ossigeno residuo con temperatura dei gas di scarico. Sistema di pulizia automatica della camera di combustione e dello scambiatore e con trasporto automatico delle ceneri in un contenitore. Scambiatore a tubi lisci con turbolatori e tecnica a tre giri di fumo. Scambiatore di sicurezza in caldaia per raffreddamento di emergenza. Attacco destro o sinistro per collegamento sistema di estrazione combustibile. Regolazione: Regolazione a microprocessore a bordo caldaia con funzione di controllo e verifica dei vari sistemi di antiinceppamento, nello specifico il sistema di estrazione, per la coclea di trasporto combustibile e coclea trasporto ceneri e per la camera di combustione. Riconoscimento della posizione del sistema di sicurezza contro il ritorno di fiamma, della sicurezza contro il sovraccarico e della camera di combustione. Retrosegnalazione delle serrande aria, controllo del numero di giri del ventilatore, della portina di isolazione aperta/chiusa e limitatore temperatura di sicurezza. Misurazione della temperatura di scarico fumi, mandata e ritorno caldaia, temperatura esterna, temperatura bollitore e accumulo termico. Regolazione di serie per la gestione di: · combustione · 1 pompa primaria · 1 circuito miscelato di riscaldamento con funzionamento climatico · 1 circuito bollitore · gestione dell´ accumulo termico a stratificazione · gestione dell´sistema di innalzamento della temperatura di ritorno tramite valvola miscelatrice e modulazione della pompa caldaia. Possibilità di espansione della capacità di gestione della regolazione mediante schede aggiuntive o quadri a parete collegate mediante sistema bus. Caldaia certificata conforme alle direttive CE. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.08.0100.001 | potenza utile 20 kW | potenza utile 20 kW | cad. | Lavori compiuti | 17458 | 6.2431 | 0 | 72.8067
B.72.08.0100.003 | potenza utile 25 kW | potenza utile 25 kW | cad. | Lavori compiuti | 17603 | 6.1917 | 0 | 72.8603
B.72.08.0100.005 | potenza utile 30 kW | potenza utile 30 kW | cad. | Lavori compiuti | 18090 | 6.025 | 0 | 73.0271
B.72.08.0100.007 | potenza utile 50 kW | potenza utile 50 kW | cad. | Lavori compiuti | 20930 | 7.8112 | 0 | 71.2403
B.72.08.0100.009 | potenza utile 70 kW | potenza utile 70 kW | cad. | Lavori compiuti | 26496 | 6.1703 | 0 | 72.8812
B.72.08.0100.011 | potenza utile 90 kW | potenza utile 90 kW | cad. | Lavori compiuti | 28014 | 5.8359 | 0 | 73.2155
B.72.08.0105 | SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO | Fornitura e posa in opera di sistema di estrazione cippato, mediante agitatore accoppiato ed azionato dalla coclea di trasporto tramite ingranaggio a vite ed un giunto unidirezionale (dissacoppiamento dell'agitatore con coclea in retromarcia). Carter di trasmissione con piedini regolabili in altezza per il fissaggio dell'agitatore al suolo del silo. Coclea di trasporto con inclinazione progressiva per il facile e silenzioso trasporto del combustibile senza intasamenti. Agitatore costituito da due braccia, carter con piedini regolabili e ingranaggio a vite, giunto unidirezionale, coclea di trasporto con canale aperto nel silo e canale chiuso per il passaggio attraverso la parete. Completo del motore di azionamento di facile accesso per la manutenzione. Sistema di estrazione completo di 1 metro di prolunga per il collegamento alla caldaia. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.08.0105.001 | diametro agitatore 1,5 metri | diametro agitatore 1,5 metri | cad. | Lavori compiuti | 4978 | 10.9474 | 0 | 68.1117
B.72.08.0105.003 | diametro agitatore 2,0 metri | diametro agitatore 2,0 metri | cad. | Lavori compiuti | 5560 | 9.8014 | 0 | 69.2554
B.72.08.0105.005 | diametro agitatore 2,5 metri | diametro agitatore 2,5 metri | cad. | Lavori compiuti | 6079 | 8.9646 | 0 | 70.0872
B.72.08.0105.007 | diametro agitatore 3,0 metri | diametro agitatore 3,0 metri | cad. | Lavori compiuti | 6522 | 8.3557 | 0 | 70.693
B.72.08.0105.009 | diametro agitatore 4,0 metri | diametro agitatore 4,0 metri | cad. | Lavori compiuti | 7344 | 7.4205 | 0 | 71.6313
B.72.08.0110 | CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI A GASSIFICAZIONE DI LEGNO | Fornitura e posa in opera di caldaia a legna a gassificazione per ceppi di legno con camera di combustione a zone in refrattario ceramico particolarmente indicata per funzionamento a carico parziale. Regolazione di combustione modulante a conduzione lambda con adattamento automatico dell´ aria primaria e secondaria alla densità energetica del combustibile. Regolazione separata dell´ aria primaria e secondaria tramite servomotori indipendenti con retrosegnalazione e preriscaldamento dell´ aria. Ventilatore a tiraggio aspirato con regolazione variabile e controllo del numero di giri all´ uscita caldaia. Limitazione della temperatura di scarico fumi per l´ adattamento ai camini. Aspirazione dei gas distillati sopra la portina di carico. Scambiatore verticale a tubi lisci con turbolatori, sistema a scuotimento per la pulizia dello scambiatore. Rimozione delle ceneri dell´intera caldaia eseguibile dalla parte frontale tramite portina della camera di combustione. Scambiatore di sicurezza per il raffreddamento di emergenza da abbinare ad una valvola di scarico termico. Caldaia isolata con 60 mm di lana di roccia sotto rivestimento in lamiera. Regolazione a microprocessore con Impostazioni mediante Touchscreen da 7 pollici, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, limitatore della temperatura di sicurezza/mancanza acqua e misurazione lambda nello scarico fumi, rilevamento della temperatura dei gas di scarico, mandata e ritorno caldaia, bollitore ed accumulo termico (parte alta, intermedia, bassa), contatto in entrata per richiesta calore (start/stop), 2 accumulatori (riscaldamento o ACS), uscita LAN per la telegestione tramite internet e smartphone. Innalzamento della temperatura di ritorno composta da circolatore classe energetica A con raccordi o flangie filettate, miscelatore a 3·vie a passaggio diritto completo di servomotore. Qualitá d’acqua necessaria: max. 10°fH / 5,6°dH – ph= 8·9 Nel prezzo si intende compreso e compensato la prima messa in funzione, il collegamento al circuito idraulico ed elettrico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.08.0110.001 | potenza utile 20 kW | potenza utile 20 kW | cad. | Lavori compiuti | 10444 | 2.609 | 0 | 76.442
B.72.08.0110.003 | potenza utile 30 kW | potenza utile 30 kW | cad. | Lavori compiuti | 10544 | 2.5842 | 0 | 76.4662
B.72.08.0110.005 | potenza utile 50 kW | potenza utile 50 kW | cad. | Lavori compiuti | 13037 | 4.1801 | 0 | 74.8685
B.72.10 | LAVORI COMPIUTI · APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.10.0001 | SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE | Fornitura e posa in opera di neutralizzatore della condensa omologato TUV, per neutralizzazione PH secondo DIN 4702, composto da recipiente in materiale plastico, pompa di scarico, sonda di livello per blocco bruciatore ed inizio fase di neutralizzazione, con possibilità di by·passare il sistema e scaricare direttamente la condensa, completa di modulo elettronico di funzionamento da posizionarsi nel quadro elettrico o sul quadro di comando caldaia, collegamento alla caldaia ed alla rete di scarico, agente neutralizzante, collegamenti elettrici, cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.10.0001.001 | Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW | Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW | cad. | Lavori compiuti | 806.4 | 16.8948 | 0 | 62.1577
B.72.10.0001.003 | Neutralizzatore condense acide per caldaie da 170 a 900 kW | Neutralizzatore condense acide per caldaie da 170 a 900 kW | cad. | Lavori compiuti | 1289 | 15.8542 | 0 | 63.1683
B.72.10.0003 | APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT. < 500000 Kcal | Fornitura e posa in opera di apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal D.M. 1.12.1975 e dalle relative Specifiche Tecniche , per potenzialita' inferiori a 500.000 kcal/h, omologate secondo le norme ISPESL e costituite da: · valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata, corredata di verbale di taratura al banco, completa di tubazione e convogliatore di scarico; · valvola di intercettazione del combustibile a sicurezza positiva, corredata di verbale di taratura al banco, completa di elemento sensibile e capillare di collegamento; · pressostato di blocco a riarmo manuale con contatti argentati a doppia interruzione, potere di rottura contatti 2 HP a 220/380 V; · termostato di regolazione ad immersione a reinserimento automatico, campo di regolazione da 30 a 90 °.C e differenziale inferiore ai 4°.C; · termostato di blocco ad immersione a reinserimento manuale e potenziale di intervento fisso; · indicatore di pressione con fondo scala compreso tra 1,25 e 2 volte la pressione massima di esercizio dell'impianto completo di tubo ammortizzatore e rubinetto portatermometro; · pozzetto portatermometro ad immersione; · termometri ad immersione con scala fino a 120 °C, da applicarsi sulla mandata di ogni caldaia. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.10.0003.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 889.9 | 15.3096 | 0 | 63.742
B.72.10.0005 | APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT. > 500000 Kcal | Fornitura e posa in opera di apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal D.M. 1.12.1975 e dalle relative Specifiche Tecniche , per potenzialita' superiori a 500.000 kcal/h, omologate secondo le norme ISPESL e costituite da: · n° 2 valvole di sicurezza a membrana, qualificate e tarate, corredate di verbale di taratura al banco, complete di tubazione e convogliatore di scarico; · valvola di intercettazione del combustibile a sicurezza positiva, corredata di verbale di taratura al banco, completa di elemento sensibile e capillare di collegamento; · pressostato di blocco a riarmo manuale con contatti argentati a doppia interruzione, potere di rottura contatti 2 HP a 220/380 V; · termostato di regolazione ad immersione a reinserimento automatico, campo di regolazione da 30 a 90 °C e differenziale inferiore ai 4°C; · termostato di blocco ad immersione a reinserimento manuale e potenziale di intervento fisso; · indicatore di pressione con fondo scala compreso tra 1,25 e 2 volte la pressione massima di esercizio dell'impianto completo di tubo ammortizzatore e rubinetto portatermometro; · pozzetto portatermometro ad immersione; · termometri ad immersione con scala fino a 120°C, da applicarsi sulla mandata di ogni caldaia. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.10.0005.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 1911.1 | 14.2578 | 0 | 64.792
B.72.10.0007 | VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO | Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti di riscaldamento in lamiera di acciaio avente le seguenti caratteristiche: · membrana in gomma sintetica; · precarica in aria o azoto di 1.5 kg/cm2; · pressione massima d'esercizio 5 bar fino a 200 litri, 6 bar oltre i 200 litri; · collaudo da parte dell'Ente di competenza (INAIL); · temperatura massima 99 °C. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento all'impianto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.10.0007.001 | capacità 12 l. | capacità 12 l. | cad. | Lavori compiuti | 52.01 | 16.3719 | 0 | 62.6803
B.72.10.0007.003 | capacità 24 l. | capacità 24 l. | cad. | Lavori compiuti | 59.85 | 14.2272 | 0 | 64.8287
B.72.10.0007.005 | capacità 35 l. | capacità 35 l. | cad. | Lavori compiuti | 93.9 | 9.0682 | 0 | 69.9468
B.72.10.0007.007 | capacità 50 l. | capacità 50 l. | cad. | Lavori compiuti | 126 | 13.5159 | 0 | 65.5397
B.72.10.0007.009 | capacità 80 l. | capacità 80 l. | cad. | Lavori compiuti | 190.9 | 17.8418 | 0 | 61.2258
B.72.10.0007.011 | capacità 105 l. | capacità 105 l. | cad. | Lavori compiuti | 226.9 | 7.5055 | 0 | 71.5558
B.72.10.0007.013 | capacità 150 l. | capacità 150 l. | cad. | Lavori compiuti | 278.9 | 8.5486 | 0 | 70.5127
B.72.10.0007.015 | capacità 200 l. | capacità 200 l. | cad. | Lavori compiuti | 387.9 | 6.1464 | 0 | 72.8951
B.72.10.0007.017 | capacità 250 l. | capacità 250 l. | cad. | Lavori compiuti | 446.8 | 5.3362 | 0 | 73.7153
B.72.10.0007.019 | capacità 300 l. | capacità 300 l. | cad. | Lavori compiuti | 566 | 6.0177 | 0 | 73.0318
B.72.10.0007.021 | capacità 500 l. | capacità 500 l. | cad. | Lavori compiuti | 860.7 | 3.9572 | 0 | 75.097
B.72.10.0009 | VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI | Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti idrosanitari in lamiera di acciaio avente le seguenti caratteristiche: · membrana in gomma sintetica atossica (D.M.21.3.1973) ed intercambiabile; · precarica in aria o azoto di 2 bar; · collaudo da parte dell'Ente di competenza (INAIL); · temperatura d'esercizio ·10 , +50 °C. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento all'impianto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.10.0009.010 | capacità 2 l. | capacità 2 l. | cad. | Lavori compiuti | 51.3 | 16.5984 | 0 | 62.5146
B.72.10.0009.015 | capacità 5 l. | capacità 5 l. | cad. | Lavori compiuti | 54 | 15.7685 | 0 | 63.2222
B.72.10.0009.020 | capacità 8 l. | capacità 8 l. | cad. | Lavori compiuti | 55.5 | 15.3423 | 0 | 63.6757
B.72.10.0009.025 | capacità 12 l. | capacità 12 l. | cad. | Lavori compiuti | 56.4 | 15.0975 | 0 | 63.9362
B.72.10.0009.030 | capacità 18 l. | capacità 18 l. | cad. | Lavori compiuti | 70.1 | 12.1469 | 0 | 66.9044
B.72.10.0009.035 | capacità 24 l. | capacità 24 l. | cad. | Lavori compiuti | 79.1 | 10.7649 | 0 | 68.3186
B.72.10.0009.040 | capacità 60 l. | capacità 60 l. | cad. | Lavori compiuti | 263.9 | 6.4532 | 0 | 72.5957
B.72.10.0009.045 | capacità 80 l. | capacità 80 l. | cad. | Lavori compiuti | 294.9 | 5.7748 | 0 | 73.2723
B.72.10.0009.050 | capacità 100 l. | capacità 100 l. | cad. | Lavori compiuti | 425.9 | 3.9986 | 0 | 75.0599
B.72.10.0009.055 | capacità 200 l. | capacità 200 l. | cad. | Lavori compiuti | 638.5 | 5.3344 | 0 | 73.7165
B.72.10.0009.060 | capacità 300 l. | capacità 300 l. | cad. | Lavori compiuti | 758.3 | 4.4916 | 0 | 74.5589
B.72.10.0009.065 | capacità 500 l. | capacità 500 l. | cad. | Lavori compiuti | 1081 | 3.7809 | 0 | 75.271
B.72.10.0011 | VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL | Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata a banco secondo la normativa vigente, certificata dall'Ente di competenza (INAL), costituita da: · corpo e calotta in ottone OT58; · manopola per lo scarico manuale in resina antiurto; · pressione nominale PN = 10 bar; · sovrapressione max. 10%; · scarico di chiusura max. 20%; · temperatura max. 140°C; · attacchi F/F con uscita maggiorata. Ogni valvola dovrà essere corredata del verbale di taratura a banco in originale. Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.10.0011.001 | valvola di sicurezza 2.25/6 bar 1/2 x 3/4 205 / 442 Kg/h | valvola di sicurezza 2.25/6 bar 1/2 x 3/4 205 / 442 Kg/h | cad. | Lavori compiuti | 130.8 | 26.0398 | 0 | 53.0122
B.72.10.0011.003 | valvola di sicurezza 2.25/6 bar 3/4 x 1 412 / 887 Kg/h | valvola di sicurezza 2.25/6 bar 3/4 x 1 412 / 887 Kg/h | cad. | Lavori compiuti | 168.88 | 20.1682 | 0 | 58.882
B.72.10.0011.005 | valvola di sicurezza 2.25/6 bar 1 x 1 1/4 571 /1230 Kg/h | valvola di sicurezza 2.25/6 bar 1 x 1 1/4 571 /1230 Kg/h | cad. | Lavori compiuti | 288.4 | 11.81 | 0 | 67.2469
B.72.10.0013 | VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA INAIL | Fornitura e posa in opera di valvola di scarico termico qualificata e tarata a banco, ad azione positiva con riarmo manuale e segnale ottico. Ogni valvola sarà corredata da verbale di taratura a banco in originale, secondo le norme dell'Ente di competenza (INAIL). Temperatura di taratura 95°C. Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.10.0013.001 | valvola scarico termico Kcal/h 176775 7071 l/h 1 1/4Mx1 1/4F | valvola scarico termico Kcal/h 176775 7071 l/h 1 1/4Mx1 1/4F | cad. | Lavori compiuti | 481.5 | 7.0737 | 0 | 71.9709
B.72.10.0013.003 | valvola scarico termico Kcal/h 350000 14000 l/h 1 1/2Mx1 1/2F | valvola scarico termico Kcal/h 350000 14000 l/h 1 1/2Mx1 1/2F | cad. | Lavori compiuti | 691.3 | 4.9269 | 0 | 74.127
B.72.10.0015 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE INAIL OTTONE | Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile (gasolio, olio combustibile, gas) ad azione positiva con riarmo manuale, omologata e tarata a banco e costituita da: · corpo in ottone OT58; · molle in acciaio inox; · guarnizioni NBR; · attacco guaina sensore 3/4 M; · temperatura di taratura 97°C /· 3°C; · temperatura max. lato sensore 120°C; · temperatura max. lato valvola 85°C; · pressione di esercizio max. 6 bar; · lunghezza capillare 5000 mm; · attacchi filettati F/F. Ogni valvola dovrà essere corredata di verbale di taratura a banco in originale secondo le norme dell'Ente di competenza (INAIL). Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.10.0015.001 | valvola di intercett. combustibile INAIL 1/2 |  | cad. | Lavori compiuti | 496 | 9.6137 | 0 | 69.4395
B.72.10.0015.003 | valvola di intercett. combustibile INAIL 3/4 |  | cad. | Lavori compiuti | 604.9 | 7.883 | 0 | 71.1721
B.72.10.0017 | VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL ALLUMINIO FILETT. | Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile (gasolio, olio combustibile, gas) ad azione positiva con riarmo manuale, omologata e tarata a banco e costituita da: · corpo in alluminio; · molle in acciaio inox; · guarnizioni NBR; · attacco guaina sensore 3/4 M; · temperatura di taratura 97°C +/· 3°C; · temperatura max. lato sensore 120°C; · temperatura max. lato valvola 85°C; · pressione di esercizio max. 6 bar; · lunghezza capillare 5000 mm; · attacchi filettati F/F. Ogni valvola dovrà essere corredata di verbale di taratura a banco in originale secondo le norme dell'Ente di competenza (INAIL). Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.10.0017.001 | valvola di intercett. combustibile INAIL 1 |  | cad. | Lavori compiuti | 386.8 | 12.3278 | 0 | 66.7322
B.72.10.0017.003 | valvola di intercett. combustibile INAIL 1 1/4 |  | cad. | Lavori compiuti | 477.2 | 10.7062 | 0 | 68.3403
B.72.10.0017.005 | valvola di intercett. combustibile INAIL 1 1/2 |  | cad. | Lavori compiuti | 514.4 | 10.5941 | 0 | 68.4526
B.72.10.0017.007 | valvola di intercett. combustibile INAIL 2 |  | cad. | Lavori compiuti | 621.9 | 8.7628 | 0 | 70.2878
B.72.10.0019 | VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL ALLUMINIO FLANG. | Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile (gasolio, olio combustibile, gas) ad azione positiva con riarmo manuale, omologata e tarata a banco e costituita da: · corpo in alluminio; · molle in acciaio inox; · guarnizioni NBR;· attacco guaina sensore 3/4 M; · temperatura di taratura 97°C +/· 3°C; · temperatura max. lato sensore 120.C; · temperatura max. lato valvola 85°C; · pressione di esercizio max. 6 bar; · lunghezza capillare 5000 mm; · attacchi flangiati PN16 UNI 2223; · coppia di controflange complete di bulloneria. Ogni valvola dovrà essere corredata di verbale di taratura a banco in originale secondo le norme dell'Ente di competenza (INAIL). Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.10.0019.001 | valvola di intercett. combustibile INAIL 2 1/2 (DN 65) |  | cad. | Lavori compiuti | 1639.1 | 4.9871 | 0 | 74.0656
B.72.10.0019.003 | valvola di intercett. combustibile INAIL 3 (DN 80) |  | cad. | Lavori compiuti | 2019.4 | 5.3972 | 0 | 73.6536
B.72.10.0021 | PRESSOSTATO DI SICUREZZA | Fornitura e posa in opera di pressostato di sicurezza per impianti di riscaldamento a riarmo manuale, omologato dall'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.). Campo di taratura 1·5 bar; pressione max ammessa 14 bar;temperatura max del fluido 95°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in guaina filettata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.10.0021.001 | pressostato di sicurezza | pressostato di sicurezza | cad. | Lavori compiuti | 80.57 | 42.2738 | 0 | 36.7755
B.72.10.0023 | TERMOSTATO DI REGOLAZIONE | Fornitura e posa in opera di termostato di regolazione ad immersione a reinserimento automatico, campo di regolazione da 30 a 90°C, differenziale inferiore ai 4°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in guaina filettata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.10.0023.001 | termostato di regolazione | termostato di regolazione | cad. | Lavori compiuti | 84.2 | 40.4513 | 0 | 38.5986
B.72.10.0025 | TERMOSTATO DI SICUREZZA | Fornitura e posa in opera di termostato di sicurezza ad immersione a reinserimento manuale e potenziale di intervento fisso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in guaina filettata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.10.0025.001 | termostato di sicurezza | termostato di sicurezza | cad. | Lavori compiuti | 89.51 | 38.0516 | 0 | 41.001
B.72.10.0027 | FLUSSOSTATO | Fornitura e posa in opera di flussostato per il controllo del flusso dell'aria o dell'acqua in canali d'aria o tubazioni avente le seguenti caratteristiche: · paletta in acciaio inox per aria, in bronzo fosforoso o in acciaio inox per acqua (in funzione della temperatura del fluido), per tubazioni da 1 a 8 ; · attacchi 1 NTP maschio; · interruttore micro SPDT (in deviazione) portata dei contatti 15 A 220V ca; · grado di protezione IP 43 (aria o acqua), IP 66 (acqua). Completo di collegamenti elettrici e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.10.0027.001 | Per acqua IP 54 |  | cad. | Lavori compiuti | 263.6 | 12.9211 | 0 | 66.1305
B.72.10.0027.005 | Per aria IP 43 | Per aria IP 43 | cad. | Lavori compiuti | 258.3 | 13.1862 | 0 | 65.8614
B.72.12 | LAVORI COMPIUTI · BOLLITORI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.12.0002 | BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI SCAMBIO | Fornitura e posa in opera di bollitore in acciaio inox AISI 316l, con una serpentina di scambio in acciaio inox AISI 316L, per produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con caldaie e isolamento in poliuretano rigido spessore 70 mm fino a 600 lt,di accumulo, 100 mm da 800 lt in su. Il bollitore risponderà alle norme INAIL e sarà completo di: · serbatoio a pressione in acciaio al carbonio vetrificato; · scambiatore tubolare in acciaio carbonio vetrificato da 1 1/4; · isolamento in poliuretano morbido da 100 mm e rivestimento esterno; · attacco mandata acqua calda ed entrata acqua fredda da 1 1/4; · attacco ricircolo da 1 ; · attacco anodo da 1 1/2; · attacco resistenza elettrica da 1 1/2; · attacchi termostato, sonda e termometro di controllo da 1/2 . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico·sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.12.0002.010 | capacità 200 l | capacità 200 l | cad. | Lavori compiuti | 2120 | 9.6396 | 0 | 69.4151
B.72.12.0002.015 | capacità 300 l | capacità 300 l | cad. | Lavori compiuti | 2502 | 8.1679 | 0 | 70.8873
B.72.12.0002.020 | capacità 500 l | capacità 500 l | cad. | Lavori compiuti | 3064 | 7.7813 | 0 | 71.2663
B.72.12.0002.025 | capacità 800 l | capacità 800 l | cad. | Lavori compiuti | 4094 | 6.6556 | 0 | 72.3889
B.72.12.0002.030 | capacità 1000 l | capacità 1000 l | cad. | Lavori compiuti | 4789 | 5.6897 | 0 | 73.3681
B.72.12.0002.035 | capacità 2000 l | capacità 2000 l | cad. | Lavori compiuti | 8443 | 4.0341 | 0 | 75.016
B.72.12.0002.040 | capacità 3000 l | capacità 3000 l | cad. | Lavori compiuti | 9654 | 4.2337 | 0 | 74.8171
B.72.12.0002.045 | capacità 4000 l | capacità 4000 l | cad. | Lavori compiuti | 12619 | 3.7787 | 0 | 75.2727
B.72.12.0003 | BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI | Fornitura e posa in opera di bollitore in acciaio inox AISI 316l, con due serpentini di scambio, per produzione di acqua calda sanitaria in combinazione di impianto solare e integrato con caldaia, e isolamento in poliuretano rigido spessore 70 mm fino a 600 lt,di accumulo, 100 mm da 800 lt in su; il bollitore risponderà alle norme INAIL e sarà completo di: · serbatoio a pressione in acciaio al carbonio vetrificato; · scambiatore tubolare in acciaio carbonio vetrificato da 1 1/4; · isolamento in poliuretano morbido da 100 mm e rivestimento esterno; · attacco mandata acqua calda ed entrata acqua fredda da 1 1/4; · attacco ricircolo da 1 ; · attacco anodo da 1 1/2; · attacco resistenza elettrica da 1 1/2; · attacchi termostato, sonda e termometro di controllo da 1/2 . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico·sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.12.0003.001 | capacita' 200 l |  | cad. | Lavori compiuti | 2372 | 8.6155 | 0 | 70.43
B.72.12.0003.003 | capacita' 300 l |  | cad. | Lavori compiuti | 2761 | 7.4017 | 0 | 71.6624
B.72.12.0003.005 | capacita' 500 l |  | cad. | Lavori compiuti | 3537 | 6.7407 | 0 | 72.3099
B.72.12.0003.007 | capacita' 800 l |  | cad. | Lavori compiuti | 4490 | 6.0686 | 0 | 72.9755
B.72.12.0003.009 | capacita'1000 l |  | cad. | Lavori compiuti | 5165 | 5.2755 | 0 | 73.7773
B.72.12.0003.011 | capacita' 2000 l |  | cad. | Lavori compiuti | 9121 | 3.7342 | 0 | 75.3163
B.72.12.0006 | BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO | Fornitura e posa in opera di bollitore in acciaio al carbonio, completo di protezione anodica, trattamento interno di vertificazione secondo normative DIN 4753·3 e UNI 10025, con una serpentina di scambio per produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con caldaie e isolamento in poliuretano rigido spessore 70 mm fino a 600 lt,di accumulo, 100 mm da 800 lt in su; il bollitore risponderà alle norme INAIL e sarà completo di: · serbatoio a pressione in acciaio al carbonio vetrificato; · scambiatore tubolare in acciaio carbonio vetrificato da 1 1/4; · isolamento in poliuretano morbido da 100 mm e rivestimento esterno; · attacco mandata acqua calda ed entrata acqua fredda da 1 1/4; · attacco ricircolo da 1 ; · attacco anodo da 1 1/2; · attacco resistenza elettrica da 1 1/2; · attacchi termostato, sonda e termometro di controllo da 1/2 ; · attacco in sommità mandata acqua calda da 1 1/2. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico·sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.12.0006.010 | capacita' di accumulo 200 l. | capacita' di accumulo 200 l. | cad. | Lavori compiuti | 946 | 21.6025 | 0 | 57.463
B.72.12.0006.015 | capacita' di accumulo 300 l. | capacita' di accumulo 300 l. | cad. | Lavori compiuti | 1096 | 21.7536 | 0 | 57.2628
B.72.12.0006.020 | capacita' di accumulo 500 l. | capacita' di accumulo 500 l. | cad. | Lavori compiuti | 1331 | 17.9128 | 0 | 61.127
B.72.12.0006.025 | capacita' di accumulo 800 l. | capacita' di accumulo 800 l. | cad. | Lavori compiuti | 1843 | 14.7846 | 0 | 64.2756
B.72.12.0006.030 | capacita' di accumulo 1000 l. | capacita' di accumulo 1000 l. | cad. | Lavori compiuti | 2075 | 13.1316 | 0 | 65.9084
B.72.12.0006.035 | capacita' di accumulo 2000 l. | capacita' di accumulo 2000 l. | cad. | Lavori compiuti | 3930 | 8.6667 | 0 | 70.3868
B.72.12.0007 | BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI | BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO A 2 SERPENTINI Fornitura e posa in opera di bollitore in acciaio al carbonio, completo di protezione anodica, trattamento interno di vertificazione secondo normative DIN 4753·3 e UNI 10025, con due serpentini di scambio, per produzione di acqua calda sanitaria in combinazione di impianto solare e integrato con caldaia, e isolamento in poliuretano morbido spessore 100 mm; il bollitore risponderà alle norme INAIL e sarà completo di: · serbatoio a pressione in acciaio al carbonio vetrificato; · n. 2 scambiatori tubolare in acciaio carbonio vetrificato da 1 1/4; · isolamento in poliuretano morbido da 100 mm e rivestimento esterno; · attacco mandata acqua calda ed entrata acqua fredda da 1 1/4; · attacco ricircolo da 1 ; · attacco anodo da 1 1/2; · attacco resistenza elettrica da 1 1/2; · attacchi termostato, sonda e termometro di controllo da 1/2 ; · attacco in sommità mandata acqua calda da 1 1/2. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico·sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.12.0007.001 | capacita' di accumulo 200 l. |  | cad. | Lavori compiuti | 1025 | 19.9376 | 0 | 59.0829
B.72.12.0007.003 | capacita' di accumulo 300 l. |  | cad. | Lavori compiuti | 1195 | 19.9515 | 0 | 59.1297
B.72.12.0007.005 | capacita' di accumulo 500 l. |  | cad. | Lavori compiuti | 1464 | 16.2855 | 0 | 62.7459
B.72.12.0007.007 | capacita' di accumulo 800 l. |  | cad. | Lavori compiuti | 1955 | 13.9376 | 0 | 65.0946
B.72.12.0007.009 | capacita' di accumulo 1000 l. |  | cad. | Lavori compiuti | 2201 | 12.3798 | 0 | 66.6788
B.72.12.0007.011 | capacita' di accumulo 2000 l. |  | cad. | Lavori compiuti | 4213 | 8.0845 | 0 | 70.9756
B.72.12.0009.001 | capacita' 300 l. | capacita' 300 l. | cad. | Lavori compiuti | 4254 | 14.4118 | 0 | 64.6366
B.72.12.0009.003 | capacita' 500 l. | capacita' 500 l. | cad. | Lavori compiuti | 4505 | 13.6089 | 0 | 65.4353
B.72.12.0009.005 | capacita' 600 l. | capacita' 600 l. | cad. | Lavori compiuti | 5035 | 13.5293 | 0 | 65.5158
B.72.12.0009.007 | capacita' 800 l. | capacita' 800 l. | cad. | Lavori compiuti | 5707 | 13.1298 | 0 | 65.918
B.72.12.0009.009 | capacita' 1000 l. | capacita' 1000 l. | cad. | Lavori compiuti | 6202 | 13.1803 | 0 | 65.8697
B.72.12.0016 | BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO | Fornitura e posa in opera di boiler elettrico ad accumulo in vetro porcellanato completo di : · termostato azionabile dall'esterno; · valvola di sicurezza tarata a 8 ate; · anodo di magnesio estruso; · isolamento termico in poliuretano. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettrica ed all'impianto idrico·sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.12.0016.010 | capacità di accumulo 10 l. | capacità di accumulo 10 l. | cad. | Lavori compiuti | 196.5 | 41.6 | 0 | 37.4555
B.72.12.0016.015 | capacità di accumulo 15 l. | capacità di accumulo 15 l. | cad. | Lavori compiuti | 207.9 | 39.3189 | 0 | 39.7306
B.72.12.0016.020 | capacità di accumulo 30 l. | capacità di accumulo 30 l. | cad. | Lavori compiuti | 225.6 | 36.234 | 0 | 42.8191
B.72.12.0016.025 | capacità di accumulo 50 l. | capacità di accumulo 50 l. | cad. | Lavori compiuti | 333.8 | 32.6519 | 0 | 46.405
B.72.12.0016.030 | capacità di accumulo 80 l. | capacità di accumulo 80 l. | cad. | Lavori compiuti | 335.1 | 32.5252 | 0 | 46.5234
B.72.12.0016.035 | capacità di accumulo 100 l. | capacità di accumulo 100 l. | cad. | Lavori compiuti | 397.4 | 34.2828 | 0 | 44.766
B.72.12.0017 | BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 1 SERPENTINA | Fornitura e posa in opera di bollitore, completo di protezione anodica, trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753·3 e UNI 10025, bollitore interno per produzione acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316L, con una serpentina di scambio in acciaio, adatto per accumulo termico con produzione di acqua calda sanitaria e integrazione dal serpentino inferiore, e isolamento in poliuretano rigido spessore 100 mm; il bollitore risponderà alle norme INAIL e sarà completo di: · serbatoio a pressione in acciaio al carbonio vetrificato; · isolamento in poliuretano rigido da 100 mm e rivestimento esterno; · attacco mandata e ritorno riscaldamento da 1 1/2; · attacchi liberi sul serbatoio inerziale da 1 1/2; · attacchi scambiatore tubolare inferiore in acciaio carbonio vetrificato da 1 ; · attacco mandata acqua calda ed entrata acqua fredda da 1 ; · attacco ricircolo da 1 ; · attacco anodo da 1 1/4; · attacco resistenza elettrica da 1 1/2; · attacchi termostato, sonde, sfiato e termometro di controllo da 1/2 ; · attacchi per scarico da 3/4 . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico·sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.12.0017.001 | capacità totale 600 l. |  | cad. | Lavori compiuti | 2462 | 8.3006 | 0 | 70.7392
B.72.12.0017.003 | capacità totale 750 l. |  | cad. | Lavori compiuti | 2979 | 8.0034 | 0 | 71.0507
B.72.12.0017.005 | capacità totale 1000 l. |  | cad. | Lavori compiuti | 3448 | 7.9026 | 0 | 71.1601
B.72.12.0017.007 | capacità totale 1500 l. |  | cad. | Lavori compiuti | 4311 | 6.3206 | 0 | 72.7349
B.72.12.0017.009 | capacità totale 2000 l. |  | cad. | Lavori compiuti | 5012 | 6.1161 | 0 | 72.937
B.72.12.0018 | BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 2 SERPENTINE | Fornitura e posa in opera di bollitore, completo di protezione anodica, trattamento interno di vetrificazione anticorrosiva secondo normative DIN 4753·3 e UNI 10025, per produzione e stoccaggio acqua calda sanitaria. Realizzato in acciaio inox AISI 316L, con due serpentini di scambio in acciaio, particolarmente indicato per impianti solari e l'integrazione di una seconda fonte di calore come una caldaia a condensazione. Isolazione in poliuretano rigido spessore 100 mm; il bollitore risponderà alle norme INAIL e sarà completo di: · serbatoio a pressione in acciaio al carbonio vetrificato; · isolamento in poliuretano rigido da 100 mm e rivestimento esterno; · attacco mandata e ritorno riscaldamento da 1 1/2; · attacchi liberi sul serbatoio inerziale da 1 1/2; · attacchi scambiatore tubolare inferiore in acciaio carbonio vetrificato da 1 ; · attacchi scambiatore tubolare superiore in acciaio carbonio vetrificato da 1 ; · attacco mandata acqua calda ed entrata acqua fredda da 1 ; · attacco ricircolo da 1 ; · attacco anodo da 1 1/4; · attacco resistenza elettrica da 1 1/2; · attacchi termostato, sonde, sfiato e termometro di controllo da 1/2 ; · attacchi per scarico da 3/4 . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico·sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.12.0018.001 | capacità totale 600 l |  | cad. | Lavori compiuti | 2644 | 7.7292 | 0 | 71.3162
B.72.12.0018.003 | capacità totale 750 l |  | cad. | Lavori compiuti | 3202 | 7.446 | 0 | 71.599
B.72.12.0018.005 | capacità totale 1000 l |  | cad. | Lavori compiuti | 3713 | 7.3385 | 0 | 71.7102
B.72.12.0018.007 | capacità totale 1500 l |  | cad. | Lavori compiuti | 4607 | 5.9145 | 0 | 73.1409
B.72.12.0018.009 | capacità totale 2000 l |  | cad. | Lavori compiuti | 5330 | 5.7512 | 0 | 73.2946
B.72.12.0022 | BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE IN RAME | Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo coibentato in acciaio zincato rispondente alle norme INAIL e completo di: · scambiatore in rame; · isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC; · termometro; · rubinetto di scarico 1/2 con portagomma. Pressione di esercizio primario/secondario 6 bar. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico·sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.12.0022.010 | Capacità 200 l. | Capacità 200 l. | cad. | Lavori compiuti | 1445 | 14.1426 | 0 | 64.8858
B.72.12.0022.015 | Capacità 300 l. | Capacità 300 l. | cad. | Lavori compiuti | 1566 | 15.2248 | 0 | 63.8314
B.72.12.0022.020 | Capacità 500 l. | Capacità 500 l. | cad. | Lavori compiuti | 1722 | 13.8455 | 0 | 65.1916
B.72.12.0022.025 | Capacità 800 l. | Capacità 800 l. | cad. | Lavori compiuti | 2319 | 11.7499 | 0 | 67.3092
B.72.12.0022.030 | Capacità 1000 l. | Capacità 1000 l. | cad. | Lavori compiuti | 2553 | 10.6729 | 0 | 68.3862
B.72.12.0022.035 | Capacità 2000 l. | Capacità 2000 l. | cad. | Lavori compiuti | 3936 | 8.6535 | 0 | 70.4065
B.72.12.0022.040 | Capacità 3000 l. | Capacità 3000 l. | cad. | Lavori compiuti | 5156 | 7.9271 | 0 | 71.1249
B.72.12.0022.045 | Capacità 4000 l. | Capacità 4000 l. | cad. | Lavori compiuti | 6727 | 7.0884 | 0 | 71.9667
B.72.12.0022.046 | Capacità 5000 l. | Capacità 5000 l. | cad. | Lavori compiuti | 7766 | 7.0173 | 0 | 72.0294
B.72.12.0023 | VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO | Fornitura e posa in opera di volano termico in acciaio al carbonio, con isolamento in poliuretano rigido spessore 100 mm; il bollitore risponderà alle norme INAIL e sarà completo di: · serbatoio a pressione in acciaio al carbonio; · isolamento in poliuretano rigido da 100 mm e rivestimento esterno; · attacco mandata e ritorno caldaia da 1 1/2; · attacco ritorno acqua a 50°C da 1 1/2; · attacco ritorno acqua a 30°C da 1 1/2 · attacco resistenza elettrica da 1 1/2; · attacchi termostato, sonde, sfiato e termometro di controllo da 1/2 . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico·sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.12.0023.001 | Capacità 200 l | Capacità 200 l | cad. | Lavori compiuti | 891.8 | 22.9155 | 0 | 56.1337
B.72.12.0023.003 | Capacità 300 l | Capacità 300 l | cad. | Lavori compiuti | 922.1 | 22.1625 | 0 | 56.8919
B.72.12.0023.005 | Capacità 500 l | Capacità 500 l | cad. | Lavori compiuti | 1011 | 20.2136 | 0 | 58.8131
B.72.12.0023.007 | Capacità 800 l | Capacità 800 l | cad. | Lavori compiuti | 1179 | 17.3333 | 0 | 61.7133
B.72.12.0023.009 | Capacità 1000 l | Capacità 1000 l | cad. | Lavori compiuti | 1286 | 15.8911 | 0 | 63.1882
B.72.12.0023.011 | Capacità 1500 l | Capacità 1500 l | cad. | Lavori compiuti | 1724 | 11.8538 | 0 | 67.2042
B.72.12.0023.013 | Capacità 2000 l | Capacità 2000 l | cad. | Lavori compiuti | 2139 | 12.7387 | 0 | 66.3207
B.72.12.0023.015 | Capacità 3000 l | Capacità 3000 l | cad. | Lavori compiuti | 2741 | 11.1835 | 0 | 67.8803
B.72.12.0023.017 | Capacità 5000 l | Capacità 5000 l | cad. | Lavori compiuti | 4717 | 11.5531 | 0 | 67.5056
B.72.12.0029.001 | Capacità 112 l. Potenza al focolare 7.4 kW | Capacità 112 l. Potenza al focolare 7.4 kW | cad. | Lavori compiuti | 2013 | 27.072 | 0 | 51.9722
B.72.12.0029.003 | Capacità 145 l. Potenza al focolare 8.2 kW | Capacità 145 l. Potenza al focolare 8.2 kW | cad. | Lavori compiuti | 2143 | 25.4298 | 0 | 53.6258
B.72.12.0031 | SCALDA ACQUA INDUSTRIALI A GAS | Fornitura e posa in opera di scalda acqua industriale a gas a fuoco diretto costituito da: · cappa orientabile; · camera di combustione resistente alle alte temperature, in fibra ceramica in alluminio silicato; · serbatoio in lamiera di acciaio pesante, vetrificata, con anodi di magnesio per protezione catodica; · termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota; · termostato di sicurezza; · regolatore di pressione gas; · sensori della temperatura; · isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica; · mantellatura esterna in lamiera di acciaio e verniciata a fuoco; · vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico; · n° 2 aperture d'ispezione e pulizia; · pressione massima di esercizio 10 bar; · accensione piezoelettrica; · alimentazione elettrica con corrente monofase 220V/50 Hz. Completo di allacciamento alla rete idrica, alla rete elettrica, a quella del gas, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi |  | Lavori compiuti
B.72.12.0031.001 | Cap. l. 340 pot. foc. 36 kW, tempo di riscald. salto 50°C 38 min. | Cap. l. 340 pot. foc. 36 kW, tempo di riscald. salto 50°C 38 min. | cad. | Lavori compiuti | 4688
B.72.12.0031.003 | Cap. l. 380 pot. foc. 48 kW, tempo di riscald. salto 50°C 31 min. | Cap. l. 380 pot. foc. 48 kW, tempo di riscald. salto 50°C 31 min. | cad. | Lavori compiuti | 5069
B.72.12.0031.005 | Cap. l. 320 pot. foc. 61 kW, tempo di riscald. salto 50°C 22 min. | Cap. l. 320 pot. foc. 61 kW, tempo di riscald. salto 50°C 22 min. | cad. | Lavori compiuti | 5431
B.72.12.0031.007 | Cap. l. 380 pot. foc. 61 kW, tempo di riscald. salto 50°C 26 min. | Cap. l. 380 pot. foc. 61 kW, tempo di riscald. salto 50°C 26 min. | cad. | Lavori compiuti | 5640
B.72.12.0031.009 | Cap. l. 285 pot. foc. 85 kW, tempo di riscald. salto 50°C 14 min. | Cap. l. 285 pot. foc. 85 kW, tempo di riscald. salto 50°C 14 min. | cad. | Lavori compiuti | 7427
B.72.12.0031.011 | Cap. l. 260 pot. foc.110 kW, tempo di riscald. salto 50°C 10 min. | Cap. l. 260 pot. foc.110 kW, tempo di riscald. salto 50°C 10 min. | cad. | Lavori compiuti | 8052
B.72.12.0036 | PRODUTTORE ACQUA CALDA A CONDENSAZIONE | Fornitura e posa in opera di produttore autonomo d'acqua calda sanitaria a condensazione del tipo ad accumulo a ricarica rapida con scambio a fuoco indiretto, funzionante a gas metano o GPL, avente le seguenti caratteristiche: Caratteristiche del circuito primario: · Unità di premiscelazione con sistema Venturi completa di valvola gas e ventilatore. · Bruciatore premiscelato modulante con rampa in verticale e campo di modulazione dal 30% al 100% della potenza. · Sonda NTC di mandata riscaldamento. · Sonda NTC di ritorno riscaldamento. · Sonda NTC di temperatura dei fumi. · Sonda NTC di temperatura del bollitore. · Funzione antigelo. · Corpo caldaia in acciaio completamente coibentato con schiuma di poliuretano di spessore 50mm. · Scambiatore primario autopulente in acciaio INOX speciale per alte temperature e resistenza alla corrosione da condense acide con camera di combustione e tubi fumo completamente immersi. · Piastra anti·stratificazione tra scambiatore/accumulo Tank in Tank e scambiatore immerso ad intercapedine di preriscaldo acqua fredda sanitaria. · Predisposizione al collegamento di un impianto di riscaldamento. · Circolatore di carico anti·stratificazione per la circolazione forzata dell' acqua primaria al fine di ottimizzare i fattori di scambio termico ed aumentare le prestazioni globali della macchina. · Pressostato di sicurezza mancanza acqua. · Conformità CE per collegamento scarico fumi. Caratteristiche del circuito secondario (sanitario): · Scambiatore/accumulo anulare Tank in Tank realizzato in acciaio INOX austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un'elevata produzione anche in continuo. · Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare. · Totale riscaldamento dell'accumulo sanitario per funzione anti·legionella. · Scambiatore totalmente immerso nella parte inferiore del circuito primario, avente la funzione di preriscaldo dell' acqua fredda sanitaria in ingresso favorendo ulteriormente la condensazione. Regolazione: Centralina elettronica, avente le seguenti funzioni: · Controllo delle funzioni di sicurezza (accensione, controllo di fiamma, limite temperatura). · Controllo della modulazione di fiamma. · Centralina climatica con curva programmabile. · Funzione di produzione acqua calda sanitaria con parametri di funzionamento dedicati. · Priorità sul circuito sanitario attivabile. Funzionamento a gas metano o GPL. Il prezzo è comprensivo degli oneri per il collegamento al tubo fumi, all'impianto idrico ed elettrico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.12.0036.001 | Pot. Utile 34,1 kW, 381 lt. nei primi 10', 898 l/h in continuo a 45°C | Pot. Utile 34,1 kW, 381 lt. nei primi 10', 898 l/h in continuo a 45°C | cad. | Lavori compiuti | 6388 | 10.6637 | 0 | 68.3845
B.72.12.0036.003 | Pot. Utile 89,3 kW, 722 lt. nei primi 10', 2394 l/h in continuo a 45°C | Pot. Utile 89,3 kW, 722 lt. nei primi 10', 2394 l/h in continuo a 45°C | cad. | Lavori compiuti | 11435 | 5.9571 | 0 | 73.0949
B.72.12.0040.001 | Pot.utile 31,4kW, 320lt nei primi 10', 772l/h in continuo a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C |  | cad. | Lavori compiuti | 4839 | 14.0773 | 0 | 64.9804
B.72.12.0040.003 | Pot.utile 63,0kW, 378lt nei primi 10', 1573l/h in continuo a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C |  | cad. | Lavori compiuti | 4991 | 13.6486 | 0 | 65.4057
B.72.12.0040.005 | Pot.utile 96,8kW, 777lt nei primi 10', 2379l/h in continuo a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C |  | cad. | Lavori compiuti | 7192 | 9.4716 | 0 | 69.5829
B.72.12.0040.007 | Pot.utile 105,5kW, 1289lt nei primi 10', 2607l/h in continuo a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C |  | cad. | Lavori compiuti | 7192 | 9.4716 | 0 | 69.5829
B.72.12.0040.009 | Pot.utile 141,7kW, 1350lt nei primi 10', 3446l/h in continuo a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C |  | cad. | Lavori compiuti | 11632 | 5.8563 | 0 | 73.1981
B.72.12.0045 | BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO + ELETTRICO | Fornitura e posa in opera di bollitore in acciaio inox a riscaldamento indiretto costituito da: · bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria in acciaio inox 18/10 ondulato su tutta l'altezza del cilindro; · scambiatore di calore a superficie interamente riscaldata del tipo a recipienti integrati; · coibentazione in schiuma poliuratanica esente da C.F.C; · termostato di comando; · mantello esterno in vinile; · valvola di spurgo aria; · attacchi ingresso/uscita sanitario 3/4 ; · attacchi ingresso/uscita primario 1 1/4; · valvola di sicurezza tarata 8 bar diam 3/4 completa di valvola di non ritorno e rubinetto d'arresto; · vaso di espansione a membrana di capacità adeguata; · resistenza elettrica in acciaio inox a riscaldamento indiretto pot. 2.2 KW; · commutatore estate inverno; · pressione di esercizio circuito primario max 3 bar; · pressione di esercizio circuito secondario max 10 bar; · temperatura max. 110°C. · risponderà alle norme INAIL; Completo di allacciamenti elettrici, idrici ed alla rete di scarico, cablaggi, supporti murali, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le prestazioni del bollitore saranno riferite alle seguenti condizioni: · temperatura fluido primario 85°C; · alimentazione da acquedotto 10°C; · temperatura di spillamento 45°C; · bollitore montato in posizione verticale. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.12.0045.001 | Capacita' 100 l Spillamento 560 l/h Port. primario 2.1 mc/h | Capacita' 100 l Spillamento 560 l/h Port. primario 2.1 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1469.7 | 9.2699 | 0 | 69.7829
B.72.12.0045.003 | Capacita' 130 l Spillamento 760 l/h Port. primario 2.6 mc/h | Capacita' 130 l Spillamento 760 l/h Port. primario 2.6 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1558.3 | 8.7429 | 0 | 70.3074
B.72.12.0045.005 | Capacita' 160 l Spillamento 770 l/h Port. primario 3.5 mc/h | Capacita' 160 l Spillamento 770 l/h Port. primario 3.5 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1638 | 8.3175 | 0 | 70.7326
B.72.12.0045.007 | Capacita' 200 l Spillamento 1300 l/h Port. primario 4.2 mc/h | Capacita' 200 l Spillamento 1300 l/h Port. primario 4.2 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1830 | 11.1672 | 0 | 67.9016
B.72.12.0045.009 | Capacita' 240 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5 mc/h | Capacita' 240 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1937 | 10.5503 | 0 | 68.4874
B.72.14 | LAVORI COMPIUTI · SCAMBIATORI DI CALORE |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.14.0007 | SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS | Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore a piastre a flussi incrociati, saldobrasato per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria costituito da: · piastre in acciaio inox AISI 316 · Attacchi filettati in acciaio inox · Saldobrasatura in rame 99,9% · Conformità Direttiva PED 2014/68/CE art. 4.3 · Pressione massima di esercizio: 21 bar – collaudo: 30 bar; Comprensivo di: · isolamento in guscio ad incastro in PU rigido da 60 kg/mc, con finitura esterna in polistirene colorato e fissaggio in velcro; · staffa di sostegno a pavimento/parete; · vasca raccolta condense in materiale inox Aisi 304; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto di riscaldamento, minuteria di montaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.14.0007.001 | potenza 25 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 781.4 | 34.8707 | 0 | 44.1822
B.72.14.0007.003 | potenza 50 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 857.3 | 31.7835 | 0 | 47.2693
B.72.14.0007.005 | potenza 100 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 1235.9 | 24.803 | 0 | 54.2503
B.72.14.0007.007 | potenza 150 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 1349.8 | 22.71 | 0 | 56.3402
B.72.14.0007.009 | potenza 200 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 1648.5 | 22.7273 | 0 | 56.3227
B.72.14.0007.011 | potenza 250 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 2054.5 | 18.2361 | 0 | 60.8167
B.72.14.0007.013 | potenza 300 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 2191.2 | 17.0984 | 0 | 61.9514
B.72.14.0009 | SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER A.C.S. | Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore a piastre a flussi incrociati per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria costituito da: · Telaio verniciato PN 21; · piastre in acciaio inox AISI 316L spessore 0,6 mm stampate con corrugazione a spina di pesce; · Guarnizioni EPDM del tipo non incollato con fermagli di ancoraggio alla piastra facenti parte della guarnizione stessa; · Attacchi filettati inox; · Tiranteria zincata; · Pressione massima di esercizio: 10 bar – collaudo: 14,3 bar; · Conformità Direttiva PED 2014/68/CE art. 4.3; Nel prezzo è compreso: · isolamento termico per scambiatore ispezionabile realizzato in tre pezzi separati con finitura esterna in lamiera di alluminio spessore 6/10 mm, materiale coibente in elastomero espanso a cellule chiuse spessore 19 mm; · vasca di raccolta condense in acciaio inox AISI 304 con manicotto di scarico; · coppia di staffe di sostegnp per fissaggio a terra realizzate in acciaio al carbonio verniciato; Nel prezzo si intendono anche compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.14.0009.001 | potenza 25 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 1030.4 | 26.4441 | 0 | 52.6048
B.72.14.0009.003 | potenza 50 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 1133.6 | 24.0367 | 0 | 55.0141
B.72.14.0009.005 | potenza 100 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 1467.4 | 20.89 | 0 | 58.1627
B.72.14.0009.007 | potenza 150 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 1785.4 | 17.1693 | 0 | 61.8842
B.72.14.0009.009 | potenza 200 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 2019.6 | 18.5512 | 0 | 60.5011
B.72.14.0009.011 | potenza 250 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 2084.9 | 17.9702 | 0 | 61.0811
B.72.14.0009.013 | potenza 300 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 2248.8 | 16.6604 | 0 | 62.3924
B.72.14.0011 | SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, SALDOBRASATO PER CLIMATIZZAZIONE | Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore a piastre saldobrasato per la climatizzazione e costituito da: · piastre in acciaio inox AISI 304; · Attacchi filettati in acciaio inox; · Saldobrasatura in rame 99,9%; · Conformità Direttiva PED 2014/68/CE art. 4.3 · Pressione massima di esercizio: 21 bar – collaudo: 30 bar; Il prezzo è comprensivo di: · n°2 semigusci ad incastro in PU Rigido, 60 kg/m³, con finitura esterna in polystyrene colorato, fissaggio in velcro; Nel prezzo si intendono anche compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.14.0011.001 | potenza 25 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 781 | 34.8886 | 0 | 44.2049
B.72.14.0011.003 | potenza 50 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 857 | 31.7946 | 0 | 47.2859
B.72.14.0013 | SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER CLIMATIZZAZIONE | Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore a piastre ispezionabili a flussi incrociati per la climatizzazione e costituito da: · Telaio verniciato PN 10/16; · piastre in acciaio inox AISI 304 spessore 0,4 mm stampate con corrugazione a spina di pesce; · Guarnizioni EPDM del tipo non incollato, con fermagli di ancoraggio alla piastra facenti parte della guarnizione stessa; · Attacchi filettati inox; · Tiranteria zincata; · Pressione massima di esercizio: 10 bar – collaudo: 14,3 bar; · Conformità Direttiva PED 2014/68/CE art. 4.3; Il prezzo è comprensivo di: · isolamento termico realizzato in pezzi separati con finitura esterna in lamiera di alluminio spessore 8/10 mm, materiale coibentante in elastomero espanso a cellule chiuse spessore 19 mm; · vasca raccolta condense in acciaio inox AISI 304 con manicotto di scarico; · staffe di sostegno per fissaggio a terra in acciaio al carbonio verniciato; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.14.0013.001 | potenza 50 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 2079.3 | 13.1044 | 0 | 65.9472
B.72.14.0013.003 | potenza 100 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 2527.7 | 12.1272 | 0 | 66.9257
B.72.14.0013.005 | potenza 150 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 3238.9 | 9.4643 | 0 | 69.5878
B.72.14.0013.007 | potenza 200 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 3866.3 | 9.6904 | 0 | 69.3604
B.72.14.0013.009 | potenza 250 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 5435.1 | 6.8933 | 0 | 72.1584
B.72.14.0013.011 | potenza 300 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 5993.7 | 6.2509 | 0 | 72.8011
B.72.14.0013.013 | potenza 400 kW |  | cad. | Lavori compiuti | 7518.6 | 4.9831 | 0 | 74.068
B.72.16 | LAVORI COMPIUTI · BRUCIATORI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.16.0001 | BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO | Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio monostadio monoblocco, funzionante con il principio della polverizzazione in pressione, per caldaie in pressione o in depressione costituito da: · cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco; · carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento; · elettromotore; · pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo) con filtro e regolatore di pressione incorporato; · stanga con ugello ed elettrodi di accensione; · tubo del bruciatore con turbolatore; · serranda aria a gravità con chiusura totale in sosta; · dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione; · rilevatore di fiamma; · flangia di raccordo con guarnizione isolante; · apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici. Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE. Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29·12·2006 n.311; In particolare (dati da inserire a cura del progettista): · potenza elettrica assorbita: · potenza termica nominale: · portata gas: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.16.0001.010 | Potenzialità da 32 kW a 56 kW | Potenzialità da 32 kW a 56 kW | cad. | Lavori compiuti | 1033.2 | 26.3724 | 0 | 52.681
B.72.16.0001.015 | Potenzialità da 60 kW a 118 kW | Potenzialità da 60 kW a 118 kW | cad. | Lavori compiuti | 1144.5 | 23.8078 | 0 | 55.2468
B.72.16.0001.020 | Potenzialità da 89 kW a 172 kW | Potenzialità da 89 kW a 172 kW | cad. | Lavori compiuti | 1215.4 | 22.419 | 0 | 56.6316
B.72.16.0001.025 | Potenzialità da 119 kW a 213 kW | Potenzialità da 119 kW a 213 kW | cad. | Lavori compiuti | 1339 | 20.3495 | 0 | 58.7229
B.72.16.0003 | BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO A BASSA EMISSIONE | Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio monostadio monoblocco, a basse emissioni inquinanti, funzionante con il principio della polverizzazione in pressione, per caldaie in pressione o in depressione costituito da: · cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco; · carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento; · elettromotore; · pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo) con filtro e regolatore di pressione incorporato; · stanga con ugello ed elettrodi di accensione; · testa di combustione completa di disco di turbolenza in acciaio inossidabile stampato e di boccaglio in acciaio refrattario caraterizzato da una corona di asole perpendicolari all'asse che permettono il ricircolo dei fumi al suo interno; · serranda aria a gravità con chiusura totale in sosta; · dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione; · rilevatore di fiamma; · flangia di raccordo con guarnizione isolante; · apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici. Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE. Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29·12·2006 n.311; In particolare (dati da inserire a cura del progettista): · potenza elettrica assorbita: · potenza termica nominale: · portata gas: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.16.0003.010 | Potenzialità da 18 kW a 36 kW | Potenzialità da 18 kW a 36 kW | cad. | Lavori compiuti | 1551 | 17.568 | 0 | 61.4636
B.72.16.0003.015 | Potenzialità da 32 kW a 60 kW | Potenzialità da 32 kW a 60 kW | cad. | Lavori compiuti | 1640 | 16.6146 | 0 | 62.4573
B.72.16.0005 | BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO | Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio a due stadi monoblocco, funzionante con il principio della polverizzazione in pressione, per caldaie in pressione o in depressione costituito da: · cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco; · carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento; · elettromotore; · pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo) con filtro e regolatore di pressione incorporato; · stanga con ugello ed elettrodi di accensione; · valvole di chiusura elettromagnetiche per 1° e 2° stadio; · tubo del bruciatore con turbolatore; · martinetto idraulico a doppio effetto con dispositivo di apertura della serranda aria in 1. e 2. stadio e chiusura in sosta; · dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione; · rilevatore di fiamma; · flangia di raccordo con guarnizione isolante; · apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici. Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE. Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29·12·2006 n.311; In particolare (dati da inserire a cura del progettista): · potenza elettrica assorbita: · potenza termica nominale: · portata gas: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.16.0005.010 | Potenzialità da 178 kW a 332 kW | Potenzialità da 178 kW a 332 kW | cad. | Lavori compiuti | 1936 | 14.0744 | 0 | 64.9948
B.72.16.0005.015 | Potenzialità da 237 kW a 450 kW | Potenzialità da 237 kW a 450 kW | cad. | Lavori compiuti | 2358 | 11.5556 | 0 | 67.4852
B.72.16.0005.020 | Potenzialità da 331 kW a 593 kW | Potenzialità da 331 kW a 593 kW | cad. | Lavori compiuti | 2978 | 9.1498 | 0 | 69.8892
B.72.16.0005.025 | Potenzialità da 711 kW a 1186 kW | Potenzialità da 711 kW a 1186 kW | cad. | Lavori compiuti | 3677 | 7.4104 | 0 | 71.6318
B.72.16.0005.030 | Potenzialità da 948 kW a 1540 kW | Potenzialità da 948 kW a 1540 kW | cad. | Lavori compiuti | 4362 | 6.2467 | 0 | 72.8083
B.72.16.0009 | BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE | Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio modulante monoblocco funzionante con il principio della polverizzazione in pressione per caldaie in pressione o in depressione costituito da: · cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco; · ventilatore a grande portata; · motore; · pompa per l'olio con regolatore incorporato; · tubo del bruciatore con turbolatore; · stanga con ugello ed elettrodi di accensione; · sistema di regolazione modulante (kit di modulazione) con motore, regolatore di portata, segmento di trasmissione e serrande per l'aria; · dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione; · valvole elettromagnetiche di chiusura; · rilevatore di fiamma; · apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici. · flangia di raccordo con guarnizione isolante. Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE. Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29·12·2006 n.311; In particolare (dati da inserire a cura del progettista): · potenza elettrica massima assorbita: · potenza termica nominale: · portata gas: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.16.0009.010 | Potenzialità da 178 kW a 332 kW | Potenzialità da 178 kW a 332 kW | cad. | Lavori compiuti | 4703 | 8.6906 | 0 | 70.3657
B.72.16.0009.015 | Potenzialità da 236 kW a 450 kW | Potenzialità da 236 kW a 450 kW | cad. | Lavori compiuti | 5187 | 7.8797 | 0 | 71.1644
B.72.16.0009.020 | Potenzialità da 331 kW a 593 kW | Potenzialità da 331 kW a 593 kW | cad. | Lavori compiuti | 5978 | 6.8371 | 0 | 72.2198
B.72.16.0009.025 | Potenzialità da 474 kW a 1660 kW | Potenzialità da 474 kW a 1660 kW | cad. | Lavori compiuti | 7603 | 5.3758 | 0 | 73.6801
B.72.16.0009.030 | Potenzialità da 712 kW a 2135 kW | Potenzialità da 712 kW a 2135 kW | cad. | Lavori compiuti | 8604 | 4.7503 | 0 | 74.3015
B.72.16.0011 | BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO | Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas monostadio monoblocco per caldaie pressurizzate ed in depressione costituito da: · corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serranda dell'aria servoazionata con chiusura automatica in caso di spegnimento del bruciatore per impedire l'entrata di aria fredda nella camera di combustione; · cofano in materiale sintetico resistente ai colpi con foro per il pulsante di sblocco; · flangia di raccordo con guarnizione isolante; · elettromotore; · ventilatore ad alto rendimento; · tubo bruciatore con disco turbolatore; · tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata; · rampa gas secondo certificazione CE; · trasformatore d'accensione ad alta tensione; · rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione; · pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore; · apparecchiatura ciclica di comando e controllo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE. Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29·12·2006 n.311; In particolare (dati da inserire a cura del progettista): · potenza elettrica assorbita: · potenza termica nominale: · portata gas: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.16.0011.015 | Potenzialità da 17 kW a 43 kW | Potenzialità da 17 kW a 43 kW | cad. | Lavori compiuti | 973.6 | 20.9901 | 0 | 58.0629
B.72.16.0011.020 | Potenzialità da 31 kW a 50 kW | Potenzialità da 31 kW a 50 kW | cad. | Lavori compiuti | 1409 | 14.5039 | 0 | 64.5351
B.72.16.0011.025 | Potenzialità da 65 kW a 90 kW | Potenzialità da 65 kW a 90 kW | cad. | Lavori compiuti | 1725 | 15.7959 | 0 | 63.2638
B.72.16.0011.030 | Potenzialità da 110 kW a 200 kW | Potenzialità da 110 kW a 200 kW | cad. | Lavori compiuti | 2159 | 9.4655 | 0 | 69.5831
B.72.16.0011.035 | Potenzialità da 110 kW a 246 kW | Potenzialità da 110 kW a 246 kW | cad. | Lavori compiuti | 2588 | 10.5286 | 0 | 68.5201
B.72.16.0011.040 | Potenzialità da 163 kW a 338 kW | Potenzialità da 163 kW a 338 kW | cad. | Lavori compiuti | 3587 | 7.5963 | 0 | 71.4608
B.72.16.0011.045 | Potenzialità da 232 kW a 465 kW | Potenzialità da 232 kW a 465 kW | cad. | Lavori compiuti | 4104 | 4.9795 | 0 | 74.0814
B.72.16.0013 | BRUCIATORE A GAS A DUE STADI | Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas a due stadi monoblocco per caldaie pressurizzate ed in depressione costituito da: · corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serrande dell'aria srrvoazionate con chiusura automatica in caso di spegnimento del bruciatore per impedire l'entrata di aria fredda nella camera di combustione; · cofano in materiale sintetico resistente ai colpi con foro per il pulsante di sblocco; · flangia di raccordo con guarnizione isolante; · elettromotore; · ventilatore ad alto rendimento; · tubo bruciatore con disco turbolatore; · tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata; · rampa gas secondo certificazione CE; · trasformatore d'accensione ad alta tensione; · rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione; · pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore; · apparecchiatura ciclica di comando e controllo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE. Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29·12·2006 n.311; In particolare (dati da inserire a cura del progettista): · potenza elettrica assorbita: · potenza termica nominale: · portata gas: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.16.0013.025 | potenzialità da 35 a 56 kW | potenzialità da 35 a 56 kW | cad. | Lavori compiuti | 1705 | 11.9859 | 0 | 67.0557
B.72.16.0013.030 | potenzialità da 80 a 160 kW | potenzialità da 80 a 160 kW | cad. | Lavori compiuti | 2659 | 7.6856 | 0 | 71.3539
B.72.16.0013.035 | potenzialità da 110 a 246 kW | potenzialità da 110 a 246 kW | cad. | Lavori compiuti | 2961 | 6.9017 | 0 | 72.1479
B.72.16.0013.040 | potenzialità da 90 a 325 kW | potenzialità da 90 a 325 kW | cad. | Lavori compiuti | 3372 | 8.0807 | 0 | 70.9757
B.72.16.0013.045 | potenzialità da 185 a 425 kW | potenzialità da 185 a 425 kW | cad. | Lavori compiuti | 3804 | 7.163 | 0 | 71.8796
B.72.16.0013.050 | potenzialità da 248 a 738 kW | potenzialità da 248 a 738 kW | cad. | Lavori compiuti | 5633 | 4.8372 | 0 | 74.2162
B.72.16.0013.055 | potenzialità da 280 a 995 kW | potenzialità da 280 a 995 kW | cad. | Lavori compiuti | 6638 | 4.1049 | 0 | 74.9412
B.72.16.0013.060 | potenzialità da 350 a 1200 kW | potenzialità da 350 a 1200 kW | cad. | Lavori compiuti | 6993 | 3.8965 | 0 | 75.1594
B.72.16.0013.065 | potenzialità da 490 a 2290 kW | potenzialità da 490 a 2290 kW | cad. | Lavori compiuti | 8439 | 2.4216 | 0 | 76.6311
B.72.16.0015 | BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE | Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas a due stadi progressivi e modulante, monoblocco, per caldaie pressurizzate ed in depressione costituito da: · corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serrande dell'aria servoazionate con chiusura automatica in caso di spegnimento del bruciatore per impedire l'entrata di aria fredda nella camera di combustione; · cofano in materiale sintetico resistente ai colpi con foro per il pulsante di sblocco; · flangia di raccordo con guarnizione isolante; · elettromotore; · ventilatore ad alto rendimento; · tubo bruciatore con disco turbolatore; · tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata; · rampa gas secondo certificazione CE; · sistema di regolazione modulante (kit di modulazione) con gestione combinata gas/aria, completo di sonda di temperatura/pressione; · trasformatore d'accensione ad alta tensione; · rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione; · pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore; · teleruttore e relè termico; · apparecchiatura ciclica di comando e controllo; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE. Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29·12·2006 n.311; In particolare (dati da inserire a cura del progettista): · potenza elettrica massima assorbita: · potenza termica nominale: · portata gas: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.16.0015.010 | Potenza max fino a 325 kW | Potenza max fino a 325 kW | cad. | Lavori compiuti | 3977 | 5.1385 | 0 | 73.9075
B.72.16.0015.015 | Potenza max fino a 440 kW | Potenza max fino a 440 kW | cad. | Lavori compiuti | 4437 | 4.6058 | 0 | 74.449
B.72.16.0015.020 | Potenza max fino a 580 kW | Potenza max fino a 580 kW | cad. | Lavori compiuti | 4499 | 4.5423 | 0 | 74.5121
B.72.16.0015.025 | Potenza max fino a 820 kW | Potenza max fino a 820 kW | cad. | Lavori compiuti | 6895 | 2.9639 | 0 | 76.0928
B.72.16.0015.030 | Potenza max fino a 1170 kW | Potenza max fino a 1170 kW | cad. | Lavori compiuti | 7170 | 2.8502 | 0 | 76.2008
B.72.16.0015.035 | Potenza max fino a 1520 kW | Potenza max fino a 1520 kW | cad. | Lavori compiuti | 8052 | 2.538 | 0 | 76.5139
B.72.16.0015.040 | Potenza max fino a 1760 kW | Potenza max fino a 1760 kW | cad. | Lavori compiuti | 9306 | 2.196 | 0 | 76.8526
B.72.16.0015.045 | Potenza max fino a 2210 kW | Potenza max fino a 2210 kW | cad. | Lavori compiuti | 9527 | 2.1451 | 0 | 76.9067
B.72.16.0047 | BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI | Fornitura e posa in opera di bruciatore misto per funzionamento a gas o a gasolio, a due stadi monoblocco, per caldaie in pressione o in depressione costituito da: · cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco; · carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento; · flangia di raccordo con guarnizione isolante; · elettromotore; · tubo del bruciatore con turbolatore; · rilevatore di fiamma idoneo per fiamma gas e gasolio; · serranda aria con dispositivo di apertura in 1° e 2° stadio e chiusura in sosta; · apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico. · trasformatore d'accensione ad alta tensione; · pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo ) con filtro e regolatore di pressione incorporato; · valvole di chiusura elettromagnetiche per 1° e 2° stadio; · stanga con ugello ed elettrodi di accensione; · tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata; · rampa gas secondo certificazione CE; · pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore; Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE. Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29·12·2006 n.311; In particolare (dati da inserire a cura del progettista): · potenza elettrica assorbita: · potenza termica nominale: · portata gas: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.16.0047.001 | Potenzialità da 163 kW a 325 kW | Potenzialità da 163 kW a 325 kW | cad. | Lavori compiuti | 5055 | 4.0427 | 0 | 75.001
B.72.16.0047.003 | Potenzialità da 232 kW a 438 kW | Potenzialità da 232 kW a 438 kW | cad. | Lavori compiuti | 6347 | 3.2198 | 0 | 75.8358
B.72.16.0047.005 | Potenzialità da 290 kW a 581 kW | Potenzialità da 290 kW a 581 kW | cad. | Lavori compiuti | 7273 | 2.8098 | 0 | 76.245
B.72.16.0047.007 | Potenzialità da 465 kW a 814 kW | Potenzialità da 465 kW a 814 kW | cad. | Lavori compiuti | 8435 | 2.4228 | 0 | 76.6283
B.72.16.0047.009 | Potenzialità da 698 kW a 1163 kW | Potenzialità da 698 kW a 1163 kW | cad. | Lavori compiuti | 9787 | 2.0881 | 0 | 76.9654
B.72.16.0047.011 | Potenzialità da 930 kW a 1364 kW | Potenzialità da 930 kW a 1364 kW | cad. | Lavori compiuti | 10527 | 1.9413 | 0 | 77.1122
B.72.18 | LAVORI COMPIUTI · TUBI FUMO, COLLETTORI, CAMINI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.18.0005 | CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE | Fornitura e posa di sistema camino marcato CE, isolato termicamente realizzato in ceramico refrattario rivestito da camicia esterna speciale in cls alleggerito vibro compresso e preisolata con schiuma cementizia, dotata di condotto opzionale di adduzione dell’aria comburente per l’apparecchio; idoneo ad ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile, per funzionamento sia a secco che in condensazione. Ideale per legna e biomassa ma anche per impianti a condensazione GW3 Composto da: • Parete interna profilata a stampo e nervata longitudinalmente sulla superficie esterna, realizzata in ceramico refrattario ad elevato contenuto di allumina con spessore di parete da 7 mm a 11 mm (in funzione dei dn), la parete interna è certificata secondo UNI EN 1457 – A1N1 / B2N1 / D3P1. • La parete interna garantirà l’impiego per ogni combustibile e nelle condizioni più estreme di corrosione e temperatura. Garantita secondo designazione “GW3”, che attesta la totale resistenza al fuoco di fuliggine “G” (incendi all’interno del camino), contemporaneamente il funzionamento in condensazione “W” e per ogni combustibile “3”, solidi come la legna, la biomassa o il carbone, gas e liquidi come il gasolio. • Camicia esterna speciale in cls alleggerito vibro compresso e pre isolata con schiuma cementizia fissa e integrata alla camicia, dotata di condotto opzionale di adduzione dell’aria comburente per l’apparecchio. • Il sistema sarà dotato di elementi speciali in vetro cellulare per il taglio del ponte termico da interporre al piede del camino ed in prossimità di ogni attraversamento del solaio e del tetto. • Scossalina speciale interna ed esterna di tenuta all’aria, specifici per superare il “Blower·door·test”. • Pannelli speciali “Blower Door” per l’isolamento termico e la tenuta all’aria di allacciamenti ed ispezioni • Tubazione interna svincolata dalla parete esterna, libera di dilatare, con assenza di contatto con la camicia esterna e dotata di clip metalliche di centraggio. • Camera di raccolta di base in unico elemento preassemblato in fabbrica. • Accessori e componenti quali gli allacciamenti realizzati in unico pezzo monolitico da stampo in pressione. • Elementi rettilinei interni per ottimizzare le operazioni di posa . • Il giunto sarà realizzato tramite innesto maschio femmina con apposito bicchiere femmina stampato sull’elemento; • Totale assenza del ponte termico interno/esterno. • Tenuta alla pressione (P1) mediante utilizzo di apposito sigillante e conforme alla norma UNI EN 14241. • Garanzia di durata alla corrosione 30 anni. Il sistema camino sarà conforme alla norme europee nelle seguenti condizioni: UNI EN 13063·1 T400 N1 D 3 G50 solo a secco UNI EN 13063·1 T600 N1 D 3 G100 solo a secco UNI EN 13063·2 T200 N1 W 2 O00 condensazione e secco E.T.A. T400 N1 W 3 G50 condensazione e secco UNI EN 1457 A1N1·B2N1·D3P1 Solo tubazione interna, condensazione e secco in pressione Caratteristiche Funzionamento: In Depressione (N1) · In Pressione (P1) · a secco (D) e a umido (W) Combustibili: Gas Naturale · GPL · Metano · Gasolio · Cherosene · Legna · Pellet · Torba · Carbone Apparecchi: Tutte le tipologie di generatori (tipo B e C) – Caminetti aperti – Caminetti chiusi – Stufe a legna e a pellet. Temperatura: Fino a 600°C a secco e fino a 400°C in umido con funzionamento in continuo, resistente al fuoco di fuliggine (G) Parete interna: Ceramico refrattario ad alta densità Parete esterna: Camicia esterna in cls alleggerito e vibrocompresso Isolamento: Schiuma cementizia integrata alla camicia. Sarà cura della ditta installatrice fornire, prima della messa in opera del camino, i seguenti certificati: · calcolo e dimensionamento del camino nel suo insieme secondo le ultime normative; · certificato di impermeabilità ai gas; · certificato di resistenza al calore e alla corrosione; · dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008. Il tutto comprensivo di ponteggi, mezzi di sollevamento, ancoraggi alle strutture ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.18.0005.001 | A forfait secondo lo schema d'impianto | A forfait secondo lo schema d'impianto | a corpo | Lavori compiuti | 0
B.72.18.0005.003 | diametro interno 12 cm. esterno 29 x 29 cm. | diametro interno 12 cm. esterno 29 x 29 cm. | m | Lavori compiuti | 336.93 | 16.4272 | 0 | 62.6243
B.72.18.0005.005 | diametro interno 14 cm. esterno 32 x 32 cm. | diametro interno 14 cm. esterno 32 x 32 cm. | m | Lavori compiuti | 345.79 | 16.0062 | 0 | 63.044
B.72.18.0005.007 | diametro interno 16 cm. esterno 35 x 35 cm. | diametro interno 16 cm. esterno 35 x 35 cm. | m | Lavori compiuti | 353.38 | 15.6625 | 0 | 63.3879
B.72.18.0005.009 | diametro interno 18 cm. esterno 37 x 37 cm. | diametro interno 18 cm. esterno 37 x 37 cm. | m | Lavori compiuti | 359.7 | 15.3873 | 0 | 63.6642
B.72.18.0005.011 | diametro interno 20 cm. esterno 39 x 39 cm. | diametro interno 20 cm. esterno 39 x 39 cm. | m | Lavori compiuti | 386.27 | 14.3288 | 0 | 64.7216
B.72.18.0005.013 | diametro interno 12 cm solo ceramico refrattario |  | m | Lavori compiuti | 221.82 | 24.9518 | 0 | 54.0979
B.72.18.0005.015 | diametro interno 14 cm solo ceramico refrattario |  | m | Lavori compiuti | 237 | 23.3536 | 0 | 55.6962
B.72.18.0011 | CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE | Fornitura e posa di sistema camino marcato CE a doppia parete in acciaio inox precoibentato con fibra minerale ad alta densità e spessore variabile da 25 a 50 mm. • Parete interna in acciaio inox AISI 316L (1.4404, secondo UNI EN 10088·1), di spessore 0,5 o 0,6 mm (in funzione dei diametri), avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2 in caso di funzionamento in condensazione (W) e V3 in caso di funzionamento a secco (D). • Parete esterna in acciaio inox AISI 304 (1.4301, secondo UNI EN 10088·1), di spessore variabile tra 0,5 a 0,7 mm (in funzione dei diametri), avente finitura esterna lucida BA • Isolamento termico in fibra minerale ad alta densità e spessore 25 o 50 mm • Guarnizione di tenuta (per livelli di pressione P1, fino a 200 Pa), conforme alla norma UNI EN 14241 • Fascia stringitubo premontata, ad alta resistenza, con chiusura meccanica a vite Il camino sara' fornito ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro esterno; Il camino sara' completo di accessori e dai pezzi speciali previsti dalle normative vigenti e dalla buona tecnica ivi compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio del camino a parete e/o a traliccio o palo di sostegno. Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, la verifica del dimensionamento secondo le prescrizioni delle ultime normative, dovrà essere inoltre prodotta la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge D.M. 37/2008. Nel caso di ancoraggio a traliccio, e' da intendersi escluso dal prezzo la fornitura e posa in opera del traliccio stesso. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.18.0011.001 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm. | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm. | m | Lavori compiuti | 269.89 | 20.5076 | 0 | 58.5424
B.72.18.0011.003 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 100 mm. | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 100 mm. | m | Lavori compiuti | 290.13 | 19.077 | 0 | 59.9731
B.72.18.0011.005 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm. | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm. | m | Lavori compiuti | 344.94 | 24.0271 | 0 | 55.0241
B.72.18.0011.007 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm. | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm. | m | Lavori compiuti | 383.78 | 21.5954 | 0 | 57.4548
B.72.18.0011.009 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm. | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm. | m | Lavori compiuti | 450.88 | 24.4249 | 0 | 54.6265
B.72.18.0011.011 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm. | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm. | m | Lavori compiuti | 473.15 | 23.2753 | 0 | 55.7751
B.72.18.0011.013 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm. | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm. | m | Lavori compiuti | 568.17 | 24.2785 | 0 | 54.7723
B.72.18.0011.015 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm. | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm. | m | Lavori compiuti | 628.89 | 21.9344 | 0 | 57.1165
B.72.18.0011.017 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm. | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm. | m | Lavori compiuti | 718.51 | 22.9908 | 0 | 56.0605
B.72.18.0011.019 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm. | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm. | m | Lavori compiuti | 881.19 | 18.7464 | 0 | 60.3048
B.72.18.0013 | CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/PELLETS | Fornitura e posa in opera di camino in acciaio inox AISI 316 Ti (stabilizzato al titanio), finitura esterna lucida. Spessore 6/10 mm, monoparete, ad elementi modulari, di sezione circolare, marchiati CE in conformità alla normativa UNI EN 1856·1, adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti e/o ridimensionamento, costituito da: · singoli elementi con saldatura longitudinale della parete interna realizzata con processi LASER o TIG, certificati dall'istituto Italiano della Saldatura; · giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui particolare profilo conico garantisce una elevata resistenza meccanica e una tenuta ai fumi, anche in pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio elementi e guarnizioni di tenuta; · elemento a T per il collegamento ai tubi di fumo; · ispezione completa di portello, vasca di raccolta condensa con scarico in inox 1/2 ; · distanziatori e supporti intermedi per la dilatazione; · piastra di copertura con boccaglio; · terminale parapioggia; All'atto della posa in opera l'installatore dovra' produrre il certificato di conformita' dei materiali secondo quanto stabilito dal D.M. 37/2008. Adatto per combustibili solidi, temperatura massima dei fumi 600°C e inserito in una controcanna non combustibile. Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere sarà in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi . |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.18.0013.001 | Diametro interno 80 mm |  | m | Lavori compiuti | 121.64 | 23.7225 | 0 | 55.3272
B.72.18.0013.003 | Diametro interno 100 mm |  | m | Lavori compiuti | 123.28 | 23.4069 | 0 | 55.6457
B.72.18.0013.005 | Diametro interno 130 mm |  | m | Lavori compiuti | 123.36 | 21.0911 | 0 | 57.9604
B.72.18.0013.007 | Diametro interno 150 mm |  | m | Lavori compiuti | 136.01 | 19.1295 | 0 | 59.9221
B.72.18.0013.009 | Diametro interno 180 mm |  | m | Lavori compiuti | 149.29 | 17.4278 | 0 | 61.625
B.72.18.0013.011 | Diametro interno 200 mm |  | m | Lavori compiuti | 158.15 | 16.4515 | 0 | 62.5988
B.72.18.0015 | CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO | Fornitura e posa di sistema camino, e condotto per intubamento in elementi modulari, di sezione circolare a parete semplice; idoneo per ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile (V2 secondo UNITS 11278), per funzionamento sia a secco (D) che in condensazione (W). Composto da: • Parete in acciaio inox AISI 316L (classificato secondo EN 10088 n. 1.4404) di spessore 0.4 mm con finitura 2R lucida a specchio, avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2. • Finitura superficiale lucida a specchio, od eventuale verniciatura in tinta codici RAL. • Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico fino al diam. 150 mm senza utilizzo della fascetta stringitubo che invece saranno necessarie per i diametri superiori e i tratti sub orizzontali. • Tenuta allo sfilamento mediante n. 2 denti di bloccaggio, contrapposti e asimmetrici. • Rotazione elementi possibile su 359°; • Innesto degli elementi in un solo punto ; • Bicchiere del tipo maschio/femmina; • Guarnizione di tenuta fino a 200 Pa (P1) tipo monolabbro, posizionata sul lato maschio e conforme alla norma EN 14241. Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo UNI EN 1856·1 e UNI EN 1856·2 nelle seguenti condizioni: Sistema camino (UNI EN 1856·1) e Canale da fumo (UNI EN 1856·2) Con guarnizione di tenuta T200 P1 W V2 L50040 O200 condensazione e secco Senza guarnizione di tenuta T600 N1 D V2 L50040 G400 solo a secco Condotto per intubamento (UNI EN 1856·2) Con guarnizione di tenuta T200 P1 W V2 L50040 O condensazione e secco Senza guarnizione di tenuta T600 N1 D V2 L50040 G solo a secco Nel prezzo è compresa la posa di: · elemento a T per il collegamento ai tubi fumo; · ispezione completa di portello, vasca di raccolta condensa con scarico in inox 1/2 ; · distanziatori e supporti intermedi per la dilatazione; · piastra di copertura con boccaglio; · terminale parapioggia; All'atto della posa in opera l'installatore dovra' produrre il certificato di conformita' dei materiali secondo quanto stabilito dal D.M. 37/2008. Adatto per combustibili liquidi e gassosi, temperatura massima dei fumi 200°C. senza isolamento. Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.18.0015.001 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 60 mm | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 60 mm | m | Lavori compiuti | 148.27 | 37.3292 | 2.0665 | 39.6574
B.72.18.0015.003 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 80 mm | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 80 mm | m | Lavori compiuti | 153.46 | 36.0667 | 1.9966 | 40.9879
B.72.18.0015.005 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 100 mm | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 100 mm | m | Lavori compiuti | 159.53 | 34.6944 | 1.9206 | 42.4372
B.72.18.0015.007 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 120 mm | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 120 mm | m | Lavori compiuti | 206.63 | 40.1099 | 1.4828 | 37.4583
B.72.18.0015.009 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 130 mm | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 130 mm | m | Lavori compiuti | 209.03 | 39.6493 | 1.4658 | 37.9371
B.72.18.0015.011 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 150 mm | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 150 mm | m | Lavori compiuti | 220.42 | 37.6005 | 1.3901 | 40.0599
B.72.18.0015.013 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 180 mm | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 180 mm | m | Lavori compiuti | 278.04 | 39.6083 | 1.102 | 38.3398
B.72.18.0015.017 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 250 mm | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 250 mm | m | Lavori compiuti | 355.18 | 38.8375 | 1.7253 | 38.4875
B.72.18.0015.019 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 300 mm | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 300 mm | m | Lavori compiuti | 385.2 | 35.8107 | 0.79543 | 42.4455
B.72.18.0015.021 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 350 mm | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 350 mm | m | Lavori compiuti | 456.23 | 36.2078 | 0.67159 | 42.1717
B.72.18.0015.023 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 400 mm | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 400 mm | m | Lavori compiuti | 493.8 | 33.453 | 0.62049 | 44.9777
B.72.18.0015.025 | A forfait secondo lo schema d'impianto |  | a corpo | Lavori compiuti | 0
B.72.18.0017 | TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL. FIBRO. | Fornitura e posa in opera di tubo fumi a doppia parete costruito in acciaio inox austenitico testato come da Norme Din 17007, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas.Il tubo fumi sara' costituito da: · parete interna in acciaio inox AISI 316 L dello spessore di 0,40 mm, saldato internamente su tutta la lunghezza; · parete esterna in acciaio inox Aisi 304 L dello spessore di 0,40 · 0,50 mm, saldato interamente su tutta la lunghezza; · coibentazione termica costituita da 37,5 mm di isolante fibroceramico con conducibilita' termica di 0,0565 W/mK alla temperatura di 100°.C, omogeneo e senza fenditure, con punto di fusione a 1700 gradi. Le pareti interne ed esterne sono completamente separate l'una dall'altra anche sulle congiunzioni, in modo da ottenere continuita' d'isolamento e bassa temperatura sulla parete esterna. Sara' inoltre completo di pezzi speciali ed accessori secondo normativa vigente. Il tubo fumi avra' pendenza minima del 5%, e la sua superficie esterna non dovra' in alcun punto superare i 50°C. Il tubo fumi sara' corredato di certificazione ed omologazione per tutti i componenti e per l'intero sistema in conformita' delle Norme Din 18160 parte 1, UNI·EN 1856/1·2, dimensionamento secondo normativa UNI 9615/90; sara' corredato inoltre di dichiarazione di conformita' alle norme ai sensi della Legge 46/90. Nel prezzo e' compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.18.0017.001 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm. | m | Lavori compiuti | 175.92
B.72.18.0017.003 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm. | m | Lavori compiuti | 205.07
B.72.18.0017.005 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm. | m | Lavori compiuti | 246.17
B.72.18.0017.007 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm. | m | Lavori compiuti | 292.93
B.72.18.0017.009 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm. | m | Lavori compiuti | 403.76
B.72.18.0017.011 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm. | m | Lavori compiuti | 444.86
B.72.18.0017.013 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm. | m | Lavori compiuti | 515.31
B.72.18.0017.015 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm. | m | Lavori compiuti | 588.34
B.72.18.0017.017 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 450 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 450 mm. | m | Lavori compiuti | 679.7
B.72.18.0017.019 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 500 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 500 mm. | m | Lavori compiuti | 719.56
B.72.18.0017.021 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 600 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 600 mm. | m | Lavori compiuti | 885.29
B.72.18.0017.023 | A forfait secondo lo schema d'impianto |  | a corpo | Lavori compiuti | 0
B.72.18.0019 | TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN. | Fornitura e posa di tubo fumi marcato CE a doppia parete in acciaio inox precoibentato con fibra minerale ad alta densità e spessore variabile da 25 a 50 mm. • Parete interna in acciaio inox AISI 316L (1.4404, secondo UNI EN 10088·1), di spessore 0,5 o 0,6 mm (in funzione dei diametri), avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2 in caso di funzionamento in condensazione (W) e V3 in caso di funzionamento a secco (D). • Parete esterna in acciaio inox AISI 304 (1.4301, secondo UNI EN 10088·1), di spessore variabile tra 0,5 a 0,7 mm (in funzione dei diametri), avente finitura esterna lucida BA • Isolamento termico in fibra minerale ad alta densità e spessore 25 o 50 mm • Guarnizione di tenuta (per livelli di pressione P1, fino a 200 Pa), conforme alla norma UNI EN 14241 • Fascia stringitubo premontata, ad alta resistenza, con chiusura meccanica a vite Il tubo fumi sara' fornito ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro interno. La tubazione sara' completa di accessori e dai pezzi speciali previsti dalle normative vigenti e dalla buona tecnica ivi compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio del tubo fumi a parete e/o a traliccio o palo di sostegno. Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, la verifica del dimensionamento secondo le prescrizioni delle ultime normative, dovrà essere inoltre prodotta la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge D.M. 37/2008. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.18.0019.001 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm. | m | Lavori compiuti | 206.95 | 26.7446 | 1.2312 | 51.0751
B.72.18.0019.003 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 100 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 100 mm. | m | Lavori compiuti | 225.54 | 24.5402 | 1.1297 | 53.383
B.72.18.0019.005 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm. | m | Lavori compiuti | 272.77 | 30.3842 | 0.93412 | 47.7325
B.72.18.0019.007 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm. | m | Lavori compiuti | 316 | 26.2275 | 1.2095 | 51.6139
B.72.18.0019.009 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm. | m | Lavori compiuti | 345.22 | 24.0076 | 1.1071 | 53.9366
B.72.18.0019.011 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm. | m | Lavori compiuti | 399.17 | 27.589 | 0.95749 | 50.5048
B.72.18.0019.013 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm. | m | Lavori compiuti | 491.76 | 28.0509 | 1.0363 | 49.9634
B.72.18.0019.015 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm. | m | Lavori compiuti | 541.34 | 25.4818 | 0.94137 | 52.6287
B.72.18.0019.017 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm. | m | Lavori compiuti | 588.78 | 28.0565 | 1.2983 | 49.696
B.72.18.0019.019 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm. | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm. | m | Lavori compiuti | 705.66 | 23.4094 | 1.0832 | 54.5589
B.72.18.0019.041 | A forfait secondo lo schema d'impianto |  | a corpo | Lavori compiuti | 0
B.72.18.0025 | CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW | Fornitura e posa in opera di camino concentrico per adduzione aria comburente e scarico fumi per caldaie murali e/o basamento ad alto rendimento e/o condensazione, con potenzialita' fino a 35 KW, costituito da: · tubo esterno per adduzione aria comburente diametro 125 mm in lamiera zincata verniciata; · accoppiamento tra i raccordi del tipo ad innesto con guarnizione esterna in silicone e fascetta di bloccaggio; · tubo interno per lo scarico dei prodotti della combustione diametro 80 mm in lega di alluminio; · accoppiamento tra i raccordi con guarnizione interna in silicone; · curve concentriche a 90. C; · raccordo a T per l'ispezione; · raccordo per attraversamento muro/solaio completo di piastra; · raccordo per lo scarico condensa; · terminale per installazione a tetto; · scossalina per terminale a tetto; · temperatura massima fumi 160°C. Il camino dovrà rispondere alla UNI·EN 1856/1·2 e sara' completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.18.0025.001 | camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 3 | camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 3 | a corpo | Lavori compiuti | 636.74 | 33.432 | 4.0016 | 41.6182
B.72.18.0025.003 | camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 5 | camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 5 | a corpo | Lavori compiuti | 859.64 | 24.7633 | 2.964 | 51.3238
B.72.18.0025.005 | camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 7 | camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 7 | a corpo | Lavori compiuti | 1168.2 | 24.0537 | 2.1811 | 52.8163
B.72.18.0025.007 | camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 10 | camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 10 | a corpo | Lavori compiuti | 1509.95 | 18.6096 | 2.0292 | 58.4125
B.72.18.0027 | CAMINO IN POLIPROPILENE | Fornitura e posa in opera di tubo fumi in polipropilene di forte spessore, omologato per caldaie a condensazione, ad elementi prefabbricati, adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti, ridimensionamento, costituito da: · singoli elementi ad attacchi a bicchiere; · attacco rapido di sicurezza per la giunzione tra elementi,in grado di garantire una buona tenuta ai gas e contribuire alla stabilita' del condotto; · ispezione completa di portello, vasca di raccolta condensa con scarico d.1/2 ; · distanziatori e supporti intermedi per la dilatazione; · piastra di copertura con boccaglio; · terminale parapioggia. Il condotto dovra' essere dotato di certificazione di collaudo secondo normativa DIN ed essere insensibile agli acidi secondo DIN 17007. Adatto per caldaie a condensazione, temperatura massima dei fumi 140°C. Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere per la verifica del dimensionamento secondo le prescrizioni delle ultime normative, marcato CE in conformità alle norme UNI·EN 1856/1·2; inoltre dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge D.M. 37/2008. Il tubo fumo avrà pendenza minima del 5%, sarà completo di di accessori e di pezzi speciali previsti dalla normativa vigente e dalla buona tecnica, ivi compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio. Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.18.0027.001 | diametro 60 mm. interni |  | m | Lavori compiuti | 70.64 | 54.2441 | 0 | 24.8018
B.72.18.0027.003 | diametro 80 mm. interni |  | m | Lavori compiuti | 72.13 | 53.1235 | 0 | 25.9254
B.72.18.0027.005 | diametro 100 mm. interni |  | m | Lavori compiuti | 78.33 | 48.9187 | 0 | 30.1289
B.72.18.0027.007 | diametro 125 mm. interni |  | m | Lavori compiuti | 88.57 | 43.263 | 0 | 35.7909
B.72.20 | LAVORI COMPIUTI · COLLETTORI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.20.0002 | SEPARATORE IDRAULICO | Fornitura e posa in opera di separatore idraulico costruito in tubo nero EN 10255 serie media, verniciato con doppia mano di colore antiruggine, completo di fondelli di chiusura, mensole di sostegno, barilotto automatico di sfogo aria della capacita' minima di 0,33 l., intercettato da valvole a sfera, con sfogo manuale dell'aria e rubinetto di scarico con portagomma. Gli attacchi saranno del tipo filettati femmina a bocchettone da 1 a 1 1/2 e flangiati sopra il DN 50. Il dimensionamento sarà effettuato tenendo conto del metodo dei tre diametri tale che la velocita' del fluido all'interno del collettore non debba superare 0,1 m/sec. In tal modo lo stesso può diventare un degasificatore statico. Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto. Nel prezzo si intende compresa e compensata la coibentazione in schiuma poliuretanica espansa rigida a cellule chiuse e pellicola esterna in alluminio/PVC, le controflange per diametri superiori a DN 50, la rimozione delle sbavature dei fori e la perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.20.0002.001 | attacchi da 1 ; interasse attacchi 150 mm; H 300 mm; corpo DN 80; portata 1500 lt/h | attacchi da 1 ; interasse attacchi 150 mm; H 300 mm; corpo DN 80; portata 1500 lt/h | cad. | Lavori compiuti | 591.87 | 57.8342 | 0 | 21.2167
B.72.20.0002.003 | attacchi da 1 1/4; interasse attacchi 200 mm; H 400 mm, corpo DN 100; portata 3000 lt/h | attacchi da 1 1/4; interasse attacchi 200 mm; H 400 mm, corpo DN 100; portata 3000 lt/h | cad. | Lavori compiuti | 623.48 | 54.902 | 0 | 24.1493
B.72.20.0002.005 | attacchi da 1 1/2; interasse attacchi 250 mm; H 500 mm, corpo DN 150; portata 4000 lt/h | attacchi da 1 1/2; interasse attacchi 250 mm; H 500 mm, corpo DN 150; portata 4000 lt/h | cad. | Lavori compiuti | 676.47 | 50.6014 | 0 | 28.4495
B.72.20.0002.007 | attacchi da 2 ; interasse attacchi 300 mm; H 650 mm, corpo DN 160; portata 6000 lt/h | attacchi da 2 ; interasse attacchi 300 mm; H 650 mm, corpo DN 160; portata 6000 lt/h | cad. | Lavori compiuti | 736.19 | 46.4966 | 0 | 32.5548
B.72.20.0002.009 | attacchi da 2 1/2; interasse attacchi 400 mm; H 800 mm, corpo DN 200; portata 13000 lt/h | attacchi da 2 1/2; interasse attacchi 400 mm; H 800 mm, corpo DN 200; portata 13000 lt/h | cad. | Lavori compiuti | 914.52 | 37.4298 | 0 | 41.6214
B.72.20.0002.011 | attacchi da 3 ; interasse attacchi 500 mm; H 1000 mm, corpo DN 250; portata 25000 lt/h | attacchi da 3 ; interasse attacchi 500 mm; H 1000 mm, corpo DN 250; portata 25000 lt/h | cad. | Lavori compiuti | 1183.17 | 28.931 | 0 | 50.1201
B.72.20.0002.013 | attacchi da 4 ; interasse attacchi 650 mm; H 1250 mm, corpo DN 350; portata 42000 lt/h | attacchi da 4 ; interasse attacchi 650 mm; H 1250 mm, corpo DN 350; portata 42000 lt/h | cad. | Lavori compiuti | 1628.53 | 21.0191 | 0 | 58.032
B.72.20.0002.015 | attacchi da 5 ; interasse attacchi 750 mm; H 1500 mm, corpo DN 400; portata 75000 lt/h | attacchi da 5 ; interasse attacchi 750 mm; H 1500 mm, corpo DN 400; portata 75000 lt/h | cad. | Lavori compiuti | 2062.8 | 16.5941 | 0 | 62.4574
B.72.20.0003 | COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO | Fornitura e posa in opera di gruppo collettori nella centrale termica e/o in sottostazioni, necessario per l'alimentazione dei vari circuiti, eseguito in tubo nero UNI 8863 · S serie media, completo di fondi di chiusura, mensole di sostegno, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, pezzi speciali, materiale di saldatura, guarnizioni, ecc. Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato la coloritura a due mani con antiruggine di primaria marca ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.20.0003.001 | Collettore diametro 1 1/2 | Collettore diametro 1 1/2 | m | Lavori compiuti | 150 | 45.6407 | 0 | 33.4093
B.72.20.0003.003 | Collettore diametro 2 | Collettore diametro 2 | m | Lavori compiuti | 160.61 | 42.6256 | 0 | 36.4261
B.72.20.0003.005 | Collettore diametro 2 1/2 | Collettore diametro 2 1/2 | m | Lavori compiuti | 175.31 | 39.0514 | 0 | 40.0011
B.72.20.0003.007 | Collettore diametro 3 | Collettore diametro 3 | m | Lavori compiuti | 190.41 | 35.9545 | 0 | 43.0949
B.72.20.0003.009 | Collettore De/Di 94.5/102 mm. | Collettore De/Di 94.5/102 mm. | m | Lavori compiuti | 215.95 | 31.7022 | 0 | 47.3508
B.72.20.0003.011 | Collettore De/Di 133/125 mm. | Collettore De/Di 133/125 mm. | m | Lavori compiuti | 235.27 | 29.0989 | 0 | 49.9524
B.72.20.0003.013 | Collettore De/Di 140/132 mm. | Collettore De/Di 140/132 mm. | m | Lavori compiuti | 239.21 | 28.6196 | 0 | 50.4318
B.72.20.0003.015 | Collettore De/Di 159/150 mm. | Collettore De/Di 159/150 mm. | m | Lavori compiuti | 259.48 | 26.3839 | 0 | 52.6661
B.72.20.0003.017 | Collettore De/Di 168/159 mm. | Collettore De/Di 168/159 mm. | m | Lavori compiuti | 286.15 | 23.9249 | 0 | 55.1277
B.72.20.0003.019 | Collettore De/Di 194/183 mm. | Collettore De/Di 194/183 mm. | m | Lavori compiuti | 329.74 | 20.7621 | 0 | 58.2899
B.72.20.0003.021 | Collettore De/Di 219/207 mm. | Collettore De/Di 219/207 mm. | m | Lavori compiuti | 365.77 | 18.717 | 0 | 60.3344
B.72.20.0003.023 | Collettore De/Di 245/232 mm. | Collettore De/Di 245/232 mm. | m | Lavori compiuti | 426.09 | 16.0673 | 0 | 62.9843
B.72.20.0003.025 | Collettore De/Di 273/260 mm. | Collettore De/Di 273/260 mm. | m | Lavori compiuti | 446.92 | 15.3184 | 0 | 63.7329
B.72.20.0003.027 | Collettore De/Di 324/310 mm. | Collettore De/Di 324/310 mm. | m | Lavori compiuti | 535.98 | 12.7731 | 0 | 66.2777
B.72.20.0003.029 | Collettore De/Di 356/340 mm. | Collettore De/Di 356/340 mm. | m | Lavori compiuti | 650.73 | 10.5206 | 0 | 68.5307
B.72.20.0005 | COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLETO | Fornitura e posa in opera di gruppo collettori nella centrale termica, necessario per l'alimentazione dei vari circuiti, eseguito in tubo nero UNI 8863 · S serie leggera, completo di fondi di chiusura, mensole di sostegno, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, valvole a sfera d'intercettazione, valvole di non ritorno, tubazioni di collegamento alla/e caldaia/e e/o al bollitore, barilotti di sfogo aria della capacita' minima di 0,33 l., rubinetti di scarico, termometri 0·120°C sulle mandate e sui ritorni di ogni circuito. Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.20.0005.001 | A forfait secondo lo schema d'impianto | A forfait secondo lo schema d'impianto | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.20.0007 | COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO·SANITARIO IN OTTONE | Fornitura e posa in opera di collettore per impianto idrico sanitario prodotto a partire da barra estrusa sagomata in ottone OT58 UNI 5705·65 completo di attacchi femmina ai due estremi, uscite filettate maschio, adatte per l'alloggiamento degli adattatori per tubi in rame e/o plastica, tappo terminale, valvola a sfera cromata con maniglia a farfalla, passaggio a norma UNI. Nel prezzo si intende compreso la fornitura e la posa in opera di zanche metalliche per l'alloggiamento in cassetta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.20.0007.001 | 3/4 x 12 n. 2 attacchi | 3/4 x 12 n. 2 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 156.35 | 13.2888 | 0 | 65.764
B.72.20.0007.003 | 3/4 x 12 n. 3 attacchi | 3/4 x 12 n. 3 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 158.5 | 13.1085 | 0 | 65.9445
B.72.20.0007.005 | 3/4 x 12 n. 4 attacchi | 3/4 x 12 n. 4 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 180.11 | 15.3179 | 0 | 63.7344
B.72.20.0007.007 | 3/4 x 12 n. 5 attacchi | 3/4 x 12 n. 5 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 184.77 | 14.9315 | 0 | 64.1186
B.72.20.0007.009 | 3/4 x 12 n. 6 attacchi | 3/4 x 12 n. 6 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 208.83 | 19.7352 | 0 | 59.3171
B.72.20.0007.011 | 3/4 x 12 n. 7 attacchi | 3/4 x 12 n. 7 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 210.86 | 19.5452 | 0 | 59.5049
B.72.20.0007.013 | 3/4 x 12 n. 8 attacchi | 3/4 x 12 n. 8 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 224.64 | 18.3462 | 0 | 60.7069
B.72.20.0007.015 | 3/4 x 12 n. 9 attacchi | 3/4 x 12 n. 9 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 250.48 | 21.8928 | 0 | 57.1591
B.72.20.0007.017 | 3/4 x 12 n.10 attacchi | 3/4 x 12 n.10 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 251.24 | 21.8265 | 0 | 57.225
B.72.20.0007.055 | 1 x 18 n. 2 attacchi | 1 x 18 n. 2 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 176.58 | 11.7663 | 0 | 67.2851
B.72.20.0007.057 | 1 x 18 n. 3 attacchi | 1 x 18 n. 3 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 176.87 | 11.747 | 0 | 67.3048
B.72.20.0007.059 | 1 x 18 n. 4 attacchi | 1 x 18 n. 4 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 193.91 | 10.7148 | 0 | 68.3369
B.72.20.0007.061 | 1 x 18 n. 5 attacchi | 1 x 18 n. 5 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 195.18 | 10.645 | 0 | 68.4045
B.72.20.0007.063 | 1 x 18 n. 6 attacchi | 1 x 18 n. 6 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 200.99 | 10.3373 | 0 | 68.7159
B.72.20.0007.065 | 1 x 18 n. 7 attacchi | 1 x 18 n. 7 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 250.58 | 8.2916 | 0 | 70.7606
B.72.20.0007.067 | 1 x 18 n. 8 attacchi | 1 x 18 n. 8 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 251.21 | 8.2708 | 0 | 70.7822
B.72.20.0007.069 | 1 x 18 n. 9 attacchi | 1 x 18 n. 9 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 253.24 | 8.2045 | 0 | 70.8466
B.72.20.0007.071 | 1 x 18 n.10 attacchi | 1 x 18 n.10 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 254.76 | 8.1555 | 0 | 70.895
B.72.20.0009 | COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE | Fornitura e posa in opera di coppia collettori di distribuzione in ottone, completi di materiale di fissaggio alla parete e costituiti da: · valvole di mandata con regolazione micrometrica; · detentori di ritorno termostatizzabili; · termometro di mandata collettore; · n° 2 barilotti automatici di sfogo aria; · attacchi collettore; · cassetta da incasso verniciata a fuoco, con portina per l'alloggiamento dei collettori, con possibilita' di installare un sistema di regolazione, completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a fuoco; · valvole a sfera per l'intercettazione della mandata; · valvole di intercettazione e taratura; · misuratore di portata per ogni singolo circuito. Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.20.0009.001 | Collettori con 2 circuiti 1 x18 | Collettori con 2 circuiti 1 x18 | cad. | Lavori compiuti | 567.89 | 9.3964 | 0 | 69.6543
B.72.20.0009.003 | Collettori con 3 circuiti 1 x18 | Collettori con 3 circuiti 1 x18 | cad. | Lavori compiuti | 613.43 | 8.6988 | 0 | 70.352
B.72.20.0009.005 | Collettori con 4 circuiti 1 x18 | Collettori con 4 circuiti 1 x18 | cad. | Lavori compiuti | 664.29 | 8.5455 | 0 | 70.5054
B.72.20.0009.007 | Collettori con 5 circuiti 1 x18 | Collettori con 5 circuiti 1 x18 | cad. | Lavori compiuti | 750.22 | 9.8367 | 0 | 69.2144
B.72.20.0009.009 | Collettori con 6 circuiti 1 x18 | Collettori con 6 circuiti 1 x18 | cad. | Lavori compiuti | 793.48 | 9.3004 | 0 | 69.751
B.72.20.0009.011 | Collettori con 7 circuiti 1 x18 | Collettori con 7 circuiti 1 x18 | cad. | Lavori compiuti | 890.17 | 9.7569 | 0 | 69.2946
B.72.20.0009.013 | Collettori con 8 circuiti 1 x18 | Collettori con 8 circuiti 1 x18 | cad. | Lavori compiuti | 936.9 | 9.2703 | 0 | 69.7812
B.72.20.0009.015 | Collettori con 9 circuiti 1 x18 | Collettori con 9 circuiti 1 x18 | cad. | Lavori compiuti | 1036.93 | 10.6753 | 0 | 68.3759
B.72.20.0009.017 | Collettori con 10 circuiti 1 x18 | Collettori con 10 circuiti 1 x18 | cad. | Lavori compiuti | 1084.66 | 10.2055 | 0 | 68.8455
B.72.20.0009.019 | Collettori con 11 circuiti 1 x18 | Collettori con 11 circuiti 1 x18 | cad. | Lavori compiuti | 1130.61 | 9.7907 | 0 | 69.2608
B.72.20.0009.021 | Collettori con 12 circuiti 1 x18 | Collettori con 12 circuiti 1 x18 | cad. | Lavori compiuti | 1175.68 | 9.4154 | 0 | 69.6363
B.72.20.0009.023 | Collettori con 2 circuiti 1 1/4x18 | Collettori con 2 circuiti 1 1/4x18 | cad. | Lavori compiuti | 663.72 | 8.0397 | 0 | 71.0119
B.72.20.0009.025 | Collettori con 3 circuiti 1 1/4x18 | Collettori con 3 circuiti 1 1/4x18 | cad. | Lavori compiuti | 704.38 | 7.5756 | 0 | 71.4756
B.72.20.0009.027 | Collettori con 4 circuiti 1 1/4x18 | Collettori con 4 circuiti 1 1/4x18 | cad. | Lavori compiuti | 763.49 | 7.4352 | 0 | 71.6159
B.72.20.0009.029 | Collettori con 5 circuiti 1 1/4x18 | Collettori con 5 circuiti 1 1/4x18 | cad. | Lavori compiuti | 851.1 | 8.6708 | 0 | 70.3807
B.72.20.0009.031 | Collettori con 6 circuiti 1 1/4x18 | Collettori con 6 circuiti 1 1/4x18 | cad. | Lavori compiuti | 938.68 | 7.8618 | 0 | 71.1893
B.72.20.0009.033 | Collettori con 7 circuiti 1 1/4x18 | Collettori con 7 circuiti 1 1/4x18 | cad. | Lavori compiuti | 1031.74 | 8.4181 | 0 | 70.6331
B.72.20.0009.035 | Collettori con 8 circuiti 1 1/4x18 | Collettori con 8 circuiti 1 1/4x18 | cad. | Lavori compiuti | 1080.35 | 8.0393 | 0 | 71.0122
B.72.20.0009.037 | Collettori con 9 circuiti 1 1/4x18 | Collettori con 9 circuiti 1 1/4x18 | cad. | Lavori compiuti | 1186.58 | 9.3289 | 0 | 69.7222
B.72.20.0009.039 | Collettori con 10 circuiti 1 1/4x18 | Collettori con 10 circuiti 1 1/4x18 | cad. | Lavori compiuti | 1236.96 | 8.949 | 0 | 70.1025
B.72.20.0009.041 | Collettori con 11 circuiti 1 1/4x18 | Collettori con 11 circuiti 1 1/4x18 | cad. | Lavori compiuti | 1325.42 | 8.3517 | 0 | 70.6999
B.72.20.0009.043 | Collettori con 12 circuiti 1 1/4x18 | Collettori con 12 circuiti 1 1/4x18 | cad. | Lavori compiuti | 1380.24 | 8.02 | 0 | 71.0311
B.72.20.0011 | COLLETTORE IMPIANTO IDRICO·SANITARIO ACQUA FREDDA | Fornitura e posa in opera di collettore impianto idrico·sanitario in tubo di acciaio zincato UNI 8863·5745·S serie leggera, completo di fondi di chiusura, raccordi e tronchetti di partenza dei singoli circuiti.Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.20.0011.001 | A forfait secondo lo schema d'impianto | A forfait secondo lo schema d'impianto | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.20.0013 | COLLETTORE IMPIANTO IDRICO·SANITARIO ACQUA CALDA | Fornitura e posa in opera di collettore impianto idrico·sanitario in tubo di acciaio zincato UNI 8863·5745·S serie leggera, completo di fondi di chiusura, raccordi e tronchetti di partenza dei singoli circuiti.Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.20.0013.001 | A forfait secondo lo schema d'impianto | A forfait secondo lo schema d'impianto | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.20.0015 | COLLETTORE IMPIANTO ANTINCENDIO | Fornitura e posa in opera di collettore impianto antincendio in tubo di acciaio zincato UNI 8863·5745·S serie leggera, completo di fondi di chiusura, raccordi e tronchetti di partenza dei singoli circuiti.Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.20.0015.001 | A forfait secondo lo schema d'impianto | A forfait secondo lo schema d'impianto | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.20.0017 | COLLETTORE BOMBOLE GAS | Fornitura e posa in opera di collettore bombole gas eseguito in tubo di acciaio zincato UNI 8863·5745·S serie leggera, completo di valvole regolamentari di intercettazione, manometro, attacchi per bombole GPL. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.20.0017.001 | n.2 attacchi | n.2 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 91.86 | 20.393 | 0 | 58.6545
B.72.20.0017.003 | n.4 attacchi | n.4 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 116.88 | 16.0275 | 0 | 63.0219
B.72.20.0017.005 | n.6 attacchi | n.6 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 140.81 | 13.3037 | 0 | 65.7482
B.72.20.0017.007 | n.8 attacchi | n.8 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 185.43 | 13.7761 | 0 | 65.2753
B.72.20.0017.009 | n.10 attacchi | n.10 attacchi | cad. | Lavori compiuti | 212.96 | 11.9952 | 0 | 67.0548
B.72.22 | LAVORI COMPIUTI · ELETTROPOMPE | PREMESSE Per l’interpretazione delle caratteristiche delle elettropompe riportate nel paragrafo vedi legenda in Premesse generali |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.22.0040 | ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA SANITARIA | Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga elettronica a magnete permanente per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria, dotata di attacchi filettati e completa di: · flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto; · motore 1x230 V o 3x400 V; · regolazione a pressione proporzionale; · regolazione a pressione costante; · funzionamento a curva costante; · dispositivo di protezione termica; · corpo pompa in bronzo·ottone o acciaio inox; · giranti in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione; · alberi in acciaio o in materiale ceramico; · Gamma temperatura del liquido: +2°C...+110 °C; · Max pressione d'esercizio: 10 bar; · Limite temperatura ambiente: 0°C .. 40 °C; · coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni. · dovrà soddisfare i requisiti EUP 2015 (indice di Efficienza Energetica EEI <0,23); Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.22.0040.001 | portata 0,2/1,4 mc/h; prevalenza 0,85/0,4 m c.a. | portata 0,2/1,4 mc/h; prevalenza 0,85/0,4 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 619.1 | 16.5046 | 0 | 62.5489
B.72.22.0040.003 | portata 0,5/2,0 mc/h; prevalenza 1,6/0,8 m c.a. | portata 0,5/2,0 mc/h; prevalenza 1,6/0,8 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 664.7 | 15.3723 | 0 | 63.6738
B.72.22.0040.005 | portata 0,5/3,0 mc/h; prevalenza 2,5/1,0 m.c.a. | portata 0,5/3,0 mc/h; prevalenza 2,5/1,0 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 705.8 | 14.4772 | 0 | 64.5707
B.72.22.0040.007 | portata 0,5/3,5 mc/h; prevalenza 5,5/1,0 m c.a. | portata 0,5/3,5 mc/h; prevalenza 5,5/1,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 741.8 | 13.7746 | 0 | 65.2791
B.72.22.0040.009 | portata 2,0/6,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. | portata 2,0/6,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1122.8 | 9.1005 | 0 | 69.9537
B.72.22.0040.011 | portata 3,5/9,0 mc/h; prevalenza 9,0/3,5 m c.a. | portata 3,5/9,0 mc/h; prevalenza 9,0/3,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1178.6 | 8.6696 | 0 | 70.3835
B.72.22.0050 | ELETTROPOMPA ELETTRONICA | Fornitura e posa in opera di pompa di circolazione elettronica a rotore bagnato e magneti permanenti, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti (riscaldamento o raffrescamento), dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di: · flangia cieca per i corpi pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione dei circolatori senza interrompere il funzionamento dell'impianto; · motore 1x230 V; · regolazione a pressione proporzionale; · regolazione a pressione costante; · funzionamento a curva costante; · dispositivo di protezione termica; · corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox; · giranti in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione; · alberi in acciaio o in materiale ceramico; · Gamma temperatura del liquido: +2°C...+110 °C; · Max pressione d'esercizio: 10 bar; · Limite temperatura ambiente: 0°C .. 40 °C; · coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni. · dovrà soddisfare i requisiti EUP 2015 (indice di Efficienza Energetica EEI <0,23); La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto idraulico ed elettrico incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.22.0050.001 | portata 0,0/2,9 mc/h; prevalenza 1,5/3,0 m c.a. | portata 0,0/2,9 mc/h; prevalenza 1,5/3,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 588.8 | 17.3539 | 0 | 61.6916
B.72.22.0050.003 | portata 0,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. | portata 0,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 631.8 | 16.1728 | 0 | 62.8743
B.72.22.0050.005 | portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 3,5/7,0 m c.a. | portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 3,5/7,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 741.2 | 13.7858 | 0 | 65.2644
B.72.22.0050.007 | portata 0,0/9,2 mc/h; prevalenza 4,2/8,3 m.c.a. | portata 0,0/9,2 mc/h; prevalenza 4,2/8,3 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 774.7 | 13.1896 | 0 | 65.8629
B.72.22.0050.009 | portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. | portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1411.6 | 7.2386 | 0 | 71.815
B.72.22.0050.011 | portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. | portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1485.6 | 6.878 | 0 | 72.1756
B.72.22.0050.013 | portata 0,0/23,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. | portata 0,0/23,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1737 | 7.8434 | 0 | 71.2286
B.72.22.0050.015 | portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. | portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1836 | 7.4205 | 0 | 71.6362
B.72.22.0050.017 | portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. | portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2097 | 6.4969 | 0 | 72.5436
B.72.22.0050.019 | portata 0,0/35,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. | portata 0,0/35,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2454 | 6.9397 | 0 | 72.1059
B.72.22.0055 | ELETTROPOMPA IN LINE VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar | Fornitura e posa in opera di elettropompa in line , monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto. L'elettropompa è costituita da: · corpo pompa in ghisa GG25 o in bronzo, flangiato, con eventuale attacco per manometro; · girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore; · albero rotore in acciaio inox; · tenuta meccanica; · bocche di mandata e aspirazione in line; · dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta; · velocità 1450 g/min; · tensione trifase 230·400 V, 50Hz; · indice di protezione minimo: IP54; · temperatura del fluido da ·10 a +110°C; · pressione di esercizio 10 bar. · efficienza energetica minimo IE2; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 10, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista): · potenza elettrica assorbita: · tensione di alimentazione: · classe di isolamento avv. motore: · grado di protezione (IP ): · temp. min/max fluido pompato: · pressione massima di esercizio: · velocità massima di rotazione: · diametro nominale attacchi: · portata di progetto: · prevalenza di progetto: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.22.0055.001 | portata 1,5/6,2 mc/h; prevalenza 2,3/2,0 m c.a. | portata 1,5/6,2 mc/h; prevalenza 2,3/2,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 657.4 | 15.543 | 0 | 63.5138
B.72.22.0055.003 | portata 1,0/6,8 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a. | portata 1,0/6,8 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 667.6 | 15.3056 | 0 | 63.7418
B.72.22.0055.005 | portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,3 m c.a. | portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,3 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 924.8 | 14.7318 | 0 | 64.3231
B.72.22.0055.007 | portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,8 m c.a. | portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,8 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 938.8 | 14.5121 | 0 | 64.5356
B.72.22.0055.009 | portata 15,0/52,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,5 m c.a. | portata 15,0/52,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 955.2 | 14.263 | 0 | 64.7885
B.72.22.0055.011 | portata 15,0/60,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,5 m c.a. | portata 15,0/60,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1072 | 15.8862 | 0 | 63.1623
B.72.22.0055.013 | portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 7,5/4,3 m c.a. | portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 7,5/4,3 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1419.8 | 11.9946 | 0 | 67.0587
B.72.22.0060 | ELETTROPOMPA IN LINE VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar | Fornitura e posa in opera di elettropompa in line , monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto. L'elettropompa è costituita da: · corpo pompa in ghisa GG25 o in bronzo, flangiato, con eventuale attacco per manometro; · girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore; · albero rotore in acciaio inox; · tenuta meccanica; · bocche di mandata e aspirazione in line; · dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta; · velocità 1450 g/min; · tensione trifase 230·380/380·600 V, 50Hz; · indice di protezione minimo: IP54; · temperatura del fluido da ·10 a +130°C; · pressione di esercizio 16 bar. · efficienza energetica minimo IE2; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 16, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista): · potenza elettrica assorbita: · tensione di alimentazione: · classe di isolamento avv. motore: · grado di protezione (IP ): · temp. min/max fluido pompato: · pressione massima di esercizio: · velocità massima di rotazione: · diametro nominale attacchi: · portata di progetto: · prevalenza di progetto: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.22.0060.001 | portata 1,5/8,2 mc/h; prevalenza 6,0/3,2 m c.a. | portata 1,5/8,2 mc/h; prevalenza 6,0/3,2 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 780.2 | 13.0966 | 0 | 65.9498
B.72.22.0060.003 | portata 2,0/10,0 mc/h; prevalenza 8,5/3,8 m c.a. | portata 2,0/10,0 mc/h; prevalenza 8,5/3,8 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 780.2 | 13.0966 | 0 | 65.9498
B.72.22.0060.005 | portata 2,5/12,5 mc/h; prevalenza 14,0/7,5 m c.a. | portata 2,5/12,5 mc/h; prevalenza 14,0/7,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 870.4 | 11.7394 | 0 | 67.3093
B.72.22.0060.007 | portata 3,0/18,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,1 m c.a. | portata 3,0/18,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,1 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 880.6 | 15.4713 | 0 | 63.5771
B.72.22.0060.009 | portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,5 m c.a. | portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 913.5 | 14.9141 | 0 | 64.1336
B.72.22.0060.011 | portata 4,0/24,0 mc/h; prevalenza 13,5/5,0 m c.a. | portata 4,0/24,0 mc/h; prevalenza 13,5/5,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 926 | 14.7127 | 0 | 64.3477
B.72.22.0060.013 | portata 5,0/35,0 mc/h; prevalenza 6,0/2,2 m c.a. | portata 5,0/35,0 mc/h; prevalenza 6,0/2,2 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 839.9 | 8.1105 | 0 | 70.9442
B.72.22.0060.015 | portata 6,0/35,0 mc/h; prevalenza 9,8/4,8 m c.a. | portata 6,0/35,0 mc/h; prevalenza 9,8/4,8 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1101 | 12.3742 | 0 | 66.654
B.72.22.0060.017 | portata 10,0/46,0 mc/h; prevalenza 14,0/6,5 m c.a. | portata 10,0/46,0 mc/h; prevalenza 14,0/6,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1270 | 10.7276 | 0 | 68.3354
B.72.22.0060.019 | portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,2 m c.a. | portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,2 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1188 | 14.335 | 0 | 64.7391
B.72.22.0060.021 | portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 9,8/5,0 m c.a. | portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 9,8/5,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1301 | 13.0899 | 0 | 65.957
B.72.22.0060.023 | portata 20,0/90,0 mc/h; prevalenza 15,0/8,5 m c.a. | portata 20,0/90,0 mc/h; prevalenza 15,0/8,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1532 | 11.1162 | 0 | 67.9569
B.72.22.0060.025 | portata 0,0/120,0 mc/h; prevalenza 17,0/5,0 m c.a. | portata 0,0/120,0 mc/h; prevalenza 17,0/5,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1610 | 10.5776 | 0 | 68.4534
B.72.22.0060.027 | portata 0,0/180,0 mc/h; prevalenza 17,5/6,0 m c.a. | portata 0,0/180,0 mc/h; prevalenza 17,5/6,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2981 | 6.8554 | 0 | 72.1939
B.72.22.0060.029 | portata 0,0/380,0 mc/h; prevalenza 26,5/11,5 m c.a. | portata 0,0/380,0 mc/h; prevalenza 26,5/11,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 6006 | 4.5368 | 0 | 74.5105
B.72.22.0060.031 | portata 0,0/600,0 mc/h; prevalenza 32,5/27,5 m c.a. | portata 0,0/600,0 mc/h; prevalenza 32,5/27,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 9042 | 3.0135 | 0 | 76.0352
B.72.22.0065 | ELETTROPOMPA IN LINE GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar | Fornitura e posa in opera di elettropompe in line , gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamenteneutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto. L'elettropompa è costituita da: · corpo unico con aspirazione·mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro; · separazione idraulica delle due pompe mediante clapet; · girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore; · albero rotore in acciaio inox; · tenuta meccanica; · bocche di mandata e aspirazione in line; · dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta; · velocità 1450 g/min; · tensione trifase 230·400 V, 50Hz; · indice di protezione minimo: IP54; · temperatura del fluido da ·10 a +110°C; · pressione di esercizio 10 bar. · efficienza energetica minimo IE2; · possibilità di far funzionare le due pompe in parallelo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 10, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista): · potenza elettrica assorbita: · tensione di alimentazione: · classe di isolamento avv. motore: · grado di protezione (IP ): · temp. min/max fluido pompato: · pressione massima di esercizio: · velocità massima di rotazione: · diametro nominale attacchi: · portata di progetto: · prevalenza di progetto: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.22.0065.001 | portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,2/1,0 m c.a. | portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,2/1,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1112.8 | 9.1822 | 0 | 69.8724
B.72.22.0065.003 | portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 7,5/1,8 m c.a. | portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 7,5/1,8 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1117.9 | 9.1404 | 0 | 69.9114
B.72.22.0065.005 | portata 1,0/13,5 mc/h; prevalenza 2,1/0,8 m c.a. | portata 1,0/13,5 mc/h; prevalenza 2,1/0,8 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1222.9 | 8.3555 | 0 | 70.6959
B.72.22.0065.007 | portata 1,0/16,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,5 m c.a. | portata 1,0/16,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1224.2 | 8.3467 | 0 | 70.7025
B.72.22.0065.009 | portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 2,5 m c.a. | portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 2,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1304 | 10.4479 | 0 | 68.6242
B.72.22.0065.011 | portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,2 m c.a. | portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,2 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1502 | 9.0706 | 0 | 69.964
B.72.22.0065.013 | portata 2,5/30,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,8 m c.a. | portata 2,5/30,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,8 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1502 | 9.0706 | 0 | 69.964
B.72.22.0065.015 | portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,0 m c.a. | portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1569 | 8.6832 | 0 | 70.3544
B.72.22.0065.017 | portata 0,0/45,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. | portata 0,0/45,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1578 | 8.6337 | 0 | 70.3967
B.72.22.0065.019 | portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,0 m c.a. | portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1578 | 8.6337 | 0 | 70.3967
B.72.22.0065.021 | portata 0,0/65,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. | portata 0,0/65,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1853 | 7.3524 | 0 | 71.714
B.72.22.0070 | ELETTROPOMPA IN LINE GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar | Fornitura e posa in opera di elettropompe in line , gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamenteneutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto. L'elettropompa è costituita da: · corpo unico con aspirazione·mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro; · separazione idraulica delle due pompe mediante clapet; · girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore; · albero rotore in acciaio inox; · tenuta meccanica; · bocche di mandata e aspirazione in line; · dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta; · velocità 1450 g/min; · tensione trifase 230·380/380·600 V, 50Hz; · indice di protezione minimo: IP54; · temperatura del fluido da ·10 a +130°C; · pressione di esercizio 16 bar. · efficienza energetica minimo IE2; · possibilità di far funzionare le due pompe in parallelo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 16, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista): · potenza elettrica assorbita: · tensione di alimentazione: · classe di isolamento avv. motore: · grado di protezione (IP ): · temp. min/max fluido pompato: · pressione massima di esercizio: · velocità massima di rotazione: · diametro nominale attacchi: · portata di progetto: · prevalenza di progetto: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.22.0070.001 | portata 1,2/8,0 mc/h; prevalenza 6,2/3,2 m c.a. | portata 1,2/8,0 mc/h; prevalenza 6,2/3,2 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1433 | 9.5073 | 0 | 69.5645
B.72.22.0070.003 | portata 1,5/10,0 mc/h; prevalenza 8,2/4,8 m c.a. | portata 1,5/10,0 mc/h; prevalenza 8,2/4,8 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1452 | 9.3829 | 0 | 69.6873
B.72.22.0070.005 | portata 1,8/13,5 mc/h; prevalenza 13,5/6,5 m c.a. | portata 1,8/13,5 mc/h; prevalenza 13,5/6,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1487 | 9.1621 | 0 | 69.8628
B.72.22.0070.007 | portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a. | portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1538 | 8.8583 | 0 | 70.212
B.72.22.0070.009 | portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,1 m c.a. | portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,1 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1538 | 8.8583 | 0 | 70.212
B.72.22.0070.011 | portata 3,5/25,5 mc/h; prevalenza 13,0/5,0 m c.a. | portata 3,5/25,5 mc/h; prevalenza 13,0/5,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1590 | 8.5686 | 0 | 70.4943
B.72.22.0070.013 | portata 7,5/51,0 mc/h; prevalenza 5,3/3,5 m c.a. | portata 7,5/51,0 mc/h; prevalenza 5,3/3,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1997 | 8.5278 | 0 | 70.5108
B.72.22.0070.015 | portata 10,0/62,0 mc/h; prevalenza 9,2/6,2 m c.a. | portata 10,0/62,0 mc/h; prevalenza 9,2/6,2 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2213 | 7.6954 | 0 | 71.3556
B.72.22.0070.017 | portata 12,0/81,0 mc/h; prevalenza 13,5/9,0 m c.a. | portata 12,0/81,0 mc/h; prevalenza 13,5/9,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2881 | 5.9111 | 0 | 73.1378
B.72.22.0070.019 | portata 15,0/110,0 mc/h; prevalenza 6,3/3,7 m c.a. | portata 15,0/110,0 mc/h; prevalenza 6,3/3,7 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2797 | 6.0887 | 0 | 72.9746
B.72.22.0070.021 | portata 20,0/135,0 mc/h; prevalenza 9,5/5,5 m c.a. | portata 20,0/135,0 mc/h; prevalenza 9,5/5,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2924 | 6.9891 | 0 | 72.0622
B.72.22.0070.023 | portata 25,0/170,0 mc/h; prevalenza 14,2/9,0 m c.a. | portata 25,0/170,0 mc/h; prevalenza 14,2/9,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 5162 | 3.9589 | 0 | 75.0891
B.72.22.0070.029 | portata 20,0/195,0 mc/h; prevalenza 19,5/8,0 m c.a. | portata 20,0/195,0 mc/h; prevalenza 19,5/8,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 5248 | 5.1921 | 0 | 73.8586
B.72.22.0070.031 | portata 50,0/340,0 mc/h; prevalenza 22,0/7,0 m c.a. | portata 50,0/340,0 mc/h; prevalenza 22,0/7,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 11161 | 2.4414 | 0 | 76.6069
B.72.22.0070.033 | portata 50,0/420,0 mc/h; prevalenza 25,5/10,0 m c.a. | portata 50,0/420,0 mc/h; prevalenza 25,5/10,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 12136 | 2.2452 | 0 | 76.8054
B.72.22.0070.035 | portata 50,0/560,0 mc/h; prevalenza 26,0/9,0 m c.a. | portata 50,0/560,0 mc/h; prevalenza 26,0/9,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 13310 | 2.0472 | 0 | 77.003
B.72.22.0070.037 | portata 50,0/590,0 mc/h; prevalenza 31,0/16,0 m c.a. | portata 50,0/590,0 mc/h; prevalenza 31,0/16,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 13360 | 2.0395 | 0 | 77.0142
B.72.22.0075 | ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE | Fornitura e posa in opera di pompa di circolazione elettronica gemellare a rotore bagnato e magneti permanenti, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti (riscaldamento o raffrescamento), dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di: · flangia cieca per i corpi pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione dei circolatori senza interrompere il funzionamento dell'impianto; · motore 1x230 V; · regolazione a pressione proporzionale; · regolazione a pressione costante; · funzionamento a curva costante; · dispositivo di protezione termica; · corpo unico e separazione idraulica delle due pompe tramite una valvola di commutazione che viene azionata direttamente dal flusso dell'acqua; · corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox; · giranti in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione; · alberi in acciaio o in materiale ceramico; · Gamma temperatura del liquido: +2°C...+110 °C; · Max pressione d'esercizio: 10 bar; · Limite temperatura ambiente: 0°C .. 40 °C; · coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni. · dovrà soddisfare i requisiti EUP 2015 (indice di Efficienza Energetica EEI <0,23); La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto idraulico ed elettrico incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.22.0075.001 | portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. | portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2569.7 | 3.9763 | 0 | 75.0765
B.72.22.0075.003 | portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. | portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2780 | 3.6755 | 0 | 75.3683
B.72.22.0075.005 | portata 0,0/23,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. | portata 0,0/23,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 3329 | 3.0694 | 0 | 75.976
B.72.22.0075.007 | portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. | portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 3555 | 3.8323 | 0 | 75.2248
B.72.22.0075.009 | portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. | portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 3980 | 3.4231 | 0 | 75.6342
B.72.22.0075.011 | portata 0,0/35,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. | portata 0,0/35,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 4543 | 2.9989 | 0 | 76.0564
B.72.22.0095 | ELETTROPOMPA IN LINE VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar | Fornitura e posa in opera di elettropompa in line , monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto. L'elettropompa è costituita da: · corpo pompa in ghisa GG25 o in bronzo, flangiato, con eventuale attacco per manometro; · girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore; · albero rotore in acciaio inox; · tenuta meccanica; · bocche di mandata e aspirazione in line; · dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta; · velocità 2800 g/min; · tensione trifase 230·400 V, 50Hz; · indice di protezione minimo: IP54; · temperatura del fluido da ·10 a +110°C; · pressione di esercizio 10 bar. · efficienza energetica minimo IE2; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 10, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista): · potenza elettrica assorbita: · tensione di alimentazione: · classe di isolamento avv. motore: · grado di protezione (IP ): · temp. min/max fluido pompato: · pressione massima di esercizio: · velocità massima di rotazione: · diametro nominale attacchi: · portata di progetto: · prevalenza di progetto: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.22.0095.001 | portata 0,0/19,5 mc/h; prevalenza 11,8/4,0 m c.a. | portata 0,0/19,5 mc/h; prevalenza 11,8/4,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 755.9 | 13.5177 | 0 | 65.5364
B.72.22.0095.003 | portata 0,0/32,0 mc/h; prevalenza 13,5/4,0 m c.a. | portata 0,0/32,0 mc/h; prevalenza 13,5/4,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 962.3 | 14.1577 | 0 | 64.8956
B.72.22.0095.005 | portata 0,0/54,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a. | portata 0,0/54,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1312.4 | 10.381 | 0 | 68.6711
B.72.22.0095.007 | portata 0,0/78,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a. | portata 0,0/78,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1416 | 12.0268 | 0 | 67.041
B.72.22.0100 | ELETTROPOMPA IN LINE VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar | Fornitura e posa in opera di elettropompa in line , monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto. L'elettropompa è costituita da: · corpo pompa in ghisa GG25 o in bronzo, flangiato, con eventuale attacco per manometro; · girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore; · albero rotore in acciaio inox; · tenuta meccanica; · bocche di mandata e aspirazione in line; · dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta; · velocità 2800 g/min; · tensione trifase 230·380/380·600 V, 50Hz; · indice di protezione minimo: IP54; · temperatura del fluido da ·10 a +130°C; · pressione di esercizio 16 bar. · efficienza energetica minimo IE2; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 16, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista): · potenza elettrica assorbita: · tensione di alimentazione: · classe di isolamento avv. motore: · grado di protezione (IP ): · temp. min/max fluido pompato: · pressione massima di esercizio: · velocità massima di rotazione: · diametro nominale attacchi: · portata di progetto: · prevalenza di progetto: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.22.0100.001 | portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 25,5/13,0 m c.a. | portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 25,5/13,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1057.6 | 12.882 | 0 | 66.1706
B.72.22.0100.003 | portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 35,0/19,0 m c.a. | portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 35,0/19,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1098 | 12.408 | 0 | 66.6776
B.72.22.0100.005 | portata 5,0/26,5 mc/h; prevalenza 57,0/32,0 m c.a. | portata 5,0/26,5 mc/h; prevalenza 57,0/32,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1345 | 10.1294 | 0 | 68.9502
B.72.22.0100.007 | portata 5,0/55,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a. | portata 5,0/55,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1255 | 10.8558 | 0 | 68.196
B.72.22.0100.009 | portata 7,5/37,5 mc/h; prevalenza 35,0/20,0 m c.a. | portata 7,5/37,5 mc/h; prevalenza 35,0/20,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1347 | 10.1143 | 0 | 68.9577
B.72.22.0100.011 | portata 7,5/47,5 mc/h; prevalenza 53,0/22,0 m c.a. | portata 7,5/47,5 mc/h; prevalenza 53,0/22,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1429 | 9.5339 | 0 | 69.5234
B.72.22.0100.013 | portata 12,5/75,0 mc/h; prevalenza 22,5/13,5 m c.a. | portata 12,5/75,0 mc/h; prevalenza 22,5/13,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1526 | 11.1599 | 0 | 67.8965
B.72.22.0100.015 | portata 12,5/70,0 mc/h; prevalenza 36,0/16,5 m c.a. | portata 12,5/70,0 mc/h; prevalenza 36,0/16,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1821 | 9.352 | 0 | 69.6925
B.72.22.0100.017 | portata 20,0/85,0 mc/h; prevalenza 58,0/35,0 m c.a. | portata 20,0/85,0 mc/h; prevalenza 58,0/35,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2513 | 6.7768 | 0 | 72.2682
B.72.22.0100.019 | portata 30,0/130,0 mc/h; prevalenza 24,0/12,5 m c.a. | portata 30,0/130,0 mc/h; prevalenza 24,0/12,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1936 | 8.7965 | 0 | 70.2531
B.72.22.0100.021 | portata 30,0/150,0 mc/h; prevalenza 40,0/21,0 m c.a. | portata 30,0/150,0 mc/h; prevalenza 40,0/21,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2870 | 5.9338 | 0 | 73.1045
B.72.22.0100.023 | portata 40,0/180,0 mc/h; prevalenza 60,0/35,0 m c.a. | portata 40,0/180,0 mc/h; prevalenza 60,0/35,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 3984 | 4.2746 | 0 | 74.7766
B.72.22.0105 | ELETTROPOMPA IN LINE GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar | Fornitura e posa in opera di elettropompe in line , gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamenteneutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto. L'elettropompa è costituita da: · corpo unico con aspirazione·mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro; · separazione idraulica delle due pompe mediante clapet; · girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore; · albero rotore in acciaio inox; · tenuta meccanica; · bocche di mandata e aspirazione in line; · dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta; · velocità 2800 g/min; · tensione trifase 230·400 V, 50Hz; · indice di protezione minimo: IP54; · temperatura del fluido da ·10 a +110°C; · pressione di esercizio 10 bar. · efficienza energetica minimo IE2; · possibilità di far funzionare le due pompe in parallelo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 10, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista): · potenza elettrica assorbita: · tensione di alimentazione: · classe di isolamento avv. motore: · grado di protezione (IP ): · temp. min/max fluido pompato: · pressione massima di esercizio: · velocità massima di rotazione: · diametro nominale attacchi: · portata di progetto: · prevalenza di progetto: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.22.0105.001 | portata 0,0/20,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a. | portata 0,0/20,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1489.8 | 6.8586 | 0 | 72.1936
B.72.22.0105.003 | portata 0,0/30,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a. | portata 0,0/30,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1565 | 8.7054 | 0 | 70.3425
B.72.22.0105.005 | portata 0,0/52,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a. | portata 0,0/52,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2111 | 6.4538 | 0 | 72.613
B.72.22.0105.007 | portata 0,0/70,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a. | portata 0,0/70,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2216 | 7.685 | 0 | 71.3493
B.72.22.0110 | ELETTROPOMPA IN LINE GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar | Fornitura e posa in opera di elettropompe in line , gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamenteneutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto. L'elettropompa è costituita da: · corpo unico con aspirazione·mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro; · separazione idraulica delle due pompe mediante clapet; · girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore; · albero rotore in acciaio inox; · tenuta meccanica; · bocche di mandata e aspirazione in line; · dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta; · velocità 2800 g/min; · tensione trifase 230·380/380·600 V, 50Hz; · indice di protezione minimo: IP54; · temperatura del fluido da ·10 a +130°C; · pressione di esercizio 16 bar. · efficienza energetica minimo IE2; · possibilità di far funzionare le due pompe in parallelo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 16, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista): · potenza elettrica assorbita: · tensione di alimentazione: · classe di isolamento avv. motore: · grado di protezione (IP ): · temp. min/max fluido pompato: · pressione massima di esercizio: · velocità massima di rotazione: · diametro nominale attacchi: · portata di progetto: · prevalenza di progetto: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.22.0110.001 | portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 24,5/11,5 m c.a. | portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 24,5/11,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1906 | 7.148 | 0 | 71.9234
B.72.22.0110.003 | portata 3,0/22,5 mc/h; prevalenza 36,0/17,0 m c.a. | portata 3,0/22,5 mc/h; prevalenza 36,0/17,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1985 | 6.8635 | 0 | 72.1844
B.72.22.0110.005 | portata 4,0/30,0 mc/h; prevalenza 56,5/23,0 m c.a. | portata 4,0/30,0 mc/h; prevalenza 56,5/23,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2437 | 5.5905 | 0 | 73.4452
B.72.22.0110.007 | portata 7,0/52,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a. | portata 7,0/52,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2581 | 6.5982 | 0 | 72.4564
B.72.22.0110.009 | portata 6,0/45,0 mc/h; prevalenza 34,5/15,0 m c.a. | portata 6,0/45,0 mc/h; prevalenza 34,5/15,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2581 | 6.5982 | 0 | 72.4564
B.72.22.0110.011 | portata 8,0/50,0 mc/h; prevalenza 52,0/22,0 m c.a. | portata 8,0/50,0 mc/h; prevalenza 52,0/22,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 3221 | 5.2872 | 0 | 73.769
B.72.22.0110.013 | portata 10,0/82,0 mc/h; prevalenza 22,5/9,5 m c.a. | portata 10,0/82,0 mc/h; prevalenza 22,5/9,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2663 | 6.395 | 0 | 72.6662
B.72.22.0110.015 | portata 10,0/80,0 mc/h; prevalenza 34,0/19,5 m c.a. | portata 10,0/80,0 mc/h; prevalenza 34,0/19,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 3348 | 5.0866 | 0 | 73.9576
B.72.22.0110.017 | portata 18,0/105,0 mc/h; prevalenza 48,0/25,0 m c.a. | portata 18,0/105,0 mc/h; prevalenza 48,0/25,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 4995 | 3.4094 | 0 | 75.6376
B.72.22.0110.019 | portata 18,0/135,0 mc/h; prevalenza 22,0/8,5 m c.a. | portata 18,0/135,0 mc/h; prevalenza 22,0/8,5 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 5095 | 4.011 | 0 | 75.0363
B.72.22.0110.021 | portata 20,0/140,0 mc/h; prevalenza 40,0/25,0 m c.a. | portata 20,0/140,0 mc/h; prevalenza 40,0/25,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 5607 | 3.6447 | 0 | 75.4075
B.72.22.0110.023 | portata 25,0/200,0 mc/h; prevalenza 61,0/36,0 m c.a. | portata 25,0/200,0 mc/h; prevalenza 61,0/36,0 m c.a. | cad. | Lavori compiuti | 7470 | 2.7357 | 0 | 76.3199
B.72.22.0115 | ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO | Fornitura e posa in opera di elettrompompa completamente sommergibile con giranti radiali oppure semiassiali sovrapposte, adatta per il pompaggio di acqua da pozzi e sorgenti profonde con contenuto di sabbia massimo 60 mg/mc e per profondità di immersione fino a 200 m. Costituita da: · corpo pompa in acciaio inox AISI 303; · cestello di aspirazione in acciaio inox AISI 304; · corpo motore in acciaio inox AISI 304; · albero in acciaio inox AISI 304; · giranti e corpi stadio in materiale sintetico. Tutti i componenti a contatto con l'acqua devono essere resistenti alla corrosione. Adatta per montaggio in posizione orizzontale o verticale con valvola di ritegno incorporata, completa di cavo di collegamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla tubazione di eduzione ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione dei lavori di scavo e sistemazione del pozzo. Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista): · potenza nominale motore: · tensione di alimentazione: · grado di protezione (IP ): · velocità di rotazione: · contenuto di sabbia massimo (mg/mc) · diametro elettropompa: · diametro bocca premente: · portata di progetto: · prevalenza di progetto: |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.22.0115.001 | portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 60/15 m.c.a. | portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 60/15 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 753.3 | 18.0858 | 0 | 60.9638
B.72.22.0115.003 | portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 77/25 m.c.a. | portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 77/25 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 778.6 | 17.4981 | 0 | 61.5515
B.72.22.0115.005 | portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 105/30 m.c.a. | portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 105/30 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 864.8 | 23.6309 | 0 | 55.4163
B.72.22.0115.007 | portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 128/43 m.c.a. | portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 128/43 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 938.1 | 21.7845 | 0 | 57.2689
B.72.22.0115.009 | portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 150/50 m.c.a. | portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 150/50 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1077.4 | 22.1292 | 0 | 56.9185
B.72.22.0115.011 | portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 210/65 m.c.a. | portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 210/65 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1354.5 | 20.1166 | 0 | 58.9324
B.72.22.0115.013 | portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 275/100 m.c.a. | portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 275/100 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1585 | 17.1912 | 0 | 61.8448
B.72.22.0115.015 | portata 0/5 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a. | portata 0/5 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 712.8 | 19.1134 | 0 | 59.9383
B.72.22.0115.017 | portata 0/5 mc/h; prevalenza 50/15 m.c.a. | portata 0/5 mc/h; prevalenza 50/15 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 755.8 | 18.0259 | 0 | 61.0267
B.72.22.0115.019 | portata 0/5 mc/h; prevalenza 70/25 m.c.a. | portata 0/5 mc/h; prevalenza 70/25 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 824.1 | 16.532 | 0 | 62.5215
B.72.22.0115.021 | portata 0/5 mc/h; prevalenza 100/30 m.c.a. | portata 0/5 mc/h; prevalenza 100/30 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 917.7 | 14.8458 | 0 | 64.2083
B.72.22.0115.023 | portata 0/5 mc/h; prevalenza 130/40 m.c.a. | portata 0/5 mc/h; prevalenza 130/40 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1149.4 | 17.7797 | 0 | 61.2702
B.72.22.0115.025 | portata 0/5 mc/h; prevalenza 190/60 m.c.a. | portata 0/5 mc/h; prevalenza 190/60 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1422.6 | 14.3652 | 0 | 64.6872
B.72.22.0115.027 | portata 0/5 mc/h; prevalenza 250/75 m.c.a. | portata 0/5 mc/h; prevalenza 250/75 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1592.2 | 14.9742 | 0 | 64.0774
B.72.22.0115.029 | portata 0/5 mc/h; prevalenza 290/90 m.c.a. | portata 0/5 mc/h; prevalenza 290/90 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1723 | 13.8375 | 0 | 65.1909
B.72.22.0115.031 | portata 0/5 mc/h; prevalenza 320/100 m.c.a. | portata 0/5 mc/h; prevalenza 320/100 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1766 | 15.4292 | 0 | 63.6036
B.72.22.0115.033 | portata 0/12 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a. | portata 0/12 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 993.6 | 13.7118 | 0 | 65.3422
B.72.22.0115.035 | portata 0/12 mc/h; prevalenza 40/12 m.c.a. | portata 0/12 mc/h; prevalenza 40/12 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 993.6 | 13.7118 | 0 | 65.3422
B.72.22.0115.037 | portata 0/12 mc/h; prevalenza 52/15 m.c.a. | portata 0/12 mc/h; prevalenza 52/15 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1182.1 | 11.5253 | 0 | 67.5273
B.72.22.0115.039 | portata 0/12 mc/h; prevalenza 85/20 m.c.a. | portata 0/12 mc/h; prevalenza 85/20 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1278.3 | 10.6579 | 0 | 68.3908
B.72.22.0115.041 | portata 0/20 mc/h; prevalenza 40/17 m.c.a. | portata 0/20 mc/h; prevalenza 40/17 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1297.2 | 10.5026 | 0 | 68.5507
B.72.22.0115.043 | portata 0/20 mc/h; prevalenza 55/20 m.c.a. | portata 0/20 mc/h; prevalenza 55/20 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1508.5 | 9.0315 | 0 | 70.0192
B.72.24 | LAVORI COMPIUTI · FILTRI, RIDUTTORI DI PRESSIONE · SCONNETTORI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.24.0001 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE | Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosede equilibrata in ottone OT58, adatto per una pressione di 16 bar e munito di organo per la regolazione della pressione in uscita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di filtro in acciaio inox con tazza in ottone e attacchi di ingresso ed uscita a bocchettone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.24.0001.001 | attacchi diametro 1/2 filettati | attacchi diametro 1/2 filettati | cad. | Lavori compiuti | 164.8 | 28.9345 | 0 | 50.1335
B.72.24.0001.003 | attacchi diametro 3/4 filettati | attacchi diametro 3/4 filettati | cad. | Lavori compiuti | 199.4 | 23.9137 | 0 | 55.1254
B.72.24.0001.005 | attacchi diametro 1 filettati | attacchi diametro 1 filettati | cad. | Lavori compiuti | 229.5 | 20.7773 | 0 | 58.2658
B.72.24.0001.007 | attacchi diametro 1 1/4 filettati | attacchi diametro 1 1/4 filettati | cad. | Lavori compiuti | 328.7 | 14.5068 | 0 | 64.533
B.72.24.0001.009 | attacchi diametro 1 1/2 filettati | attacchi diametro 1 1/2 filettati | cad. | Lavori compiuti | 520.1 | 13.0975 | 0 | 65.9527
B.72.24.0001.011 | attacchi diametro 2 filettati | attacchi diametro 2 filettati | cad. | Lavori compiuti | 881.4 | 7.7286 | 0 | 71.3206
B.72.24.0003 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA | Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosede equilibrata in ghisa, adatto per una pressione di 16 bar e munito di organo per la regolazione della pressione in uscita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di filtro in acciaio inox con tazza in ottone, manometri e attacchi flangiati di ingresso ed uscita a bocchettone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.24.0003.001 | attacchi DN 65 | attacchi DN 65 | cad. | Lavori compiuti | 1690.3 | 4.0301 | 0 | 75.0234
B.72.24.0003.003 | attacchi DN 80 | attacchi DN 80 | cad. | Lavori compiuti | 2228 | 3.0575 | 0 | 75.9928
B.72.24.0003.005 | attacchi DN 100 | attacchi DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 3255.1 | 2.0927 | 0 | 76.9598
B.72.24.0003.007 | attacchi DN 125 | attacchi DN 125 | cad. | Lavori compiuti | 5047.7 | 1.3495 | 0 | 77.7011
B.72.24.0003.009 | attacchi DN 150 | attacchi DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 5658.2 | 1.4447 | 0 | 77.6063
B.72.24.0005 | GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO | Fornitura e posa in opera di gruppo riempimento automatico costituito da: · corpo valvola, asta, otturatore e particolari interni in ottono OT58;· molla in acciaio; · membrana e guarnizioni in EP80; · sistema di riduzione automatica della pressione con pressione max. a monte di 10 kg/cm2 e pressione ridotta regolabile da 0.3 a 4 kg/cm2; · valvola di ritegno per impedire che l'aumento della pressione nell'impianto o la riduzione di pressione nell'acquedotto provochino un ritorno di fluido nella rete idrica di alimentazione; · filtro a cestello estraibile in acciaio inox o in bronzo sinterizzato adatto a trattenere le impurita' con dimensioni superiori a 70 micron; · saracinesche per l'intercettazione del filtro; · manometro. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.24.0005.001 | attacchi diametro 1/2 | attacchi diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 213.1 | 15.9831 | 0 | 63.0784
B.72.24.0005.003 | attacchi diametro 3/4 | attacchi diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 272.5 | 12.4991 | 0 | 66.5394
B.72.24.0008 | FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE | Fornitura e posa in opera di filtro liquido termovettore costituito da: · corpo in bronzo o ghisa grigia; · attacchi femmina·femmina fino al diametro 1 1/2, flangiati per diametri superiori; · filtro doppio in acciaio inox 18/8 con magliature da 0.5 mm. Pressione di esercizio fino a 10 bar per la costruzione in bronzo e PN 16 per quella in ghisa. La distanza minima tra l'asse della tubazione ed ogni ostacolo deve essere minimo 1,00 m per consentire l'estrazione del cestello di filtraggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli attacchi flangiati con guarnizione completi di controflangia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.24.0008.001 | attacchi diametro 1/2 | attacchi diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 62.2 | 54.7588 | 0 | 24.3408
B.72.24.0008.003 | attacchi diametro 3/4 | attacchi diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 68.3 | 49.8682 | 0 | 29.1362
B.72.24.0008.005 | attacchi diametro 1 | attacchi diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 76.1 | 44.7569 | 0 | 34.3364
B.72.24.0008.007 | attacchi diametro 1 1/4 | attacchi diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 90.3 | 37.7187 | 0 | 41.34
B.72.24.0008.009 | attacchi diametro 1 1/2 | attacchi diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 101 | 33.7228 | 0 | 45.3465
B.72.24.0008.011 | attacchi diametro 2 | attacchi diametro 2 | cad. | Lavori compiuti | 214 | 15.9159 | 0 | 63.1308
B.72.24.0008.013 | attacchi diametro 2 1/2 | attacchi diametro 2 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 271 | 12.5683 | 0 | 66.4945
B.72.24.0008.015 | attacchi diametro 3 | attacchi diametro 3 | cad. | Lavori compiuti | 328.2 | 10.3778 | 0 | 68.6837
B.72.24.0008.017 | attacchi DN 100 | attacchi DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 403.8 | 8.4349 | 0 | 70.6191
B.72.24.0008.019 | attacchi DN 125 | attacchi DN 125 | cad. | Lavori compiuti | 551.1 | 6.1804 | 0 | 72.8724
B.72.24.0008.021 | attacchi DN 150 | attacchi DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 804.4 | 4.2342 | 0 | 74.8185
B.72.24.0008.023 | attacchi DN 200 | attacchi DN 200 | cad. | Lavori compiuti | 1334.4 | 2.5525 | 0 | 76.5018
B.72.24.0009 | FILTRO FINE ACQUA SANITARIA | Fornitura e posa in opera di filtro fine acqua sanitaria con corpo e raccordi filettati in ottone, tazza del filtro in materiale sintetico, filtro fine in acciaio inox da 100 micromillimetri, completo di attacco per manometro.Pressione massima d'esercizio 16 bar, temperatura acqua 40.C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.24.0009.001 | attacchi diametro 1/2 | attacchi diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 137.9 | 24.6991 | 0 | 54.3292
B.72.24.0009.003 | attacchi diametro 3/4 | attacchi diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 149.4 | 22.7979 | 0 | 56.2383
B.72.24.0009.005 | attacchi diametro 1 | attacchi diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 166.8 | 24.5036 | 0 | 54.5683
B.72.24.0009.007 | attacchi diametro 1 1/4 | attacchi diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 215.4 | 15.8124 | 0 | 63.2405
B.72.24.0011 | FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4 ·1 1/2 | Fornitura e posa in opera di filtro autopulente per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare, con un comando manuale, un meccanismo di controlavaggio per la pulizia della cartuccia sporca o intasata.Costituito da: · corpo in resina acetalica; · comando cilindrico per il controlavaggio automatico del filtro; · contenitore trasparente infrangibile; · cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 con grado di filtrazione 50 micron; · testata in ottone ruotabile di 360°, dotata di codoli e dadi in ottone; · deviatore di flusso per la fase di controlavaggio; · guidavalvola e valvola di fondo per garantire la perfetta ed ermetica chiusura del flusso dopo il controlavaggio; · scarico di fondo; · pressione di esercizio fino a 10 bar; · temperatura massima acqua 40°C; · controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox;Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21·12·1990. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto compreso n° 2 valvole a sfera per l'intercettazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.24.0011.001 | Portata 2.4 mc/h diametro attacchi 3/4 | Portata 2.4 mc/h diametro attacchi 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 292.4 | 11.6484 | 0 | 67.4145
B.72.24.0011.003 | Portata 3.6 mc/h diametro attacchi 1 | Portata 3.6 mc/h diametro attacchi 1 | cad. | Lavori compiuti | 322.8 | 10.5514 | 0 | 68.5006
B.72.24.0011.005 | Portata 5.4 mc/h diametro attacchi 1 1/4 | Portata 5.4 mc/h diametro attacchi 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 382.4 | 8.9069 | 0 | 70.1412
B.72.24.0011.007 | Portata 7.2 mc/h diametro attacchi 1 1/2 | Portata 7.2 mc/h diametro attacchi 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 494.4 | 9.6448 | 0 | 69.4013
B.72.24.0013 | FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 2 · DN 80 | Fornitura e posa in opera di filtro autopulente per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare, con un comando manuale, un meccanismo di controlavaggio per la pulizia della cartuccia sporca o intasata.Costituito da: · corpo in ottone; · comando cilindrico per il controlavaggio automatico del filtro; · cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 con grado di filtrazione 50 micron; · deviatore di flusso per la fase di controlavaggio; · guidavalvola e valvola di fondo per garantire la perfetta ed ermetica chiusura del flusso dopo il controlavaggio; · n° 2 manometri di controllo; · scarico di fondo; · pressione di esercizio fino a 10 bar; · temperatura massima acqua 40°C; · controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox;Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21·12·1990. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto compreso n° 2 valvole a sfera per l'intercettazione, controflange e bulloni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.24.0013.001 | Portata 15 mc/h diametro attacchi 2 | Portata 15 mc/h diametro attacchi 2 | cad. | Lavori compiuti | 666.6 | 10.219 | 0 | 68.8299
B.72.24.0013.003 | Portata 25 mc/h diametro attacchi DN 65 | Portata 25 mc/h diametro attacchi DN 65 | cad. | Lavori compiuti | 1767.5 | 3.854 | 0 | 75.1977
B.72.24.0013.005 | Portata 50 mc/h diametro attacchi DN 80 | Portata 50 mc/h diametro attacchi DN 80 | cad. | Lavori compiuti | 3039.4 | 2.2412 | 0 | 76.8092
B.72.24.0015 | FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO | Fornitura e posa in opera di filtro autopulente automatico per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare un meccanismo di controlavaggio automatico nel caso di cartuccia sporca o intasata. Costituito da: · corpo in resina acetalica; · contenitore trasparente infrangibile; · testata in ottone ruotabile di 360. dotata di codolo e dadi in ottone; · motoriduttore 24 V cc; · cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 grado di filtrazione 89 micron; · pressione di esercizio fino a 10 bar; · controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox; · timer elettronico; · trasformatore a spina costruito a norme CEI 14/6; · manometro differenziale; · sistema integrato da un programma a tempo (schedina elettronica) che inserisce automaticamente un controlavaggio ogni 8 giorni.Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21·12·90. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto, n° 2 valvole a sfera di intercettazione, collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.24.0015.001 | Portata 2.4 mc/h diametro attacchi 3/4 | Portata 2.4 mc/h diametro attacchi 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 697.2 | 4.8853 | 0 | 74.171
B.72.24.0015.003 | Portata 3.6 mc/h diametro attacchi 1 | Portata 3.6 mc/h diametro attacchi 1 | cad. | Lavori compiuti | 728.9 | 4.6728 | 0 | 74.3751
B.72.24.0015.005 | Portata 5.4 mc/h diametro attacchi 1 1/4 | Portata 5.4 mc/h diametro attacchi 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 875.4 | 4.669 | 0 | 74.3797
B.72.24.0015.007 | Portata 7.2 mc/h diametro attacchi 1 1/2 | Portata 7.2 mc/h diametro attacchi 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 962.4 | 4.9547 | 0 | 74.0981
B.72.24.0017 | FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO | Fornitura e posa in opera di filtro autopulente automatico per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare un meccanismo di controlavaggio automatico nel caso di cartuccia sporca o intasata. Costituito da: · corpo in ottone; · motoriduttore 24 V cc; · cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 grado di filtrazione 89 micron; · pressione di esercizio fino a 10 bar; · controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox; · timer elettronico; · trasformatore a spina costruito a norme CEI 14/6; · manometro differenziale; · sistema integrato da un programma a tempo (schedina elettronica) che inserisce automaticamente un controlavaggio ogni 8 giorni.Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21·12·90. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto, n° 2 valvole a sfera di intercettazione, controflange e bulloni, collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.24.0017.001 | Portata 15 mc/h diametro attacchi 2 | Portata 15 mc/h diametro attacchi 2 | cad. | Lavori compiuti | 2408.7 | 5.6562 | 0 | 74.1321
B.72.24.0017.003 | Portata 25 mc/h diametro attacchi DN 65 | Portata 25 mc/h diametro attacchi DN 65 | cad. | Lavori compiuti | 2893.7 | 4.7082 | 0 | 74.3422
B.72.24.0017.005 | Portata 50 mc/h diametro attacchi DN 80 | Portata 50 mc/h diametro attacchi DN 80 | cad. | Lavori compiuti | 4001.1 | 3.4051 | 0 | 75.6457
B.72.24.0019 | FILTRO IN OTTONE PN 16 | Fornitura e posa in opera di filtro in ottone PN 16 costituito da: · corpo e tappo in ottone secondo UNI 5705 e UNI 5035; · guarnizione in fibra termoresistente; · filtro inclinato in acciaio inox AISI 304; · temperatura di esercizio 0 · 100°C. Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.24.0019.005 | Filtro in ottone PN 16 diametro 1/2 DN 15 | Filtro in ottone PN 16 diametro 1/2 DN 15 | cad. | Lavori compiuti | 50.26 | 67.7676 | 0 | 11.2813
B.72.24.0019.007 | Filtro in ottone PN 16 diametro 3/4 DN 20 | Filtro in ottone PN 16 diametro 3/4 DN 20 | cad. | Lavori compiuti | 53.23 | 63.9865 | 0 | 15.0667
B.72.24.0019.009 | Filtro in ottone PN 16 diametro 1 DN 25 | Filtro in ottone PN 16 diametro 1 DN 25 | cad. | Lavori compiuti | 55.93 | 60.8976 | 0 | 18.1477
B.72.24.0023 | AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE | Fornitura e posa in opera di ammortizzatore colpi d'ariete in tubo zincato, altezza 1,00 m, completo di attacco ed isolazione anticondensa. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.24.0023.001 | attacco diametro 1/2 | attacco diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 107.7 | 18.9749 | 0 | 60.0557
B.72.24.0023.003 | attacco diametro 3/4 | attacco diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 114.4 | 17.8636 | 0 | 63.0332
B.72.24.0023.005 | attacco diametro 1 | attacco diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 138.1 | 14.798 | 0 | 64.2433
B.72.24.0023.007 | attacco diametro 1 1/4 | attacco diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 168.3 | 20.2377 | 0 | 58.8354
B.72.24.0023.009 | attacco diametro 1 1/2 | attacco diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 189.6 | 17.9641 | 0 | 61.0759
B.72.24.0023.011 | attacco diametro 2 | attacco diametro 2 | cad. | Lavori compiuti | 220.2 | 15.4678 | 0 | 63.5831
B.72.24.0025 | SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI | Fornitura e posa in opera di sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157, costituito da corpo in ottone stampato o in bronzo, provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, molle, sedi e viti in acciaio inox, guarnizioni e parti in gomma realizzate in materiale omologato per uso alimentare, alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione. Pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima di esercizio 65°C. Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.24.0025.001 | diametro attacchi: 3/4 | diametro attacchi: 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 439.3 | 10.8545 | 0 | 68.204
B.72.24.0025.003 | diametro attacchi: 1 | diametro attacchi: 1 | cad. | Lavori compiuti | 490.7 | 9.7175 | 0 | 69.3336
B.72.24.0025.005 | diametro attacchi:1 1/4 | diametro attacchi:1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 643.8 | 7.9357 | 0 | 71.1121
B.72.24.0025.007 | diametro attacchi:1 1/2 | diametro attacchi:1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 1074.9 | 5.0699 | 0 | 73.9808
B.72.24.0025.009 | diametro attacchi:2 | diametro attacchi:2 | cad. | Lavori compiuti | 1114 | 4.8919 | 0 | 74.158
B.72.24.0027 | SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI | Fornitura e posa in opera di sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157, costituito da corpo in bronzo o in ghisa rivestita con resine epossidiche, provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, molle in acciaio inox, guarnizioni e parti in gomma realizzate in materiale omologato per uso alimentare, alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione. Pressione massima di esercizio 10 bar o superiore, temperatura massima di esercizio 60°C o superiore. Sono compresi nel prezzo le flange e le controflange, gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.24.0027.001 | diametro attacchi: DN 65 | diametro attacchi: DN 65 | cad. | Lavori compiuti | 1952 | 4.1877 | 0 | 74.8586
B.72.24.0027.003 | diametro attacchi: DN 80 | diametro attacchi: DN 80 | cad. | Lavori compiuti | 2119 | 5.1436 | 0 | 73.9141
B.72.24.0027.005 | diametro attacchi: DN 100 | diametro attacchi: DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 3471 | 5.6914 | 0 | 73.3575
B.72.24.0027.007 | diametro attacchi: DN 150 | diametro attacchi: DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 8717 | 2.7351 | 0 | 76.3134
B.72.24.0027.009 | diametro attacchi: DN 200 | diametro attacchi: DN 200 | cad. | Lavori compiuti | 18030 | 1.5113 | 0 | 77.5388
B.72.24.0027.011 | diametro attacchi: DN 250 | diametro attacchi: DN 250 | cad. | Lavori compiuti | 22609 | 1.2654 | 0 | 77.7842
B.72.24.0029 | GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO | Fornitura e posa in opera di gruppo sconnettore completo, a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157 costituito da: · filtro: in ottone per attacchi filettati (fino a 2 ); in ghisa per attacchi flangiati; maglia in acciaio inox; · corpo: in ottone per attacchi filettati (fino a 2 ); in ghisa per attacchi flangiati; provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, guarnizioni e parti in gomma realizzate in materiale omologato per uso alimentare, molle in acciaio inox, alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione; · valvole manuali di intercettazione filettate (fino a 2 ) o flangiate. Sono compresi nel prezzo le flange e le controflange, gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.24.0029.001 | diametro attacchi: 1 | diametro attacchi: 1 | cad. | Lavori compiuti | 714.9 | 9.5286 | 0 | 69.5258
B.72.24.0029.003 | diametro attacchi: 1 1/4 | diametro attacchi: 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 835.1 | 8.9728 | 0 | 70.0802
B.72.24.0029.005 | diametro attacchi: 1 1/2 | diametro attacchi: 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 1339.9 | 5.5924 | 0 | 73.4562
B.72.24.0029.007 | diametro attacchi: 2 | diametro attacchi: 2 | cad. | Lavori compiuti | 1477.7 | 5.0709 | 0 | 73.9825
B.72.24.0029.009 | in ghisa o in bronzo · diametro attacchi: DN 65 | in ghisa o in bronzo · diametro attacchi: DN 65 | cad. | Lavori compiuti | 3471 | 2.7476 | 0 | 76.2962
B.72.24.0029.011 | in ghisa o in bronzo · diametro attacchi: DN 80 | in ghisa o in bronzo · diametro attacchi: DN 80 | cad. | Lavori compiuti | 4044 | 3.032 | 0 | 76.0198
B.72.24.0029.013 | in ghisa o in bronzo · diametro attacchi: DN 100 | in ghisa o in bronzo · diametro attacchi: DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 5841 | 3.732 | 0 | 75.3166
B.72.24.0029.015 | in ghisa · diametro attacchi: DN 150 | in ghisa · diametro attacchi: DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 11622 | 2.2273 | 0 | 76.8219
B.72.24.0029.017 | in ghisa · diametro attacchi: DN 200 | in ghisa · diametro attacchi: DN 200 | cad. | Lavori compiuti | 23560 | 1.2144 | 0 | 77.8363
B.72.24.0029.019 | in ghisa · diametro attacchi: DN 250 | in ghisa · diametro attacchi: DN 250 | cad. | Lavori compiuti | 30552 | 1.0033 | 0 | 78.048
B.72.26 | LAVORI COMPIUTI · APP. DI SFOGO ARIA |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.26.0006 | BARILOTTO AUTOMATICO SFOGO ARIA | Fornitura e posa in opera di barilotto automatico sfogo aria di elevata portata, capacità minima 0,2 lt, con corpo e coperchio in ghisa o in ottone stampato a caldo, meccanismi interni e galleggiante in acciaio inox o in materiale comunque resistente alla corrosione, filtro incorporato, dispositivo superiore di sfogo e convogliamento aria, attacchi manicotti filettati gas. Pressione massima d'esercizio 12 bar o superiore, temperatura massima acqua 115°C o superiore. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.26.0006.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 428 | 15.9159 | 0 | 63.1402
B.72.26.0009 | VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA | Fornitura e posa in opera di valvola sfoga aria automatica avente le seguenti caratteristiche: · corpo e coperchio in ottone; · valvolina dii sfogo aria; · galleggiante in polipropilene; · temperatura max. d'esecizio 115°C; · pressione max. d'esercizio 6 kg/cm2. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in opera e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.26.0009.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 51.54 | 39.6508 | 0 | 39.4063
B.72.26.0011 | DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO | Fornitura e posa in opera di disareatore rapido automatico esente da manutenzione, con corpo in ottone, galleggiante in polipropilene, valvola di sfiato esente da perdite, camera d'aria di forma tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato, attacco manicotto filettato gas da ½ . Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.26.0011.001 | diametro attacchi 1/2 | diametro attacchi 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 106.53 | 19.1833 | 0 | 59.8705
B.72.26.0011.003 | diametro attacchi 3/4 | diametro attacchi 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 170.64 | 11.9761 | 0 | 67.0769
B.72.26.0011.005 | diametro attacchi 1 | diametro attacchi 1 | cad. | Lavori compiuti | 185.7 | 11.0048 | 0 | 68.0452
B.72.26.0011.007 | diametro attacchi 1 1/4 | diametro attacchi 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 238.83 | 8.5567 | 0 | 70.4937
B.72.26.0011.009 | diametro attacchi 1 1/2 | diametro attacchi 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 275.59 | 7.4154 | 0 | 71.6354
B.72.26.0011.011 | diametro attacchi 2 | diametro attacchi 2 | cad. | Lavori compiuti | 427.01 | 4.7858 | 0 | 74.2652
B.72.26.0012 | DISAREATORE AUTOMATICO IN DEPRESSIONE | Fornitura e posa in opera di degasatore sottovuoto ciclonico per impianti di riscaldamento, raffreddamento e sistemi solari secondo EN12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952 e EN 12953. Composto da 1 pompa, 1 valvola di sovrapressione, 1 unità di degasazione sotto vuoto ciclonica e sistema di reintegro. Efficienza superiore del 50 % rispetto a sistemi sottovuoto per atomizzazione. Concentrazione additivo antigelo fino a 50%. Sistema di degasazione permanente con tecnologia ciclonica, sottosaturazione dei gas vicino al 100 %. Degasazione in base al contenuto di gas con commutazione automatica al funzionamento a basso consumo in assenza di aria. Degasazione diretta dell´acqua di reintegro. Degasazione sia dell´acqua dell´impianto e di reintegro all´interno del vaso appositamente studiato per il ciclone. Monitoraggio e controllo dell´acqua di reintegro attraverso l'unità di reintegro integrata. Unità compatta per il posizionamento a pavimento con unità di comando con pannello di controllo e tutti gli elementi necessari per il funzionamento. Touch screen a colori TFT da 3,5 . Interfaccia online con controllo remoto in tempo reale. Rappresentazione di tutti i parametri e dati operativi rilevanti sotto forma di testi e/o grafici. Interfaccia sia con sistemi BMS sia con altre unità di controllo mediante collegamenti Ethernet RJ 45 e RS 485 con protocollo Modbus e IMI Pneumatex. Diagnosi periodica con verifica giornaliera di tenuta del vuoto. Presa Hub USB per registrazione dati e aggiornamento software. 2 ingressi e 3 uscite a contatto pulito per gestione allarmi. Mantello in metallo di pregevole finitura con maniglie, raccordi delle tubazioni sul lato posteriore del mantello, intercettazioni verso l´impianto. Dati tecnici: Campo di lavoro 1,0 · 2,5 bar Pressione massima d'esercizio 10 bar Temperatura minima/massima d'esercizio 0 / 90 °C Assorbimento elettrico 750 W Tensione 230 V Classe di protezione IP22 Livello sonoro (EN12102) non superiore a 60 db (A) Attacco 3/4 '' Raccordo reintegro 3/4 '' Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. | cad. | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.26.0012.001 | campo di lavoro 1,0·2,5 bar |  | cad. | Lavori compiuti | 8985.5 | 13.646 | 0 | 65.4054
B.72.26.0017 | SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FILETTATI | Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d'aria/defangatore, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da: · barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle microbolle d'aria e delle impurità presenti nell'acqua dell'impianto tramite la creazione di moti vorticosi; · dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato; · rubinetto di fondo per l'evacuazione delle impurità; · attacchi filettati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto; · rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il riempimento dell'impianto. Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C o superiore. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.26.0017.001 | diametro attacchi 3/4 | diametro attacchi 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 227.5 | 20.96 | 0 | 58.0747
B.72.26.0017.003 | diametro attacchi 1 | diametro attacchi 1 | cad. | Lavori compiuti | 234.5 | 20.3343 | 0 | 58.7292
B.72.26.0017.005 | diametro attacchi 1 1/4 | diametro attacchi 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 252.5 | 18.8848 | 0 | 60.1663
B.72.26.0017.007 | diametro attacchi 1 1/2 | diametro attacchi 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 274.3 | 17.3839 | 0 | 61.6551
B.72.26.0019 | SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI | Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d'aria/defangatore, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da: · barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle microbolle d'aria e delle impurità presenti nell'acqua dell'impianto tramite la creazione di moti vorticosi; · dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato; · rubinetto di fondo per l'evacuazione delle impurità; · attacchi flangiati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto; · rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il riempimento dell'impianto. Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C o superiore. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le flange e controflange, per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.26.0019.001 | diametro attacchi: DN50 | diametro attacchi: DN50 | cad. | Lavori compiuti | 1070 | 4.7748 | 0 | 74.2748
B.72.26.0019.003 | diametro attacchi: DN65 | diametro attacchi: DN65 | cad. | Lavori compiuti | 1137.7 | 5.9875 | 0 | 73.0632
B.72.26.0019.005 | diametro attacchi: DN80 | diametro attacchi: DN80 | cad. | Lavori compiuti | 1594 | 5.1282 | 0 | 73.9435
B.72.26.0019.007 | diametro attacchi: DN100 | diametro attacchi: DN100 | cad. | Lavori compiuti | 1648 | 5.3735 | 0 | 73.7015
B.72.26.0019.009 | diametro attacchi: DN125 | diametro attacchi: DN125 | cad. | Lavori compiuti | 3054 | 3.3458 | 0 | 75.7086
B.72.26.0019.011 | diametro attacchi: DN150 | diametro attacchi: DN150 | cad. | Lavori compiuti | 3158 | 3.4513 | 0 | 75.5883
B.72.26.0019.013 | diametro attacchi: DN200 | diametro attacchi: DN200 | cad. | Lavori compiuti | 10528 | 1.4235 | 0 | 77.6282
B.72.26.0019.015 | diametro attacchi: DN250 | diametro attacchi: DN250 | cad. | Lavori compiuti | 12587 | 1.353 | 0 | 77.6971
B.72.26.0019.017 | diametro attacchi: DN300 | diametro attacchi: DN300 | cad. | Lavori compiuti | 17130 | 0.99416 | 0 | 78.0566
B.72.28 | LAVORI COMPIUTI · APP. DI REGOLAZIONE/CONTABILIZZAZIONE |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0001 | REGOLATORE CLIMATICO CON TERMOSONDA AMBIENTE | Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna ad azione P.I. per la regolazione climatica o ambiente costituito da regolatore elettronico completo di: · orologio al quarzo settimanale; · termosonda ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da installarsi a circa 2,00 m a valle della valvola miscelatrice; · termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad un'altezza maggiore di 3,00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre. · termosonda ambiente con due cursori uno per il campo di regolazione di temperatura e l'altro per la commutazione di tre programmi;Il regolatore elettronico avra' le seguenti funzioni: · curva di taratura con campo adatto per tutti i tipi di impianto e di zona climatica; · commutazione per il comando di bruciatori o servocomandi elettrici; · selettore di programma per riscaldamento escluso, funzionamento antigelo, programma automatico con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0001.001 | Regolatore climatico con termosonda ambiente | Regolatore climatico con termosonda ambiente | cad. | Lavori compiuti | 902.38
B.72.28.0003 | REGOLATORE CLIMATICO (sonda di minima) | Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna ad azione P.I. costituito da regolatore elettronico completo di: · termosonda ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da installarsi a circa 2,00 m a valle della valvola miscelatrice; · termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad un'altezza maggiore di 3,00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre. · termosonda ad immersione per il limite di minima temperatura di ritorno in caldaia, completa di guaina; · termostato limite antigelo esterno. Il regolatore climatico avra' le seguenti funzioni: · selettore di programma per riscaldamento escluso,funzionamento antigelo, programma automatico con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale; · curva di regolazione leggibile e tarabile per qualunque zona climatica e qualunque tipo di corpo scaldante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0003.001 | Regolatore climatico con sonda di minima | Regolatore climatico con sonda di minima | cad. | Lavori compiuti | 1387.41
B.72.28.0005 | REGOLATORE CLIMATICO CON REGOLATORE DI SEQUENZA | Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna ad azione P.I. costituito da regolatore elettronico completo di: · orologio al quarzo settimanale; · termosonda di mandata ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da installarsi a circa 2.00 m a valle della valvola miscelatrice; · termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad un'altezza maggiore di 3.00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre; · termosonda ad immersione per il limite di minima temperatura di ritorno in caldaia, completa di guaina; · termosonda ambiente da installare nel locale piu' sfavorito. Il regolatore elettronico avra' le seguenti funzioni: · selettore di programma per riscaldamento escluso, funzione antigelo, programma automatico con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale; · curva di regolazione leggibile e tarabile direttamente, con pendenza regolabile per qualunque zona climatica e qualunque tipo di corpo scaldante; · protezione delle pompe contro il blocco meccanico; · comando temporaneo di 1 o 2 generatori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0005.001 | Regolatore climatico con regolatore di sequenza | Regolatore climatico con regolatore di sequenza | cad. | Lavori compiuti | 1506.89
B.72.28.0007 | REGOLAZIONE CIRCUITO RADIATORI E SEQUENZA CALDAIE | Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione per il controllo e comando del circuito radiatori e della sequenza caldaie. Composto da regolatore climatico a microprocessore del tipo digitale con ottimizzazione degli orari di avviamento e di arresto, comando a tre punti o diretto. Possibilita' di programmazione dei vari regimi di funzionamento; programma settimanale /giornaliero; funzione ECO; curva di regolazione autoadattante; limite di minima e di massima della temperatura di mandata; limite della temperatura ambiente. Deve essere possibile il comando della pompa di circolazione con arresto ritardato e funzionamento periodico anche durante il periodo estivo per evitare il grippaggio della stessa. Per evitare il bloccaggio deve essere possibile il funzionamento periodico della valvola di regolazione. Commutazione automatica da ora solare a ora legale; possibilita' di programmare la data di avviamento e di arresto dell'impianto; predisposto per la telegestione a distanza a mezzo di linea telefonica. Completo di: · sottomodulo ad innesto per il comando in sequenza delle caldaie in funzione della temperatura di mandata; · programmatore di sequenza per il comando delle caldaie e delle relative valvole; · sottomodulo ad innesto per il conteggio delle ore di funzionamento delle caldaie e del rilevamento della temperatura generale dei fumi con possibilita' di memorizzazione della temperatura massima giornaliera; · sottomodulo ad innesto per il comando delle pompe primarie di tipo gemellare, con inversione automatica della priorita' in base alle ore di funzionamento o in caso di blocco. Deve essere compresa inoltre la fornitura e la posa in opera di: · sonda di temperatura ambiente da posizionare in ambiente campione a circa 1,6 mt da terra; · sonda di temperatura esterna da posizionare sulla parete a nord del fabbricato; · sonda di temperatura di mandata per la regolazione in sequenza delle caldaie, di tipo ad immersione con guaina; · sonda di temperatura di mandata per il circuito radiatori, posizionata a 50 cm circa a valle delle pompe di circolazione, del tipo ad immersione con guaina; · sonda di temperatura fumi, da posizionare dopo la congiunzione delle uscite fumi delle caldaie. Deve essere compresa inoltre la messa in servizio ed il collaudo del sistema di regolazione descritto. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0007.001 | Regolazione circuito radiatori e sequenza caldaie | Regolazione circuito radiatori e sequenza caldaie | a corpo | Lavori compiuti | 3015.84
B.72.28.0009 | REGOLAZIONE CIRCUITO PANNELLI A PAVIMENTO | Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione per il controllo e comando del circuito a pannelli a pavimento della palestra e del convitto. Composto da regolatore climatico a microprocessore del tipo digitale con ottimizzazione degli orari di avviamento e di arresto, comando a tre punti o diretto. Possibilita' di programmazione dei vari regimi di funzionamento; programma settimanale/giornaliero; funzione ECO; curva di regolazione autoaddatante; limite di minima e di massima della temperatura di mandata; limite della temperatura ambiente. Deve essere possibile il comando della pompa di circolazione con arresto ritardato e funzionamento periodico anche durante il periodo estivo per evitare il grippaggio della stessa. Per evitare il bloccaggio deve essere possibile il funzionamento periodico della valvola di regolazione. Commutazione automatica da ora solare a ora legale; possibilita' di programmare la data di avviamento e di arresto dell'impianto; predisposto per la telegestione a distanza a mezzo di linea telefonica. Completo di: · sottomodulo ad innesto per il comando del secondo circuito di regolazione e della relativa pompa; · sottomodulo ad innesto per il collegamento con telecomando ambiente. Deve essere compresa inoltre la fornitura e la posa in opera di: · sonda di temperatura ambiente completa di cursori con cui deve essere possibile la modifica dei programmi e degli orari di funzionamento; · sonde di temperatura di mandata per la rilevazione della temperatura dei circuiti a pannelli, posizionate a 50 cm circa a valle delle pompe di circolazione, del tipo ad immersione con guaina; · termostati di sicurezza del tipo ad immersione con regolazione sotto coperchio. Deve essere compresa inoltre la messa in servizio ed il collaudo del sistema di regolazione descritto. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0009.001 | Regolazione circuito pannelli a pavimento | Regolazione circuito pannelli a pavimento | a corpo | Lavori compiuti | 2198.02
B.72.28.0011 | REGOLATORE CLIMATICO CON OTTIMIZZATORE | Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna ad azione P.I. costituito da pannello elettronico a micro processore con ottimizzatore completo di: · orologio digitale programmabile;· termosonda di mandata ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da installarsi a circa 2.00 m a valle della valvola miscelatrice; · termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad un'altezza maggiore di 3.00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre; · termosonda ad immersione per il limite di minima temperatura di ritorno in caldaia, completa di guaina; · termosonda ambiente da installare nel locale piu' sfavorito;Il regolatore elettronico avra' le seguenti funzioni: · selettore di programma per riscaldamento escluso, funzione antigelo, programma automatico con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale; · curva di regolazione tarabile con variazione della pendenza e del ponto d'origine; · ottimizzatore degli orari di avviamento e di arresto; · regolazione della costante di tempo del fabbricato; · limiti di massima temperatura ambiente e di minima temperatura di ritorno; · commutazione automatica estate·inverno; · totalizzazione dei gradi·giorno; · marcia periodica delle pompe e dei dispositivi di regolazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0011.001 | Regolatore climatico con ottimizzatore | Regolatore climatico con ottimizzatore | cad. | Lavori compiuti | 1931.25
B.72.28.0013 | REGOLATORE DI SEQUENZA | Fornitura e posa in opera di regolatore di sequenza automatica per caldaie in funzione del carico, di tipo elettronico con inseritore digitale a gradini e con numero di inserzioni pari al numero di bruciatori o al numenro degli stadi dei medesimi (qualora siano previsti bruciatori a stadi), scala di regolazione da 0° a 130°C, sonda di temperatura del tipo ad immersione, completa di valvole a farfalla motorizzate con chiusura ritardata di tre minuti rispetto allo spegnimento del bruciatore, fornite nei diametri risultanti da calcolo e complete di leva manuale e di doppio O·Ring di tenuta sullo stelo di acciaio. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0013.001 | regolatore a due gradini | regolatore a due gradini | cad. | Lavori compiuti | 2353.55
B.72.28.0013.003 | regolatore a quattro gradini | regolatore a quattro gradini | cad. | Lavori compiuti | 3198.15
B.72.28.0013.005 | regolatore a sei gradini | regolatore a sei gradini | cad. | Lavori compiuti | 5369.39
B.72.28.0015 | SISTEMA DIGITALE DI CONTROLLO E REGOLAZIONE | Fornitura e posa in opera di sistema a microprocessore per il controllo e la regolazione digitale degli impianti di riscaldamento e condizionamento costituito da: · sottostazione per macchine di processo primario realizzate con sistema modulare, costituite da moduli di funzione e da un'unita' intelligente espandibile fino a 32 Kbyte, consentendo la gestione dei punti di informazione . Il sistema e' montato su zoccoli ad innesto rapido, dimensionato per conduttori tradizionali e sara' installato su quadro elettrico; · moduli di funzione (ingresso/uscita) costituenti l'interfaccia verso gli impianti. Svolgeranno le seguenti funzioni di base: ingressi digitali per le segnalazioni di stato; ingressi digitali con funzioni di totalizzazione; ingressi analogici con funzione di misura; uscite digitali con funzione di comando delle varie apparecchiature servite; uscite analogico/digitali con funzione di posizionamento, completi di selettori per il posizionamento manuale degli organi controllati; · bus trasmissione dati per il collegamento fino a 30 unita' periferiche con l'unita' centrale, principio di trasmissione RS 485 con velocita' di 93.75 KBd, con possibilita' di scambio dati tra le periferie anche in assenza delle unita' centrali. Il sistema dovra' avere la possibilita' di dialogare da una sottostazione periferica con l'intero impianto mediante schede magnetiche preprogrammate o mediante altro sistema di facile utilizzo; dovra' inoltre avere la possibilita' di connessione con eventale P.C. per il controllo e la supervisione dell'intero impianto. Andra' inoltre installato, in zona presidiata (portineria, ecc.) un sistema di segnalazione anomalie e/o guasti degli impianti gestiti.Le sottostazioni dovranno avere un numero adeguato di ingressi/uscite, con possibilita' di nuovi collegamenti. Dovranno garantire la gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento ed in particolare la regolazione climatica della temperatura dell'acqua di mandata dell'impianto di riscaldamento in funzione della temperatura esterna secondo quanto stabilito dalla L.10/91 e successivo regolamento d'attuazione. Sono compresi gli oneri per gli allacciamenti elettrici, il collegamento di tutte le apparecchiature servite ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0015.001 | Regolazione e controllo impianti di riscaldamento e condizionam. | Regolazione e controllo impianti di riscaldamento e condizionam. | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.28.0017 | APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E REGOLAZIONE | Fornitura e posa in opera di apparecchiature per il controllo e la regolazione degli impianti di termoventilazione e condizionamento costituite da: · sonde ad immersione complete di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua; · termostati di regolazione; · termosonde da canale; · sonde di umidita' a canale; · termostati antigelo; · servocomandi completi di contatti per il comando delle serrande U.T.A.; · sonde di temperatura ambiente; · termostati tarati a 65°C per l'intercettazione dei motori e delle serrande delle U.T.A. Complete di custodie di contenimento, staffe e viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0017.001 | Apparecchiature di controllo e regolazione su campo | Apparecchiature di controllo e regolazione su campo | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.28.0019 | REGOLAZIONE CIRCUITO ACQUA DI TORRE | Fornitura e posa in opera di regolazione circuito acqua di torre costituito da: · valvola miscelatrice a tre vie, corpo in ghisa PN10 attacchi flangiati, otturatore, sede, e stelo in acciaio inox, guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O·ring, completo di raschiatore per lo sporco, autorita' maggiore o uguale a 0,5, caratteristica equipercentuale; · servocomando elettroidraulico con dispositivo di ritorno di emergenza in chiusura in mancanza di tensione, completo di indicatore di posizione e staffa di accoppiamento al corpo valvola, comando manuale a manopola tensione di alimentazione 24 volt. e collegamenti elettrici·. Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0019.001 |  |  | a corpo | Lavori compiuti | 0
B.72.28.0021 | UNITA' PERIFERICHE AUTONOME A MICROPROCESSORE | Fornitura e posa in opera di unita' periferiche autonome a microprocessore (multiregolatore) per il controllo e la regolazione di caldaie, gruppi frigo multipli, impianti di condizionamento, circuiti di illuminazione. Il multiregolatore dovra' essere dotato di una flessibilita' hardware e software tali da poter essere adattato a qualsiasi processo nell'ambito delle applicazioni per cui e' stato progettato. Oltre alla flessibilita' di utilizzo, lo strumento dovra' essere dotato di un bus di comunicazione che permetta di collegare il multiregolatore a moduli di espansione degli ingressi e delle uscite. Dovra' inoltre essere possibile il collegamento ad un sistema di supervisione. Le funzioni che dovranno essere garantite nel funzionamento in modo autonomo sono le seguenti: · Limiti di Alta e di Bassa; · Costanti di filtro; · Estrazione di radice quadrata; · Regolazione PID; · Inseritore a gradini; · Media; · Selezione di Minima o Massima; · Entalpia; · Selezione Logica; · Formula di calcolo; · Comparazione Logica; · Funzione Segmentata; · Temporizzatore; · Contatore ore di funzionamento; · Totalizzatore; · And, Or, Not; · Funzioni PLC; · Calendario festivita' annuale ad Orario; · Orari di marcia/arresto per i giorni normali e le festivita'; · Avviamento ed arresto ottimale. Il multiregolatore sara' installato all'inerno di un quadro elettrico oppure direttamente sull'apparecchiatura controllata usando una guida DIN. ** INGRESSI ** Vi dovranno essere almeno 8 ingressi per le variabili analogiche ed altrettanti per quelle logiche. Gli ingressi analogici dovranno essere in grado di accettare segnali provenienti da sonde attive e sonde passive (resistive). A livello software, dovra' essere possibile definite i campi di lavoro dei vari ingressi, onde permettere l'impiego di qualsiasi sonda presente sul mercato, avente le caratteristiche sopra specificate. Gli ingressi logici dovranno accettare contatti privi di tensione. Ingressi Analogici: · 0·10 Vcc (300 Kohm)· 0·20 mA (100 Kohm)· 1000 ohm nichel e 1000 ohm platino Ingressi Bianari: · Contatti puliti. ** USCITE ** Dovranno essere disponibili almeno 8 uscite analogiche e 6 digitali. Le uscite digitali dovranno poter essere configurate, mediante software, in funzione delle esigenze applicative, per comandare almeno 3 motori reversibili o 6 utenze on/off o un mix delle due soluzioni. Uscite Binarie: · Triac 24 Vca 0.5 A· Rele' 250 Vca 5 A Uscite Analogiche: · 0·10 Vcc (10 mA max)· 0/4·20 mA ** MODULI DI ESPANSIONE ** Per aumentare le possibilita' di input/output della periferica dovra' essere possibile il colleganebto tramite bus di moduli periferici di espansione.tali moduli potranno essere montati sulla stessa barra DIN del multiregolatore, o ad una distanza di 1000 m. I moduli di espansione saranno a loro volta costruiti in modo tale da permettere l'espansione modulare in funzione della tipologia di ingressi/uscite richieste. Dovranno essere disponibili le seguenti tipologie: 1) 6 ingressi analogici 2 uscite analogiche 2) 8 uscite digitali (triacs) 3) 4 ingressi digitali 4 uscite digitali (triacs) 4) 8 ingressi digitali 5) 4 uscite digitali (rele') ** SONDE ED ATTUATORI ** Il multiregolatore ed i moduli di espansione saranno interfacciabili con una serie di sensori, attuatori, valvole e serrande necessarie per completare il sistema di regolazione. Gli ingressi analogici possono accettare segnali provenienti da trasmettitori con uscita 0·10 Vcc o passiva, o segnali 4/20 mA provenienti da trasmettitori di standard industriale. Le uscite dovranno pilotare attuatori di tipo proporzionale (0·10 Vcc) o reversibile, oppure stadi di riscaldamento e raffreddamento o circuiti di illuminazione. Mediante l'uso di trasduttori esterni sara' possibile comandare anche trasduttori pneumatici. ** SEMPLICITA' DI CONFIGURAZIONE ** Il multiregolatore non dovra' essere programmato nel senso tradizionale della parola, ma di essere predisposto mediante un software grafico di configurazione. I dati relativi al multiregolatore verranno caricati in memoria RAM con batteria tampone, mentre i parametri dei moduli di derivazione verranno salvati in EEPROM. ** DISPLAY ** I parametri operativi e i valori degli ingressi e delle uscite potranno essere visualizzati sul display incorporato. Sara' possibile, con apposita chiave hardware, comandare le uscite manualmente o modificare i parametri operativi impostati. ** INTERFACCIA LOCALE OPERATORE ** Il display sull'unita' periferica dovra' essere in grado di fornire le seguenti informazioni: · indicazione del numero dell'ingresso analogico o digitale che si sta, al momento, visualizzando; · indicazione dei dati del programma a tempo;· indicazione del valore numerico degli ingressi ed uscite analogiche e stato, on/off, degli ingressi e uscite digitali; · indicazione, a mezzo LED, dell'unita' di misura (C, F, %); · indicazione, a mezzo LED, della variabile visualizzata (ingresso analogico, ingresso digitale, uscita, setpoint effettivo, regolazione in manuale, ingresso analogico in allarme). ** TASTIERA SULLA PERIFERICA ** Dovra' essere tale da permettere le seguenti operazioni: · selezione dell'ora e del calendario; · selezione delle funzioni di tempo; · selezione degli ingressi analogici e digitali; · selezione dei moduli di uscita; · selezione di informazioni ausiliarie relative agli ingressi analogici, ai moduli di uscita ed al setpoint effettivo dei moduli di regolazione; · messa in manuale del modulo di regolazione; · variazione delle soglie di allarme relative all'ingresso selezionato; · variazione dei parametri relativi ai moduli di controllo (set·point effettivo, banda proporzionale, tempo integrale e derivativo, occupato/non occupato, giorno/notte). La possibilita' di variazione di questi parametri dovra' essere protetta mediante una chiave hardware da inserire sulla periferica. ** UTILIZZO IN RETE ** Il multiregolatore dovra' avere la possibilita' di inserirsi in una rete di supervisione. Ogni regolatore potra' essere collegato al bus del sistema. L'eventuale inserimento in rete dovra' implementare programmi di gestione energetica e di supervisione, quali andamento di tendenza, archivio storico, interblocchi ed altri. L'inserimento in una rete di supervisione non dovra' richiedere alcuna modifica all'hardware installato per il funzionamento in modo autonomo. Sono compresi gli allacciamenti ed i cablaggi alle apparecchiature in campo, la verifica di funzionamento, il collaudo della regolazione e la messa in funzione dell'intero sistema. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0021.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.28.0023 | TERMOSTATO AMBIENTE | Fornitura e posa in opera di termostato ambiente adatto per il comando di pompe di circolazione e di valvole di zona, dotato di blocco della regolazione sulla temperatura prefissata dall'utente, avente un differenziale di commutazione pari a +/· 1°C, campo di regolazione da 0 a 30°C, portata dei contatti 16 A a 250 V, grado di protezione IP 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0023.001 | Termostato ambiente | Termostato ambiente | cad. | Lavori compiuti | 75.09 | 46.8704 | 0 | 32.1827
B.72.28.0027 | CRONOTERMOSTATO DIGITALE | Fornitura e posa in opera di cronotermostato con orologio programmatore al quarzo con riserva di carica, adatto per il comando di pompe di circolazione e di valvole di zona on·off, avente le seguenti caratteristiche: · funzionamento elettronico; · display a cristalli liquidi; · temperatura diurna e notturna regolabile per +5 .C e +30°C; · differenza di commutazione minore di +/· 0,2°C; · termometro digitale; · commutatore di selezione programmi a tastiera; · riserva di carica per almeno 24 ore; · programma giornaliero e settimanale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0027.001 | Cronotermostato digitale con funzione antigelo | Cronotermostato digitale con funzione antigelo | cad. | Lavori compiuti | 222.98 | 19.0936 | 0 | 59.9587
B.72.28.0029 | VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA | Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata PN 6 da 3/4 a 1 1/4, PN 16 da DN 40 a DN 200 avente le seguenti caratteristiche: · corpo valvola in ghisa; · farfalla e stelo in acciaio AISI 316; · trafilamento massimo = 0.1 % del kvs; · attacchi filettati da 3/4 a 1 1/4; · attacchi flangiati da DN 40 a DN 200; · corsa 90°. Il servocomando elettromeccanico con comando a tre punti con motore reversibile composto da gruppo di ingranaggi riduttori e bronzine autolubrificanti, fine corsa elettrici per il comando automatico, arresti meccanici per il comando manuale, contatti e staffa di accoppiamento al corpo valvola. Tempo di corsa per 90° = 125 secondi. Nel prezzo si intendono comprese le controflange ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valvola di intercettazione (ON·OFF). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0029.007 | Attacchi flangiati DN 40 PN 16 kvs 50 mc/h | Attacchi flangiati DN 40 PN 16 kvs 50 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 876.69 | 15.7345 | 0 | 63.3173
B.72.28.0029.009 | Attacchi flangiati DN 50 PN 16 kvs 80 mc/h | Attacchi flangiati DN 50 PN 16 kvs 80 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 912.24 | 15.1213 | 0 | 63.9301
B.72.28.0029.011 | Attacchi flangiati DN 65 PN 16 kvs 200 mc/h | Attacchi flangiati DN 65 PN 16 kvs 200 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 954.62 | 14.45 | 0 | 64.6012
B.72.28.0029.013 | Attacchi flangiati DN 80 PN 16 kvs 400 mc/h | Attacchi flangiati DN 80 PN 16 kvs 400 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1156.47 | 14.2841 | 0 | 64.7674
B.72.28.0029.015 | Attacchi flangiati DN 100 PN 16 kvs 760 mc/h | Attacchi flangiati DN 100 PN 16 kvs 760 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1924.38 | 8.5841 | 0 | 70.4672
B.72.28.0029.017 | Attacchi flangiati DN 125 PN 16 kvs 1000 mc/h | Attacchi flangiati DN 125 PN 16 kvs 1000 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 2160.35 | 7.6465 | 0 | 71.4049
B.72.28.0029.019 | Attacchi flangiati DN 150 PN 16 kvs 2100 mc/h | Attacchi flangiati DN 150 PN 16 kvs 2100 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 2878.79 | 5.7382 | 0 | 73.3133
B.72.28.0029.021 | Attacchi flangiati DN 200 PN 16 kvs 4000 mc/h | Attacchi flangiati DN 200 PN 16 kvs 4000 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 3414.67 | 4.8377 | 0 | 74.2138
B.72.28.0033 | VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10 | Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie PN 6/10 per la regolazione degli impianti di riscaldamento, con comando da regolatore di sequenza. Corpo in ghisa con attacchi filettati da 3/4 a 1 1/2, flangiati dal 2 , settore interno in bronzo; stelo in acciaio inox con guarnizione di tenuta con doppio anello o·ring. Deve garantire una caratteristica di regolazione di tipo lineare con un trafilamento non superiore a:DN 20......100 = 0.1 % del kvsDN 125 e 150 = 0.5 % del kvs. Completa di servocomando elettromeccanico con staffa di accoppiamento al corpo valvola, del tipo con motore sincrono reversibile e gruppo ingranaggi di riduzione autolubrificanti di lunga durata, esenti da manutenzione. Tempo della corsa 30 secondi. Deve essere possibile il funzionamento manuale senza l'intervento a mezzo di atrezzi. Deve essere compresa una coppia di contatti ausiliari con intervento selezionabile in qualsiasi posizione della valvola. Grado di protezione minimo richiesto IP 44; coppia di spunto minimo di 12 Nm ed una coppia nominale di 10 Nm. Completa di collegamenti elettrici e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valvola di regolazione degli impianti di riscaldamento (temp. max 110°C). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0033.001 | Attacco filettato DN 20 PN 10 kvs 6.3 mc/h | Attacco filettato DN 20 PN 10 kvs 6.3 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 677.35 | 20.449 | 0 | 58.6025
B.72.28.0033.003 | Attacco filettato DN 25 PN 10 kvs 10 mc/h | Attacco filettato DN 25 PN 10 kvs 10 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 729.72 | 18.9814 | 0 | 60.0702
B.72.28.0033.005 | Attacco filettato DN 32 PN 10 kvs 16 mc/h | Attacco filettato DN 32 PN 10 kvs 16 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 770.51 | 21.5129 | 0 | 57.539
B.72.28.0033.007 | Attacco flangiato DN 40 PN 6 kvs 25 mc/h | Attacco flangiato DN 40 PN 6 kvs 25 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 789.49 | 20.9957 | 0 | 58.0557
B.72.28.0033.009 | Attacco flangiato DN 50 PN 6 kvs 40 mc/h | Attacco flangiato DN 50 PN 6 kvs 40 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 980.72 | 21.0693 | 0 | 57.9823
B.72.28.0033.011 | Attacco flangiato DN 65 PN 6 kvs 63 mc/h | Attacco flangiato DN 65 PN 6 kvs 63 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1037.14 | 19.9232 | 0 | 59.1284
B.72.28.0033.013 | Attacco flangiato DN 80 PN 6 kvs 100 mc/h | Attacco flangiato DN 80 PN 6 kvs 100 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1229.29 | 16.809 | 0 | 62.2428
B.72.28.0033.015 | Attacco flangiato DN 100 PN 6 kvs 160 mc/h | Attacco flangiato DN 100 PN 6 kvs 160 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1344.41 | 15.3696 | 0 | 63.6818
B.72.28.0033.017 | Attacco flangiato DN 125 PN 6 kvs 550 mc/h | Attacco flangiato DN 125 PN 6 kvs 550 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1757.31 | 11.7584 | 0 | 67.2929
B.72.28.0033.019 | Attacco flangiato DN 150 PN 6 kvs 820 mc/h | Attacco flangiato DN 150 PN 6 kvs 820 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1972.36 | 10.4763 | 0 | 68.5749
B.72.28.0035 | VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE | Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore (stelo, spillo), costituita da: · corpo in ghisa; · otturatore in ottone fino a DN 80 PN 6/10; · otturatore in bronzo DN 100 PN 6/10; · otturatore in acciaio inox PN 16; · sede e stelo in acciaio inox; · guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O·ring completo di raschiatore per lo sporco; · attacchi flangiati; · servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola; · coppia contatti ausiliari; · comando manuale a manopola o a leva; · tensione di alimentazione 220 V · 24 V. La valvola dovra' avere un'autorita' maggiore o uguale a 0,5 e caratteristica equipercentuale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valvola di regolazione o intercettazione (ON·OFF). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0035.001 | Valvola 2 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h | Valvola 2 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 815.51 | 20.3258 | 0 | 58.7257
B.72.28.0035.003 | Valvola 2 vie PN 6 DN 25 kvs 7.5 mc/h | Valvola 2 vie PN 6 DN 25 kvs 7.5 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 869.84 | 19.0563 | 0 | 59.9954
B.72.28.0035.005 | Valvola 2 vie PN 6 DN 32 kvs 12 mc/h | Valvola 2 vie PN 6 DN 32 kvs 12 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 969.35 | 17.1 | 0 | 61.9512
B.72.28.0035.007 | Valvola 2 vie PN 6 DN 40 kvs 19 mc/h | Valvola 2 vie PN 6 DN 40 kvs 19 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1128.85 | 18.3046 | 0 | 60.7471
B.72.28.0035.009 | Valvola 2 vie PN 6 DN 50 kvs 31 mc/h | Valvola 2 vie PN 6 DN 50 kvs 31 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1532.58 | 13.4826 | 0 | 65.5688
B.72.28.0035.011 | Valvola 2 vie PN 6 DN 65 kvs 49 mc/h | Valvola 2 vie PN 6 DN 65 kvs 49 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 2211.06 | 9.3453 | 0 | 69.7061
B.72.28.0035.013 | Valvola 2 vie PN 6 DN 80 kvs 78 mc/h | Valvola 2 vie PN 6 DN 80 kvs 78 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 2695.09 | 7.6669 | 0 | 71.3844
B.72.28.0035.015 | Valvola 2 vie PN 6 DN 100 kvs 124 mc/h | Valvola 2 vie PN 6 DN 100 kvs 124 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 3597.3 | 5.7441 | 0 | 73.3073
B.72.28.0035.017 | Valvola 3 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h | Valvola 3 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 846.19 | 16.3688 | 0 | 62.6826
B.72.28.0035.019 | Valvola 3 vie PN 6 DN 25 kvs 7.5 mc/h | Valvola 3 vie PN 6 DN 25 kvs 7.5 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 870.79 | 15.9064 | 0 | 63.1454
B.72.28.0035.021 | Valvola 3 vie PN 6 DN 32 kvs 12 mc/h | Valvola 3 vie PN 6 DN 32 kvs 12 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 925.39 | 14.9679 | 0 | 64.0837
B.72.28.0035.023 | Valvola 3 vie PN 6 DN 40 kvs 19 mc/h | Valvola 3 vie PN 6 DN 40 kvs 19 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 997.71 | 16.6139 | 0 | 62.4374
B.72.28.0035.025 | Valvola 3 vie PN 6 DN 50 kvs 31 mc/h | Valvola 3 vie PN 6 DN 50 kvs 31 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1660.85 | 12.4413 | 0 | 66.6101
B.72.28.0035.027 | Valvola 3 vie PN 6 DN 65 kvs 49 mc/h | Valvola 3 vie PN 6 DN 65 kvs 49 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 2136.17 | 9.673 | 0 | 69.3786
B.72.28.0035.029 | Valvola 3 vie PN 6 DN 80 kvs 78 mc/h | Valvola 3 vie PN 6 DN 80 kvs 78 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 2492.44 | 8.2903 | 0 | 70.7609
B.72.28.0035.031 | Valvola 3 vie PN 6 DN 100 kvs 124 mc/h | Valvola 3 vie PN 6 DN 100 kvs 124 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 3144.43 | 6.5713 | 0 | 72.48
B.72.28.0035.073 | Valvola 2 vie PN 16 DN 50 kvs 31 mc/h | Valvola 2 vie PN 16 DN 50 kvs 31 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1279.71 | 16.1467 | 0 | 62.9044
B.72.28.0035.075 | Valvola 2 vie PN 16 DN 65 kvs 49 mc/h | Valvola 2 vie PN 16 DN 65 kvs 49 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1938.99 | 14.1698 | 0 | 64.8814
B.72.28.0035.077 | Valvola 2 vie PN 16 DN 80 kvs 78 mc/h | Valvola 2 vie PN 16 DN 80 kvs 78 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 2293.98 | 11.977 | 0 | 67.0744
B.72.28.0035.079 | Valvola 2 vie PN 16 DN 100 kvs 124 mc/h | Valvola 2 vie PN 16 DN 100 kvs 124 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 3033.41 | 11.3032 | 0 | 67.7483
B.72.28.0035.081 | Valvola 2 vie PN 16 DN 125 kvs 200 mc/h | Valvola 2 vie PN 16 DN 125 kvs 200 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 3839.61 | 8.9298 | 0 | 70.1215
B.72.28.0035.083 | Valvola 2 vie PN 16 DN 150 kvs 300 mc/h | Valvola 2 vie PN 16 DN 150 kvs 300 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 5801.51 | 5.91 | 0 | 73.1414
B.72.28.0035.085 | Valvola 3 vie PN 16 DN 10 kvs 1.9 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 10 kvs 1.9 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 891.82 | 23.1696 | 0 | 55.8817
B.72.28.0035.087 | Valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 3 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 3 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 915.85 | 22.5617 | 0 | 56.49
B.72.28.0035.089 | Valvola 3 vie PN 16 DN 20 kvs 5 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 20 kvs 5 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1018.53 | 26.9752 | 0 | 52.0764
B.72.28.0035.091 | Valvola 3 vie PN 16 DN 25 kvs 7.5 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 25 kvs 7.5 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1089.31 | 25.2225 | 0 | 53.8289
B.72.28.0035.093 | Valvola 3 vie PN 16 DN 32 kvs 12 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 32 kvs 12 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1197.67 | 22.9405 | 0 | 56.1109
B.72.28.0035.095 | Valvola 3 vie PN 16 DN 40 kvs 19 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 40 kvs 19 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1312.94 | 20.9264 | 0 | 58.1248
B.72.28.0035.097 | Valvola 3 vie PN 16 DN 50 kvs 31 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 50 kvs 31 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1747.02 | 15.7268 | 0 | 63.3246
B.72.28.0035.099 | Valvola 3 vie PN 16 DN 65 kvs 49 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 65 kvs 49 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 2580.34 | 10.6479 | 0 | 68.4035
B.72.28.0035.101 | Valvola 3 vie PN 16 DN 80 kvs 78 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 80 kvs 78 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 3064.37 | 8.966 | 0 | 70.0853
B.72.28.0035.103 | Valvola 3 vie PN 16 DN 100 kvs 124 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 100 kvs 124 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 4053 | 8.4597 | 0 | 70.5918
B.72.28.0035.105 | Valvola 3 vie PN 16 DN 125 kvs 200 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 125 kvs 200 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 5161.53 | 6.6428 | 0 | 72.4086
B.72.28.0035.107 | Valvola 3 vie PN 16 DN 150 kvs 300 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 150 kvs 300 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 6084.87 | 5.6348 | 0 | 73.4166
B.72.28.0037 | VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 | Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore (stelo, spillo), costituita da: · corpo in bronzo; · otturatore, sede e stelo in acciaio inox; · guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O·ring completo di raschiatore per lo sporco; · attacchi filettati; · servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola; · coppia contatti ausiliari; · comando manuale a manopola o a leva;· tensione di alimentazione 220 V · 24 V; · trafilamento = 0.2 % del kvs. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valvola di regolazione ed intercettazione (ON·OFF). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0037.001 | Valvola 2 vie PN 16 DN 15/4 kvs 0,63 mc/h |  | cad. | Lavori compiuti | 440.61 | 47.1542 | 0 | 31.8976
B.72.28.0037.003 | Valvola 2 vie PN 16 DN 15/4 kvs 1 mc/h | Valvola 2 vie PN 16 DN 15/4 kvs 1 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 440.61 | 47.1542 | 0 | 31.8976
B.72.28.0037.005 | Valvola 2 vie PN 16 DN 15/6 kvs 1.6 mc/h | Valvola 2 vie PN 16 DN 15/6 kvs 1.6 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 440.61 | 47.1542 | 0 | 31.8976
B.72.28.0037.007 | Valvola 2 vie PN 16 DN 15/10 kvs 2.5 mc/h | Valvola 2 vie PN 16 DN 15/10 kvs 2.5 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 440.61 | 47.1542 | 0 | 31.8976
B.72.28.0037.009 | Valvola 2 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h | Valvola 2 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 440.61 | 47.1542 | 0 | 31.8976
B.72.28.0037.011 | Valvola 2 vie PN 16 DN 20 kvs 6.3 mc/h | Valvola 2 vie PN 16 DN 20 kvs 6.3 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 450.73 | 46.0954 | 0 | 32.9563
B.72.28.0037.013 | Valvola 2 vie PN 16 DN 25 kvs 10 mc/h | Valvola 2 vie PN 16 DN 25 kvs 10 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 557.88 | 37.2421 | 0 | 41.809
B.72.28.0037.015 | Valvola 2 vie PN 16 DN 32 kvs 16 mc/h | Valvola 2 vie PN 16 DN 32 kvs 16 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 668.84 | 41.2484 | 0 | 37.8034
B.72.28.0037.017 | Valvola 2 vie PN 16 DN 40 kvs 25 mc/h | Valvola 2 vie PN 16 DN 40 kvs 25 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 709.83 | 38.8665 | 0 | 40.1848
B.72.28.0037.019 | Valvola 2 vie PN 16 DN 50 kvs 40 mc/h | Valvola 2 vie PN 16 DN 50 kvs 40 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 767.39 | 35.9512 | 0 | 43.0999
B.72.28.0037.021 | Valvola 3 vie PN 16 DN 15/6 kvs 1.6 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 15/6 kvs 1.6 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 468.44 | 44.3527 | 0 | 34.699
B.72.28.0037.023 | Valvola 3 vie PN 16 DN 15/10 kvs 2.5 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 15/10 kvs 2.5 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 468.44 | 44.3527 | 0 | 34.699
B.72.28.0037.025 | Valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 468.44 | 44.3527 | 0 | 34.699
B.72.28.0037.027 | Valvola 3 vie PN 16 DN 20 kvs 6.3 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 20 kvs 6.3 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 479.83 | 43.2999 | 0 | 35.751
B.72.28.0037.029 | Valvola 3 vie PN 16 DN 25 kvs 10 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 25 kvs 10 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 594.94 | 34.9222 | 0 | 44.1295
B.72.28.0037.031 | Valvola 3 vie PN 16 DN 32 kvs 16 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 32 kvs 16 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 718.18 | 38.4146 | 0 | 40.6366
B.72.28.0037.033 | Valvola 3 vie PN 16 DN 40 kvs 25 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 40 kvs 25 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 759.16 | 36.341 | 0 | 42.7109
B.72.28.0037.035 | Valvola 3 vie PN 16 DN 50 kvs 40 mc/h | Valvola 3 vie PN 16 DN 50 kvs 40 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 816.72 | 33.7798 | 0 | 45.2718
B.72.28.0039 | VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD OTTURAT.PN25 | Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata in ghisa sferoidale ad otturatore (stelo, spillo) PN 25, costituita da: · corpo in ghisa sferoidale; · otturatore, sede e stelo in acciaio inox; · guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O·ring completo di raschiatore per lo sporco; · attacchi flangiati; · servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola; · coppia contatti ausiliari; · comando manuale a manopola o a leva; · tensione di alimentazione 220 V · 24 V; · trafilamento = 0.2 % del kvs. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valvola di regolazione o intercettazione (ON·OFF). |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0039.001 | Valvola 2 vie PN 25 DN 15 kvs 0.16·4 mc/h | Valvola 2 vie PN 25 DN 15 kvs 0.16·4 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 696.9 | 29.8129 | 0 | 49.2386
B.72.28.0039.003 | Valvola 2 vie PN 25 DN 25 kvs 6.3·10 mc/h | Valvola 2 vie PN 25 DN 25 kvs 6.3·10 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 876.15 | 23.7135 | 0 | 55.338
B.72.28.0039.005 | Valvola 2 vie PN 25 DN 40 kvs 12.5·25 mc/h | Valvola 2 vie PN 25 DN 40 kvs 12.5·25 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 918.91 | 22.61 | 0 | 56.4412
B.72.28.0041 | VALVOLA MOTORIZZATA IN ACCIAIO AD OTTURATORE PN 40 | Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata in acciaio ad otturatore (stelo, spillo) PN 40, costituita da: · corpo in acciaio; · otturatore, sede e stelo in acciaio inox; · guarnizione di tenuta dello stelo i teflon con doppio anello O·ring completo di raschiatore per lo sporco; · attacchi flangiati; · servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola; · coppia contatti ausiliari; · comando manuale a manopola o a leva; · tensione di alimentazione 220 V · 24 V; · trafilamento = 0.2 % del kvs. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valvola di regolazione o intercettazione (ON·OFF). |  | Lavori compiuti
B.72.28.0041.001 | Valvola 2 vie PN 40 DN 15/1 kvs 0.19 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 15/1 kvs 0.19 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1657.27
B.72.28.0041.003 | Valvola 2 vie PN 40 DN 15/1.5 kvs 0.30 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 15/1.5 kvs 0.30 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1657.27
B.72.28.0041.005 | Valvola 2 vie PN 40 DN 15/2.5 kvs 0.45 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 15/2.5 kvs 0.45 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1657.27
B.72.28.0041.007 | Valvola 2 vie PN 40 DN 15/4 kvs 0.70 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 15/4 kvs 0.70 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1657.27
B.72.28.0041.009 | Valvola 2 vie PN 40 DN 15/6 kvs 1.2 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 15/6 kvs 1.2 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1657.27
B.72.28.0041.011 | Valvola 2 vie PN 40 DN 15/10 kvs 1.9 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 15/10 kvs 1.9 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1657.27
B.72.28.0041.013 | Valvola 2 vie PN 40 DN 15 kvs 3 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 15 kvs 3 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1657.27
B.72.28.0041.015 | Valvola 2 vie PN 40 DN 25/20 kvs 5 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 25/20 kvs 5 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1828.25
B.72.28.0041.017 | Valvola 2 vie PN 40 DN 25 kvs 7.5 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 25 kvs 7.5 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1828.25
B.72.28.0041.019 | Valvola 2 vie PN 40 DN 40/32 kvs 12 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 40/32 kvs 12 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1828.25
B.72.28.0041.021 | Valvola 2 vie PN 40 DN 40 kvs 19 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 40 kvs 19 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1828.25
B.72.28.0041.023 | Valvola 2 vie PN 40 DN 50 kvs 31 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 50 kvs 31 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 2267.03
B.72.28.0041.025 | Valvola 2 vie PN 40 DN 65 kvs 49 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 65 kvs 49 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 2455.52
B.72.28.0041.027 | Valvola 2 vie PN 40 DN 80 kvs 78 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 80 kvs 78 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 2867.52
B.72.28.0041.029 | Valvola 2 vie PN 40 DN 100 kvs 124 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 100 kvs 124 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 4164.29
B.72.28.0041.031 | Valvola 2 vie PN 40 DN 125 kvs 200 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 125 kvs 200 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 5911.17
B.72.28.0041.033 | Valvola 2 vie PN 40 DN 150 kvs 300 mc/h | Valvola 2 vie PN 40 DN 150 kvs 300 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 6384.97
B.72.28.0041.035 | Valvola 3 vie PN 40 DN 15/10 kvs 1.9 mc/h | Valvola 3 vie PN 40 DN 15/10 kvs 1.9 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1685.08
B.72.28.0041.037 | Valvola 3 vie PN 40 DN 15 kvs 3 mc/h | Valvola 3 vie PN 40 DN 15 kvs 3 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1685.08
B.72.28.0041.039 | Valvola 3 vie PN 40 DN 25/20 kvs 5 mc/h | Valvola 3 vie PN 40 DN 25/20 kvs 5 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1857.09
B.72.28.0041.041 | Valvola 3 vie PN 40 DN 25 kvs 7.5 mc/h | Valvola 3 vie PN 40 DN 25 kvs 7.5 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1857.09
B.72.28.0041.043 | Valvola 3 vie PN 40 DN 40/32 kvs 12 mc/h | Valvola 3 vie PN 40 DN 40/32 kvs 12 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 2364.88
B.72.28.0041.045 | Valvola 3 vie PN 40 DN 40 kvs 19 mc/h | Valvola 3 vie PN 40 DN 40 kvs 19 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 2364.88
B.72.28.0041.047 | Valvola 3 vie PN 40 DN 50 kvs 31 mc/h | Valvola 3 vie PN 40 DN 50 kvs 31 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 2627.53
B.72.28.0041.049 | Valvola 3 vie PN 40 DN 65 kvs 49 mc/h | Valvola 3 vie PN 40 DN 65 kvs 49 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 2936.53
B.72.28.0041.051 | Valvola 3 vie PN 40 DN 80 kvs 78 mc/h | Valvola 3 vie PN 40 DN 80 kvs 78 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 3243.47
B.72.28.0041.053 | Valvola 3 vie PN 40 DN 100 kvs 124 mc/h | Valvola 3 vie PN 40 DN 100 kvs 124 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 4604.1
B.72.28.0041.055 | Valvola 3 vie PN 40 DN 125 kvs 200 mc/h | Valvola 3 vie PN 40 DN 125 kvs 200 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 6270.64
B.72.28.0041.057 | Valvola 3 vie PN 40 DN 150 kvs 300 mc/h | Valvola 3 vie PN 40 DN 150 kvs 300 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 6922.63
B.72.28.0045 | VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE | Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice termostatica a tre vie costituita da: · corpo e coperchio in ottone forgiato OT 58 cromato internamente ed esternamente; · elemento termostatico a dilatazione di solido; · molle in acciaio inox; · tenuta verso l'esterno mediante anelli O·ring in E.P.; · otturatore in ottone cromato; · dispositivo antincrostazione dell'asta di spinta dell'elemento termostatico mediante anelli O·ring in E.P.; · dispositivo di blocco del volantino nella posizione di taratura desiderata; · scostamento sui valori nominali di taratura per variazioni dell'acqua del primario da 90°C a 50°C +/· 2°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0045.001 | attacchi diametro 3/4 | attacchi diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 480.19 | 20.2151 | 0 | 59.1108
B.72.28.0045.003 | attacchi diametro 1 | attacchi diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 555.03 | 17.4893 | 0 | 61.855
B.72.28.0045.005 | attacchi diametro 1 1/4 | attacchi diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 639.66 | 19.4352 | 0 | 60.0216
B.72.28.0045.007 | attacchi diametro 1 1/2 | attacchi diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 959.26 | 14.3801 | 0 | 64.9922
B.72.28.0045.009 | attacchi diametro 2 | attacchi diametro 2 | cad. | Lavori compiuti | 1099.1 | 12.5505 | 0 | 66.9824
B.72.28.0047 | UNITA' CENTRALE DI COMANDO E REGOLAZIONE | Fornitura e posa in opera di unita' centrale di comando e regolazione per la gestione giornaliera e settimanale della temperatura estiva/invernale costituito da: · coperchio frontale di protezione, corpo contenitore e coperchio posteriore in ABS; · membrana tastiera in policarbonato; · display con indicazioni grafiche, digitali e segnalazioni varie circa lo stato delle batterie, i giorni della settimana, l'ora, la temperatura, le zone e segnalazioni di supporto alla programmazione; · alimentazione a batterie con autonomia di almeno due anni; · temperatura di funzionamento 0°C·60°C; · programmi di funzionamento estivo/invernale predefiniti dal costruttore; · programmi di funzionamento estivo/invernale programmabili dall'utente; · programma antigelo. Sono compresi nel prezzo le viti ed i tasselli di fissaggio, i collegamenti ed i cablaggi con altre apparecchiature ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavori finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0047.001 | Unita' di comando trasmissione via cavo max 10 locali | Unita' di comando trasmissione via cavo max 10 locali | cad. | Lavori compiuti | 351.23
B.72.28.0047.003 | Unita' di comando trasmissione via onde radio max 10 locali | Unita' di comando trasmissione via onde radio max 10 locali | cad. | Lavori compiuti | 421.58
B.72.28.0047.005 | Unita' di comando trasmissione via cavo max 100 locali | Unita' di comando trasmissione via cavo max 100 locali | cad. | Lavori compiuti | 1039.27
B.72.28.0048 | CENTRALINA DI REGOLAZIONE AD ONDE RADIO | Fornitura e posa in opera di centralina di regolazione termica multizona ad onde radio per controllo di comandi elettronici. Comunicazione radio RF 868 MHz · Standard En Ocean. Distanza di trasmissione fino a 30 metri in ambienti chiusi. Fornita di display grafico a colori. Operatività tramite pulsanti di comando. Possibilità di termoregolazione fino a 8 diverse zone. Programmazione settimanale. Funzioni Auto · vacanza · Eco · Confort. Alimantazione 24 V. Contatto ausiliario per richiesta riscaldamento. Grado di protezione IP 30 Sono compresi nel prezzo l'alimentatore, viti ed i tasselli di fissaggio, i collegamenti ed i cablaggi con altre apparecchiature ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavori finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0048.001 | fino a 8 locali |  | cad. | Lavori compiuti | 353.96 | 14.4338 | 0 | 64.6175
B.72.28.0049 | REGOLATORE VIA CAVO PER RADIATORE | Fornitura e posa in opera di regolatore via cavo per radiatore costituito da: · motoriduttore miniaturizzato governato da microprocessore; · interfaccia di linea seriale; · sensore di temperatura NTC, sensibilita' +/·0.5°C; · campo di funzionamento 0/50°C; · alimentazione da linea seriale; · sez. conduttori linea seriale 0.25 mmq; · corpo, base e coperchio in ABS; · membrana frontale in policarbonato; · ghiera di fissaggio in ottone OT58 UNI 5705/65; · corpo valvola, dado e raccordo sferico in OT58; · vitone, asta di comando, vite di regolazione e grano di blocco otturatore in OT 58; · otturatore a tenuta morbida; · doppia tenuta verso l'esterno mediante guarnizioni O·Ring; · guarnizione piana di tenuta; · anello antifrizione in PTFE; · anello elastico di blocco in bronzo fosforoso; · raccordo sferico a doppia tenuta, metallica e morbida; · meccanismo del corpo valvola a doppio regolaggio con regolazione micrometrica per limitazione di alzata dell'otturatore; · tipo diritto/squadra con attacchi 1/2 per tubo di ferro, tubo di rame, tubo di plastica. Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti, i cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0049.001 | Regolatore via cavo con valvola 1/2 | Regolatore via cavo con valvola 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 134.83
B.72.28.0050 | MODULO INTERFACCIA GSM | Fornitura e posa in opera di centralina di regolazione termica multizona ad onde radio per controllo di comandi elettronici. Comunicazione radio RF 868 MHz · Standard En Ocean. Distanza di trasmissione fino a 30 metri in ambienti chiusi. Fornita di display grafico a colori. Operatività tramite pulsanti di comando. Possibilità di termoregolazione fino a 8 diverse zone. Programmazione settimanale. Funzioni Auto · vacanza · Eco · Confort. Alimantazione 24 V. Contatto ausiliario per richiesta riscaldamento. Grado di protezione IP 30 Sono compresi nel prezzo l'alimentatore, viti ed i tasselli di fissaggio, i collegamenti ed i cablaggi con altre apparecchiature ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavori finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0050.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 681.63 | 9.9937 | 0 | 69.058
B.72.28.0051 | COMANDO ELETTRONICO VIA ONDE RADIO PER RADIATORE | Fornitura e posa in opera di comando cronotermostatico per valvole radiatore, con sensore di temperatura incorporato ed installazione con aggancio rapido, ad onde radio tramite protocollo EnOcean; alimentazione a batterie stilo AA, grado di protezione IP30. Caratteristiche tecniche: · abbinabile a centralina di regolazione termica multi·zone; · comunicazione radio: RF 868 MHz · Standard EnOcean; · alimentazione: 2 batterie alcaline/litio tipo AA / LR6 / 1,5 V; · durata media batterie: 2 anni; · sensore di temperatura: integrato; · operatività: tramite pulsanti touch; · attacco valvola radiatore con filettatura: M30 x 1,5; · corsa attuatore: fino a 4 mm; · max pressione differenziale con comando montato su valvola: 1 bar; · grado di protezione: IP 30. Condizioni ambientali (valvola + comando) · campo temperatura fluido: 5÷75°C; · temperatura di funzionamento: 0÷50°C; · temperatura di stoccaggio: ·20÷70°C; · umidità relativa: 10÷90% non condensante. Sono compresi nel prezzo adattatori per valvole radiatori di qualsiasi tipo, per gli allacciamenti, i cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0051.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 187.75 | 12.6988 | 0 | 66.3542
B.72.28.0053 | REGOLATORE PER FAN·COIL | Fornitura e posa in opera di regolatore per fan·coil costituito da: · microprocessore per la lettura periodica della sonda ambiente e sulla base del programma di temperatura ricevuto dall'unita' centrale, determina lo stato di funzionamento del fancoil; · sonda di temperatura ambiente campo 0·50°C precisione +/· 0.5°C; · sonda di consenso al ventilatore con temp. di consenso nella funzione riscaldam. > 40.°C con temp. di consenso nella funzione estiva < 25°C, precisione +/· 0.5°C; · interfaccia di linea seriale per la comunicazione dei dati all'unita' centrale, sez. minima conduttori 0.25 mmq, portata linea di comunicazione 100 ml; · uscita di potenza per il ventilatore 2A/220 Vac con sezione cavi di collegamento 2.5 mmq; · corpo scatola e copripresa in ABS; · membrana frontale in policarbonato. E' compresa nel prezzo la scatola di derivazione, i collegamenti elettrici ed i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio, cavi di collegamento al fancoil ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0053.001 | Regolatore per fan coil ad una velocita' | Regolatore per fan coil ad una velocita' | cad. | Lavori compiuti | 140.6
B.72.28.0053.003 | Regolatore per fan coil a tre velocita' | Regolatore per fan coil a tre velocita' | cad. | Lavori compiuti | 158.21
B.72.28.0055 | ALIMENTATORE PER IMPIANTI VIA CAVO | Fornitura e posa in opera di alimentatore per impianti via cavo costituito da: · corpo scatola in ABS; · membrana frontale in policarbonato; · alimentazione 220 Vac 3VA; · fusibile di protezione 220 Vac 0.1 A; · temperatura di funzionamento 0·50°C; · numero max. elementi collegabili 30; · portata comunicazione linea seriale 100 ml; · segnalazione acustica per batteria in esaurimento e linea in cortocircuito; · indicatori a led per presenza di rete, linea libera; · batteria tampone per garantire un'autonomia settimanale al sistema; · montaggio in scatola di derivazione standard. Completo di scatola di derivazione, collegamenti elettrici, cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0055.001 | Alimentatore per impianti via cavo | Alimentatore per impianti via cavo | cad. | Lavori compiuti | 149.14
B.72.28.0057 | SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTE PER FAN·COIL | Fornitura e posa in opera di sensore di temperatura ambiente per fan·coil costituito da: · coperchio e base di fissaggio in ABS; · spinotto bipolare a 90. con corpo in ABS e spine in ottone nichelato diam. 2.2 mm; · cavetto bipolare schermato; · corpo sonda in nylon C/V con NTC incorporato; · campo di funzionamento 0·50°C; · precisione +/· 0.5°C; · elemento sensibile NTC. Completo di viti e tasselli di fissaggio, allacciamenti e cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0057.001 | Sensore di temperatura per fan·coil con cavo da ml. 3 | Sensore di temperatura per fan·coil con cavo da ml. 3 | cad. | Lavori compiuti | 24.62
B.72.28.0057.003 | Sensore di temperatura per fan·coil con cavo da ml. 6 | Sensore di temperatura per fan·coil con cavo da ml. 6 | cad. | Lavori compiuti | 31.01
B.72.28.0059 | SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTE FAN·COIL/RADIATORI | Fornitura e posa in opera di sensore di temperatura ambiente adatto per fan·coil e/o radiatori e costituito da: · zoccolo di fissaggio e coperchio in ABS; · membrana frontale in policarbonato; · elemento termosensibile precisione +/· 0.5°C; · campo di funzionamento 0·50°C; · alimentazione da linea seriale; · sezione min. conduttori di linea seriale 0.25 mmq; · portata comunicazione linea seriale 100 ml; · display per la visualizzazione dei dati; · tasto per la lettura della temperatura ambiente; · tasto per la lettura e l'impostazione del numero di zona. Sono compresi gli allacciamenti elettrici, i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0059.001 | Sensore di temperatura ambiente per fan·coil e radiatori | Sensore di temperatura ambiente per fan·coil e radiatori | cad. | Lavori compiuti | 114.74
B.72.28.0061 | SENSORE DI TEMPERATURA VIA ONDE RADIO | Fornitura e posa in opera di sensore di Sensore di temperatura ambiente ad onde radio per controllo della temperatura della singola zona o locale. Dati tecnici: · montaggio: con biadesivo o con vite piana · temperatura ambiente: 0÷40°C · umidità relativa dell’aria: 10÷100% · distanza di trasmissione: fino a 30 m in ambienti chiusi · comunicazione radio: RF 868 MHz · Standard EnOcean · alimentazione: cella fotovoltaica e batteria tampone · durata batteria: circa 7 anni senza luce · grado di protezione: IP 30 Sono compresi i fissaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0061.001 | Sensore di temperatura ambiente trasmissione via onde radio | Sensore di temperatura ambiente trasmissione via onde radio | cad. | Lavori compiuti | 108.2 | 15.7394 | 0 | 63.3087
B.72.28.0063 | REGOLATORE DI CALDAIA | Fornitura e posa in opera di regolatore per piccole caldaie in impianti a riscaldamento autonomo costituito da: · corpo scatola in ABS; · membrana frontale in policarbonato; · microprocessore; · interfaccia di linea seriale per la comunicazione dei dati; · uscita di potenza per l'azionamento ON/OFF della caldaia 2A 220 Vac; · contatto di potenza per la regolazione della temperatura dell'acqua di caldaia in serie al termostato di caldaia 2A 220 Vac; · sonda di temperatura per il rilevamento della temperatura dell'acqua di mandata; · presa di corrente con interruttore a fusibile da 4 A per alimentazione caldaia; · campo di regolazione temp. acqua 50/70°C; · sensibilita' +/· 0.5°C; · sez. conduttori linea seriale min. 0.25 mmq; · sez. cavi di collegamento linee di potenza max. 2.5 mmq; · portata di comunicazione linea seriale max. 100 ml. Completo di allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0063.001 | Regolatore per piccole caldaie in impianti a riscald. autonomo | Regolatore per piccole caldaie in impianti a riscald. autonomo | cad. | Lavori compiuti | 158.21
B.72.28.0065 | REGOLATORE DI CALDAIA AD ONDE RADIO | Fornitura e posa in opera di regolatore per piccole caldaie in impianti a riscaldamento autonomo con trasmissione dati ad onde radio costituito da: · corpo scatola in ABS; · membrana frontale in policarbonato; · microprocessore; · ricetrasmettitore dati quarzato 306 MHz; · portata trasmettitore riferita all'unita' centrale 30 ml; · uscita di potenza per l'azionamento ON/OFF della caldaia 2A 220 Vac; · contatto di potenza per la regolazione della temperatura dell'acqua di caldaia in serie al termostato di caldaia 2A 220 Vac; · sonda di temperatura per il rilevamento della temperatura dell'acqua di mandata; · presa di corrente con interruttore a fusibile da 4 A per alimentazione caldaia; · campo di regolazione temp. acqua 50/70.C; · sensibilita' +/· 0.5°C; · sez. cavi di collegamento linee di potenza max. 2.5 mmq; Completo di allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0065.001 | Regolatore per piccole caldaie ad onde radio | Regolatore per piccole caldaie ad onde radio | cad. | Lavori compiuti | 246.17
B.72.28.0067 | INTERFACCIA | Fornitura e posa in opera di interfaccia che permette la comunicazione dei dati tra un sistema realizzato via cavo ed un'unita' centrale a radiofrequanza costituito da: · zoccolo di fissaggio e coperchio in ABS; · membrana frontale in policarbonato; · alimentazione da linea seriale piu' batterie; · temperatura di funzionamento 0/50°C; · portata comunicazione linea seriale riferita all'unita' centrale 100 ml; · portata trasmettitore riferita all'unita' centrale 30 ml; · trasmettitore quarzato 306 MHz; · tasto per assegnazione codice di riconoscimento impianto; · spia a led per segnalazioni inerenti lo scambio dei dati tra unita' centrale e i dispositivi regolatori dell'impianto. Completo di allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0067.001 | Interfaccia di comunicazione dati | Interfaccia di comunicazione dati | cad. | Lavori compiuti | 134.83
B.72.28.0068 | CONCENTRATORE M·BUS | Fornitura e posa in opera di concentratore per la lettura centralizzata dei misuratori di energia termica M·Bus. Dotato di uscita seriale per il collegamento al Posto Operatore locale o a modem telefonico per collegamento a Posto Operatore remoto. Numero massimo di utenze: 250. Completo di: · display multifunzione per la lettura locale dei dati/parametri di funzionamento; · interfaccia web integrata per la lettura dei consumi, dei dati istantanei, la generazione dei report e, se disponibile, la consultazione dello storico letture, al fine di importarli per la successiva trattazione con i normali pacchetti di office. Le impostazioni principali possono essere effettuate localmente tramite interfaccia web collegando un PC ad una delle due porte ethernet con funzionalità switch. Consente all’utilizzatore di riconoscere in automatico i dispositivi collegati alla rete. Caratteristiche: · Alimentazione: 24 V (dc) ±10%, 24 V (ac) · 3 W. · 2 uscite Ethernet: ETH1 (PoE), ETH2. · Campo di temperatura: 0÷50°C. · Montaggio: Barra DIN da 35 mm (EN 60715). · Storicizzazione dei dati: 10 anni. · Reports: Formato XLS o CSV. Nel prezzo è compreso e compensato l'onere del collegamento all'impianto elettrico, l’eventuale trasformatore di corrente e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0068.001 | concentratore m·bus |  | cad. | Lavori compiuti | 1612.02 | 21.1288 | 0 | 57.9224
B.72.28.0069 | CONTACALORIE | Fornitura e posa in opera di contacalorie multiplo per montaggio compatto o a parete, unita' di calcolo con microprocessore, abbinabile a contatori d'acqua, elettronica a tecnica avanzata, con funzioni di autocontrollo e controllo degli stati di sicurezza, campo di misurazione 0.C.....200°C; unita' di misura MWh e m3; indicatore delle ore di funzionamento, indicatore guasti, custodia in materiale plastico. Completo di coppia di sonde ad immersione PT 500 da 34 mm, cavo 2 ml, coppia di guaine ad immersione da 34 mm, allacciamento compatto al contalitri o a parete mediante viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso il contalitri. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0069.001 | attacchi diametro 3/4 , batteria autonomia 10 anni | attacchi diametro 3/4 , batteria autonomia 10 anni | cad. | Lavori compiuti | 715.82 | 22.9978 | 0 | 56.0532
B.72.28.0070 | CONCENTRATORE DATI WIRELESS | Fornitura e posa in opera di concentratore dati consumo termico con interrogazione periodica automatica a date prestabilite, dei dati di consumo termico e storicizzazione locale su memoria interna, comprensivo di modem GSM per trasferimento dati a server FTP. Alimentazione: 230 V (ac) · 50 Hz · 15 W. Caratteristiche principali Interfaccia Radio: Wireless 868.0÷868.6 MHz, 10 mW. · Interfaccia modem GSM\GPRS: DualBand 900/1800 MHz. · Configurazione: con software utente user·friendly. · Modalità di configurazione: locale wireless. · Modalità di fissaggio: ancoraggio a parete mediante viti con tassello. · Range di temperatura: 5÷40°C. · Grado di protezione: IP 31. Installazione per ambienti interni. Nel prezzo è compreso e compensato l'onere del collegamento all'impianto elettrico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0070.001 | concentratore dati wireless |  | cad. | Lavori compiuti | 1413.76 | 9.6367 | 0 | 69.4149
B.72.28.0071 | CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI | Fornitura e posa in opera di misuratore di contatore acqua ad impulsi in ottone fino al diametro DN 50 e in ghisa per diametri superiori. Costituito da contatore volumetrico con datore di impulsi, montaggio verticale e/o orizzontale, temperatura massima d'esercizio 120°C, PN 16, attacchi filettati da DN 15 a DN 40, attacchi flangiati da DN 50 a DN 200, completo di bocchettoni e/o flange e controflange, bulloneria ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0071.001 | Contalitri DN 15 Q = 1.5 mc/h tipo unigetto 2.5 lt/impulso | Contalitri DN 15 Q = 1.5 mc/h tipo unigetto 2.5 lt/impulso | cad. | Lavori compiuti | 269.99 | 17.0725 | 0 | 61.9801
B.72.28.0071.003 | Contalitri DN 20 Q = 2.5 mc/h tipo unigetto 2.5 lt/impulso | Contalitri DN 20 Q = 2.5 mc/h tipo unigetto 2.5 lt/impulso | cad. | Lavori compiuti | 291.8 | 19.0648 | 0 | 59.9863
B.72.28.0071.005 | Contalitri DN 25 Q = 3.5 mc/h tipo multigetto 2.5 lt/impulso | Contalitri DN 25 Q = 3.5 mc/h tipo multigetto 2.5 lt/impulso | cad. | Lavori compiuti | 483.95 | 11.4952 | 0 | 67.5566
B.72.28.0071.007 | Contalitri DN 32 Q = 6.0 mc/h tipo multigetto 25 lt/impulso | Contalitri DN 32 Q = 6.0 mc/h tipo multigetto 25 lt/impulso | cad. | Lavori compiuti | 500.78 | 11.1089 | 0 | 67.942
B.72.28.0071.009 | Contalitri DN 40 Q = 10 mc/h tipo multigetto 25 lt/impulso | Contalitri DN 40 Q = 10 mc/h tipo multigetto 25 lt/impulso | cad. | Lavori compiuti | 711.29 | 8.7788 | 0 | 70.2723
B.72.28.0071.011 | Contalitri DN 50 Q = 15 mc/h tipo multigetto 25 lt/impulso | Contalitri DN 50 Q = 15 mc/h tipo multigetto 25 lt/impulso | cad. | Lavori compiuti | 1148.49 | 6.0301 | 0 | 73.0211
B.72.28.0071.013 | Contalitri DN 65 Q = 25 mc/h tipo Woltman 250 lt/impulso | Contalitri DN 65 Q = 25 mc/h tipo Woltman 250 lt/impulso | cad. | Lavori compiuti | 1693.2 | 4.0902 | 0 | 74.961
B.72.28.0071.015 | Contalitri DN 80 Q = 40 mc/h tipo Woltman 250 lt/impulso | Contalitri DN 80 Q = 40 mc/h tipo Woltman 250 lt/impulso | cad. | Lavori compiuti | 1845.28 | 3.9008 | 0 | 75.1507
B.72.28.0071.017 | Contalitri DN 100 Q = 60 mc/h tipo Woltman 250 lt/impulso | Contalitri DN 100 Q = 60 mc/h tipo Woltman 250 lt/impulso | cad. | Lavori compiuti | 1993.92 | 3.61 | 0 | 75.4413
B.72.28.0071.019 | Contalitri DN 125 Q = 100 mc/h tipo Woltman 250 lt/impulso | Contalitri DN 125 Q = 100 mc/h tipo Woltman 250 lt/impulso | cad. | Lavori compiuti | 2124.32 | 3.5808 | 0 | 75.4707
B.72.28.0071.021 | Contalitri DN 150 Q = 150 mc/h tipo Woltman 2500 lt/impulso | Contalitri DN 150 Q = 150 mc/h tipo Woltman 2500 lt/impulso | cad. | Lavori compiuti | 2494.21 | 3.0497 | 0 | 76.0016
B.72.28.0071.023 | Contalitri DN 200 Q = 250 mc/h tipo Woltman 2500 lt/impulso | Contalitri DN 200 Q = 250 mc/h tipo Woltman 2500 lt/impulso | cad. | Lavori compiuti | 2900.42 | 2.8575 | 0 | 76.1938
B.72.28.0072 | MODULI DI MISURA ENERGIA TERMICA | Fornitura e posa in opera di modulo compatto ad incasso premontato di termoregolazione e misura dell'energia termica e contabilizzazione acqua ad uso sanitario (calda e fredda) per singole utenze. Adatto per installazioni orizzontali, verticali, con ingressi predisposti da sinistra e da destra. Modello nella dimensione DN 20 per impianti di riscaldamento composto da: · cassetta ad incasso con fondo zincato e portello verniciato per interno RAL 9010; dotata di cornice di finitura regolabile da 120 a 150 mm di profondità, corredata di: n° 2 coppie di valvole a sfera da 3/4” M, n° 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale d’impianto, coibentazione di fondo installata, coibentazione frontale fornita sul retro portello cassetta, cartone di protezione da eventuali detriti nella fase di finitura delle opere edili, la cassetta dima dispone di agganci di posizionamento di contalitri per acqua sanitaria; · modulo idraulico impianto di riscaldamento e condizionamento a posizionamento universale e a configurazione modificabile da 2 vie a tre vie con by·pass regolabile a volantino composto da: gruppo idraulico con valvola di zona a sfera e pozzetti per prese di temperatura, pozzetto ispezionabile mandata e filtro, servomotore a 230 V (ac) o 24 V (ac), micro sfogo aria con tenuta O·Ring, integratore elettronico dotato di display (LCD) alimentazione 24 V (ac) 50 Hz · 1 W predisposto per trasmissione centralizzata Bus completo di n° 2 sonde di temperatura Pt 500, dima predisposta per installazione AUTOFLOW, coibentazione termica integrale, n° 1 misuratore di portata a turbina unigetto per la contabilizzazione consumi riscaldamento diametro 3/4”, certificazione CE (MID); · n° 1 stabilizzatore automatico di portata compatto con corpo in ottone, cartuccia in polimero, pressione d’esercizio massima 16 bar, campo di temperatura 0….100°C, range differenza pressione 15….200 kPa, portate 0,12…1,40 m3/h, precisione ±10%; · n° 2 misuratori di portata a turbina unigetto per la contabilizzazione acqua ad uso sanitario (calda e fredda), i contatori sono predisposti per la lettura centralizzata dei consumi tramite BUS diametro 3/4”, n° 2 valvole di intercettazione a sfera con ritegno 3/4”, n° 2 valvole d’intercettazione a sfera 3/4”, n° 2 tubi di flussaggio e staffe d’aggancio. Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per i collegamenti elettrici, il trasformatore di corrente 220 V / 24 V, i collegamenti idraulici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0072.001 | modulo per la misura di energia termica attacchi DN 20 |  | cad. | Lavori compiuti | 1646.9 | 14.4769 | 0 | 64.5747
B.72.28.0073 | UNITA' CENTRALE CONTAB. CALORE REGOLAZ. TEMPERATURA | Fornitura e posa in opera di unita' centrale per la regolazione della temperatura ambiente e la contabilizzazione dell'energia termica erogata ad ogni unita' abitativa. L'unita' e' dotata di microprocessore per la gestione del protocollo di comunicazione con le altre apparecchiature del sistema e con l'eventuale centro di telecontrollo. L'unita' sara' in grado di visualizzare per ogni unita' abitativa: · temperatura ambiente; · ciclo termico selezionato; · consumi espressi in millesimi; · temperatura dell'acqua di mandata e ritorno; · salto termico e portata. Dovra' garantire le seguenti funzioni: · memorizzazione fino a dieci diversi andamenti di temperatura; · calcolare, per ogni utenza di riscaldamento, i consumi di energia termica espressi in millesimi; · acquisire dati dalle varie apparecchiature facenti parte del sistema e trasmettere lo stato di aperto/chiuso delle valvole; · diagnosticare lo stato di funzionamento delle unita' del sistema; · gestire il display e i tasti funzionali utilizzati dall'operatore per la verifica dei parametri delle singole utenze di riscaldamento; · lettura dei consumi di energia termica per ogni utenza di riscaldamento; · gestire lo scambio dei dati, attraverso la rete telefonica, con il centro di controllo remoto. Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0073.001 | Unita' centrale di contabilizzazione e regolazione temperatura | Unita' centrale di contabilizzazione e regolazione temperatura | cad. | Lavori compiuti | 2285.57
B.72.28.0075 | UNITA' DI PROGRAMMAZIONE | Fornitura e posa di unita' di programmazione da installare al posto del termostato ambiente. L'unita' consentira' all'utente di selezionare il ciclo termico che piu' si adatta alle sue esigenze, con possibilita' di variare +/· la temperatura impostata dal ciclo. I cicli di funzionamento sono memorizzati nell'unita' centrale, sono comuni a tutti gli utenti e sono modificabili in qualsiasi momento. Completa di sonda di temperatura ambiente, manopola di selezione temperatura/cicli di funzionamento, collegamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0075.001 | Unita' di programmazione | Unita' di programmazione | cad. | Lavori compiuti | 106.81
B.72.28.0077 | UNITA' DI APPARTAMENTO | Fornitura e posa in opera di unita' di appartamento completa di cinque ingressi analogici per l'acquisizione della temperatura ambiente, della curva di temperatura prescelta, della temperatura di mandata ritorno impianto, della portata. Sara' dotata di sonde termometriche e di uscita di potenza per il comando della valvola di zona o delle valvole installate sui radiatori o la marcia/arresto deiventilatori in impianti a fan·coil. Collegamento per la trasmissione dati all'unita' centrale mediante linea elettrica bipolare di alimentazione. E' compreso nel prezzo l'allacciamento elettrico, il cablaggio, viti e tasseli di fissaggio ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0077.001 | Unita' di appartamento | Unita' di appartamento | cad. | Lavori compiuti | 421.58
B.72.28.0079 | INTERFACCIA RETE ELETTRICA | Fornitura e posa in opera di interfaccia della rete elettrica che permette alle unita' di appartamento ed alle unita' di misura di utilizzare la linea elettrica di alimentazione delle valvole per la trasmissione dei segnali. Ogni interfaccia dovra' gestire almeno 16 unita' di appartamento. Completa di allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0079.001 | Interfaccia rete elettrica | Interfaccia rete elettrica | cad. | Lavori compiuti | 480.29
B.72.28.0081 | UNITA' DI MISURA | Fornitura e posa in opera di unita' di misura da installarsi in centrale termica e dotata di cinque ingressi analogici e dovra' rilevare le temperature dell'acqua di mandata e dell'acqua di ritorno, la temperatura esterna e gli stati di funzionamento degli organi di centrale. Completa di sonde di temperatura sulla mandata e ritorno dell'acqua di caldaia, sonda di temperatura esterna, allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0081.001 | Unita' di misura | Unita' di misura | cad. | Lavori compiuti | 456.91
B.72.28.0083 | MODEM CON INTERFACCIA | Fornitura e posa in opera di modem con interfaccia per il collegamento tra il sistema di contabilizzazione e misurazione di energia termica ed uno o piu' centri servizi ed avente le seguenti caratteristiche minime: · 4 ingressi analogici per l'acquisizione di misure di temperatura; · 8 ingressi digitali per l'acquisizione di segnali di allarme; · 1 uscita digitale comandata da un orologio settimanale, programmabile dal centro; · possibilita' di associare ad ogni ingresso digitale un numero telefonico diverso; · orologio hardware (anno, mese, giorno, ora, minuti); · batteria tampone al litio per il mantenimento dei dati. Dovra' essere inoltre in grado di accettare comandi a tempo (comandi che diventano attivi solo quando l'orologio della periferica e' uguale al tempo associato al comando). Completo di allacciamenti elettrici, cablaggi ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.28.0083.001 | Modem con intefaccia | Modem con intefaccia | cad. | Lavori compiuti | 1171.11
B.72.28.0085 | VALVOLA A SFERA A TRE VIE CON ATTUATORE | Fornitura e posa in opera di valvola di zona a tre vie con attuatore per impianti a zone ed avente la seguenti caratteristiche: · corpo in bronzo DIN 1705; · otturatore in ottone; · anelli di tenuta in O·RING. · servomotore di tipo elettromagnetico · azionamento elettrico a 24V·50Hz. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0085.001 | attacchi diametro 1/2 comando elettrotermico | attacchi diametro 1/2 comando elettrotermico | cad. | Lavori compiuti | 242.7 | 23.5703 | 0.47754 | 55.0045
B.72.28.0085.003 | Valvola a sfera a tre vie con attuatore 24 V diam. 3/4 | Valvola a sfera a tre vie con attuatore 24 V diam. 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 262.24 | 23.9521 | 0.44196 | 54.6583
B.72.28.0089 | USB WIRELESS CON SOFTWARE PER CONTABILIZZAZIONE | Fornitura di dispositivo USB / radio di trasmissione, e software per la lettura e la visualizzazione dei consumi. Il dispositivo avrà una trasmissione wireless bidirezionale di 868,0 · 868,5 MHz (20 mW). Tutti i software di sistema, le licenze e le programmazioni dovranno essere consegnati alla D.L. su supporto informatico. Le licenze software dovranno essere di proprietà della stazione appaltante. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per i collegamenti elettrici, la verifica dei segnali per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0089.001 | USB con Software dedicato al sistema di contabilizzazione |  | cad. | Lavori compiuti | 321.42 | 15.8951 | 0 | 63.1572
B.72.28.0092 | MISURATORE DI ENERGIA TERMICA | Fornitura e posa in opera di contatore di calore diretto con lettura locale, impiegabile in impianti di riscaldamento e condizionamento. Il modulo di contabilizzazione viene fornito completo di: · coppia di sonde di temperatura ad immersione; · coppia di pozzetti a y per sonde ad immersione; · contatore volumentrico per acqua calda con uscita impulsiva; · modulo di contabilizzazione dei consumi in kWh. Attacchi a bocchettone per diametri fino a 2 , flangiati per diametri superiori; Alimentazione a batteria. In modalità Bus alimentazione 24 V(ac). Grado di protezione IP 42, visualizzazione dati tramite lettura su controllore o display LCD locale. Possibilità di conteggio calorie/frigorie; Certificazione con marchiatura MID. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti elettrici ed idraulici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0092.001 | attacchi diam.1/2 | attacchi diam.1/2 | cad. | Lavori compiuti | 736.65 | 27.8959 | 0 | 51.1559
B.72.28.0092.003 | attacchi diametro 3/4 | attacchi diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 748.04 | 27.4711 | 0 | 51.5801
B.72.28.0092.005 | attacchi diametro 1 | attacchi diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 890.73 | 23.0704 | 0 | 55.981
B.72.28.0092.007 | attacchi diametro 1 1/4 | attacchi diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 1057.36 | 25.8772 | 0 | 53.1739
B.72.28.0092.009 | attacchi diametro 1 1/2 | attacchi diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 1323.18 | 20.7644 | 0 | 58.2869
B.72.28.0092.011 | attacchi diametro DN50 | attacchi diametro DN50 | cad. | Lavori compiuti | 1728.48 | 15.9612 | 0 | 63.0901
B.72.28.0092.013 | attacchi diametro DN65 | attacchi diametro DN65 | cad. | Lavori compiuti | 2200.15 | 15.6356 | 0 | 63.4157
B.72.28.0092.015 | attacchi diametro DN80 | attacchi diametro DN80 | cad. | Lavori compiuti | 2291.76 | 15.0106 | 0 | 64.0407
B.72.28.0092.017 | attacchi diametro DN100 | attacchi diametro DN100 | cad. | Lavori compiuti | 2403 | 14.3157 | 0 | 64.7357
B.72.28.0092.019 | attacchi diametro DN125 | attacchi diametro DN125 | cad. | Lavori compiuti | 2530.18 | 13.5961 | 0 | 65.4554
B.72.28.0093 | VALVOLA DI ZONA A DUE VIE | Fornitura e posa in opera di valvola di zona a due vie on·off elettrotermica, normalmente chiusa avente le seguenti caratteristiche: · attacchi filettati femmina; · corpo in ottone UNI EN 12165 CW6117N; · asta otturatore in acciaio inox e otturatore in EPDM; · coperchio in policarbonato rinforzato; · campo di temperatura 0·90°C; · pressione massima 16 bar; · servocomando con tensione da 230 V, assorbimento 6,5 W , 7 VA; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici ed idraulici, il cavo di alimentazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0093.001 | attacchi diametro 1/2 | attacchi diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 248.62 | 27.6277 | 0 | 51.7818
B.72.28.0093.003 | attacchi diametro 3/4 | attacchi diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 250.52 | 27.4182 | 0 | 51.9879
B.72.28.0093.005 | attacchi diametro 1 | attacchi diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 267.85 | 25.6442 | 0 | 53.739
B.72.28.0095 | VALVOLA DI ZONA A TRE VIE | Fornitura e posa in opera di valvola di zona a tre vie on·off elettrotermica, normalmente chiusa ed avente la seguenti caratteristiche: · attacchi filettati femmina; · corpo in ottone UNI EN 12165 CW6117N; · asta otturatore in acciaio inox e otturatore in EPDM; · coperchio in policarbonato rinforzato; · campo di temperatura 0·90°C; · pressione massima 16 bar; · servocomando con tensione da 230 V, assorbimento 6,5 W , 7 VA; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e idraulici, il cavo di alimentazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0095.001 | attacchi diametro 1/2 | attacchi diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 255.07 | 26.9291 | 0 | 52.4719
B.72.28.0095.003 | attacchi diametro 3/4 | attacchi diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 256.85 | 26.7425 | 0 | 52.6533
B.72.28.0095.005 | attacchi diametro 1 | attacchi diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 272.15 | 25.239 | 0 | 54.1393
B.72.28.0097 | TESTINA TERMOELETTRICA | Fornitura e posa in opera di testina elettrotermica per montaggio su collettori di distribuzione per riscaldamento ed avente le seguenti caratteristiche: · alimentazione 220 V o 24 V; · corrente di spunto: 220 V = 0,6 A, 24 V = 2 A; · corrente a regime: 220 V = 13 mA, 24 V = 140 mA; · assorbimento 3 W; · grado di protezione IP 44; · del tipo normalmente chiuso; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici, il cavo di collegamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0097.001 | testina termoelettrica normalmente chiusa | testina termoelettrica normalmente chiusa | cad. | Lavori compiuti | 89.71 | 30.5629 | 0 | 48.4896
B.72.28.0099 | VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE | Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a sfera a due vie con apertura manuale, avente la seguenti caratteristiche: · attacchi filettati femmina; · corpo e sfera in ottone nichelato; · guarnizioni in PTFE; · campo di temperatura ·10/+100°C; · pressione massima 40 bar; · servocomando con tensione da 230 V o 24 V, assorbimento 3 Va · 10.5 VA; · grado di protezione IP 42 fino a 2 , IP 65 oltre; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi . |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.28.0099.001 | attacchi da 3/4 | attacchi da 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 401.49 | 17.1083 | 0 | 62.1634
B.72.28.0099.003 | attacchi da 1 | attacchi da 1 | cad. | Lavori compiuti | 420.16 | 16.3481 | 0 | 62.9141
B.72.28.0099.005 | attacchi da 1 1/4 | attacchi da 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 432.68 | 15.875 | 0 | 63.3817
B.72.28.0099.007 | attacchi da 1 1/2 | attacchi da 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 569.71 | 14.4481 | 0 | 64.7593
B.72.28.0099.009 | attacchi da 2 | attacchi da 2 | cad. | Lavori compiuti | 714.29 | 13.431 | 0 | 65.745
B.72.28.0099.011 | attacchi da 2 1/2 | attacchi da 2 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 1212.88 | 8.4714 | 0 | 70.6533
B.72.28.0099.013 | attacchi da 3 | attacchi da 3 | cad. | Lavori compiuti | 1291.94 | 7.953 | 0 | 71.1674
B.72.28.0099.015 | attacchi da 4 | attacchi da 4 | cad. | Lavori compiuti | 1776.19 | 5.7847 | 0 | 73.3165
B.72.29 | LAVORI COMPIUTI · APP. DI REGOLAZIONE E GESTIONE |  |  | Lavori compiuti
B.72.29.0002 | SONDA CLIMATICA | Fornitura e posa in opera di sonda climatica da porre sulla parete esterna dell'edificio esposta a nord ad almeno 2,5 metri di altezza da terra, lontana da finestre, porte, correnti d'aria ed altre fonti di calore. Dovrà essere completa di custodia in materiale plastico; l'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0 °C; campo di impiego, ·35÷50 °C; collegamento, bipolare a fili intercambiabili; costante di tempo, minore di 10 minuti; tipo di protezione, IP43 minimo. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0002.001 | da esterno IP43 | da esterno IP43 | cad. | Lavori compiuti | 65.79
B.72.29.0004 | TERMOSONDA AD IMMERSIONE DA ·35÷130 °C | Fornitura e posa in opera di termosonda ad immersione con sonda a gambo rigido, testa in materiale sintetico con coperchio a scatto. L'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0 °C. Dovrà essere completa di guaina di protezione in ottone nichelato PN10 con innesto a scatto. Campo di impiego, ·35÷130 °C; collegamento, bipolare a fili intercambiabili; costante di tempo, minore di 10 minuti; tipo di protezione, IP43 minimo. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0004.001 | ad immersione da ·35....130 °C | ad immersione da ·35....130 °C | cad. | Lavori compiuti | 98.99
B.72.29.0006 | TERMOSONDA AD IMMERSIONE DA ·20÷130°C | Fornitura e posa in opera di termosonda a cavo ad immersione con sonda a gambo rigido. L'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0 °C. Dovrà essere del tipo adatto per inserimento in guaina, compresa anch'essa nella fornitura, con lunghezza idonea al tipo di installazione Campo di impiego, ·20÷130 °C; collegamento, bipolare a fili intercambiabili; costante di tempo, minore di 30 secondi. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0006.001 | ad immersione da ·20....130 °C | ad immersione da ·20....130 °C | cad. | Lavori compiuti | 79.87
B.72.29.0008 | TERMOSONDA DA VETRO | Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da vetro con custodia in materiale sintetico, per il controllo della temperatura superficiale del vetro, dovrà essere provvista di nastro adesivo di fissaggio e completa di cavo di collegamento. Elemento sensibile in nichel da 1000 ohm. Campo di impiego, ·10÷35 °C; collegamento, bipolare a fili intercambiabili; costante di tempo, minore di 8 minuti. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0008.001 | da vetro | da vetro | cad. | Lavori compiuti | 75.85
B.72.29.0010 | TERMOSONDA AMBIENTE | Fornitura e posa in opera di sonda temperatura ambiente. L'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0 °C. Dovrà essere del tipo adatto per installazione a parete con custodia in materiale plastico. Campo di impiego, 0÷50 °C collegamento, bipolare a fili intercambiabili; costante di tempo, minore di 11 minuti; grado di protezione, IP30. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0010.001 | ambiente da 0...50 °C | ambiente da 0...50 °C | cad. | Lavori compiuti | 74.85
B.72.29.0010.002 | ambiente da 5...30 °C | ambiente da 5...30 °C | cad. | Lavori compiuti | 116.08
B.72.29.0010.003 | ambiente, ritaratura +/· 3 °C | ambiente, ritaratura +/· 3 °C | cad. | Lavori compiuti | 116.08
B.72.29.0012 | TERMOSONDA DA CANALE | Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura per canale d'aria con custodia in materiale sintetico. Elemento sensibile su tutta la lunghezza per cui svolgendolo su tutta la lunghezza del canale si dovrà misurare la temperatura media dell'aria. Dovrà essere completa di apposita flangia di posa e fissaggio al canale. Campo di impiego , ·30 ÷ +80 °C; collegamento, bipolare a fili intercambiabili; costante di tempo, minore di 30 secondi; gado di protezione, IP42. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0012.001 | campo impiego da ·30...+80 °C | campo impiego da ·30...+80 °C | cad. | Lavori compiuti | 91.94
B.72.29.0014 | SONDA DI UMIDITA' E TEMPERATURA | Fornitura e posa in opera di sonda combinata di umidità e temperatura, adatta per l'installazione a canale con elemento sensibile di tipo capacitivo con elevata sensibilità igroscopica. Da installare sul canale di ripresa aria ambiente oppure sul canale di mandata aria con funzione di limite. Di tipo attivo con alimentazione 24 V e segnale di comando 0÷10 V; campo della temperatura, ·35 ÷ +35 °C oppure 0 ÷+50 °C campo umidità, 0÷100% oppure 10÷90% U.R. precisione misura umidità, +/· 2% oppure +/· 3% grado di protezione, IP30÷IP65 Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0014.001 | campo temperatura da ·35...+35 °C; campo umidità da 10...90%; IP42 | campo temperatura da ·35...+35 °C; campo umidità da 10...90%; IP42 | cad. | Lavori compiuti | 276.98
B.72.29.0014.002 | campo temperatura da 0...50 °C; campo umidità da 10...90%; IP30 | campo temperatura da 0...50 °C; campo umidità da 10...90%; IP30 | cad. | Lavori compiuti | 258.88
B.72.29.0014.003 | campo temperatura da ·35...+35 °C; campo umidità da 0...100%; IP65 | campo temperatura da ·35...+35 °C; campo umidità da 0...100%; IP65 | cad. | Lavori compiuti | 424.96
B.72.29.0014.004 | campo temperatura da 0...100 °C; campo umidità da 0...100%; IP65 | campo temperatura da 0...100 °C; campo umidità da 0...100%; IP65 | cad. | Lavori compiuti | 420.94
B.72.29.0016 | SONDA DI QUALITA' DELL'ARIA | Fornitura e posa in opera di sonda di qualità dell'aria, adatta per l'installazione a canale a mezzo di apposito kit. Dovrà essere completa di led per la segnalazione e la verifica della percentualità misurata. L'elemento sensibile del CO2 dovrà essere realizzato a mezzo di sensore foto acustico mentre l'elemento sensibile del VOC dovrà essere a semiconduttore ad ossido di stagno. Segnale in uscita del tipo proporzionale 0÷10 V; campo di impiego CO2, 0÷2000 ppm; campo di impiego VOC, 0÷2000 ppm; grado di protezione, IP30. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0016.001 | adatta per installazione a canale con apposito kit | adatta per installazione a canale con apposito kit | cad. | Lavori compiuti | 574.47
B.72.29.0016.002 | installazione a parete | installazione a parete | cad. | Lavori compiuti | 511.64
B.72.29.0018 | SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE | Fornitura e posa in opera di sonda di pressione differenziale con elemento sensibile a flusso termico. La sonda dovrà essere completa di raccordi filettati in plastica per le prese e di tubetto in plastica per il collegamento sonda/prese pressione. Dovrà avere caratteristica lineare e il segnale in uscita dovrà essere proporzionale 0÷10 V; campo di pressione, da 0÷50 a 0÷3000 Pa grado di protezione, IP20. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0018.001 | con elemento sensibile a fluido termico | con elemento sensibile a fluido termico | cad. | Lavori compiuti | 202.57
B.72.29.0020 | SONDA DI PRESSIONE PER VAPORE | Fornitura e posa in opera di sonda di pressione per vapore con elemento sensibile a membrana. Alimentazione 24 V, segnale in uscita 0÷10 Vdc; dovrà avere una precisione di +/· 2% nel campo di misura. Dovrà essere completa di sifone di montaggio adatto per temperature superiori a 80 °C; campo di pressione, da 0÷0.5 a 0÷40 bar; precisione misura, +/· 2% del campo di misura; grado di protezione, IP42. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0020.001 | con elemento sensibile a membrana | con elemento sensibile a membrana | cad. | Lavori compiuti | 417.11
B.72.29.0022 | SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER LIQUIDI | Fornitura e posa in opera di sonda di pressione differenziale per liquidi con elemento sensibile a membrana. Alimentazione 24 V, segnale in uscita 0÷10 Vdc. La pressione nominale dovrà essere almeno PN40. Dovrà essere completa di sifone di montaggio adatto per temperature superiori a 80 °C; campo di misura, da 0÷0,5 a 0÷10 bar; precisione misura, +/· 2% del campo di misura; grado di protezione, IP42. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0022.001 | con elemento sensibile a membrana | con elemento sensibile a membrana | cad. | Lavori compiuti | 735.57
B.72.29.0024 | TERMOSONDA DA PARETE CON ABILITAZIONE POSTAZIONE CENTRALIZZATA | Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile. Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20 °C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi. Dovrà avere grado di protezione minimo IP42. Dovrà essere provvista di cursore per la variazione del set impostato di +/·3 °C. La sonda di temperatura dovrà comprendere un pulsante per la variazione del regime di funzionamento con abilitazione da postazione centrale. Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0024.001 | Con abilitazione funzionamento postazione centrale | Con abilitazione funzionamento postazione centrale | cad. | Lavori compiuti | 131.17
B.72.29.0026 | SONDA DI TEMPERATURA DA PARETE CON VARIATORE VELOCITA' | Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile. Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20 °C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi. Dovrà avere grado di protezione minimo IP42. Dovrà essere provvista di cursore per la variazione del set impostato di +/·3 °C. Dovrà essere provvista di commutatore per la variazione delle velocità di rotazione del motore ventilconvettore. La sonda di temperatura dovrà comprendere un pulsante per la variazione del regime di funzionamento con abilitazione da postazione centrale. Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0026.001 | Con variatore velocità | Con variatore velocità | cad. | Lavori compiuti | 151.28
B.72.29.0028 | SONDA DI TEMPERATURA DA PARETE CON DISPLAY | Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile. Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20 °C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi. Dovrà avere grado di protezione minimo IP42. Dovrà essere provvista di cursore per la variazione del set impostato di +/·3 °C. Dovrà essere provvista di commutatore per la variazione delle velocità di rotazione del motore ventilconvettore. Dovrà essere provvista di display LCD per la visualizzazione della temperatura ambiente, del setpoint, della velocità e dello stato operativo. La sonda di temperatura dovrà comprendere un pulsante per la variazione del regime di funzionamento con abilitazione da postazione centrale. Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0028.001 | Con variatore di velocità e display stato operativo | Con variatore di velocità e display stato operativo | cad. | Lavori compiuti | 188.49
B.72.29.0030 | SONDA DI TEMPERATURA DA PARETE SEMPLICE | Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile. Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20 °C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi. Dovrà avere grado di protezione minimo IP42. Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0030.001 | modello senplice | modello senplice | cad. | Lavori compiuti | 124.12
B.72.29.0032 | REGOLATORE TEMPERATURA LOCALE | Fornitura e posa in opera di regolatore di temperatura locale. Gli apparecchi di controllo degli ambienti dovranno essere del tipo a microprocessore. Essi dovranno essere in grado di comunicare, tra loro, tramite un sistema di bus standard (LONMARK su LON bus). La comunicazione dovrà poter avvenire anche con altri apparecchi LONMARK·compatibili e con il sistema di supervisione. A livello di bus locale (LON Bus) i regolatori dovranno poter condividere, senza l'ausilio di apparecchiature di livello superiore, i segnali di qualsiasi apparecchio fisicamente connesso ad uno di essi (es. sonda di temperatura ambiente utilizzata da più regolatori, pulsanti di presenza, contatti finestra, ecc.). Il range comprenderà regolatori compatti e modulari ed unità ambiente di facile operatività. La parte modulare del range comprenderà un modulo base per il controllo di HVAC e luci il quale potrà essere combinato con moduli di espansione per il controllo addizionale di luci e tende frangisole. Le funzioni HVAC verranno assolte tramite unità ambiente standard. Una unità ambiente flessibile, configurata in maniera appropriata, sarà disponibile per il controllo combinato di tutte le funzioni (HVAC, luci e tende). Ogni apparecchio verrà caricato con un'applicazione che contiene il programma di controllo per l'ambiente o l'area interessata. Gli apparecchi saranno forniti con la specifica applicazione pre·caricata. Il produttore manterrà costantemente aggiornata una completa libreria di applicazioni per tipologie di impianti HVAC ed elettrici Applicazioni speciali saranno sviluppate su richiesta. Questi regolatori, per la loro configurazione di ingressi/uscite e le opzioni di montaggio, saranno utilizzati per applicazioni relative ai fan·coils · radiatori · soffitti freddi ecc. Dovranno essere adatti al controllo di unità a 4 tubi, dotate di valvole con attuatori termici o motorizzati a 3 punti. L'alimentazione dei regolatori dovrà essere a 230 Vac, in modo da evitare l'utilizzo di trasformatori esterni. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0032.001 | regolatore temperatura locale | regolatore temperatura locale | cad. | Lavori compiuti | 290.07
B.72.29.0034 | VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FILETTATI | Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a 3 vie del tipo a sede ed otturatore, con attacchi filettati, completa di raccordi; lo stelo dovrà avere una opportuna guarnizione di tenuta con doppio anello o·ring completa di raschiatore per lo sporco. Dovrà avere caratteristica di regolazione equipercentuale per la via diretta e lineare per la via ad angolo; il trafilamento non dovrà essere maggiore dello 0.005% del Kvs; la corsa dello stelo sarà di 5.5 mm. Completa di servocomando del tipo elettromeccanico con comando 0÷10 V. Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione. Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0034.001 | attacchi DN15 | attacchi DN15 | cad. | Lavori compiuti | 389.45
B.72.29.0034.002 | attacchi DN20 | attacchi DN20 | cad. | Lavori compiuti | 395.4
B.72.29.0034.003 | attacchi DN32 | attacchi DN32 | cad. | Lavori compiuti | 394.72
B.72.29.0034.004 | attacchi DN40 | attacchi DN40 | cad. | Lavori compiuti | 407.16
B.72.29.0036 | VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 6 | Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a tre vie del tipo a sede otturatore PN6, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola. Dovrà avere caratteristica equipercentuale sulla via diretta e lineare sulla via di bypass. Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico o elettromeccanico senza dispositivo di chiusura in mancanza di tensione. Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione. Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti. Trafilamento via aperta, 0÷0,02% del valore del Kvs trafilamento del bypass, 0,5÷2% del valore del Kvs temperatura del fluido, ·25 ÷ +120 °C corsa, 20 mm fino a DN80 oltre 40 mm Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0036.001 | attacchi DN 25 | attacchi DN 25 | cad. | Lavori compiuti | 523.75
B.72.29.0036.003 | attacchi DN 40 | attacchi DN 40 | cad. | Lavori compiuti | 540.19
B.72.29.0036.005 | attacchi DN 50 | attacchi DN 50 | cad. | Lavori compiuti | 608.5
B.72.29.0036.007 | attacchi DN 65 | attacchi DN 65 | cad. | Lavori compiuti | 657.84
B.72.29.0036.009 | attacchi DN 80 | attacchi DN 80 | cad. | Lavori compiuti | 830.27
B.72.29.0036.011 | attacchi DN 100 | attacchi DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 904.74
B.72.29.0038 | VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 | Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a tre vie del tipo a sede otturatore PN10, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola. Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico o elettromeccanico senza dispositivo di chiusura in mancanza di tensione. Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione. Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti. Trafilamento via aperta, 0÷0,02% del valore del Kvs; trafilamento del bypass, 0,5÷2% del valore del Kvs; temperatura del fluido, ·25 ÷ +120 °C; corsa, 20 mm fino a DN80 oltre 40 mm. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0038.001 | attacchi DN 25 | attacchi DN 25 | cad. | Lavori compiuti | 543.15
B.72.29.0038.003 | attacchi DN 40 | attacchi DN 40 | cad. | Lavori compiuti | 584.05
B.72.29.0038.005 | attacchi DN 50 | attacchi DN 50 | cad. | Lavori compiuti | 648.09
B.72.29.0038.007 | attacchi DN 65 | attacchi DN 65 | cad. | Lavori compiuti | 773.46
B.72.29.0038.009 | attacchi DN 80 | attacchi DN 80 | cad. | Lavori compiuti | 978.48
B.72.29.0038.011 | attacchi DN 100 | attacchi DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 1298.9
B.72.29.0038.013 | attacchi DN 125 | attacchi DN 125 | cad. | Lavori compiuti | 1598.08
B.72.29.0038.015 | attacchi DN 150 | attacchi DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 1830.67
B.72.29.0040 | VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 2.5 bar | Fornitura e posa in opera di valvola a due vie per la regolazione vapore, fino a 2,5 bar di pressione relativa. Dovrà essere del tipo a sede otturatore PN25, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola. Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura in mancanza di tensione, con possibilità di apertura manuale. Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti. Trafilamento, 0÷0,02% del valore del Kvs; temperatura del fluido, ·25÷140 °C; caratteristica, equipercentuale; corsa, 20 mm; pressione di esercizio, 2500 Kpa. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0040.001 | per portate da 10 a 30 kg/h | per portate da 10 a 30 kg/h | cad. | Lavori compiuti | 956.82
B.72.29.0040.003 | per portate da 30 a 60 kg/h | per portate da 30 a 60 kg/h | cad. | Lavori compiuti | 956.82
B.72.29.0040.005 | per portate da 60 a 90 kg/h | per portate da 60 a 90 kg/h | cad. | Lavori compiuti | 956.82
B.72.29.0040.007 | per portate da 90 a 150 kg/h | per portate da 90 a 150 kg/h | cad. | Lavori compiuti | 956.82
B.72.29.0040.009 | per portate da 150 a 300 kg/h | per portate da 150 a 300 kg/h | cad. | Lavori compiuti | 956.82
B.72.29.0042 | VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 9 bar | Fornitura e posa in opera di valvola a due vie per la regolazione vapore, fino a 9 bar di pressione relativa. Dovrà essere del tipo a sede otturatore PN25, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola. Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura in mancanza di tensione, con possibilità di apertura manuale. Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti. Trafilamento, 0÷0,02% del valore del Kvs; temperatura del fluido, fino a 180 °C; caratteristica, equipercentuale; corsa, 20 mm; pressione di esercizio, 2500 Kpa. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0042.001 | portate da 10 a 30 kg/h | portate da 10 a 30 kg/h | cad. | Lavori compiuti | 1087.47
B.72.29.0042.003 | portate da 30 a 60 kg/h | portate da 30 a 60 kg/h | cad. | Lavori compiuti | 1087.47
B.72.29.0042.005 | portate da 60 a 90 kg/h | portate da 60 a 90 kg/h | cad. | Lavori compiuti | 1087.47
B.72.29.0042.007 | portate da 90 a 150 kg/h | portate da 90 a 150 kg/h | cad. | Lavori compiuti | 1087.47
B.72.29.0042.009 | portate da 150 a 300 kg/h | portate da 150 a 300 kg/h | cad. | Lavori compiuti | 1087.47
B.72.29.0044 | VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA | Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a 3 vie del tipo a sede ed otturatore, con attacchi filettati, completa di raccordi; lo stelo dovrà avere una opportuna guarnizione di tenuta con doppio anello o·ring completa di raschiatore per lo sporco. Dovrà avere lo stelo, la sede e l'otturatore in acciaio inox e dovrà essere adatta per funzionamento con acqua sanitaria. Dovrà avere caratteristica di regolazione equipercentuale per la via diretta e lineare per la via ad angolo; il trafilamento non dovrà essere maggiore dello 0.005% del Kvs; la corsa dello stelo sarà di 20 mm. Completa di servocomando del tipo elettroidraulico con comando 0..10 volt e con dispositivo di ritorno in chiusura in mancanza di tensione. Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione. Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0044.001 | attacchi DN 15 | attacchi DN 15 | cad. | Lavori compiuti | 645.06
B.72.29.0044.003 | attacchi DN 20 | attacchi DN 20 | cad. | Lavori compiuti | 677.91
B.72.29.0044.005 | attacchi DN 25 | attacchi DN 25 | cad. | Lavori compiuti | 709.43
B.72.29.0044.007 | attacchi DN 32 | attacchi DN 32 | cad. | Lavori compiuti | 746.97
B.72.29.0044.009 | attacchi DN 40 | attacchi DN 40 | cad. | Lavori compiuti | 801.28
B.72.29.0044.011 | attacchi DN 50 | attacchi DN 50 | cad. | Lavori compiuti | 856.16
B.72.29.0046 | PRESSOSTATO DIFFERENZIALE | Fornitura e posa in opera di pressostato differenziale per la segnalazione dell'intasamento dei filtri aria e per il comando della serranda di by·pass del recuperatore, completo di staffa di supporto, di raccordi filettati in plastica per le prese e di tubetto in plastica per il collegamneto pressostato/prese pressione. L'elemento sensibile dovrà essere costituito da una camera in alluminio con membrana in perburan. Campo di misura, fino a 0÷100 mbar; differenziale, regolabile; contatti, 1 x SPDT; pressione massima, 300 mbar; temperatura ambiente, max. 65 gradi; protezione, IP54; costruzione con custodia e coperchio in materiale sintetico, membrana in EPDM. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0046.001 | per segnalazione intasamento filtro aria | per segnalazione intasamento filtro aria | cad. | Lavori compiuti | 98.99
B.72.29.0048 | TERMOSTATO ANTIGELO | Fornitura e posa in opera di termostato antigelo da posizionare a valle della batteria di riscaldamento, del tipo a capillare a dilatazione di liquido da 1.6 m, scala di regolazione 5÷65 °C. Campo di misura, ·5÷15 gradi, differenziale, regolabile; lunghezza capillare, 6 m; contatti, 1 x SPDT; temperatura ambiente, max. 140 gradi; protezione, IP42; costruzione con custodia in alluminio pressofuso, capillare in ottone. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0048.001 | tipo a capillare | tipo a capillare | cad. | Lavori compiuti | 75.85
B.72.29.0050 | SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON MOLLA DI EMERGENZA | Fornitura e posa in opera di servocomando per serranda aria con comando proporzionale 0÷10 V con ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Momento torcente minimo, 12 Nm; tensione di alimentazione, 24 Vac +/·20%; segnale di comando, 0÷10 Vdc; potenza assorbita, 6 W; classe di isolamento, II; tipo di protezione, IP54. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0050.001 | con ritorno a molla per mancanza tensione | con ritorno a molla per mancanza tensione | cad. | Lavori compiuti | 275.99
B.72.29.0052 | SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON REGOLATORE | Fornitura e posa in opera di servocomando per serranda aria con comando proporzionale 0÷10 V con ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Momento torcente minimo, 12 Nm; tensione di alimentazione, 24 Vac +/·20%; segnale di comando, 0÷10 Vdc; potenza assorbita, 6 W; classe di isolamento, II; tipo di protezione, IP54. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0052.001 | con regolatore | con regolatore | cad. | Lavori compiuti | 223.69
B.72.29.0054 | SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON COMANDO A DUE PUNTI | Fornitura e posa in opera di servocomando per serranda aria con comando a due punti con ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Completo di coppia di contatti ausiliari per la segnalazione di serranda completamente aperta o completamente chiusa. Momento torcente minimo, 15 Nm; tensione di alimentazione, 24 Vac +/·20%; potenza assorbita, 6 W; classe di isolamento, I; tipo di protezione, IP54. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0054.001 | completo di contatti ausiliari | completo di contatti ausiliari | cad. | Lavori compiuti | 292.08 | 5.8306 | 0 | 73.2197
B.72.29.0056 | SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON COMANDO A TRE PUNTI | Fornitura e posa in opera di servocomando per serranda aria senza ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Segnale di comando 3 punti, alimentazione 24 Vca. Completo di coppia di contatti ausiliari per la segnalazione di serranda completamente aperta o completamente chiusa. Momento torcente minimo, 15 Nm; tensione di alimentazione, 24 Vac +/·20%; potenza assorbita, 6 W; classe di isolamento, I; tipo di protezione, IP54. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0056.001 | segnale di comando a 3 punti | segnale di comando a 3 punti | cad. | Lavori compiuti | 223.69
B.72.29.0058 | CONTROLLORE PER SOTTOSTAZIONE | Fornitura e posa in opera di controllore per sottostazione sistema regolazione DDC. Il livello di processo dovrà essere realizzato interamente con sistema modulare e dovrà essere costituito da unità intelligenti a microprocessore in grado di gestire le grandezze controllate, sia direttamente attraverso una sezione costituita da moduli di funzione a cui risultano collegati i punti di informazione prelevati dall'impianto, sia indirettamente attraverso dei regolatori locali di tipo DDC nel caso di impianti periferici. Il collegamento fra Unità a microprocessore e moduli di funzione e fra unità a microprocessore e regolatori DDC dovrà essere effettuato tramite opportuni cavi di trasmissione dati in modo da ottimizzare la configurazione del sistema semplificando così l'installazione elettrica iniziale e rendendo più agevole eventuali ampliamenti futuri. Gli apparecchi dovranno essere in grado di integrare apparecchi sia su linea seriale che come I/O. Gli apparecchi dovranno essere BACnet compatibili con cconnessione tramite porta seriale (modem GSM), LonWorks (bus locale), Ethernet con BACnet su TCP/IP. Gli apparecchi dovranno mettere a disposizione le seguenti funzioni: · acquisizione dati storici, · acquisizione dati in tempo reale, · calcolo in tempo reale, · tool per programmazione e configurazione, · download remoto, · connessione modem con funzioni auto·dial, · controllo di accesso tramite password, · modularità, · terminale locale con interfaccia grafica user·friendly, · itegrazione seriale sottosistemi di altri costruttori. Il software delle periferiche dovrà essere realizzato tramite collaudati blocchi software pre·configurati e memorizzati su memorie EPROM. La biblioteca dei blocchi di funzioni dovrà contenere quanto necessario per applicazioni di impieghi generali: · ventilazione e condizionamento; · riscaldamento; · funzioni di comando; · funzioni di regolazione; · programma OSTP; · registrazione dati; · programmi orari settimanali, annuali, per festività , ferie e giorni speciali; · gestione allarmi con possibilità di riconoscimento e rimozione dell'allarme stesso. Il Bus di processo dovrà essere privo di master della comunicazione, da strutturare secondo il modello di riferimento ISO/OSI. Le specifiche a cui attenersi per il sistema saranno quelle relative allo standard BACnet, utilizzabile su diversi mezzi fisici di trasmissione standard quali LON, Ethernet, RS485,RS232, ecc.. L'utilizzo di tale tipologia di bus permetterà il collegamento dei controllori ad un sistema di supervisione centralizzata. Il trasferimento dei dati dovrà avvenire con una velocità di trasmissione di almeno 78 Kbaud, per garantire un accettabile tempo di acquisizione dei dati. I controllori devono poter comunicare in rete LON direttamente senza l'interposizione di alcun dispositivi hardware aggiuntivo quali scheda di comunicazione, Router, ecc… Si tratta delle sottostazioni inserite all'interno dei quadri di piano nell'apposita sezione , oppure posizionati nei quadri destinati al controllo delle macchine freddo e caldo, degli scambiatori di calore e delle pompe. I dati di processo dovranno essere digitalizzati nei moduli di ingresso/uscita e dovranno essere convertiti, con l'esatto valore, nella corretta dimensione fisica. I valori di ingresso/uscita così digitalizzati dovranno essere trasferiti ai controllori di processo tramite un sistema modulare che possa, grazie a morsettiere incorporate, migliorare la sicurezza dei collegamenti, ridurre i volumi nei quadri elettrici e migliorare la comunicazione tra eventuali pannelli di controllo. Il sistema modulare garantisce inoltre la possibilità di installare i moduli di interfaccia vicino al processo che dovranno controllare, diminuendo così i costi di cablaggio. La velocità di trasferimento dei dati dovrà essere di almeno 60 Kbaud. Per il trasferimento dei dati tra il controllore di processo ed i moduli saranno ammessi collegamenti con un massimo di 3 fili di un cavo non schermato. L'insieme del livello ingressi / uscite dovrà essere costituito da un controllore di processo e da moduli adatti alle diverse funzioni. L'assemblaggio modulare e la disposizione dei moduli di seguito descritti, non dovrà seguire nessuna specifica sequenza. Tutte le parti elettroniche dei moduli dovranno essere protette contro sporcizia e contatti accidentali da una robusta custodia. La separazione galvanica tra la parte elettrica e la parte meccanica del modulo dovrà essere possibile disinnestando semplicemente il modulo dallo zoccolo. Lo zoccolo dovrà adempiere alla funzione di morsettiera di collegamento per i punti dei dati controllati. Senza dover modificare i cablaggi interni, dovrà essere possibile: · la sostituzione dei moduli difettosi; · l'installazione di moduli aggiuntivi, nelle previste posizioni di riserva. Ogni modulo sarà da contrassegnare inserendo un'etichetta sul suo frontale; i moduli con i relativi zoccoli dovranno essere posizionati su delle barre a norme DIN ed essere collegati fra loro; dette barre di I/O dovranno potersi posizionare sia orizzontalmente che verticalmente e saranno in collegamento tra loro tramite un Bus; l'alimentazione dovrà essere fornita da un apposito blocco alimentatore; la distanza tra le barre di I/O dovrà poter essere di almeno 50 m, in modo da poter collegare i moduli posizionati in più quadri ad un controllore di processo. I moduli di comando dovranno essere in grado di pilotare direttamente utenze con una tensione di 220 V senza che siano necessari dei relais esterni di accoppiamento, riducendo in questo modo: costi di componenti aggiuntivi, spazio nei quadri di controllo e tempo nella ricerca di guasti provocati da cablaggi errati. I contatti dovranno avere le seguenti caratteristiche: tensione di comando: 24÷250 Vac, 12÷50 Vdc; corrente di comando: max 4 A (3 A): potenza di comando: 500 VA, 60 W. I moduli di ingresso digitale dovranno permettere la lettura degli stati che dovrà essere possibile sia da contatti con potenziale sia da contatti privi di potenziale. Per i contatti di reset, senza potenziale, dovranno essere disponibili degli appositi moduli della stessa gamma. Inoltre dovrà essere disponibile anche un modulo che permetta di commutare manualmente gli stati, per poter eseguire le seguenti operazioni: · sblocco degli impianti o di alcune parti di impianti; · provocare delle reazioni nel processo; · avviare un programma; · ricerca guasti da parte dei tecnici di assistenza. I moduli di uscita analogica saranno utilizzati per attivare le uscite di regolazione. Dovranno essere disponibili le seguenti varianti: · 0÷10 Vdc; · 4÷20 mA; · comando di regolazione a tre punti per attuatori flottanti. Per tutti i modelli saranno da prevedere varianti con selettori locale/remoto e commutatori per il funzionamento automatico/manuale I moduli di ingresso analogico dovranno permettere che tutti i sistemi di misura più in uso possano essere trattati indistintamente, una parte di questi saranno: resistenze passive, Ni 1000, Pt 100, Pt 1000; potenziometri remoti, 0 ÷ 2500 Ohm; ingressi di misura attivi, 0 ÷ 10 Vdc; ingressi di misura attivi, 0 (4) · 20 mA. Il dimensionamento e la scelta della tipologia e del numero di moduli di ingresso/uscita sarà in funzione dell'impianto da gestire e, più precisamente, dal numero di punti da controllare; ad esempio: una pompa di circolazione dovrà impegnare almeno 2 punti del sistema DDC (comando · stato). Il prezzo è da considerarsi per ogni singolo punto, con un minimo di 10 punti controllati ed inoltre è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0058.001 | con regolazione DDC | con regolazione DDC | cad. | Lavori compiuti | 172.39
B.72.29.0060 | UNITA' PERIFERICA COMPATTA | Fornitura e posa in opera di unità periferica compatta, a microprocessore liberamente programmabile in grado di gestire le grandezze controllate. Il sistema compatto dovrà garantire la possibilità di installare i controllori vicino al processo che dovranno controllare, diminuendo così i costi di cablaggio. Il collegamento dei punti fisici avverrà su morsettiera integrata nella struttura del regolatore. Il controllore disporrà di una porta seriale per il collegamento di cinque unità ambiente. Sarà in grado di funzionare in autonomia e di comunicare con protocollo standardizzato LONWorks o BACnet (riconosciuto ASHRAE) con connessione tramite porta seriale (modem GSM), LonWorks (bus locale), Ethernet con BACnet su TCP/IP. I bus di comunicazione non dovranno essere di tipo proprietario. L'unità periferica sarà in grado di fornire le seguenti funzioni: · acquisizione dati storici; · acquisizione dati in tempo reale; · calcolo in tempo reale: · tool per programmazione e configurazione; · download remoto; · connessione modem con funzioni auto·dial; · controllo di accesso tramite password; · modularità. Dovrà essere predisposta per la gestione a mezzo di terminale operatore di tipo digitale. La biblioteca dei blocchi di funzioni dovrà contenere quanto necessario per applicazioni di: · impieghi generali; · ventilazione e condizionamento; · riscaldamento; · funzioni di comando; · funzioni di regolazione; · programma OSTP; · registrazione dati; · programmi orari settimanali, annuali, per festività, ferie e giorni speciali · gestione allarmi con possibilità di riconoscimento e rimozione dell'allarme stesso; Dovrà essere alimentato a 24 Vca, avere uscite 0÷10 V per il comando degli attuatori. Dovrà essere provvisto, inoltre di led per l'indicazione di funzionamento o allarme. Il sistema proposto dovrà essere in grado di integrare sistemi di altri fornitori attraverso driver residente sulla workstation (SCADA drivers) o attraverso Nodi SCADA (workstation dedicata all'acquisizione dei dati). Integrazione di sottosistemi quali: sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc.. Integrazione di sottosistemi attraverso la piattaforma IO·seriale distribuito: Integrazione diretta sul bus I/O di campo con: · sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile, · protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc.. Dovrà inoltre essere fornita la possibilità di implementare le interazioni tra i sistemi di altri fornitori ed il livello di automazione senza passare attraverso la stazione operativa. Ciò sarà particolarmente importante per le interazioni di processi critici. Tutti i sottosistemi di altri fornitori dovranno interagire l'un l'altro attraverso i diversi controllori a livello BACnet. Inoltre, la libera programmazione dei diversi controllori dovrà permettere l'implementazione di complesse strategie di controllo come il PDL (peak demand limit /controllo dei picchi di carico) e di programmi globali ad orario e calendario ed a eccezioni. Il tutto dovrà essere reso funzionante in maniera autonoma a prescindere dal collegamento con il sistema di regolazione generale (postazione centrale). Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0060.001 | modulo compatto 12 I/0 | modulo compatto 12 I/0 | cad. | Lavori compiuti | 1913.55
B.72.29.0060.003 | modulo compatto 22 I/0 | modulo compatto 22 I/0 | cad. | Lavori compiuti | 2667.14
B.72.29.0060.005 | modulo compatto 36 I/0 | modulo compatto 36 I/0 | cad. | Lavori compiuti | 4139.45
B.72.29.0060.007 | modulo compatto 52 I/0 | modulo compatto 52 I/0 | cad. | Lavori compiuti | 5411.96
B.72.29.0062 | DISPLAY LOCALE | Fornitura e posa in opera di display locale con cui sia possibile operare sui controllori di processo tramite connessione sia diretta su bus LON che con installazione diretta sul controllore stesso. Il display non sarà programmato ma dovrà configurarsi automaticamente alla connessione sul bus ed effettuare la lettura di tutte i controllori del sistema rilevando automaticamente la loro configurazione ed il loro database. Dovrà essere in grado di gestire tutte le periferiche del sistema indipendentemente dal tipo di mezzo di comunicazione utilizzato. L'unità dovrà essere provvista di display LCD con un'area minima di 123x68 mm con un numero di punti non inferiore a 240x128; dovrà essere provvisto di tastiera a membrana. Il display sarà di tipo grafico in grado di svolgere le seguenti funzioni: · visualizzazione e gestione di tutte le variabili di ciascuna periferica senza nessuna distinzione; · gestione allarmi con finestra pop·up per riconoscimento, cancellazione, help con segnale sonoro e led di segnalazione; · visualizzazione trend/storici; · gestion grafica dei programmi orari; · struttura gerarchica delle variabili per accesso strutturato. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0062.001 | display a LCD con area minima 123x68 mm | display a LCD con area minima 123x68 mm | cad. | Lavori compiuti | 1495.19
B.72.29.0064 | POSTAZIONE OPERATORE | Fornitura e posa in opera di postazione operatore (workstation), composta da: PERSONAL COMPUTER con processore Pentium IV a 3 GHz o superiore Cabinet Microtower, chipset Intel i845GV o Intel i845GE, 1 slot libero per espansione RAM (DDR RAM a 400 MHz (i845GV) o a 500 MHz (i845GE), funzionalità grafiche ed audio integrate nel chipset, 1 alloggiamento da 3.5 interno libero per un eventuale 2° HD, 1 alloggiamento da 5.25 esterno libero, scheda di rete 10/100 integrata su motherboard, 1 slot AGP (solo chipset i845GE), 3 slots PCI , 1 seriale, predisposizione per il 2° connettore (solo chipset i845GE), 2 USB (2 (i845GV) o 4 (i845GE) USB addizionali interni), CD·ROM e Masterizzatore CDRW Scheda grafica 64MB Ram, Scheda Audio, Scheda Ethernet 10/100 per collegamento in rete, Sistema Operativo Windows XP Professional, Tastiera & Mouse : Tastiera Windows '95 Euro in dotazione, mouse a 2 bottoni in dotazione. MONITOR con le seguenti caratteristiche minime: · diagonale 17 , TFT; · dot pitch 0,25 mm; · area di visualizzazione, 300x225 mm; · modi grafici (preset 60/87 Hz): 640 x 480, 800 x 600, 1.024 x 768, 1.280 x 1.024; · preset:12; · frequenza orizzontale: 86 kHz; · massima frequenza verticale: 150 Hz; · pixel rate massimo:162 MHz; · piano basculante; · trattamento antiriflesso; · controlli (luminosità · lontrasto · ampiezza · altezza · ccntratura orizz./vert. · pincushion · trapezio · richiamo funzioni); STAMPANTE a getto di inchiostro: · tipo HP DESKJET 3820 6PPM B/N USB 4,5 PPM COLORI · 600 DPI B/N · 2400X1200 DPI COLORI · USB e Parallela; · comprensiva di cavo USB 2 m; · interfacce: due porte parallele ECP ad alta velocità ed una porta ad infrarossi con le prestazioni di una normale porta parallela. A prescindere da quanto precedentemente evidenziato, si dovrà fornire la postazione operatore realizzata con apparecchiature con le caratteristiche tecniche più elevate presenti sul mercato al momento della realizzazione del sistema. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0064.001 | composta da personal computer completo di monitor e stampante | composta da personal computer completo di monitor e stampante | cad. | Lavori compiuti | 3170.24
B.72.29.0066 | SOFTWARE DI SISTEMA | Fornitura e posa in opera di software di sistema realizzato con pacchetti applicativi dell'ultima generazione. Al fine di garantire la massima flessibilità operativa e la massima apertura del sistema, nonché un'estrema facilità d'uso da parte del personale preposto alla sua gestione, si dovranno utilizzare le architetture e le piattaforme attualmente più diffuse sul mercato basate sui sistemi operativi Microsoft a 32 bit, ed in particolare Windows 2000, con tutti gli applicativi realizzati in modalità nativa: non sono ammessi 'porting' di applicativi da sistemi operativi a 16 bits quale Windows 3.11, Windows 95 o Windows 98. Questo per permettere al sistema di usufruire di tutte le funzionalità messe a disposizione dall'architettura a 32 bits, funzionalità che si dovranno tradurre poi in una semplice e potente interfaccia utente ed un continuo interscambio di informazioni tra tutti gli applicativi che sono eseguiti sulla Workstation, appartenenti e non al sistema di supervisione. Il software del sistema dovrà poter usufruire della più avanzata interfaccia utente per tutti i suoi applicativi che, specificatamente, dovranno disporre delle seguenti funzioni utente: · Controlli 3D, che determinano una univocità con l'interfaccia utente di Windows 2000 · Menù contestuale, con opzioni diverse per ogni applicativo, che può essere attivato con la pressione del tasto destro del mouse, così come avviene per le applicazioni del sistema operativo · Interfaccia multi·finestra · Deve essere in grado di gestire più istanze dello stesso applicativo: quindi deve essere possibile eseguire più volte lo stesso applicativo, quale Gestione Eventi, Gestione Allarmi, Trend/Storici, ecc... Il software del sistema di supervisione dovrà essere in grado di interagire con qualsiasi applicativo che possa essere eseguito sulla Workstation per fornire un ambiente Office Automation totalmente integrato con il sistema di supervisione. Quindi dovrà essere possibile configurare, con accesso controllato, qualsiasi applicativo quale Word, Excel, PowerPoint, ecc... che potrà essere eseguito su richiesta operatore oppure con esecuzione automatica da evento. Tutti gli applicativi del sistema di supervisione dovranno fare uso della piattaforma Windows2000 e dei suoi servizi quali RETE, MAPI, TAPI, ecc..., per espletare tutte le proprie funzionalita' quali comunicazione, networking, TAPI, stampa, ecc... Le unità di elaborazione dovranno essere del più diffuso standard di mercato, al momento dell'esecuzione dei lavori, e comunque compatibili con gli ambienti software definiti. Nel seguito sono comunque indicate le caratteristiche minime delle unità da prevedere nell'ambito del progetto. I moduli per la gestione tecnologica e della sicurezza, così come gli altri moduli applicativi previsti, dovranno essere prodotti di consolidata realizzazione, in grado di fornire le massime garanzie di continuità e di supporto nel tempo. Non dovranno quindi essere utilizzate applicazioni sviluppate ad hoc. Il sistema dovrà mettere a disposizione un ambiente di setup per la definizione dei seguenti parametri: · Definizione degli utenti, con relative pass·words, che hanno diritto di accesso al sistema, con identificazione dei programmi che possono es·sere eseguiti, del tipo di accesso, dei comandi eseguibili e delle loro modalità di esecuzione. · Il numero di passwords e di utenti definibili, con modalità di accesso differenziate, non dovrà essere in alcun modo limitato. · Definizione delle stampanti collegate alla sta·zione di lavoro e della loro funzionalità Dovranno essere disponibili livelli multipli di accesso ai dati ed ai diversi applicativi con livelli di operatività diversi anche per singolo applicativo. Ciò permetterà al manager di sistema il controllo di tutti gli utenti che possono accedere al sistema, con funzioni diverse nella gestione del database e degli applicativi, e con menù limitati alle funzioni cui l'operatore avrà accesso. I livelli multipli di accesso possono essere così sintetizzati: · Modifica/creazione/cancellazione database di sistema. · Modifica/creazione/cancellazione database grafico e relative librerie. · Accesso all'interfaccia grafica in relazione ai diversi tipi di grafici ed al loro contenuto: es. accesso concesso ad un determinato grafico, con modalità di sola visualizzazione e/o con possibilità di controllo dei relativi punti conte·nuti, in relazione alla classificazione di apparte·nenza. · Creazione/modifica/visualizzazione del data·base dei programmi orari, ecc.. · Il sistema deve avere la possibilità di definire almeno 250 classi di accesso (punti, simboli grafici, grafici, ecc...), con le quali permettere o non l'accesso al sistema da parte degli utenti · Il sistema deve avere la possibilità di definire almeno 9 livelli di privilegi con i quali permettere ad ogni gruppo di utenti la possibilità di operare su un determinato oggetto, fermo restando l'accesso alla classe di appartenenza. Il sistema deve avere una capacità di almeno 100 utenti. Il software standard del sistema di supervisione dovrà disporre di una interfaccia grafica evoluta e basata sui piu' avanzati metodi di programmazione. Per poter assicurare una interfaccia utente estremamente evoluta che non richieda istruzioni particolari per gli operatori, è necessario che l'ambiente grafico sia in grado di assicurare una elevata qualità, in modo di poter realizzare mappe grafiche che siano il più vicino alla realta'. Ad esempio, piani di un edificio con gli elementi dell'illuminazione ed i regolatori individuali, posizionati nella reale posizione, oppure layout dove disporre il posizionamento di tutti i quadri controllati. Per poter assicurare tutto questo le caratteristiche necessarie sono le seguenti: · Grafica con un minimo di 256 colori con risoluzione XGA 1024x768, che permette la visualizzazione di grafici ad elevata risoluzione per immagini rappresentanti l'impianto · Visualizzazione simultanea di almeno 10 grafici tutti aggiornati in tempo reale, per poter visualizzare contemporaneamente piu' grafici, quali condizionatori o altre macchine dell'impianto, con possibilità' da parte dell'operatore di poter comparare i diversi funzionamenti. · Grafici di diverse dimensioni, personalizzabili, con possibilità di grafici con dimensione multi·schermo, con scorrimento tramite le barre orizzontali e verticali (panning) Considerando che gli operatori devono gestire il sistema non solo tramite l'interfaccia grafica ma anche con l'ausilio degli altri programmi che costituiscono il sistema, e' necessario che tutti gli applicativi siano 'orientati all'oggetto': significa, ad esempio, che quando l'operatore effettua una scelta sull'oggetto per modificare il programma orario associato, è il sistema che presenta in automatico il programma all'operatore, per l'oggetto scelto, da modificare. Ovviamente queste funzionalita' non devono essere programmate ma devono essere un automatismo dell'ambiente, cosi' che future modifiche e aggiunte sono automaticamente parte di questi meccanismi. Quindi le caratteristiche primarie per poter svolgere queste interazioni tra applicazioni devono essere le seguenti : · finestra allarmi con reports di allarmi pendenti per l'oggetto collegato al simbolo grafico · finestra del libro giornale con lo storico allarmi registrato per l'oggetto collegato al simbolo grafico in uno specifico periodo di tempo · inserimento in trend del simbolo grafico selezionato con attivazione automatica del campionamento · visualizzazione dell'oggetto contenuto nel database con possibilità di gestione dello stesso · visualizzazione, se definito, dei programmi orari settimanali collegato con il simbolo selezionato, con possibilità di modificarli, attivarli, stamparli, ecc... · creazione e/o modifica di un file di testo, in formato definibile (Word, Wordpad, editor specifici, ecc..), per ogni simbolo grafico, per permettere all'utente di inserire annotazioni e commenti di diverso uso. · visualizzazione, per tutti i simboli grafici dinamici, di una scheda tecnica grafica per l'elemento elettrico/meccanico controllato dal simbolo grafico : es. scheda tecnica di un motore, di un sensore, di una valvola, ecc... · tutti gli stati manuali, cioè' soggetti a forzature da parte dell'operatore, devono essere evidenziati in chiaro, non solo con un cambio del colore ma anche con il simbolo della 'mano' sull'oggetto comandato. Questo permette di mantenere una chiara ed univoca visualizzazione dello stato dell'impianto. Il sistema di supervisione deve essere un mezzo per gestire l'impianto il più vicino possibile alla realtà e deve mettere a disposizione i mezzi normalmente utilizzati da un operatore o gestore dell'impianto, tra i quali devono essere disponibili: · diagramma psicrometrico per ogni condizionatore, che permetta all'operatore di poter verificare il buon funzionamento dell'unita' dal punto di vista dei consumi energetici, tendendo conto del comfort. · grafico della curva di riscaldamento e di raffreddamento con possibilità di visualizzare e modificare le impostazioni della curva : es. possibilità di modificare graficamente l'andamento della compensazione in funzione della temperatura esterna. · tutti i comandi devono essere effettuati da finestre·pannello che sono visualizzate selezionando l'oggetto da comandare. Questa modalita' di interazione è molto simile alla modalità che un manutentore normalmente segue per azionare un motore quando è nei pressi del quadro elettrico: il pannello visualizzato non e' altro che il quadro elettrico di azionamento rappresentato graficamente. Il sistema deve disporre di un applicativo per la realizzazione dell'interfaccia grafica, basato sui più avanzati metodi di CAD per la realizzazione dei grafici. Il sistema deve disporre di un applicativo per la gestione INTEGRATA degli allarmi, con elevate funzionalità di analisi e statistica, con le seguenti principali caratteristiche: · la visualizzazione degli allarmi deve fornire estese opzioni di filtro e ricerca per un immediato e facile accesso ai dati necessari: ogni colonna ed ogni campo dell'allarme deve essere una possibile opzione di ricerca e di filtro · l'applicativo deve disporre anche di un'interfaccia Explore·like per permettere una visualizzazione dello stato dei diversi oggetti visualizzati nella modalità 'Gestione Risorse' di Windows dove invece dei files e dei direttori sono visualizzati in 'cascata' tutti i componenti del sistema dagli impianti sino al singolo oggetto. Ogni oggetto deve essere rappresentata con una particolare icona che ne rappresenti la classe di appartenenza (impianto, edificio, regolatore, oggetto digitale) con visualizzazione dinamica sull'icona di presenza di allarme (es: campanella rossa) · riconoscimento, cancellazione allarmi singola o per gruppi · visualizzazione della finestra di proprietà di ogni allarme dove sono contenute tutte le informazioni riguardanti l'allarme stesso quali: · data/ora dell'evento, valore dell'oggetto che ha generato l'evento, impianto di appartenenza, nome dell'oggetto, priorità · possibilità di aggiungere un testo (scritto o vocale) ad ogni allarme L'applicativo deve essere in grado di gestire almeno sino a 9 priorità di allarme e per ognuna deve essere possibile definire: · raggruppamenti logici di priorità · colore per ogni priorità · file sonoro, formato WAV, per ogni priorità con esecuzione continua o intermittente · finestra pop·up con visualizzazione immediata contenente tutte le principali informazioni sull'allarme quali nome, categoria, classe, sistema di appartenenza, data/ora dell'evento, valore che ha generato l'evento ed attuale valore del punto · dalla finestra pop·up deve essere possibile riconoscere, cancellare, tacitare, disabilitare l'allarme e passare direttamente al grafico di appartenenza. · Il sistema deve rendere visibile in qualsiasi condizione un riepilogo della situazione allarmi con visualizzazione delle seguenti informazioni: · N° allarmi pendenti non riconosciuti (se presenti) · N° allarmi pendenti riconosciuti (se presenti) Tutte le funzioni sopra·descritte devono essere rese automaticamente disponibili all'utente e non devono essere ingegnerizzate; questo permette all'utente di aggiungere/togliere allarmi dal sistema senza dover preoccuparsi della sua ingegnerizzazione. Il sistema dovrà fornire elevate capacità di trend offline e online, dove : · online sono i dati campionati a livello di Workstation · offline sono i dati campionati dalle periferiche di processo ed inviati alla Workstation La visualizzazione ed il trattamento dei dati dev'essere effettuato tramite un'unica interfaccia utente fornita dall'applicativo in oggetto. L'applicativo dovrà avere le seguenti caratteristiche e funzionalità : · deve essere un applicativo che potrà permettere la visualizzazione di più grafici di rappresentazione in grado di rappresentare almeno 10 variabili ognuno. · rappresentazione grafica 2D e 3D · funzioni di zooming · possibilità di personalizzare il grafico modificandone i titoli principali e delle assi X e Y · scorrimento sulla finestra dati tramite barra con possibilità di modificare la finestra periodica in analisi tramite mouse · possibilità di sincronizzare la barra di scorrimento per più finestre, permettendo una analisi contemporanea di più finestre · possibilità di non visualizzare temporaneamente delle variabili all'interno di un grafico per permettere una analisi dettagliata e selettiva · esportazione dei dati sia in formato grafico che tabellare · visualizzazione del grafico dove risiede la variabile in trend selezionata · invio in Trend, tramite oggetto OLE, del punto selezionato dalla pagina grafica senza necessità, per l'operatore, di passare all'applicativo di Trend · ricerca della variabile selezionata all'interno del libro giornale di sistema per permettere una analisi statistica della variabile (tipo di eventi, quantità di eventi, ecc...) · ricerca e visualizzazione della variabile selezionata all'interno del database di sistema dal quale poi poter gestire (comandare, visualizzare) i dati in tempo reale dell'allarme stesso Le variabili in trend devono visualizzare in formato grafico le seguenti informazioni, che permettono un'analisi sicura ed immediata : · valore · stato manuale o automatico · condizione di allarme non riconosciuto, riconosciuto · ritorno normalità · valore non valido Il sistema deve avere una capacità 'illimitata' di storicizzazione dei dati, mentre il trend online deve essere possibile a livello di workstation con una capacità minima di 100 punti con ricezione delle variazione per variazione del valore. Il sistema, per motivi di funzionalità e di apertura deve essere in grado di poter svolgere funzioni tramite applicazioni Internet/Intranet con funzioni di WEB Server. Con le funzioni messe a disposizione da questi ambienti deve essere possibile poter utilizzare qualsiasi postazione PC per analisi estemporanee del sistema di supervisione o per un uso remoto del sistema di supervisione, senza dover necessariamente configurare i diversi PC con i programmi applicativi del sistema di supervisione: si realizza così un sistema di supervisione distribuito. Gestione programma orari; questo programma applicativo dovrà permettere di creare/modificare/visualizzare tutti i programmi orari tramite una interfaccia grafica semplice ed immediata. La programmazione dovrà essere di tipo giornaliero, settimanale, ad eccezione con raggruppamento logico di tipo singolo, regionale e globale, di tutto l'impianto. L'applicativo sarà automaticamente richiamato, all'atto della visualizzazione grafica dell'impianto, ogni volta che l'operatore richieda, tramite il puntamento del mouse sull'oggetto grafico, di intervenire sulla programmazione oraria di una specifica unità. I programmi realizzati saranno memorizzati a livello di gestione ma immediatamente 'scaricati', e quindi resi attivi, su ogni singolo controllore (unità periferiche a microprocessore), in modo da rendere totalmente autonomo il sistema di automazione, indipendentemente dalla presenza o dalla disponibilità del livello di gestione. Le principali funzioni del programma dovranno essere le seguenti: · creazione/modifica/cancellazione dei programmi orari con possibilità di attivazione diretta di punti digitali, analogici e regolatori terminali · creazione/modifica/cancellazione dei programmi ad eccezione · associazione grafica di oggetti comandati ai relativi programmi orari · programmazione grafica · visualizzazione grafica con calendario annuale Le prestazioni del livello di gestione del sistema dovranno essere le seguenti: · Tempo per la visualizzazione della risposta a fronte di un comando operatore <5 s. · Tempo per l'apertura di una nuova applicazione multitasking <3 s. · Tempo per la visualizzazione di una pagina grafica <2 s. · Tempo per il refresh di una pagina grafica contenente 30/40 punti dinamici <3 s. Il sistema proposto dovrà essere in grado di integrare sistemi di altri fornitori attraverso driver residente sulla workstation (SCADA drivers) o attraverso Nodi SCADA (workstation dedicata all'acquisizione dei dati). Integrazione di sottosistemi quali: sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc.. Integrazione di sottosistemi attraverso la piattaforma IO·seriale distribuito: Integrazione diretta sul bus I/O di campo con: · sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile · protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc.. Dovrà inoltre essere fornita la possibilità di implementare le interazioni tra i sistemi di altri fornitori ed il livello di automazione senza passare attraverso la stazione operativa. Ciò sarà particolarmente importante per le interazioni di processi critici. Tutti i sottosistemi di altri fornitori dovranno interagire l'un l'altro attraverso i diversi controllori a livello BACnet. Inoltre, la libera programmazione dei diversi controllori dovrà permettere l'implementazione di complesse strategie di controllo come il PDL (peak demand limit /controllo dei picchi di carico) e di programmi globali ad orario e calendario ed a eccezioni. Il prezzo è calcolato per punto con un minimo di 30 punti ed è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0066.001 | con pacchetti applicativi di ultima generazione | con pacchetti applicativi di ultima generazione | cad. | Lavori compiuti | 135.03
B.72.29.0068 | SISTEMA DI REGOLAZIONE DIGITALE | Engineering, programmazione e messa in servizio sistema di regolazione digitale. Elaborazione dei punti funzionali con relativi attributi, determinazione della configurazione delle unità periferiche, da effettuarsi in base all'elenco punti e relativa dislocazione. Studio e determinazione delle morsettiere dei quadri elettrici di contenimento dei moduli costituenti le unità periferiche. Fornitura degli elaborati prodotti e documentazione delle apparecchiature fornite. E' da intendersi compreso lo sviluppo sulla Postazione Operatore di tutto il software per le funzioni del sistema e di tutto il software applicativo, per ogni punto dati, con relativi attributi. Studio e generazione di programmi personalizzati richiesti. Studio e generazione di pagine grafiche nel numero e tipo da definire con la Direzione Lavori. Messa in servizio del sistema di regolazione digitale comprendente il caricamento di tutto il database ed il software applicativo dei moduli e sottostazioni; verifica della rispondenza dei collegamenti alle morsettiere delle unità periferiche, effettuata in base agli schemi ed eseguita in presenza del Responsabile di Cantiere; verifica del software fornito e di tutto il database punto per punto; messa in servizio di tutte le apparecchiature costituenti il Sistema di Automazione Centralizzata; prove di funzionamento e collaudo. Dovrà essere garantito un corso d'addestramento di almeno 3 giorni per il personale addetto, che dovrà essere istruito in merito alle modalità di funzionamento e gestione dell'intero sistema, ma anche in merito ai criteri base di manutenzione e ricerca rapida dei guasti. Dovranno altresì essere stilate delle apposite check list per la ricerca dei guasti più semplici, così da ridurre i tempi idi intervento in caso di malfunzionamenti. Le check list saranno soggete ad approvazione da parte della direzione lavori. Dovrà inoltre essere fornita documentazione opportunamente compilata in lingua Italiana e dovrà comprendere tutte le istruzioni operative e d'uso per l'utente. Dovrà essere compreso lo sviluppo software e la relativa implementazione grafica, nonchè l'interfacciamento con Sistemi di terzi (antincendio, antintrusione, ecc.). Il prezzo è calcolato per punto con un minimo di 30 punti ed è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.29.0068.001 | programmazione e messa in servizio | programmazione e messa in servizio | cad. | Lavori compiuti | 89.76
B.72.29.0070 | LINEA ELETTRICA DI COLLEGAMENTO | Fornitura e posa in opera di linea elettrica e linea M·Bus di collegamento apparecchiatura sistema di regolazione (sonda, termostato, servocomando, ecc.), realizzata a mezzo di cavo multifilare con proprietà di non propagare l'incendio (N1VVK o superiore), con partenza dal quadro elettrico di sottostazione; tale cavo dovrà essere posato in canalina in acciaio zincato e/o in tubazione completa di appositi raccordi filettati e supporti adatti per il posizionamento a parete e/o a soffitto. Per il comando e la regolazione delle apparecchiature in campo verranno usate le seguenti tipologie di cavi: · N1 Local Area Network (Arcnet): coassiale tipo RG62; N1 Ethernet/IP Network: coassiale tipo RG58A/U; · Linea di trasmissione dati N2 bus: 3x2.5 mm twistato con schermatura, impedenza nominale 120 ohm e guaina esterna in PVC. · ingressi analogici da sonde: 3x0.8 mm twistato con schermatura (max. 50 mt.); · ingressi analogici da sonde ambiente con ritaratura: 4x0.8 mm twistato con schermatura (max 50 mt.); · Uscite di comando e ingressi digitali: cavo con isolamento adeguato agli ambienti interessati e di sezione idonea agli apparati controllati. Sono compresi i cavidotti in genere, scatole di derivazione. Il prezzo esposto dovrà essere comprensivo dell'allacciamento elettrico del singolo componente, utilizzando appositi raccordi filettati o pressacavo, completo di scatole di derivazione e cavidotti. Terminazione di ogni singolo filo eseguita a mezzo di capicorda con puntale isolato. E' parte integrante della fornitura la realizzazione dell'identificazione di ogni singolo componente del sistema di regolazione (sonda, termostato, servocomando, ecc.), realizzata mediante la posa sul componente stesso o nelle immediate vicinanze di targhetta con indicata la sigla del componente estrapolata dallo schema elettrico di regolazione; tale siglatura potrà essere realizzata esclusivamente con metodo automatizzato, è vietata la siglatura a mezzo di pennarello. Il prezzo, calcolato per ogni punto, è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.29.0070.001 | per collegamento apparecchiature sistema di regolazione | per collegamento apparecchiature sistema di regolazione | cad. | Lavori compiuti | 282.26 | 12.0669 | 0 | 66.9843
B.72.30 | LAVORI COMPIUTI · APP. DI MISURAZIONE |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.30.0001 | TERMOMETRO AD IMMERSIONE | Fornitura e posa in opera di termometro ad immersione con scala 0·120 °C, completo di pozzetto portatermometro ed attacco filettato sulle tubazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.30.0001.001 | temperatura 0 °C + 120 °C | temperatura 0 °C + 120 °C | cad. | Lavori compiuti | 48.34 | 42.2755 | 0 | 36.7811
B.72.30.0002 | MANOMETRO EX ISPESL CON RUBINETTO PER MANOMETRO CAMPIONE | Fornitura e posa in opera di manometro conforme alle norme INAIL (ex I.S.P.E.S.L.), da installarsi sulla tubazione di mandata della caldaia, completo di rubinetto e attacco flangiato per manometro campione e di lancetta di riferimento. Attacco radiale o assiale. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.30.0002.001 | 4 o 6 bar, attacco radiale | 4 o 6 bar, attacco radiale | cad. | Lavori compiuti | 97.45 | 20.9708 | 0 | 58.0811
B.72.30.0003 | MANOMETRO | Fornitura e posa in opera di manometro, da installarsi sulle tubazioni o sui collettori dell'impianto, completo di lancetta di riferimento. Attacco radiale o assiale. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.30.0003.005 | 4 bar, attacco radiale | 4 bar, attacco radiale | cad. | Lavori compiuti | 38.63 | 52.9019 | 0 | 26.1455
B.72.30.0003.010 | 6 bar, attacco radiale | 6 bar, attacco radiale | cad. | Lavori compiuti | 38.63 | 52.9019 | 0 | 26.1455
B.72.30.0003.015 | 10 bar, attacco radiale | 10 bar, attacco radiale | cad. | Lavori compiuti | 38.63 | 52.9019 | 0 | 26.1455
B.72.30.0003.020 | 4 bar, attacco assiale | 4 bar, attacco assiale | cad. | Lavori compiuti | 38.51 | 53.0667 | 0 | 25.9932
B.72.30.0003.025 | 6 bar, attacco assiale | 6 bar, attacco assiale | cad. | Lavori compiuti | 38.63 | 52.9019 | 0 | 26.1455
B.72.30.0003.030 | 10 bar, attacco assiale | 10 bar, attacco assiale | cad. | Lavori compiuti | 53.15 | 38.4497 | 0 | 40.6021
B.72.30.0003.035 | 16 bar, attacco assiale | 16 bar, attacco assiale | cad. | Lavori compiuti | 53.15 | 38.4497 | 0 | 40.6021
B.72.30.0003.040 | 25 bar, attacco assiale | 25 bar, attacco assiale | cad. | Lavori compiuti | 53.63 | 38.1055 | 0 | 40.9472
B.72.30.0009 | POZZETTO PORTATERMOMETRO | Fornitura e posa in opera di pozzetto per l?applicazione del termometro di controllo ex ISPESL. Costituito in OT 58 D.10 mm, attacco da 1/2 . Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.30.0009.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 26.09 | 52.2192 | 0 | 26.8379
B.72.30.0013 | CONTATORE A QUADRANTE | Fornitura e posa in opera di contatore a quadrante. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.30.0013.001 | diametro attacchi: 1/2 | diametro attacchi: 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 121.07 | 39.3855 | 0 | 39.663
B.72.30.0013.003 | diametro attacchi: 3/4 | diametro attacchi: 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 122.46 | 38.9384 | 0 | 40.1111
B.72.30.0013.005 | diametro attacchi: 1 | diametro attacchi: 1 | cad. | Lavori compiuti | 312.21 | 15.2731 | 0 | 63.7776
B.72.30.0013.007 | diametro attacchi: 1 1/4 | diametro attacchi: 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 353.2 | 14.4649 | 0 | 64.5866
B.72.30.0013.009 | diametro attacchi: 1 1/2 | diametro attacchi: 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 632.8 | 8.0736 | 0 | 70.9735
B.72.30.0013.011 | diametro attacchi: 2 | diametro attacchi: 2 | cad. | Lavori compiuti | 902.4 | 7.5488 | 0 | 71.5027
B.72.30.0015 | ATTACCHI CONTATORE | Posa in opera di contatore impianto idrico·sanitario fornito dalla locale Azienda erogatrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli attacchi flangiati o filettati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.30.0015.001 | diametro attacchi: 1/2 | diametro attacchi: 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 105.17 | 64.7713 | 0 | 14.2816
B.72.30.0015.003 | diametro attacchi: 3/4 | diametro attacchi: 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 107.1 | 63.6041 | 0 | 15.4435
B.72.30.0015.005 | diametro attacchi: 1 | diametro attacchi: 1 | cad. | Lavori compiuti | 112.24 | 60.6914 | 0 | 18.3624
B.72.30.0015.007 | diametro attacchi: 1 1/4 | diametro attacchi: 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 117.59 | 60.8266 | 0 | 18.2243
B.72.30.0015.009 | diametro attacchi: 1 1/2 | diametro attacchi: 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 122.22 | 58.5223 | 0 | 20.5286
B.72.30.0015.011 | diametro attacchi: 2 | diametro attacchi: 2 | cad. | Lavori compiuti | 150.22 | 56.6835 | 0 | 22.3672
B.72.30.0015.013 | diametro attacchi: 2 1/2 | diametro attacchi: 2 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 217.64 | 39.1242 | 0 | 39.9283
B.72.30.0015.015 | diametro attacchi: 3 | diametro attacchi: 3 | cad. | Lavori compiuti | 341.9 | 39.8479 | 0 | 39.2044
B.72.30.0015.017 | diametro attacchi: DN 100 | diametro attacchi: DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 585.6 | 33.7343 | 0 | 45.321
B.72.30.0019 | TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA | Fornitura e posa in opera di tronchetto flangiato misuratore di portata in acciaio, avente le seguenti caratteristiche: ·campo di lavoro adatto alla portata del circuito servito; ·diaframma caratterizzato da un profilo autopulente, monoblocco, atto a consentire, base perdite di carico; ·completo di rubinetti di attacco per manometro differenziale, controflange, bulloni e guarnizioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.30.0019.001 | diametro attacchi: 3/4 | diametro attacchi: 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 152.44 | 31.2805 | 0 | 47.7696
B.72.30.0019.003 | diametro attacchi: 1 | diametro attacchi: 1 | cad. | Lavori compiuti | 168.4 | 28.3159 | 0 | 50.7245
B.72.30.0019.005 | diametro attacchi: DN 32 | diametro attacchi: DN 32 | cad. | Lavori compiuti | 325.9 | 15.6766 | 0 | 63.3753
B.72.30.0019.007 | diametro attacchi: DN 40 | diametro attacchi: DN 40 | cad. | Lavori compiuti | 357 | 14.3109 | 0 | 64.7451
B.72.30.0019.009 | diametro attacchi: DN 50 | diametro attacchi: DN 50 | cad. | Lavori compiuti | 425.1 | 12.0183 | 0 | 67.0289
B.72.30.0019.011 | diametro attacchi: DN 65 | diametro attacchi: DN 65 | cad. | Lavori compiuti | 526.2 | 15.5348 | 0 | 63.5196
B.72.30.0019.013 | diametro attacchi: DN 80 | diametro attacchi: DN 80 | cad. | Lavori compiuti | 678.1 | 16.0731 | 0 | 62.976
B.72.30.0019.015 | diametro attacchi: DN 100 | diametro attacchi: DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 973.8 | 20.2863 | 0 | 58.7636
B.72.30.0019.017 | diametro attacchi: DN 125 | diametro attacchi: DN 125 | cad. | Lavori compiuti | 2966 | 7.5791 | 0 | 71.4848
B.72.30.0019.019 | diametro attacchi: DN 150 | diametro attacchi: DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 3452 | 6.9067 | 0 | 72.139
B.72.30.0019.021 | diametro attacchi: DN 175 | diametro attacchi: DN 175 | cad. | Lavori compiuti | 4141 | 6.0865 | 0 | 72.9592
B.72.30.0019.023 | diametro attacchi: DN 200 | diametro attacchi: DN 200 | cad. | Lavori compiuti | 4535 | 6.0084 | 0 | 73.0373
B.72.30.0027 | ATTACCHI CONTATORE GAS | Fornitura e posa in opera di attacchi contatore gas fornito dalla locale azienda erogatrice completi di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 UNI 5705·65, del tipo regolamentare per intercettazione tubazioni gas. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.30.0027.001 | Attacchi diametro 3/4 con due valvole a sfera passaggio totale | Attacchi diametro 3/4 con due valvole a sfera passaggio totale | cad. | Lavori compiuti | 77.93 | 61.1882 | 0 | 17.8622
B.72.30.0027.003 | Attacchi diametro 1 con due valvole a sfera passaggio totale | Attacchi diametro 1 con due valvole a sfera passaggio totale | cad. | Lavori compiuti | 85.87 | 55.5305 | 0 | 23.5239
B.72.30.0027.005 | Attacchi diametro 1 1/2 con due valvole a sfera passaggio tot. | Attacchi diametro 1 1/2 con due valvole a sfera passaggio tot. | cad. | Lavori compiuti | 115.03 | 44.4145 | 0 | 34.6344
B.72.30.0027.007 | Attacchi diametro 2 con due valvole a sfera passaggio totale | Attacchi diametro 2 con due valvole a sfera passaggio totale | cad. | Lavori compiuti | 166.1 | 41.0114 | 0 | 38.0373
B.72.30.0027.009 | Attacchi diametro 2 1/2 con due valvole a sfera passaggio tot. | Attacchi diametro 2 1/2 con due valvole a sfera passaggio tot. | cad. | Lavori compiuti | 235.8 | 34.6667 | 0 | 44.3766
B.72.30.0027.011 | Attacchi diametro 3 con due valvole a sfera passaggio totale | Attacchi diametro 3 con due valvole a sfera passaggio totale | cad. | Lavori compiuti | 318.7 | 34.1989 | 0 | 44.8635
B.72.32 | LAVORI COMPIUTI · APP. CONTROLLO COMBUSTIBILE |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.32.0001 | FILTRO PER GASOLIO | Fornitura e posa in opera di filtro per gasolio a due vie (aspirazione e ritorno), con rubinetto di intercettazione sull'aspirazione e valvola di ritegno sul ritorno avente la seguenti caratteristiche: · corpo in ottone OT58 stampato e sabbiato; · bicchiere in resina antiolio trasparente; · anello OR di tenuta fra bicchiere e corpo; · cartuccia filtrante in acciaio inox; · pressione max. d'esercizio 6 bar. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per allacciamenti e raccordi vari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.32.0001.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 48.43 | 28.1313 | 0 | 50.9189
B.72.32.0003 | STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO | Fornitura e posa in opera di stabilizzatore gas con filtro incorporato avente le seguenti caratteristiche: · corpo e coperchio in acciaio; · cartuccia filtrante estraibile in Viledon; · giunti di tenuta ad anello OR; · membrana dello stabilizzatore resistente ai gas. Lo stabilizzatore sarà munito di regolatore della pressione in uscita e sarà adatto ad una pressione massima di alimentazione di 1 bar. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per allacciamenti e raccordi vari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.32.0003.001 | attacchi diametro 1/2 | attacchi diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 117.2 | 40.686 | 0 | 38.3618
B.72.32.0003.003 | attacchi diametro 3/4 | attacchi diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 117.4 | 40.6167 | 0 | 38.4327
B.72.32.0003.005 | attacchi diametro 1 | attacchi diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 118.66 | 40.1854 | 0 | 38.8674
B.72.32.0003.007 | attacchi diametro 1 1/4 | attacchi diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 192.2 | 26.5817 | 0 | 52.4558
B.72.32.0003.009 | attacchi diametro 1 1/2 | attacchi diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 196.9 | 27.677 | 0 | 51.356
B.72.32.0003.011 | attacchi diametro 2 | attacchi diametro 2 | cad. | Lavori compiuti | 277.8 | 19.617 | 0 | 59.4384
B.72.32.0003.013 | attacchi diametro DN65 | attacchi diametro DN65 | cad. | Lavori compiuti | 758.6 | 10.7756 | 0 | 68.2758
B.72.32.0003.015 | attacchi diametro DN80 | attacchi diametro DN80 | cad. | Lavori compiuti | 823.3 | 13.2384 | 0 | 65.8132
B.72.32.0003.017 | attacchi diametro DN100 | attacchi diametro DN100 | cad. | Lavori compiuti | 1701 | 11.6136 | 0 | 67.445
B.72.32.0005 | ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO) | Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per l'intercettazione combustibile, automatica, normalmente chiusa, montata sulle tubazioni di alimentazione dei bruciatori a gasolio, avente le seguenti caratteristiche: · corpo in ottone o in alluminio; · alimentazione 230 V, 50 Hz; · bobina del tipo impregnato con circuito magnetico incorporato; · passaggio aperto a bobina eccitata; · attacco elettrico con messa a terra; · presa elettrica con passacavo a tenuta stagna; · pressione di esercizio: 2 bar fino al diametro di ¾ , 8 Bar per diametri superiori; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alla tubazione del gasolio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.32.0005.001 | diametro attacchi 1/2 | diametro attacchi 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 97.88 | 48.7168 | 0 | 30.3331
B.72.32.0005.003 | diametro attacchi 3/4 | diametro attacchi 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 327.7 | 14.5511 | 0 | 64.495
B.72.32.0005.005 | diametro attacchi 1 | diametro attacchi 1 | cad. | Lavori compiuti | 327.7 | 14.5511 | 0 | 64.495
B.72.32.0005.007 | diametro attacchi 1 1/4 | diametro attacchi 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 415.2 | 12.3049 | 0 | 66.7437
B.72.32.0005.009 | diametro attacchi 1 1/2 | diametro attacchi 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 419.5 | 12.9907 | 0 | 66.0596
B.72.32.0005.011 | diametro attacchi 2 | diametro attacchi 2 | cad. | Lavori compiuti | 449.7 | 12.1183 | 0 | 66.9402
B.72.32.0006 | ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO) | Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per l'intercettazione combustibile, automatica, normalmente chiusa, omologata in classe A , montata sulle tubazioni di alimentazione dei bruciatori a gas metano, avente le seguenti caratteristiche: · alimentazione 230 o 24 V, 50 Hz; · grado di protezione IP54; · passaggio aperto a bobina eccitata; · attacco elettrico con messa a terra; · presa elettrica con passacavo a tenuta stagna; · attacchi filettati fino al diametro di 2 , flangiati per diametri superiori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alla tubazione del gas, incluse eventuali flange e controflange, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.32.0006.001 | diametro attacchi 1/2 | diametro attacchi 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 151.5 | 31.4746 | 0 | 47.5578
B.72.32.0006.003 | diametro attacchi 3/4 | diametro attacchi 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 157.8 | 30.218 | 0 | 48.8086
B.72.32.0006.005 | diametro attacchi 1 | diametro attacchi 1 | cad. | Lavori compiuti | 165.7 | 28.7773 | 0 | 50.2836
B.72.32.0006.007 | diametro attacchi 1 1/4 | diametro attacchi 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 248.1 | 20.5925 | 0 | 58.4684
B.72.32.0006.009 | diametro attacchi 1 1/2 | diametro attacchi 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 258.3 | 21.0979 | 0 | 57.9404
B.72.32.0006.011 | diametro attacchi 2 | diametro attacchi 2 | cad. | Lavori compiuti | 372.7 | 14.6219 | 0 | 64.4191
B.72.32.0006.013 | diametro attacchi DN65 | diametro attacchi DN65 | cad. | Lavori compiuti | 597.1 | 13.6902 | 0 | 65.3559
B.72.32.0006.015 | diametro attacchi DN80 | diametro attacchi DN80 | cad. | Lavori compiuti | 756.8 | 14.4017 | 0 | 64.6459
B.72.32.0006.017 | diametro attacchi DN100 | diametro attacchi DN100 | cad. | Lavori compiuti | 1261 | 15.666 | 0 | 63.3814
B.72.32.0008 | ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO) | Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per l'intercettazione combustibile, automatica, normalmente aperta, montata sulle tubazioni di distribuzione del gas metano, avente le seguenti caratteristiche: · alimentazione 230, 24 o 12 V, 50 Hz; · grado di protezione minimo IP54; · attacco elettrico con messa a terra; · presa elettrica con passacavo a tenuta stagna; · attacchi filettati fino al diametro di 2 , flangiati per diametri superiori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alla tubazione del gas, incluse eventuali flange e controflange, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.32.0008.001 | diametro attacchi 1/2 | diametro attacchi 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 121.7 | 39.1816 | 0 | 39.8685
B.72.32.0008.003 | diametro attacchi 3/4 | diametro attacchi 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 132.51 | 35.9852 | 0 | 43.0684
B.72.32.0008.005 | diametro attacchi 1 | diametro attacchi 1 | cad. | Lavori compiuti | 132.58 | 35.9662 | 0 | 43.0834
B.72.32.0008.007 | diametro attacchi 1 1/4 | diametro attacchi 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 185.1 | 27.6013 | 0 | 51.4425
B.72.32.0008.009 | diametro attacchi 1 1/2 | diametro attacchi 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 189.4 | 28.773 | 0 | 50.2746
B.72.32.0008.011 | diametro attacchi 2 | diametro attacchi 2 | cad. | Lavori compiuti | 255.8 | 21.3041 | 0 | 57.7482
B.72.32.0008.013 | diametro attacchi DN65 | diametro attacchi DN65 | cad. | Lavori compiuti | 489.5 | 16.6995 | 0 | 62.3575
B.72.32.0008.015 | diametro attacchi DN80 | diametro attacchi DN80 | cad. | Lavori compiuti | 636.6 | 17.121 | 0 | 61.929
B.72.32.0008.017 | diametro attacchi DN100 | diametro attacchi DN100 | cad. | Lavori compiuti | 1057.3 | 18.6842 | 0 | 60.3651
B.72.32.0008.019 | diametro attacchi DN125 | diametro attacchi DN125 | cad. | Lavori compiuti | 1578.8 | 14.2384 | 0 | 64.8112
B.72.32.0008.021 | diametro attacchi DN150 | diametro attacchi DN150 | cad. | Lavori compiuti | 1596 | 14.9386 | 0 | 64.1128
B.72.32.0008.023 | diametro attacchi DN200 | diametro attacchi DN200 | cad. | Lavori compiuti | 2653 | 10.2706 | 0 | 68.7942
B.72.32.0009 | GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS | Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione antivibrante per impianto gas, in conformità alle norme UNI EN 676 avente le seguenti caratteristiche: · costruzione in acciaio inox ad eccezione delle flange che sono in acciaio al carbonio; · attacchi: filettatura gas conica ISO 7/1 da 1/2 a 2 ; flangiati PN 16 UNI 2223 da 2 1/2 a 4 ; · pressione max di esercizio 1000 mbar· pressione di scoppio 25 bar Nel prezzo si intendono comprese le controflange ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.32.0009.001 | Giunto antivibrante diametro 1/2 filettato | Giunto antivibrante diametro 1/2 filettato | cad. | Lavori compiuti | 82.48 | 57.8128 | 0 | 21.2415
B.72.32.0009.003 | Giunto antivibrante diametro 3/4 filettato | Giunto antivibrante diametro 3/4 filettato | cad. | Lavori compiuti | 84.52 | 56.4174 | 0 | 22.6337
B.72.32.0009.005 | Giunto antivibrante diametro 1 filettato | Giunto antivibrante diametro 1 filettato | cad. | Lavori compiuti | 90.28 | 52.8179 | 0 | 26.2295
B.72.32.0009.007 | Giunto antivibrante diametro 1 1/4 filettato | Giunto antivibrante diametro 1 1/4 filettato | cad. | Lavori compiuti | 104.77 | 48.764 | 0 | 30.2854
B.72.32.0009.009 | Giunto antivibrante diametro 1 1/2 filettato | Giunto antivibrante diametro 1 1/2 filettato | cad. | Lavori compiuti | 117.93 | 46.2105 | 0 | 32.8415
B.72.32.0009.011 | Giunto antivibrante diametro 2 filettato | Giunto antivibrante diametro 2 filettato | cad. | Lavori compiuti | 137.24 | 39.7085 | 0 | 39.3398
B.72.32.0009.013 | Giunto antivibrante diametro DN65 flangiato | Giunto antivibrante diametro DN65 flangiato | cad. | Lavori compiuti | 275.2 | 29.7035 | 0 | 49.3605
B.72.32.0009.015 | Giunto antivibrante diametro DN 80 flangiato | Giunto antivibrante diametro DN 80 flangiato | cad. | Lavori compiuti | 342.5 | 31.8225 | 0 | 47.2234
B.72.32.0009.017 | Giunto antivibrante diametro DN 100 flangiato | Giunto antivibrante diametro DN 100 flangiato | cad. | Lavori compiuti | 493.5 | 40.03 | 0 | 39.0152
B.72.32.0011 | RACCORDO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX PER CONTATORE | Fornitura e posa in opera di raccordo flessibile in acciaio inox per il collegamento tra il contatore del gas e la tubazione che porta al punto di utilizzo. Il raccordo dovrà essere a norma UNI·CIG 7129 e sarà costituito da: · soffietto DN 20 in acciaio inox AISI 316; · raccordo femmina da 3/4 gas in acciaio verniciato; · raccordo femmina con dado girevole in ottone da 1 ; · saldature in T.I.G. Completo di guarnizioni e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.32.0011.001 | dimensioni raccordo 3/4 x1 | dimensioni raccordo 3/4 x1 | cad. | Lavori compiuti | 39.99 | 42.5856 | 0 | 36.4591
B.72.32.0013 | GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX | Fornitura e posa in opera di giunto estendibile in acciaio inox. Adatto per impianti a gas, impianti acqua sanitaria e riscaldamento. Rispondente alle norme UNI 11353 ed avente le seguenti caratteristiche: · raccordo maschio fisso in acciaio inox filettato UNI ISO 7/1; · raccordo femmina girevole, canotto di passaggio e tenuta in acciaio inox, dado in ottone trattato filettato UNI ISO 228/1; · saldatura in T.I.G.; · deformazione con raggio di curvatura pari al diametro interno; · allungamento assiale circa il doppio della misura iniziale; · pressione massima di esercizio PN 16. Completo di guarnizioni e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.32.0013.003 | L = 75 mm. estendibile a 130 mm. diametro 1/2 | L = 75 mm. estendibile a 130 mm. diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 78.59 | 60.6744 | 0 | 18.3738
B.72.32.0013.005 | L = 75 mm. estendibile a 130 mm. diametro 3/4 | L = 75 mm. estendibile a 130 mm. diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 81.86 | 58.2507 | 0 | 20.8038
B.72.32.0013.009 | L = 110 mm. estendibile a 210 mm. diametro 1/2 | L = 110 mm. estendibile a 210 mm. diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 80.45 | 59.2716 | 0 | 19.7763
B.72.32.0013.011 | L = 110 mm. estendibile a 210 mm. diametro 3/4 | L = 110 mm. estendibile a 210 mm. diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 84.43 | 56.4776 | 0 | 22.5749
B.72.32.0013.013 | L = 110 mm. estendibile a 210 mm. diametro 1 | L = 110 mm. estendibile a 210 mm. diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 92.49 | 51.5558 | 0 | 27.4949
B.72.32.0013.017 | L = 200 mm. estendibile a 410 mm. diametro 1/2 | L = 200 mm. estendibile a 410 mm. diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 83.19 | 57.3194 | 0 | 21.7334
B.72.32.0013.019 | L = 200 mm. estendibile a 410 mm. diametro 3/4 | L = 200 mm. estendibile a 410 mm. diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 90.19 | 52.8706 | 0 | 26.1781
B.72.32.0013.021 | L = 200 mm. estendibile a 410 mm. diametro 1 | L = 200 mm. estendibile a 410 mm. diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 102.32 | 46.6028 | 0 | 32.4472
B.72.34 | LAVORI COMPIUTI · SERBATOI GASOLIO, ACCESSORI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.34.0001 | SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO | Fornitura e posa in opera di serbatoio cilindrico per gasolio, costruito in lamiera saldata elettricamente dello spessore di mm 4 per il fasciame e di mm 5 per i fondi e con intercapedine in vetroresina. Il serbatoio è completo di: · boccaporto a passo d'uomo; · gruppo pescante costruito in ottone OT58 stampato a caldo comprendente aspirazione bruciatore, ritorno bruciatore, valvola di ritegno e di intercettazione rapida del combustibile con comando a distanza; · valvola di troppo pieno e valvola di fondo; · bocchettoni di carico e scarico muniti di coperchi a chiusura ermetica in lega metallica ottonata; · tubo di sfiato da 1 completo di cuffia con corpo in resina antiurto e reticella metallica tagliafiamma; · teleindicatore di livello pneumatico. Il serbatoio dovrà essere funzionante e rispondente a tutte le prescrizioni dei VV.F. Sarà inoltre dotato di intercapedine esterna con caratteristiche tali da rispettare le norme contenute dall'art. 25 della L.P. n° 47 dd. 18.11.1978. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la verniciatura a due mani con vernice bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.34.0001.001 | capacità 5 mc | capacità 5 mc | cad. | Lavori compiuti | 2459 | 19.3916 | 0 | 59.6588
B.72.34.0001.003 | capacità 10 mc | capacità 10 mc | cad. | Lavori compiuti | 3424 | 13.9264 | 0 | 65.1346
B.72.34.0001.005 | capacità 15 mc | capacità 15 mc | cad. | Lavori compiuti | 4319 | 11.0405 | 0 | 68.0194
B.72.34.0003 | ACCESSORI PER SERBATOIO GASOLIO | Fornitura e posa in opera di accessori per serbatoio gasolio costituiti da: · gruppo pescante costruito in ottone OT 58 stampato a caldo e comprendente aspirazione bruciatore, valvola di ritegno ed intercettazione rapida del combustibile con comando a distanza; · valvola di troppo pieno e valvola di fondo;· bocchettoni di carico e scarico muniti di coperchi a chiusura ermetica in lega metallica ottonata; · tubo di sfiato da 1 completo di cuffia con corpo in resina antiurto e reticella metallica tagliafiamma; · teleindicatore di livello pneumatico. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.34.0003.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 611.8 | 55.6718 | 0 | 23.3851
B.72.34.0005 | TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO | Fornitura e posa in opera di tubazione in alluminio con rivestimento esterno in PVC per il collegamento serbatoio gasolio/bruciatore. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso dal prezzo lo scavo ed il successivo reinterro del tubo. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.34.0005.001 | Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 6x8 | Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 6x8 | m | Lavori compiuti | 3.55 | 38.3662 | 0 | 40.7042
B.72.34.0005.003 | Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 8x10 | Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 8x10 | m | Lavori compiuti | 3.88 | 35.1031 | 0 | 43.9433
B.72.34.0005.005 | Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 10x12 | Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 10x12 | m | Lavori compiuti | 4.34 | 31.3825 | 0 | 47.5806
B.72.34.0005.007 | Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 12x14 | Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 12x14 | m | Lavori compiuti | 4.8 | 28.375 | 0 | 50.7292
B.72.34.0007 | SISTEMA SEGNALAZ. PERDITE CISTERNE A DOPPIA CAMERA | Fornitura e posa in opera di sistema di segnalazione perdite per cisterne a doppia camera destinate al deposito di liquidi infiammabili costituito da: · centralina elettronica di segnalazione;· serbatoio antistatico per liquido di controllo; · sonda; · indicatore di livello; · relais di allarme supplementare 5A · 250V; · frontale della centralina in lingua italiana; · alimentazione 230V · 50Hz; · assorbimento 10 VA; · raccordo inferiore per serbatoio liquido di controllo in ottone con attacco 3/4 F; · manicotti di collegamento cisterna da 1 ; · rubinetto di spurgo da 3/8 ; · tubo PVC di collegamento con fissaggi; · riduzione a gomito per rubinetto 1 F x 3/8 F; · conforme a DIN6608. Completo di carica di liquido di controllo, accessori per l'installazione ed il fissaggio, collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.34.0007.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 634.7 | 32.1979 | 0 | 46.8568
B.72.36 | LAVORI COMPIUTI · IMPIANTI ALLARME GAS |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.36.0001 | IMPIANTO ALLARME FUGHE GAS (CENTRALE TERMICA) | Fornitura e posa in opera di impianto allarme fughe gas conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx n , posizionato in locale caldaia e costituito da: · unita' base per la rilevazione della presenza di gas da eventuali fughe e di ossido di carbonio da cattiva combustione; · elettrovalvola da 1/2 o 3/4 a riarmo manuale per interrompere l'afflusso del gas agli apparecchi di servizio quando nell'ambiente si raggiunge un grado di inquinamento pericoloso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto elettrico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.36.0001.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 415.4 | 16.3987 | 0 | 62.6481
B.72.36.0013 | UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO FUGHE GAS | Fornitura e posa in opera di unita' remota di rilevamento fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx n per il controllo di altri locali, completa di: · alimentazione da unita' centrale; · temperatura di esercizio 0°C · 70°C; · trasformatore e relais sigillati stagni IP67; · allarme per temperatura ambiente maggiore di 60°C; · sensore temperatura per bilanciamento sensibilita'; · autodiagnosi della funzionalita' del sensore e relativo circuito; · grado di protezione centralina IP40. Completa di collegamenti e linee elettriche all'unita' centrale, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.36.0013.001 | unità remota di rilevamento gas metano | unità remota di rilevamento gas metano | cad. | Lavori compiuti | 303.5 | 22.4448 | 0 | 56.6194
B.72.36.0013.003 | unità remota di rilevamento gas GPL | unità remota di rilevamento gas GPL | cad. | Lavori compiuti | 303.5 | 22.4448 | 0 | 56.6194
B.72.36.0015 | UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO OSSIDO DI CARBONIO | Fornitura e posa in opera di unita' remota di rilevamento ossido di carbonio gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx n per il controllo di altri locali, completa di: · alimentazione da unita' centrale; · temperatura di esercizio 0°C · 70°C; · allarme CO entro 200 ppm; · autodiagnosi della funzionalita' del sensore e relativo circuito; · grado di protezione centralina IP40. Completa di collegamenti e linee elettriche all'unita' centrale, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.36.0015.001 | unità remota di rilevamento ossido di carbonio | unità remota di rilevamento ossido di carbonio | cad. | Lavori compiuti | 297.6 | 11.4449 | 0 | 67.6075
B.72.36.0023 | ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA | Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas del tipo normalmente aperta, con riarmo manuale avente le seguenti caratteristiche: · corpo e coperchio in alluminio; · otturatore in alluminio; · guarnizione in NBR; · filtro in acciaio inox; · molla in acciaio inox AISI 302; · perno mobile in acciaio nichelato; · corpo bobina in resina antiurto; · attacchi filettati gas da 1/2 a 2 ; · attacchi flangiati PN 16 DIN 2223 dal DN 65 al DN 100; · pressione massima di esercizio 360 mbar; · tensione d'alimentazione 220V 50 Hz, 12 Vdc, 12 Vac/24 Vdc; · grado di protezione IP 65. Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.36.0023.001 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2 gas | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2 gas | cad. | Lavori compiuti | 99.09 | 34.3728 | 0 | 44.6786
B.72.36.0023.003 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4 gas | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4 gas | cad. | Lavori compiuti | 109.24 | 31.1791 | 0 | 47.8689
B.72.36.0023.005 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1 gas | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1 gas | cad. | Lavori compiuti | 114.27 | 29.8066 | 0 | 49.2448
B.72.36.0023.007 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1 1/4 gas | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1 1/4 gas | cad. | Lavori compiuti | 154.12 | 22.0997 | 0 | 56.9504
B.72.36.0023.009 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1 1/2 gas | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1 1/2 gas | cad. | Lavori compiuti | 164.63 | 24.8266 | 0 | 54.2258
B.72.36.0023.011 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2 gas | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2 gas | cad. | Lavori compiuti | 224.09 | 18.2391 | 0 | 60.8113
B.72.36.0023.013 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2 1/2 DN 65 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2 1/2 DN 65 | cad. | Lavori compiuti | 508.71 | 8.0344 | 0 | 71.0173
B.72.36.0023.015 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3 DN 80 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3 DN 80 | cad. | Lavori compiuti | 642.41 | 6.3623 | 0 | 72.6894
B.72.36.0023.017 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4 DN 100 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4 DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 963.65 | 4.2414 | 0 | 74.8097
B.72.36.0023.019 | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi filettati 1/2 gas | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi filettati 1/2 gas | cad. | Lavori compiuti | 107.71 | 37.9463 | 0 | 41.103
B.72.36.0023.021 | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi filettati 3/4 gas | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi filettati 3/4 gas | cad. | Lavori compiuti | 117.85 | 34.6814 | 0 | 44.3717
B.72.36.0023.023 | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi filettati 1 gas | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi filettati 1 gas | cad. | Lavori compiuti | 121.24 | 33.7116 | 0 | 45.3415
B.72.36.0023.025 | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi filettati 1 1/4 gas | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi filettati 1 1/4 gas | cad. | Lavori compiuti | 170.96 | 23.9073 | 0 | 55.1427
B.72.36.0023.027 | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi filettati 1 1/2 gas | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi filettati 1 1/2 gas | cad. | Lavori compiuti | 174.29 | 23.4506 | 0 | 55.6016
B.72.36.0023.029 | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi filettati 2 gas | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi filettati 2 gas | cad. | Lavori compiuti | 237.54 | 17.2064 | 0 | 61.8456
B.72.36.0023.031 | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi flangiati 2 1/2 DN 65 | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi flangiati 2 1/2 DN 65 | cad. | Lavori compiuti | 535.62 | 7.6308 | 0 | 71.4208
B.72.36.0023.033 | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi flangiati 3 DN 80 | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi flangiati 3 DN 80 | cad. | Lavori compiuti | 681.63 | 5.9962 | 0 | 73.0549
B.72.36.0023.035 | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi flangiati 4 DN 100 | Elettrovalvola 24Vca·cc/12Vcc attacchi flangiati 4 DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 1017.41 | 4.0173 | 0 | 75.0341
B.72.36.0027 | ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A | Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas del tipo normalmente chiusa, realizzata secondi norme UNI/CIG · DIN/DVGW ed avente le seguenti caratteristiche: · corpo e coperchio in alluminio; · otturatore in alluminio; · guarnizione in NBR; · filtro in acciaio inox; · molla in acciaio inox AISI 302; · perno mobile in acciaio nichelato; · corpo bobina in resina antiurto; · attacchi filettati gas da 1/2 a 2 ; · attacchi flangiati PN 16 DIN 2223 dal DN 65 al DN 100; · pressione massima di esercizio 360 mbar; · tensione d'alimentazione 220V 50 Hz; · grado di protezione IP 65; · posizione di montaggio orizzontale con bobina rivolta verso l'alto; · certificazione Ministero dell'Interno (Classe A, max 200 mbar). Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Adatta per il montaggio sulla rampa gas del bruciatore come da norme UNI·CIG 8041·8042. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.36.0027.001 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2 gas | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2 gas | cad. | Lavori compiuti | 137.89 | 30.6288 | 0 | 48.4241
B.72.36.0027.003 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4 gas | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4 gas | cad. | Lavori compiuti | 150.67 | 28.0308 | 0 | 51.0201
B.72.36.0027.005 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1 gas | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1 gas | cad. | Lavori compiuti | 170.94 | 24.7069 | 0 | 54.346
B.72.36.0027.007 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1 1/4 gas | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1 1/4 gas | cad. | Lavori compiuti | 308.89 | 15.4372 | 0 | 63.6146
B.72.36.0027.009 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1 1/2 gas | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1 1/2 gas | cad. | Lavori compiuti | 336.13 | 20.266 | 0 | 58.7865
B.72.36.0027.011 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2 gas | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2 gas | cad. | Lavori compiuti | 396.13 | 20.6356 | 0 | 58.4149
B.72.36.0027.013 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2 1/2 DN 65 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2 1/2 DN 65 | cad. | Lavori compiuti | 972.44 | 10.5076 | 0 | 68.5435
B.72.36.0027.015 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3 DN 80 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3 DN 80 | cad. | Lavori compiuti | 1054.95 | 10.3315 | 0 | 68.7202
B.72.36.0027.017 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4 DN 100 | Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4 DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 1877.59 | 10.8842 | 0 | 68.1674
B.72.38 | LAVORI COMPIUTI · QUADRI E IMPIANTI ELETTRICI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.38.0001 | QUADRO ELETTRICO DI COMANDO CENTRALE TERMICA | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando funzioni in centrale termica ed impianto solare, eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave. Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente: · n° 1 interruttore magnetotermico e differenziale generale; · n° 1 interruttore magnetotermico (per ogni gruppo frigo, pompa di calore e caldaia); · n° 1 contattore di linea (per ogni gruppo frigo, pompa di calore e caldaia); · n° 1 spia di blocco (per ogni gruppo frigo, pompa di calore e caldaia); · n° 1 interruttori magnetotermici (per ogni gruppo pompe); · n° 1 contattori completi di protezione termica (per ogni pompa); · n° 2 commutatori 1·0·2 per ogni gruppo di pompe; · n° 3 spie di marcia, arresto e di blocco per ogni pompa; · n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione; · n° 1 presa stagna interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale. Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.38.0001.001 | A forfait secondo lo schema d'impianto |  | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.38.0001.002 | per punto alimentato |  | cad. | Lavori compiuti | 454.1 | 28.5021 | 0 | 50.5492
B.72.38.0019 | QUADRO PORTASTRUMENTI | Fornitura e posa in opera di quadri portastrumenti in grado di contenere i microprocessori, i rele' di appoggio ed interblocco; ubicati in maniera distribuita in prossimita' degli impianti controllati. Le loro dimensioni saranno adeguate al numero delle apparecchiature alloggiate. Saranno predisposti a ricevere segnali di allarme e stato provenienti dai quadri di potenza. E' compreso il collegamento alle morsettiere ausiliarie dei quadri di potenza dei comandi orari, gli interblocchi di sicurezza (temp. antigelo, sicurezze scambiatori, ecc.) in quanto le funzioni comando orario e interblocchi di sicurezza verranno realizzate nel quadro di automazione. Verranno previsti, a questo proposito, rele' con un sufficiente numero di contatti onde indicare con spie luminose l'intervento di eventuali allarmi. I quadri elettrici saranno del tipo autoportante, adatti per il montaggio a parete, la struttura dei quadri sara' realizzata con una intelaiatura in profilati di acciaio con spessore minimo di 2 mmper la struttura portante e 1,5 mm per i pannelli di copertura ed eventuali divisori interni; le porte frontali saranno in cristallo con serratura a chiave. Tutta la carpenteria dovra' essere protetta, previo trattamento antiruggine, con vernice epossidica, colore grigio chiaro RAL 7032, mentre il pannello interno portastrumenti sara' verniciato in colore arancio RAL 2004. Il grado di protezione minimo dovra' essere IP 44. Tutte le apparecchiature montate all'interno dei quadri saranno facilmente identificabili ed accessibili per la manutenzione dei quadri stessi. I quadri dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche elettriche: · tensione di alimentazione 220 V 50 Hz; · sezionamento di linea con interruttore automatico bipolare; · presa ausiliaria P + T da 10 A, tipo schuko, collegata a monte dell'interruttore di sezionamento; · trasformatore monofase 220/24 Volt 50 Hz per l'alimentazione dei microprocessori; · trasformatore monofase 220/24 Volt 50 Hz per l'alimentazione strumenti ausiliari; · eventuale alimentatore in c.c. ove necessario per l'alimentazione dei convertitori 4·20 mA; · fusibili ausiliari del tipo sezionabile, per cartucce cilindriche 10 x 38 mm; · lampada presenza tensione collegata sulla linea 24 Volt montata sulla porta; · barra di messa a terra collegata alla carpenteria del quadro (porte comprese), in rame elettrolitico, sez. min. 30 mm2 alla quale saranno collegati i morsetti di terra delle apparecchiature elettriche ausiliarie e del trasformatore; · barra di terra isolata in rame elettrolitico, sez. min. 30 mm2 alla quale saranno collegati tutti i morsetti di terra dei controllori e rele'. La barra dovra' comunque avere un numero di attacchi di riserva disponibili in ragione di circa n. 20 da utilizzare per il collegamento della schermatura dei cavi e per l'impianto; · canaline di contenimento cavi predisposte in modo da contenere l'ingresso dei cavi sia dall'alto che dal basso dei quadri, dimensionate per il contenimento di tutti i cavi che, in arrivo dal campo, saranno attestati ai morsetti dei moduli e rele'; · cavi unipolari flessibili, grado di isolamento 2, sezione minima 1 mmq numerati ad entrambe le estremita' e muniti di capicorda e puntalini. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature all'interno dei quadri, i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.38.0019.001 |  |  | a corpo | Lavori compiuti | 2711.99
B.72.38.0021 | COLLEGAMENTO E LINEE ELETTRICHE CENTRALE TERMICA | Fornitura, posa in opera di linee elettriche e relativi collegamenti dal quadro di comando della centrale termica alle apparecchiature di servizio, eseguito in cavi elettrici con grado di isolamento 4, non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici, di sezioni adeguate e dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione dei cavidotti eseguiti in canaline di acciaio zincato di adeguate dimensioni per la distribuzione e in tubo tipo pesante per i raccordi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.38.0021.001 |  |  | a corpo | Lavori compiuti | 0
B.72.38.0023 | COLLEGAMENTO E LINEE ELETTRICHE APP. DI SERVIZIO | Fornitura, posa in opera di linee elettriche e relativi collegamenti per apparecchiature di servizio (areotermi, ventilconvettori, cronotermostati, sonde esterne, elettrovalvole ecc.), eseguito in cavi elettrici con grado di isolamento 4, non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici, di sezioni adeguate e dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione dei cavidotti comunque posati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.38.0023.001 |  |  | a corpo | Lavori compiuti | 0
B.72.38.0023.003 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 53.29
B.72.38.0025 | PUNTO DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE | Fornitura e posa in opera di punto di collegamento equipotenziale al conduttore di terra di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento, completo di: · conduttore di sezione >= 2.5 mmq protetto o >= 4 mmq non protetto; · tubazioni rigide o flessibili; · morsettiere o collari di collegamento; · eventuale dispositivo di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione se trattasi di conduttore di terra. Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione a partire dal collettore principale di terra e scatole con i relativi nodi equipotenziali.Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.38.0025.001 | Punto equipotenziale, dal collettore, 2.5/4 mmq | Punto equipotenziale, dal collettore, 2.5/4 mmq | cad. | Lavori compiuti | 24.62
B.72.38.0027 | ALLACCIAMENTI ELETTRICI | Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG70R, conforme alle prescrizioni CEI 20·13 '92, 0.6/1 kV, isolato in gomma etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio, posato fisso, a partire dal quadro di zona interessato e passando su canaline gia' predisposte, in idonea tubazione isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23·14 '71, V1, V2 successive, 44224, di tipo pesante, corrugato, flessibile, autoestinguente, atossico, in barriere tagliafiamma in caso di incendio, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali/verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.Il prezzo si intende comprensivo di QUOTA PARTE di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento, per il collegamento dei motori dei fan·coil e/o altre apparecchiature interessanti gli impianti meccanici. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi, pezzi speciali per la tubazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.38.0027.001 | Allacciamenti elettrici apparecc. fino a 10 mt dal quadro | Allacciamenti elettrici apparecc. fino a 10 mt dal quadro | a corpo | Lavori compiuti | 70.25
B.72.38.0027.003 | Allacciamenti elettrici apparecc. da 10 a 20 mt dal quadro | Allacciamenti elettrici apparecc. da 10 a 20 mt dal quadro | a corpo | Lavori compiuti | 134.83
B.72.38.0027.005 | Allacciamenti elettrici apparecc. da 20 a 30 mt dal quadro | Allacciamenti elettrici apparecc. da 20 a 30 mt dal quadro | a corpo | Lavori compiuti | 199.31
B.72.40 | LAVORI COMPIUTI · CASSETTE DI ISPEZIONE |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.40.0001 | CASSETTE DI ISPEZIONE | Fornitura e posa in opera di cassette di ispezione di qualsiasi dimensione costruite in lamiera zincata dello spessore di 15/10 di mm e complete di portina con serratura a chiave tale da consentire una facile ispezionabilità. Nel prezzo si intende compreso il kit per installazione a pavimento della cassetta composto da 2 sostegni altezza 20 cm, 2 pannelli di tamponamento, 1 barra piegatubi ed ogni onore ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.40.0001.001 | dimensioni utili: 450x400x140 mm. |  | cad. | Lavori compiuti | 200.7 | 33.9412 | 0 | 45.1121
B.72.40.0001.003 | dimensioni utili: 450x600x140 mm. |  | cad. | Lavori compiuti | 217.3 | 31.3484 | 0 | 47.6944
B.72.40.0001.005 | dimensioni utili: 450x800x140 mm. |  | cad. | Lavori compiuti | 235 | 28.9872 | 0 | 50.0596
B.72.40.0001.007 | dimensioni utili: 450x1000x140 mm. |  | cad. | Lavori compiuti | 257.1 | 26.4955 | 0 | 52.5632
B.72.40.0001.009 | dimensioni utili: 450x1200x140 mm. |  | cad. | Lavori compiuti | 281 | 24.242 | 0 | 54.8185
B.72.42 | LAVORI COMPIUTI · AUTOCLAVI·TRATTAMENTO ACQUE |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.42.0001 | AUTOCLAVE MONOBLOCCO | Fornitura e posa in opera di autoclave monoblocco collaudata e punzonata dall INAIL e costruita con lamiere zincate collaudate dall INAIL stessa. L'autoclave dovrà essere corredata di un compressore d'aria a funzionamento completamente automatico per il ripristino ed il mantenimento di un adeguato cuscino d'aria in autoclave. Le pompe installate, di tipo multistadio ad asse verticale, dovranno essere dotate di premistoppa meccanico per evitare qualsiasi perdita di acqua o stillicidio, dovranno assicurare la massima silenziosità e l'assoluta assenza di vibrazioni e dovranno possedere curve di esercizio molto ripide per permettere limitate variazioni di portata anche con forti variazioni di prevalenza. Il numero degli scatti orari delle pompe dovra' essere contenuto entro valori compresi fra 10 e 15. Tutti gli accessori idraulici quali valvole, rubinetti, saracinesche, indicatori di livello, dovranno essere di primissima qualita' e di sicura tenuta. La valvola di ritegno in aspirazione sara' di tipo speciale con funzionamento automatico morbido e silenzioso. Il quadro elettrico e le elettropompe dovranno avere un grado di protezione IP 44. L'autoclave dovra' essere completa di tutti gli accessori idraulici, elettrici e di quanto altro necessita per fornire la stessa funzionante e pronta all'uso.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alle reti idrauliche, escluso l'onere della linea elettrica di alimentazione, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.42.0001.001 | capacita' 1000 l portata elettropompe 16 m3 prevalenza 58 m.ca | capacita' 1000 l portata elettropompe 16 m3 prevalenza 58 m.ca | cad. | Lavori compiuti | 3740.9 | 14.5676 | 0 | 64.4829
B.72.42.0001.003 | capacita' 1500 l portata elettropompe 26 m3 prevalenza 68 m.ca | capacita' 1500 l portata elettropompe 26 m3 prevalenza 68 m.ca | cad. | Lavori compiuti | 4980.6 | 10.9417 | 0 | 68.1091
B.72.42.0001.005 | capacita' 2000 l portata elettropompe 26 m3 prevalenza 68 m.ca | capacita' 2000 l portata elettropompe 26 m3 prevalenza 68 m.ca | cad. | Lavori compiuti | 5697.8 | 9.5644 | 0 | 69.4872
B.72.42.0001.007 | capacita' 3000 l portata elettropompe 34 m3 prevalenza 66 m.ca | capacita' 3000 l portata elettropompe 34 m3 prevalenza 66 m.ca | cad. | Lavori compiuti | 6663 | 8.1789 | 0 | 70.8726
B.72.42.0003 | APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA | Fornitura e posa di un addolcitore automatico gestito da microprocessori con rigenerazione proporzionale, volumetrica e statistica che, memorizzando il consumo di acqua addolcita erogata dall’ultima rigenerazione, riduce del 50% circa il consumo di rigenerante e dell’acqua necessaria per la rigenerazione. Integrati nel sistema sono: autodisinfezione, valvola antiallagamento, valvola ritegno, valvola antivacuum, valvola miscelazione doppia taratura e disinfezione automatica ad ogni rigenerazione. Tensione di alimentazione di sicurezza all’addolcitore 24 Vac, conforme CE e materiali in contatto con l’acqua conformi al D.M. 174/04. Sono compresi nel prezzo tutti gli allacciamenti, il test completo per analisi durezza acqua ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.42.0003.001 | portata massima acqua trattata mc/h 1.4 | portata massima acqua trattata mc/h 1.4 | cad. | Lavori compiuti | 2604.9 | 26.1507 | 0 | 52.9003
B.72.42.0003.003 | portata massima acqua trattata mc/h 2,4 | portata massima acqua trattata mc/h 2,4 | cad. | Lavori compiuti | 2949 | 23.0994 | 0 | 55.9512
B.72.42.0003.005 | portata massima acqua trattata mc/h 3,6 | portata massima acqua trattata mc/h 3,6 | cad. | Lavori compiuti | 3649.8 | 18.664 | 0 | 60.3869
B.72.42.0003.007 | portata massima acqua trattata mc/h 4,8 | portata massima acqua trattata mc/h 4,8 | cad. | Lavori compiuti | 5467.6 | 12.4588 | 0 | 66.5923
B.72.42.0003.009 | portata massima acqua trattata mc/h 6,4 | portata massima acqua trattata mc/h 6,4 | cad. | Lavori compiuti | 6011.5 | 11.3316 | 0 | 67.7202
B.72.42.0003.011 | portata massima acqua trattata mc/h 6,8 | portata massima acqua trattata mc/h 6,8 | cad. | Lavori compiuti | 7282.9 | 9.3534 | 0 | 69.6975
B.72.42.0003.013 | portata massima acqua trattata mc/h 13 | portata massima acqua trattata mc/h 13 | cad. | Lavori compiuti | 8831.2 | 7.7136 | 0 | 71.338
B.72.42.0003.015 | portata massima acqua trattata mc/h 15 |  | cad. | Lavori compiuti | 9185.4 | 7.4161 | 0 | 71.6354
B.72.42.0005 | POMPA DOSATRICE ELETTRONICA | Fornitura e posa di pompa dosatrice elettronica multifunzionale gestibile tramite segnale mA, contatore ad impulsi, volumetrico e volumetrico proporzionale, nonchè in on·off. Possibilità di moltiplicazione, divisione impulsi anche in memoria. Possibilità della impostazione dei ppm necessari. Corpo sintetico resistente ad acidi ed alcalini. Dotata inoltre di sistema spurgo aria, ingresso sensore di flusso e livello minimo. La fornitura comprende crepine, filtro e tubazione aspirazione, iniettore e tubazione mandata. Tensione V (+15·10%) Hz: 230/50·60 monofase Protezione: IP65 E' compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.42.0005.001 | Pompa dosatrice elettronica portata 3 l/h | Pompa dosatrice elettronica portata 3 l/h | cad. | Lavori compiuti | 690.9 | 14.7894 | 0 | 64.264
B.72.42.0005.003 | Pompa dosatrice elettronica portata 8 l/h |  | cad. | Lavori compiuti | 794.6 | 12.8593 | 0 | 66.1968
B.72.42.0006 | CONTATORE LANCIA IMPULSI | Fornitura e posa di contatore emettitore di impulsi per pompe dosatrici elettroniche, per il dosaggio volumetrico proporzionale dei prodotti in rapporto all'effettivo consumo d'acqua. Lettura diretta su rulli protetti e quadrante asciutto interamente protetto, disco visore in vetro minerale temprato di adeguato spessore non soggetto a rigature e a problemi di opacizzazione. Cassa in ottone stampata (modelli da 1/2 · 3/4 ·1 ) e ottone verniciata con vernice epossidica per diametri superiori. Meccanismo interno in materiale plastico, anigroscopico, antincrostante e resistente all'usura. Emettitore di impulsi a singolo “reed – switch” per la trasmissione dei dati a distanza (telelettura) o per il comando di dosaggi proporzionalmente alla portata E' compreso e compensato nel prezzo l'onere dei collegamenti elettrici ed idraulici ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.42.0006.001 | attacchi diametro 1/2 | attacchi diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 192.36 | 17.7064 | 0 | 61.3433
B.72.42.0006.003 | attacchi diametro 3/4 | attacchi diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 240.43 | 14.1663 | 0 | 64.8837
B.72.42.0006.005 | attacchi diametro 1 | attacchi diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 331.54 | 15.4099 | 0 | 63.6424
B.72.42.0006.007 | attacchi diametro 1 1/4 | attacchi diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 373.29 | 13.6864 | 0 | 65.3647
B.72.42.0006.009 | attacchi diametro 1 1/2 | attacchi diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 786.98 | 8.6559 | 0 | 70.3957
B.72.42.0006.011 | attacchi diametro 2 | attacchi diametro 2 | cad. | Lavori compiuti | 904.63 | 7.5302 | 0 | 71.521
B.72.42.0007 | QUADRO DI COMANDO POMPE DOSATRICI | Fornitura e posa di centralina in grado di moltiplicare l'impulso proveniente da un max. di due contatori con contatto reed (contatto pulito) in modo da comandare fino a quattro utilizzi (ad es. quattro pompe dosatrici). Comando contemporaneo di quattro pompe dosatrici con un unico contattore oppure di due pompe dosatrici con due contatori. Adatto per frequenza impulsi del tipo rapido e lento. Ingressi tipo reed Alimentazione V/Hz: 230/50·60 monofase Protezione: IP55 Dichiarazione di conformità CE Sono compresi gli allacciamenti elettrici i cablaggi, le line elettriche con cavi grado di isolamento 4, non propaganti l'incendio ed a bassa emissivita' di gas tossici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.42.0007.001 | Quadro di comando pompe dosatrici | Quadro di comando pompe dosatrici | cad. | Lavori compiuti | 313.9 | 21.7012 | 0 | 57.3431
B.72.42.0009 | SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI | Fornitura e posa di serbatoio per la miscelazione e il contenimento degli additivi chimici e condizionanti, adatto per tutte le pompe dosatrici. Corpo serbatoio realizzato in polietilene alimentare a sviluppo verticale completo di coperchio a vite e scarico di fondo. Predisposizione per alloggiamento mensola laterale (opzionale). Indicatore di livello a galleggiante. Scala graduata esterna. Alloggiamento per crepine di aspirazione e sonda di minimo livello (opzionale). Predisposizione per installazione elettroagitatore. Vano per etichetta prodotto Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.42.0009.001 | Serbatoio accumulo additivi capacita' 100 litri con base per pompa |  | cad. | Lavori compiuti | 231.57 | 14.7083 | 0 | 64.3434
B.72.42.0009.003 | Serbatoio accumulo additivi capacita' 200 litri senza base per pompa |  | cad. | Lavori compiuti | 231.57 | 14.7083 | 0 | 64.3434
B.72.42.0011 | ADDITIVI CHIMICI IMP. RISCALDAM. CONDIZIONAMENTO | Fornitura e posa di additivi chimici. Composizione bilanciata di inibitori di corrosione e agenti antincrostanti avente anche graduale effetto risanante in grado di proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni circuiti chiusi di riscaldamento ad acqua calda, circuiti chiusi di raffreddamento con acqua in riciclo (sigillati e non sigillati) anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati. Azione anticorrosiva, antincrostante e risanante Temp. Max 80°C Dosaggio 1kg/200l di circuito. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.42.0011.001 | Additivo chimico per impianti di riscaldamento/condizionamento | Additivo chimico per impianti di riscaldamento/condizionamento | kg | Lavori compiuti | 18.47 | 3.6871 | 0 | 75.3655
B.72.42.0013 | ADDITIVI CHIMICI CIRCUITO ACQUA SANITARIA | Fornitura e posa di prodotto liquido a base di sali minerali naturali alimentari per acque naturalmente dolci ed addolcite in grado di prevenire la formazione di corrosioni negli impianti per la produzione e distribuzione dell'acqua calda, ai servizi, acqua di processo, acqua potabile, acqua ad uso tecnologico, circuiti di raffreddamento con acqua a perdere, nonché di risanare circuiti già soggetti a corrosione. Qualità alimentare in rispetto al D.M. Sanita 443/90 ed alle norme UNI·CTI 8065, UNI·CTI 8884 e UNI·CTI 9182. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.42.0013.001 | Additivo chimico circuito acqua sanitaria | Additivo chimico circuito acqua sanitaria | kg | Lavori compiuti | 21.86 | 6.2306 | 0 | 72.8271
B.72.42.0015 | ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO DI UMIDIFICAZIONE | Fornitura e posa di prodotto antincrostante e disperdente per impianti di umidificazione. Prodotto liquido a base completamente organica. Miscela sinergica di due diversi tipi di polimeri disperdenti ed un agente sequestrante organico cloro resistente. Consente di prevenire le incrostazioni, lo sporcamento da ossidi metallici, e le incrostazioni da solfato di calcio. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.42.0015.001 | Additivo chimico per circuiti di umidificazione | Additivo chimico per circuiti di umidificazione | kg | Lavori compiuti | 6.73 | 10.1189 | 0 | 68.945
B.72.42.0017 | ADDITIVO CHIMICO ANTIGELO | Fornitura e posa di antigelo di nuova generazione ad azione multipla, protezione dal gelo, dalle corrosioni, dalle incrostazioni e dalle ricrescite batteriche, per impianti di riscaldamento ad acqua calda sigillati (non in contatto con l'aria), circuiti di raffreddamento e ad acqua refrigerata sigillati, e impianti geotermici. Prodotto concentrato da diluire in funzione della temperatura minima di protezione. Contrasta efficacemente la ricrescita batterica e le corrosioni microbiologiche. Miscela con inibitori in grado di tamponare l'aggressività del glicole e proteggere i metalli inibendo, a largo effetto, l'acidificazione del glicole. Impiegabile anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati. Prodotto non pericoloso. Facilmente analizzabile Prodotto conforme ai requisiti dell'Art. 95 del Regolamento Biocidi n. 528/2012. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.42.0017.001 | Additivo chimico antigelo | Additivo chimico antigelo | kg | Lavori compiuti | 13.61 | 5.0037 | 0 | 74.0632
B.72.42.0019 | ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO TORRE | Fornitura e posa di additivo chimico adatto per la protezione dei circuiti di raffreddamento aperti, semiaperti, o chiusi di qualsiasi tipo, composto da una soluzione bilanciata di poliammine alifatiche filmanti per la protezione dalle incrostazioni calcaree, dalle corrosioni e dagli sviluppi biologici. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.42.0019.001 | Additivo chimico circuiti di raffreddamento aperti | Additivo chimico circuiti di raffreddamento aperti | kg | Lavori compiuti | 22.01 | 3.094 | 0 | 75.9655
B.72.42.0020 | STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA | Fornitura e posa di additivo chimico adatto per la protezione dei circuiti di raffreddamento aperti, semiaperti, o chiusi di qualsiasi tipo, composto da una soluzione bilanciata di poliammine alifatiche filmanti per la protezione dalle incrostazioni calcaree, dalle corrosioni e dagli sviluppi biologici. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.42.0020.001 | diametro attacchi 3/4 |  | cad. | Lavori compiuti | 1159.35 | 23.5028 | 0 | 55.5484
B.72.42.0020.003 | diametro attacchi 1 |  | cad. | Lavori compiuti | 1193.5 | 22.8303 | 0 | 56.2212
B.72.42.0020.005 | diametro attacchi 1 1/4 |  | cad. | Lavori compiuti | 1215.01 | 22.4262 | 0 | 56.625
B.72.42.0020.007 | diametro attacchi 1 1/2 |  | cad. | Lavori compiuti | 1412.35 | 19.2927 | 0 | 59.7586
B.72.42.0021 | VASCA EVACUAZIONE AUTOMATICA ACQUE DOMESTICHE | Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento automatico costituito da: · n° 1 vasca di raccolta in PE alta densita' della capacita' di 30 litri; · n° 1 pompa completa di interruttore di livello pneumatico; · n° 1 ritegno combinato con saracinesca; · attacco tubo di aerazione ed aspirazione DN 32; · motore monofase a 220 V con protezione in classe IP66. Completo di allacciamenti elettrici ed alla rete di scarico, controflange, tubazioni in polietilene del diametro adeguato per la formazione della colonna di sfiato e per l'allacciamento alla fognatura, ispezioni ad ogni cambio di direzione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Portata m3/h 1·1.5·2·2.5·3.0·3.5·4.0·6.0·8.0 Prevalenza m. c. a. 6.3·6.2·6·5.8·5.7·5.5·5.3·4.8·4.2 |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.42.0021.001 | vasca evacuazione automatica acque domestiche | vasca evacuazione automatica acque domestiche | a corpo | Lavori compiuti | 931.83 | 14.6207 | 0 | 64.9925
B.72.42.0023 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, PICCOLA | Fornitura e posa in opera di stazione automatica di sollevamento acque reflue e/o di fognatura costituite da: · vasca monoblocco in PE alta densita' resistente agli urti, a tenuta di odori e di acqua, con coperchio di ispezione a tenuta stagna; · pompa sommergibile incorporata completa di tutti i collegamenti idraulici, precablata elettricamente al quadro di comando; · interruttore di comando a galleggiante con bulbo ad ampolla di mercurio; · volume utile serbatoio: 200 litri; · tubazione di ingresso e ventilazione DN 80; · tubazione di mandata 1 1/2 · quadro di comando precablato; · pompa a mano; · valvola di ritegno 1 1/2; · valvola a sfera 1 1/2; · motore pompa grado di protezione IP68. Completa di allacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.42.0023.001 | potenza motore 0.9 kW; portata 3.0/18.0 mc/h; prevalenza 9.2/1.2 m.c.a. | potenza motore 0.9 kW; portata 3.0/18.0 mc/h; prevalenza 9.2/1.2 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 1294.7 | 10.5229 | 0 | 68.5286
B.72.42.0023.003 | potenza motore 0.6 kW; portata 3.0/18.0 mc/h; prevalenza 10.5/2.9 m.c.a. | potenza motore 0.6 kW; portata 3.0/18.0 mc/h; prevalenza 10.5/2.9 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2092.92 | 6.5096 | 0 | 72.5417
B.72.42.0027 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, GRANDE | Fornitura e posa in opera di stazione automatica di sollevamento acque reflue e/o di fognatura costituite da: · vasca monoblocco in PE alta densita' resistente agli urti, a tenuta di odori e di acqua, con coperchio di ispezione a tenuta stagna; · n° 2 elettropompe sommergibili incorporate complete di tutti i collegamenti idraulici, precablate elettricamente al quadro di comando; · interruttori di comando a galleggiante con bulbo ad ampolla di mercurio; · volume utile serbatoio: 400 litri; · tubazione di ingresso e ventilazione DN 80; · tubazione di mandata 1 1/2; · quadro di comando precablato; · pompa a mano; · n° 2 valvole di ritegno 1 1/2; · n° 2 valvole a sfera 1 1/2; · kit allarme con sirena autoalimentata; · funzionamento automatico delle pompe in cascata; · motori pompe grado di protezione IP68. Completa di allacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.42.0027.001 | potenza motore 2x0.55 kW; portata 6.0/28.0 mc/h; prevalenza 8.8/1.8 m.c.a. | potenza motore 2x0.55 kW; portata 6.0/28.0 mc/h; prevalenza 8.8/1.8 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2714.03 | 5.0198 | 0 | 74.0316
B.72.42.0027.003 | potenza motore 2x0.9 kW; portata 6.0/32.0 mc/h; prevalenza 13.0/2.0 m.c.a. | potenza motore 2x0.9 kW; portata 6.0/32.0 mc/h; prevalenza 13.0/2.0 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 3036.61 | 4.4866 | 0 | 74.5647
B.72.44 | TUBAZIONI E GIUNTI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0001 | TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863·S PREISOLATE | Fornitura e posa in opera di tubazioni nere interrate UNI 8863·S fino a DN 100, oltre UNI 8863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0001.001 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | m | Lavori compiuti | 37.91 | 45.8217 | 0 | 33.2366
B.72.44.0001.003 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | m | Lavori compiuti | 40.13 | 43.2868 | 0 | 35.7588
B.72.44.0001.005 | diametro 1 | diametro 1 | m | Lavori compiuti | 41.58 | 41.7773 | 0 | 37.2775
B.72.44.0001.007 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | m | Lavori compiuti | 42.34 | 41.0274 | 0 | 38.0255
B.72.44.0001.009 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | m | Lavori compiuti | 43.28 | 40.9219 | 0 | 38.1238
B.72.44.0001.011 | diametro 2 | diametro 2 | m | Lavori compiuti | 50.67 | 38.9876 | 0 | 40.0632
B.72.44.0001.013 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | m | Lavori compiuti | 56.43 | 35.008 | 0 | 44.0369
B.72.44.0001.015 | diametro 3 | diametro 3 | m | Lavori compiuti | 62.71 | 31.5022 | 0 | 47.5522
B.72.44.0001.017 | DN 100 | DN 100 | m | Lavori compiuti | 77.68 | 25.4313 | 0 | 53.6174
B.72.44.0001.019 | DN 125 | DN 125 | m | Lavori compiuti | 90.91 | 23.2285 | 0 | 55.8244
B.72.44.0001.021 | DN 150 | DN 150 | m | Lavori compiuti | 105.08 | 20.0961 | 0 | 58.9551
B.72.44.0003 | CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863·S PREISOL. | Fornitura e posa in opera di curve a 90. per tubazioni nere interrate UNI 8863·S fino a DN 100, oltre UNI 8863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono eclusi gli scavi ed i reinterri. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0003.001 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 92.64 | 20.2213 | 0 | 58.8299
B.72.44.0003.003 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 93.65 | 20.0032 | 0 | 59.0497
B.72.44.0003.005 | diametro 1 | diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 96.31 | 19.4507 | 0 | 59.5992
B.72.44.0003.007 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 105.16 | 17.8138 | 0 | 61.24
B.72.44.0003.009 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 106.05 | 17.6643 | 0 | 61.3861
B.72.44.0003.011 | diametro 2 | diametro 2 | cad. | Lavori compiuti | 126.18 | 20.2449 | 0 | 58.8049
B.72.44.0003.013 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 141.23 | 18.0875 | 0 | 60.9644
B.72.44.0003.015 | diametro 3 | diametro 3 | cad. | Lavori compiuti | 188.16 | 13.5762 | 0 | 65.4762
B.72.44.0003.017 | DN 100 | DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 222.58 | 13.007 | 0 | 66.0437
B.72.44.0003.019 | DN 125 | DN 125 | cad. | Lavori compiuti | 290.76 | 9.957 | 0 | 69.0948
B.72.44.0003.021 | DN 150 | DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 327.07 | 8.8516 | 0 | 70.199
B.72.44.0005 | CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863·S PREISOL. | Fornitura e posa in opera di curve a 45. per tubazioni nere interrate UNI 8863·S fino a DN 100, oltre UNI 8863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono eclusi gli scavi ed i reinterri. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0005.001 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 92.64 | 20.2213 | 0 | 58.8299
B.72.44.0005.003 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 93.65 | 20.0032 | 0 | 59.0497
B.72.44.0005.005 | diametro 1 | diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 96.31 | 19.4507 | 0 | 59.5992
B.72.44.0005.007 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 105.16 | 17.8138 | 0 | 61.24
B.72.44.0005.009 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 106.05 | 17.6643 | 0 | 61.3861
B.72.44.0005.011 | diametro 2 | diametro 2 | cad. | Lavori compiuti | 126.18 | 20.2449 | 0 | 58.8049
B.72.44.0005.013 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 141.23 | 18.0875 | 0 | 60.9644
B.72.44.0005.015 | diametro 3 | diametro 3 | cad. | Lavori compiuti | 188.16 | 13.5762 | 0 | 65.4762
B.72.44.0005.017 | DN 100 | DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 222.58 | 13.007 | 0 | 66.0437
B.72.44.0005.019 | DN 125 | DN 125 | cad. | Lavori compiuti | 290.76 | 9.957 | 0 | 69.0948
B.72.44.0005.021 | DN 150 | DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 327.07 | 8.8516 | 0 | 70.199
B.72.44.0007 | DIRAMAZIONI T TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL | Fornitura e posa in opera di diramazioni a T per tubazioni interrate UNI 8863·S (fino a DN 100) oltre oltre UNI 8863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi ed i reinterri. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0007.001 | tubazione da 1/2 diramazione da 1/2 | tubazione da 1/2 diramazione da 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 202.06 | 9.271 | 0 | 69.7813
B.72.44.0007.003 | tubazione da 3/4 diramazione da 3/4 | tubazione da 3/4 diramazione da 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 211.42 | 8.8606 | 0 | 70.192
B.72.44.0007.005 | tubazione da 1 diramazione da 1 | tubazione da 1 diramazione da 1 | m³ | Lavori compiuti | 214.97 | 8.7142 | 0 | 70.3354
B.72.44.0007.007 | tubazione da 1 1/4 diramazione da 1 1/4 | tubazione da 1 1/4 diramazione da 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 225.59 | 8.304 | 0 | 70.7478
B.72.44.0007.009 | tubazione da 1 1/2 diramazione da 1 1/2 | tubazione da 1 1/2 diramazione da 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 226.48 | 8.2714 | 0 | 70.7789
B.72.44.0007.011 | tubazione da 2 diramazione da 2 | tubazione da 2 diramazione da 2 | cad. | Lavori compiuti | 278.48 | 9.173 | 0 | 69.8793
B.72.44.0007.013 | tubazione da 2 1/2 diramazione da 2 1/2 | tubazione da 2 1/2 diramazione da 2 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 344.01 | 7.4257 | 0 | 71.6258
B.72.44.0007.015 | tubazione da 3 diramazione da 3 | tubazione da 3 diramazione da 3 | cad. | Lavori compiuti | 379.43 | 6.7325 | 0 | 72.319
B.72.44.0007.017 | tubazione da DN 100 diramazione da DN 100 | tubazione da DN 100 diramazione da DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 479.37 | 6.0394 | 0 | 73.0125
B.72.44.0007.019 | tubazione da DN 125 diramazione da DN 125 | tubazione da DN 125 diramazione da DN 125 | cad. | Lavori compiuti | 546.67 | 5.2959 | 0 | 73.7556
B.72.44.0007.021 | tubazione da DN 150 diramazione da DN 150 | tubazione da DN 150 diramazione da DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 773.36 | 3.7435 | 0 | 75.3077
B.72.44.0009 | GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863·S PREISOL | Fornitura e posa in opera di giunti d'unione per tubazioni nere interrate preisolate costituiti da: · coppelle isolanti in schiuma poliuretanica avente densita' minima di 80 kg/m3; · pellicola termorestringente in LR; · manicotto termorestringente in PE; · n°2 collari restringenti in PE. Nel prezzo si intende compresa e compensata la saldatura ossiacetilenica delle tubazioni, la prova di tenuta delle saldature ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono eclusi gli scavi ed i reinterri. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0009.001 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 42.17 | 44.4226 | 0 | 34.6218
B.72.44.0009.003 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 43.53 | 43.0347 | 0 | 36.0211
B.72.44.0009.005 | diametro 1 | diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 43.81 | 42.7596 | 0 | 36.2931
B.72.44.0009.007 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 46.01 | 40.7151 | 0 | 38.3395
B.72.44.0009.009 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 46.59 | 40.2082 | 0 | 38.8495
B.72.44.0009.011 | diametro 2 | diametro 2 | cad. | Lavori compiuti | 58.35 | 43.7789 | 0 | 35.2699
B.72.44.0009.013 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 63.31 | 40.3491 | 0 | 38.6985
B.72.44.0009.015 | diametro 3 | diametro 3 | cad. | Lavori compiuti | 65.79 | 38.8281 | 0 | 40.2189
B.72.44.0009.017 | DN 100 | DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 75.05 | 38.5756 | 0 | 40.4797
B.72.44.0009.019 | DN 125 | DN 125 | cad. | Lavori compiuti | 80.01 | 36.1842 | 0 | 42.8696
B.72.44.0009.021 | DN 150 | DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 86.21 | 33.582 | 0 | 45.4704
B.72.44.0015 | TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI | Fornitura e posa in opera, in centrale termica e sottostazione, di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo EN·10255 (ex UNI 8863) accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, delle flange, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0015.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0015.003 |  |  | kg | Lavori compiuti | 17.18 | 50.553 | 0 | 28.5041
B.72.44.0017 | TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO | Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. Le tubazioni verranno montate a soffitto e/o a cunicolo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0017.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0017.003 |  |  | kg | Lavori compiuti | 15.08 | 48.561 | 0 | 30.4973
B.72.44.0019 | TUBAZIONI NERE EN 10255 POSA A PAVIMENTO | Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. Le tubazioni verranno posate a pavimento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0019.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0019.003 |  |  | kg | Lavori compiuti | 15.08 | 48.561 | 0 | 30.4973
B.72.44.0021 | TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863·5745·S RIV. POLIETILENE | Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate UNI 8863·5745·S, serie media, rivestite esternamente in polietilene fuso color rosso, per posa interrata ad una profondita' minima di 1,00 m od in cunicolo predisposto, poste in opera con pendenza tale da consentire lo scarico completo della rete. Tutte le giunzioni, curve, derivazioni ed in generale le parti non coperte dal rivestimento saranno convenientemente protette dalla corrosione per mezzo di nastro in bitume applicato su tubazione riscaldata e sovrapposto al rivestimento per ca. 15 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa e pasta verde e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi ed i reinterri. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0021.001 | a forfait secondo schema allegato |  | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0021.003 |  |  | kg | Lavori compiuti | 27.19 | 51.3608 | 0 | 27.694
B.72.44.0023 | TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE | Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate interrate UNI 8863·5745·S isolate con schiuma poliuretanica avente densita' minima 60 kg/m3 e protezione esterna con tubo in polietilene alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi ed i reinterri. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0023.001 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | m | Lavori compiuti | 39.08 | 35.7344 | 0 | 43.3214
B.72.44.0023.003 | diametro 1 | diametro 1 | m | Lavori compiuti | 39.73 | 36.0055 | 0 | 43.0405
B.72.44.0023.005 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | m | Lavori compiuti | 42.12 | 33.9625 | 0 | 45.0855
B.72.44.0023.007 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | m | Lavori compiuti | 42.65 | 33.5404 | 0 | 45.51
B.72.44.0023.009 | diametro 2 | diametro 2 | m | Lavori compiuti | 48.39 | 29.5619 | 0 | 49.4937
B.72.44.0023.011 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | m | Lavori compiuti | 59.49 | 29.7714 | 0 | 49.2856
B.72.44.0023.013 | diametro 3 | diametro 3 | m | Lavori compiuti | 66.92 | 26.4659 | 0 | 52.5852
B.72.44.0025 | CURVE 45.·90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE | Fornitura e posa in opera di curve a 45. e 90. per tubazioni zincate interrate UNI 8863·5763·S preisolate con schiuma poliuretanica avente densita' minima 60 kg/m3 e protezione esterna in tubo di polietilene alta' densita' conforme alle norme CEN pr EN 253. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi ed i reinterri. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0025.001 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 106.24 | 17.6327 | 0 | 61.4175
B.72.44.0025.003 | diametro 1 | diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 111.53 | 18.3233 | 0 | 60.7281
B.72.44.0025.005 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 121.98 | 16.7536 | 0 | 62.2971
B.72.44.0025.007 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 123.03 | 16.6106 | 0 | 62.4401
B.72.44.0025.009 | diametro 2 | diametro 2 | cad. | Lavori compiuti | 145.23 | 18.762 | 0 | 60.2906
B.72.44.0025.011 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 162.98 | 16.7186 | 0 | 62.3328
B.72.44.0025.013 | diametro 3 | diametro 3 | cad. | Lavori compiuti | 218.37 | 12.4779 | 0 | 66.5751
B.72.44.0025.015 | DN 100 |  | cad. | Lavori compiuti | 253.76 | 10.7377 | 0 | 68.3126
B.72.44.0027 | DIRAMAZIONI A T T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE | Fornitura e posa in opera di diramazioni a T per tubazioni interrate UNI 8863·5745·S preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi ed i reinterri. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0027.001 | tubazione da 3/4 diramazione da 3/4 | tubazione da 3/4 diramazione da 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 245.21 | 7.6396 | 0 | 71.4123
B.72.44.0027.003 | tubazione da 1 diramazione da 1 | tubazione da 1 diramazione da 1 | cad. | Lavori compiuti | 249.4 | 7.5112 | 0 | 71.5397
B.72.44.0027.005 | tubazione da 1 1/4 diramazione da 1 1/4 | tubazione da 1 1/4 diramazione da 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 261.93 | 7.1519 | 0 | 71.9009
B.72.44.0027.007 | tubazione da 1 1/2 diramazione da 1 1/2 | tubazione da 1 1/2 diramazione da 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 262.97 | 7.1236 | 0 | 71.9284
B.72.44.0027.009 | tubazione da 2 diramazione da 2 | tubazione da 2 diramazione da 2 | cad. | Lavori compiuti | 314.18 | 5.9625 | 0 | 73.0887
B.72.44.0027.011 | tubazione da 2 1/2 diramazione da 2 1/2 | tubazione da 2 1/2 diramazione da 2 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 400.11 | 6.3845 | 0 | 72.6675
B.72.44.0027.013 | tubazione da 3 diramazione da 3 | tubazione da 3 diramazione da 3 | cad. | Lavori compiuti | 441.91 | 5.7806 | 0 | 73.2706
B.72.44.0029 | GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE | Fornitura e posa in opera di giunti d'unione per tubazioni zincate interrate preisolate costituiti da: · coppelle isolanti in schiuma poliuretanica avente densita' minima di 80 kg/m3; · pellicola termorestringente in LR; · manicotto termorestringente in PE; · n° 2 collari restringenti in PE. Nel prezzo si intende compresa e compensata la filettatura delle tubazioni, i raccordi, la prova di tenuta ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi ed i reinterri. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0029.001 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 47.1 | 39.7728 | 0 | 39.2781
B.72.44.0029.003 | diametro 1 | diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 47.61 | 39.3468 | 0 | 39.6975
B.72.44.0029.005 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 50.04 | 37.4361 | 0 | 41.6067
B.72.44.0029.007 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 50.39 | 37.176 | 0 | 41.8734
B.72.44.0029.009 | diametro 2 | diametro 2 | cad. | Lavori compiuti | 63.03 | 40.5283 | 0 | 38.5213
B.72.44.0029.011 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 68.89 | 37.0809 | 0 | 41.9655
B.72.44.0029.013 | diametro 3 | diametro 3 | cad. | Lavori compiuti | 73.09 | 34.9501 | 0 | 44.0963
B.72.44.0033 | TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE | Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda in centrale termica e nelle sottostazioni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte,l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi . |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0033.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0033.003 |  |  | kg | Lavori compiuti | 19.81 | 43.8415 | 0 | 35.2095
B.72.44.0035 | TUB. ZINCATE EN 10240 A1 A SOFFITTO O CUNICOLO | Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda posate a soffitto e/o a cunicolo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0035.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0035.003 |  |  | kg | Lavori compiuti | 18.58
B.72.44.0037 | TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 PER IMPIANTO GAS | Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazione dell'impianto gas metano. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, controtubazioni, nipples, bocchettoni, angoli, Tee, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, coloritura a due mani, ecc.e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0037.001 | A forfait secondo schema allegato |  | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0037.003 | Tubazioni zincate UNI 8863·5745·S per impianto gas | Tubazioni zincate UNI 8863·5745·S per impianto gas | kg | Lavori compiuti | 19.88 | 48.828 | 0 | 30.2062
B.72.44.0039 | TUBAZIONI NERE EN 10255 PER IMPIANTO GAS | Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma, per la formazione dell'impianto di gas metano. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari, del controtubo areato di idoneo diametro per il passaggio delle tubazioni in controsoffitto, cunicolo e per attraversamento di murature, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0039.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0039.003 |  |  | kg | Lavori compiuti | 18.1 | 53.6298 | 0 | 25.4088
B.72.44.0041 | TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO | Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda posate a pavimento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0041.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0041.003 |  |  | kg | Lavori compiuti | 19.39 | 50.0619 | 0 | 28.9685
B.72.44.0043 | TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio UNI 45 | Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazione delle colonne montanti e derivazioni dell'impianto antincendio. Si dovranno impiegare tubazioni con diametro non inferiore ai 2 1/2 per la rete di distribuzione e per le colonne montanti, e di diametro 1 1/2 per le derivazioni alle bocche antincendio UNI 45. L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l./min. per ogni colonna montante e, nel caso di piu' colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai tre idranti idraulicamente piu' sfavoriti, di 120 l./min. cadauno, con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Le tubazioni si intendono complete di valvole a sfera cromate a passaggio totale in ottone OT 58 per l'intercettazione e lo scarico delle tubazioni, flange per la predisposizione di un contalitri, di diametro opportuno e manometro. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0043.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0043.003 | tub. zincate EN 10240 A1 antincendio UNI 45 | tub. zincate EN 10240 A1 antincendio UNI 45 | kg | Lavori compiuti | 19.39 | 50.0619 | 0 | 28.9685
B.72.44.0045 | TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio NASPI | Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e derivazioni dell'impianto antincendio. La rete di distribuzione principale, secondaria e le derivazioni saranno eseguite con tubazioni di diametro interno non inferiore a 19 mm. La rete dovra' comunque garantire una portata di 35 l./min. alla pressione di 1,5 bar per ciascuno dei due NASPI in posizione idraulicamente piu' sfavorevole contemporaneamente in funzione, con un'autonomia minima di 30 minuti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegnoe quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0045.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0045.003 | tub. zincate EN 10240 A1 antincendio NASPI | tub. zincate EN 10240 A1 antincendio NASPI | kg | Lavori compiuti | 19.39 | 50.0619 | 0 | 28.9685
B.72.44.0047 | TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO · GAS | Fornitura e posa in opera di tubo nero EN 10255 catramato esternamente, per la posa interrata ad una profondita' minima di 1,00 m od in cunicolo predisposto, per la formazione di impianto gas. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, dei tappi di spurgo e scarico condensa, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, del ripristino della catramatura, della posa con le dovute pendenze e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0047.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0047.003 | diametro 1 | diametro 1 | m | Lavori compiuti | 26.98 | 51.7606 | 0 | 27.2943
B.72.44.0047.005 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | m | Lavori compiuti | 29.6 | 47.1791 | 0 | 31.8649
B.72.44.0047.007 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | m | Lavori compiuti | 31.54 | 44.2771 | 0 | 34.7876
B.72.44.0047.009 | diametro 2 | diametro 2 | m | Lavori compiuti | 37.06 | 37.6821 | 0 | 41.3761
B.72.44.0047.011 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | m | Lavori compiuti | 39.97 | 34.9387 | 0 | 44.1081
B.72.44.0047.013 | diametro 3 | diametro 3 | m | Lavori compiuti | 44.51 | 31.375 | 0 | 47.6747
B.72.44.0047.015 | DN 100 | DN 100 | m | Lavori compiuti | 57.63 | 24.2322 | 0 | 54.8152
B.72.44.0047.017 | DN 125 | DN 125 | m | Lavori compiuti | 95.46 | 14.6292 | 0 | 64.4249
B.72.44.0047.019 | DN 150 | DN 150 | m | Lavori compiuti | 118.23 | 11.8117 | 0 | 67.2418
B.72.44.0047.021 | DN 200 | DN 200 | m | Lavori compiuti | 179.59 | 7.776 | 0 | 71.2735
B.72.44.0049 | TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' | Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita'' (PE a.d. densità=50 kgf/cm2) marchiate e conformi alle norme UNI 7611 Tipo 312 e rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanita' con circolare n° 102 del 2/12/78. Le tubazioni saranno poste interrate, ad una profondita' minima di 1.00 m, o in cunicolo predisposto con pendenza tale da consentire lo scarico completo della rete. Inoltre dovranno avere spessore idoneo a sopportare una pressione dell'acqua in rete di almeno 10 bar. E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, bocchettoni, angoli, Te e saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0049.001 | a forfait secondo schemo allegato | a forfait secondo schemo allegato | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0049.007 | diametro 32 mm | diametro 32 mm | m | Lavori compiuti | 33.19 | 42.0759 | 0 | 36.969
B.72.44.0049.009 | diametro 40 mm | diametro 40 mm | m | Lavori compiuti | 41.49 | 33.6587 | 0 | 45.3844
B.72.44.0049.011 | diametro 50 mm | diametro 50 mm | m | Lavori compiuti | 42.71 | 32.6973 | 0 | 46.3592
B.72.44.0049.013 | diametro 63 mm | diametro 63 mm | m | Lavori compiuti | 46.49 | 30.0387 | 0 | 49.0213
B.72.44.0049.015 | diametro 75 mm | diametro 75 mm | m | Lavori compiuti | 50.49 | 27.6589 | 0 | 51.3963
B.72.44.0049.017 | diametro 90 mm | diametro 90 mm | m | Lavori compiuti | 58.51 | 23.8677 | 0 | 55.1871
B.72.44.0049.019 | diametro 110 mm | diametro 110 mm | m | Lavori compiuti | 69.45 | 20.108 | 0 | 58.9489
B.72.44.0053 | TUBAZIONI IN RAME RICOTTO | Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame ricotto per la distribuzione dai collettori, preisolate con polietilene espanso a cellule chiuse (completamente aderente alla tubazione), aventi caratteristiche conformi alla Legge 10 09/01/1991. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli ancoraggi per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0053.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0053.003 | diametro 10x1 mm | diametro 10x1 mm | m | Lavori compiuti | 21.66 | 63.2133 | 0 | 15.8449
B.72.44.0053.005 | diametro 12x1 mm | diametro 12x1 mm | m | Lavori compiuti | 22.18 | 61.7313 | 0 | 17.3084
B.72.44.0053.007 | diametro 14x1 mm | diametro 14x1 mm | m | Lavori compiuti | 22.86 | 59.895 | 0 | 19.1514
B.72.44.0053.008 | diametro 15x1 mm | diametro 15x1 mm | m | Lavori compiuti | 23.79 | 57.5536 | 0 | 21.5006
B.72.44.0053.009 | diametro 16x1 mm | diametro 16x1 mm | m | Lavori compiuti | 23.96 | 57.1452 | 0 | 21.899
B.72.44.0053.011 | diametro 18x1 mm | diametro 18x1 mm | m | Lavori compiuti | 25.28 | 54.1614 | 0 | 24.8892
B.72.44.0053.013 | diametro 22x1 mm | diametro 22x1 mm | m | Lavori compiuti | 29.3 | 46.7304 | 0 | 32.3242
B.72.44.0054 | TUBAZIONI IN RAME CRUDO | Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame crudo in verghe per riscaldamento, sanitario e gas. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli ancoraggi per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0054.001 | a forfait secondo schema allegato |  | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0054.003 | diametro 10x1 mm | diametro 10x1 mm | m | Lavori compiuti | 22.48 | 60.9075 | 0 | 18.1317
B.72.44.0054.005 | diametro 12x1 mm | diametro 12x1 mm | m | Lavori compiuti | 23.61 | 57.9924 | 0 | 21.0673
B.72.44.0054.007 | diametro 14x1 mm | diametro 14x1 mm | m | Lavori compiuti | 24.09 | 56.8369 | 0 | 22.2125
B.72.44.0054.009 | diametro 15x1 mm | diametro 15x1 mm | m | Lavori compiuti | 24.85 | 55.0986 | 0 | 23.9678
B.72.44.0054.011 | diametro 16x1 mm | diametro 16x1 mm | m | Lavori compiuti | 24.88 | 55.0322 | 0 | 24.0273
B.72.44.0054.013 | diametro 18x1 mm | diametro 18x1 mm | m | Lavori compiuti | 26.41 | 51.844 | 0 | 27.2094
B.72.44.0054.015 | diametro 22x1 mm |  | m | Lavori compiuti | 29.36 | 46.6349 | 0 | 32.4251
B.72.44.0054.017 | diametro 28x1 mm |  | m | Lavori compiuti | 41.54 | 32.961 | 0 | 46.0857
B.72.44.0054.019 | diametro 35x1 mm |  | m | Lavori compiuti | 50.68 | 27.0166 | 0 | 52.0324
B.72.44.0054.021 | diametro 42x1.2 mm |  | m | Lavori compiuti | 67.73 | 20.2156 | 0 | 58.8366
B.72.44.0054.023 | diametro 54x1.5 mm | diametro 54x1.5 mm | m | Lavori compiuti | 82.13 | 16.6711 | 0 | 62.3767
B.72.44.0055 | TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO | Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene reticolato ad alta pressione per la formazione delle reti di distribuzione secondarie sanitario/riscaldamento (collettori·radiatori; collettori·rubinetterie), ad alta densita', fornite nei diametri risultanti da calcolo. Dette tubazioni dovranno essere corredate di certificato comprovante le seguenti caratteristiche: · superamento della prova di invecchiamento per una durata di 170 ore ad una temperatura di 95°C ed a una tensione di prova di 46 kg/cm2; · densita' non inferiore a 0,9381 kg/cm; · barriera antiossigeno; · certificato di atossicita' secondo la G.U. n° 104 del 20.04.1973; · la data di confezionamento delle tubazioni non dovra' essere superiore ad 1 anno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di raccordi del tipo inscindibile completi di box adatti al tipo di tubo fornito per il collegamento delle tubazioni ai collettori ed ai corpi scaldanti/rubinetteria, compresa la fornitura e posa in opera di guaina in plastica corrugata annegata in caldana per l'alloggiamento delle tubazioni in PE.R., aventi un diametro pari a 1,5 volte il diametro delle tubazioni. Tale sistema dovra' garantire la perfetta ispezionabilita' e sfilabilita' del tubo dalla propria guaina per l'eventuale sostituzione senza la necessita' di interventi murari. A protezione degli attacchi ai radiatori (a parete) dovra' essere posta una curva in tubo di acciaio leggero verniciato, ancorata al muro e collegata alla guaina ed alle valvole. Nel prezzo sono altresi' compresi gli sfridi del tubo in polietilene risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dai collettori alle valvole dei corpi radianti e/o rubinetterie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'intero sistema tubi·raccordi dovra' essere coperto da una garanzia decennale con primario istituto di assicurazione che copra tutti i rischi derivanti da eventuali rotture dell'impianto. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0055.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0055.003 | diametro 12x2 mm con guaina | diametro 12x2 mm con guaina | m | Lavori compiuti | 16.06 | 53.0199 | 0 | 26.0523
B.72.44.0055.005 | diametro 16x2 mm con guaina | diametro 16x2 mm con guaina | m | Lavori compiuti | 16.49 | 51.6374 | 0 | 27.4348
B.72.44.0055.007 | diametro 20x2 mm con guaina | diametro 20x2 mm con guaina | m | Lavori compiuti | 17.19 | 49.5346 | 0 | 29.5172
B.72.44.0055.009 | diametro 25x2.3 mm con guaina | diametro 25x2.3 mm con guaina | m | Lavori compiuti | 18.48 | 46.0768 | 0 | 32.987
B.72.44.0055.011 | diametro 32x3 mm | diametro 32x3 mm | m | Lavori compiuti | 22.35 | 38.0984 | 0 | 40.9575
B.72.44.0055.013 | diametro 40x3.7 mm | diametro 40x3.7 mm | m | Lavori compiuti | 27.77 | 49.0601 | 0 | 29.9964
B.72.44.0055.015 | diametro 50x4.6 mm | diametro 50x4.6 mm | m | Lavori compiuti | 33.33 | 41.8992 | 0 | 37.1437
B.72.44.0055.017 | diametro 63x8.6 mm | diametro 63x8.6 mm | m | Lavori compiuti | 40.14 | 34.7907 | 0 | 44.2701
B.72.44.0056 | TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER | Fornitura e posa in opera di tubo multistrato coibentato, omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distribuzione del gas metano secondo la norma UNI TS 11343 e 113344. Il sistema di collegamento tubo·raccordo, con la tecnica della boccola a scorrimento assiale su tubo bicchierato, evita l'uso di O·ring e rende trascurabili le perdite di carico nel passaggio tubo·raccordo. Il tubo interno è realizzato in PEX·C per ottenere la registrazione DVGW per uso sanitario, DIN CERTCO per il riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il rivestimento in alluminio, saldato di testa, agisce da barriera antiossigeno e riduce l'effetto della dilatazione termica. Lo strato di copertura bianco o giallo, per quanto riguarda la distribuzione del gas metano, ne consente l'impiego in applicazioni dove risulta visibile. Raccordi in ottone CR privi di o·ring o altre guarnizioni. Il prodotto inoltre avrà le seguenti caratteristiche: · temperatura massima di esercizio: 95°C; pressione max 3 bar; · temperatura massima di esercizio: 70°C; pressione max 10 bar; · resistenza alla corrosione; Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0056.001 | tubo multistrato 14x2.0 | tubo multistrato 14x2.0 | m | Lavori compiuti | 18.49 | 56.1817 | 0 | 22.8718
B.72.44.0056.003 | tubo multistrato 16x2.0 | tubo multistrato 16x2.0 | m | Lavori compiuti | 18.87 | 55.0503 | 0 | 23.9958
B.72.44.0056.007 | tubo multistrato 20x2.0 | tubo multistrato 20x2.0 | m | Lavori compiuti | 20.47 | 50.7474 | 0 | 28.3048
B.72.44.0056.009 | tubo multistrato 25x3.0 | tubo multistrato 25x3.0 | m | Lavori compiuti | 26.01 | 39.9385 | 0 | 39.108
B.72.44.0056.011 | tubo multistrato 32x3.0 | tubo multistrato 32x3.0 | m | Lavori compiuti | 27.73 | 37.4612 | 0 | 41.5867
B.72.44.0056.013 | tubo multistrato 40x3.5 | tubo multistrato 40x3.5 | m | Lavori compiuti | 47.14 | 22.0365 | 0 | 57.0089
B.72.44.0056.015 | tubo multistrato 50x4.0 | tubo multistrato 50x4.0 | m | Lavori compiuti | 63.46 | 16.3694 | 0 | 62.682
B.72.44.0056.017 | tubo multistrato 63x6.0 | tubo multistrato 63x6.0 | m | Lavori compiuti | 87.03 | 11.9361 | 0 | 67.1171
B.72.44.0057 | TUBAZIONI DI SCARICO IN PE | Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio. Dimensione minima degli scarichi: · collettori orizzontali servizi 125 mm; · colonne verticali servizi 110 mm; · colonne riscaldamento e antincendio 50 mm; · vaso wc 110 mm; · lavabo e doccia 50 mm. E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0057.001 | a forfait secondo schema allegato |  | cad. | Lavori compiuti | 0 | 0 | 0 | 0
B.72.44.0057.003 | diametro 32 mm |  | m | Lavori compiuti | 23.3 | 45.3176 | 0 | 33.7382
B.72.44.0057.005 | diametro 40 mm |  | m | Lavori compiuti | 28.09 | 37.5899 | 0 | 41.4738
B.72.44.0057.007 | diametro 50 mm |  | m | Lavori compiuti | 29.03 | 36.3727 | 0 | 42.6834
B.72.44.0057.009 | diametro 63 mm |  | m | Lavori compiuti | 31.09 | 42.7276 | 0 | 36.3236
B.72.44.0057.011 | diametro 75 mm |  | m | Lavori compiuti | 33.39 | 39.7844 | 0 | 39.2573
B.72.44.0057.013 | diametro 90 mm |  | m | Lavori compiuti | 34.48 | 40.5017 | 0 | 38.5557
B.72.44.0057.015 | diametro 110 mm |  | m | Lavori compiuti | 43.02 | 36.4179 | 0 | 42.6313
B.72.44.0057.017 | diametro 125 mm |  | m | Lavori compiuti | 50.76 | 30.8649 | 0 | 48.1915
B.72.44.0057.019 | diametro 160 mm |  | m | Lavori compiuti | 71.49 | 25.7267 | 0 | 53.3193
B.72.44.0057.021 | diametro 200 mm |  | m | Lavori compiuti | 87.42 | 21.0387 | 0 | 58.013
B.72.44.0058 | TUBAZIONI IN POLIPROPILENE | Fornitura e posa in opera di tubazioni in polipropilene per la formazione di impianti di distribuzione dell'acqua calda e fredda per usi idrico·sanitari, impianti di irrigazione, aria compressa e aspirazione. Saranno fornite nei diametri risultanti da calcolo. Dette tubazioni dovranno essere corredate da certificato comprovante le seguenti caratteristiche: · essere conformi alla norma DIN 1988 per la distribuzione dell'acqua potabile; · rispettare la norma DIN 8078 per quanto riguarda le prove di laboratorio; · essere conforme alla norma DIN 16962 per controllo qualità e collegamenti. Le tubazioni saranno trasportate sul cantiere in idoneo imballaggio in modo da garantire la massima protezione dei componenti dagli agenti atmosferici, raggi UV nonchè dagli urti. Il prodotto sarà coperto da garanzia di durata decennale valevole dalla data di produzione dei suoi componenti. E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli sfridi, i pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0058.001 | diametro 20 mm | diametro 20 mm | m | Lavori compiuti | 22.54 | 61.9565 | 0 | 17.0807
B.72.44.0058.003 | diametro 25 mm | diametro 25 mm | m | Lavori compiuti | 24.08 | 57.9942 | 0 | 21.0548
B.72.44.0058.005 | diametro 32 mm | diametro 32 mm | m | Lavori compiuti | 28.35 | 49.2593 | 0 | 29.7813
B.72.44.0058.007 | diametro 40 mm | diametro 40 mm | m | Lavori compiuti | 34.9 | 40.0143 | 0 | 39.0458
B.72.44.0058.009 | diametro 50 mm | diametro 50 mm | m | Lavori compiuti | 40.21 | 34.7302 | 0 | 44.3248
B.72.44.0058.011 | diametro 63 mm | diametro 63 mm | m | Lavori compiuti | 53.65 | 26.0298 | 0 | 53.0177
B.72.44.0058.013 | diametro 75 mm | diametro 75 mm | m | Lavori compiuti | 71.76 | 19.4607 | 0 | 59.5959
B.72.44.0058.015 | diametro 90 mm | diametro 90 mm | m | Lavori compiuti | 91.94 | 18.8938 | 0 | 60.1544
B.72.44.0058.017 | diametro 110 mm | diametro 110 mm | m | Lavori compiuti | 122.08 | 14.2292 | 0 | 64.8214
B.72.44.0060 | TUBAZIONI IN PVC C | Fornitura e posa in opera di tubazioni in materiale PVC C, prodotto resistente ai trattamenti chimici e termici raccomandati dalle guide europee per la prevenzione della legionella in considerazione dei limiti imposti dalla documentazione tecnica del produttore, ideale per il trasporto di fluidi caldi e freddi sotto pressione per acqua sanitaria. I tubi e raccordi saranno diversificati secondo un colore per l'acqua fredda (arancione) e per l'acqua calda (bruno) e testati per l'utilizzo nel trasporto dell'acqua fino ad una temperatura di 70°C. Il collegamento dei diversi elementi per il sistema (tubi e raccordi), avverrà per saldatura chimica a freddo per mezzo del polimero di saldatura di colore arancione per rendere evidente il punto di collegamento. Il sistema sarà in grado di sopportare qualsiasi trattamento antibatterico attualmente conosciuto, come lo shock termico e la clorazione senza alcuna limitazione alla concentrazione del prodotto di trattamento. Il sistema dovrà avere una certificazione CSTBat; Il sistema avrà una classificazione di resistenza al fuoco Euroclassi Bs1d0; Il sistema sarà certificato IIP UNI n°318/2012 – rev.0 e n.322/2012 – rev.0. Il sistema è approvato dal Ministero della Sanità n°0012327·P·17/03/2009”. Il sistema sarà riciclabile a più del 98%, Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, gli sfridi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0060.001 | PN 16 per acqua fredda diametro 16 mm | PN 16 per acqua fredda diametro 16 mm | m | Lavori compiuti | 22.15 | 47.6704 | 0 | 31.386
B.72.44.0060.003 | PN 16 per acqua fredda diametro 20 mm | PN 16 per acqua fredda diametro 20 mm | m | Lavori compiuti | 23.62 | 44.7036 | 0 | 34.3607
B.72.44.0060.005 | PN 16 per acqua fredda diametro 25 mm | PN 16 per acqua fredda diametro 25 mm | m | Lavori compiuti | 33.83 | 43.2929 | 0 | 35.7552
B.72.44.0060.007 | PN 16 per acqua fredda diametro 32 mm | PN 16 per acqua fredda diametro 32 mm | m | Lavori compiuti | 34.37 | 32.7029 | 0 | 46.3602
B.72.44.0060.009 | PN 16 per acqua fredda diametro 40 mm | PN 16 per acqua fredda diametro 40 mm | m | Lavori compiuti | 46.06 | 24.403 | 0 | 54.6548
B.72.44.0060.011 | PN 16 per acqua fredda diametro 50 mm | PN 16 per acqua fredda diametro 50 mm | m | Lavori compiuti | 60.62 | 18.5417 | 0 | 60.5081
B.72.44.0060.013 | PN 16 per acqua fredda diametro 63 mm | PN 16 per acqua fredda diametro 63 mm | m | Lavori compiuti | 87.16 | 13.6771 | 0 | 65.3752
B.72.44.0060.015 | PN 16 per acqua fredda diametro 75 mm | PN 16 per acqua fredda diametro 75 mm | m | Lavori compiuti | 121.63 | 9.801 | 0 | 69.2518
B.72.44.0060.017 | PN 16 per acqua fredda diametro 90 mm | PN 16 per acqua fredda diametro 90 mm | m | Lavori compiuti | 162.73 | 7.3256 | 0 | 71.7237
B.72.44.0060.019 | PN 16 per acqua fredda diametro 110 mm | PN 16 per acqua fredda diametro 110 mm | m | Lavori compiuti | 253.4 | 5.511 | 0 | 73.5406
B.72.44.0060.021 | PN 16 per acqua fredda diametro 125 mm | PN 16 per acqua fredda diametro 125 mm | m | Lavori compiuti | 275.73 | 5.0647 | 0 | 73.9854
B.72.44.0060.023 | PN 16 per acqua fredda diametro 160 mm | PN 16 per acqua fredda diametro 160 mm | m | Lavori compiuti | 335.35 | 4.1643 | 0 | 74.8883
B.72.44.0061 | TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA | Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in ghisa centrifugata, senza bicchiere per diramazioni, colonne verticali, collettori di scarico e pluviali. Le tubazioni avranno rivestimento interno in resina epossidica integrata da una carica di catrame dello spessore minimo di 150 micron e verniciatura esterna in vernice antiossidante saranno inoltre comprensive di manicotto in elastomero tipo EPDM per guanizione testa a testa e collare stringitubo con fascia in acciaio inox 18/8 e fissaggio con vite. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali , raccorderia, ganci, collari di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0061.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0061.003 | diametro 50 mm | diametro 50 mm | m | Lavori compiuti | 49.96 | 27.2698 | 0 | 51.7734
B.72.44.0061.005 | diametro 75 mm |  | m | Lavori compiuti | 56.98 | 31.0828 | 0 | 47.966
B.72.44.0061.007 | diametro 100 mm | diametro 100 mm | m | Lavori compiuti | 64.4 | 27.5016 | 0 | 51.5528
B.72.44.0061.009 | diametro 125 mm | diametro 125 mm | m | Lavori compiuti | 80.95 | 23.5615 | 0 | 55.4886
B.72.44.0061.011 | diametro 150 mm | diametro 150 mm | m | Lavori compiuti | 96.88 | 19.6872 | 0 | 59.36
B.72.44.0061.013 | diametro 200 mm | diametro 200 mm | m | Lavori compiuti | 132.47 | 14.398 | 0 | 64.6531
B.72.44.0063 | PILETTE DI SCARICO IN PVC | Fornitura e posa in opera di pilette di scarico a pavimento in pvc o similare con griglia superiore cromata. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0063.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 83.48 | 40.8002 | 0 | 38.2487
B.72.44.0065 | PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX | Fornitura e posa in opera di caditoie sifonate in p.v.c. o similare per la cucina ed il lavaggio, con griglia superiore in acciaio inox, tubo di collegamento in p.e. alla rete di scarico ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0065.001 | Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 400 x 400 | Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 400 x 400 | cad. | Lavori compiuti | 760.38 | 6.719 | 0 | 72.3323
B.72.44.0065.003 | Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 2500 x 300 | Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 2500 x 300 | cad. | Lavori compiuti | 1084.22 | 4.7121 | 0 | 74.3392
B.72.44.0067 | TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE | Fornitura e posa in opera di tubazioni in materiale plastico antirumore per la formazione delle colonne di scarico e dei collettori fino al primo pozzetto ed aventi le seguenti caratteristiche: · idoneita' al trasporto di acque di scarico chimicamente agressive con Ph compreso tra 2 e 12; · certificato di collaudo per il controllo della qualita'; · marchio di qualita'; · comportamento al fuoco secondo DIN 4102, B2, DIN 53438 K1; · elevato potere fonoassorbente; · resistenza all'acqua calda. Le tubazioni saranno complete di: adattatori con bicchiere completi di compensatore di dilatazione integrato, bigiunti speciali, manicotti scorrevoli,braghe, curve, riduzioni, ispezioni al piede di ogni colonna ed a ogni cambiamento di direzione, tappi, guarnizioni, fascette, attacchi per il collegamento con tubazioni di altro materiale, staffe e mensole di supporto, viti e tasselli di fissaggio, serrande tagliafuoco nel numero e nelle posizioni segnate a disegno. Complete di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0067.001 | a forfait secondo schema allegato |  | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.44.0067.003 | Tubo liscio DN 75 | Tubo liscio DN 75 | m | Lavori compiuti | 49.77 | 28.0591 | 0 | 50.9865
B.72.44.0067.004 | Tubo liscio DN 90 | Tubo liscio DN 90 | m | Lavori compiuti | 58.79 | 23.754 | 0 | 55.3002
B.72.44.0067.006 | Tubo liscio DN 110 | Tubo liscio DN 110 | m | Lavori compiuti | 63.13 | 22.121 | 0 | 56.9317
B.72.44.0067.125 | Serranda tagliafuoco da DN 50 a DN 100 | Serranda tagliafuoco da DN 50 a DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 111.95 | 20.9924 | 0 | 58.0616
B.72.44.0067.127 | Serranda tagliafuoco da DN 125 a DN 150 | Serranda tagliafuoco da DN 125 a DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 194.18 | 12.1027 | 0 | 66.9482
B.72.44.0069 | GIUNTI ANTIVIBRANTI | Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti da montarsi a monte e a valle delle pompe di circolazione, PN 10, costruiti con tubo in acciaio flangiato completamente annegato in gomma rigida e completi di viti e bulloni di fissaggio. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0069.001 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 72.65 | 37.5058 | 0 | 41.5416
B.72.44.0069.003 | diametro 1 | diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 76.82 | 35.4699 | 0 | 43.5824
B.72.44.0069.005 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 84.97 | 32.0678 | 0 | 46.9813
B.72.44.0069.007 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 99.25 | 34.3174 | 0 | 44.7355
B.72.44.0069.009 | diametro 2 | diametro 2 | cad. | Lavori compiuti | 110.76 | 30.7512 | 0 | 48.3026
B.72.44.0069.011 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 173.42 | 29.4603 | 0 | 49.5906
B.72.44.0069.013 | diametro 3 | diametro 3 | cad. | Lavori compiuti | 256.18 | 19.943 | 0 | 59.1069
B.72.44.0069.015 | DN 100 | DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 305.44 | 16.7267 | 0 | 62.3232
B.72.44.0069.017 | DN 125 | DN 125 | cad. | Lavori compiuti | 359.25 | 14.2213 | 0 | 64.8295
B.72.44.0069.019 | DN 150 | DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 417.64 | 14.6796 | 0 | 64.3712
B.72.44.0069.021 | DN 200 | DN 200 | cad. | Lavori compiuti | 472.82 | 12.9665 | 0 | 66.0843
B.72.44.0071 | GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI | Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione in acciaio con attacchi flangiati aventi le seguenti caratteristiche: · soffietto in acciaio inox di alta qualita'; · flange e inserto in acciaio; · pressione max. d'esercizio 16 bar. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo all'acquisto e alla saldatura, alle tubazioni , delle flange fra cui verra' montato il giunto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0071.001 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 158.89 | 17.149 | 0 | 61.9045
B.72.44.0071.003 | diametro 1 | diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 176.2 | 15.4642 | 0 | 63.5868
B.72.44.0071.005 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 208.38 | 13.0761 | 0 | 65.9756
B.72.44.0071.007 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 237.66 | 14.3314 | 0 | 64.7185
B.72.44.0071.009 | diametro 2 | diametro 2 | cad. | Lavori compiuti | 319.65 | 15.9831 | 0 | 63.069
B.72.44.0071.011 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 355.61 | 14.3669 | 0 | 64.6832
B.72.44.0071.013 | diametro 3 | diametro 3 | cad. | Lavori compiuti | 411.28 | 12.4222 | 0 | 66.6286
B.72.44.0071.015 | DN 100 | DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 461.66 | 11.0666 | 0 | 67.9851
B.72.44.0071.017 | DN 125 | DN 125 | cad. | Lavori compiuti | 517.4 | 9.8744 | 0 | 69.1767
B.72.44.0071.019 | DN 150 | DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 601.68 | 10.1895 | 0 | 68.8622
B.72.44.0071.021 | DN 200 | DN 200 | cad. | Lavori compiuti | 723.97 | 8.4683 | 0 | 70.583
B.72.44.0073 | TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio ricotto secondo DIN 2394, per impianti di riscaldamento, posate in opera mediante il sistema pressfittings e costituite da: · tubazione in acciaio speciale ricotto con alto grado di purezza e a basso contenuto di carbonio; · pressfittings in acciaio stampato; · guarnizioni circolari in gomma butile; · pressione massima di funzionamento 16 bar; · temperatura massima di funzionamento 110°C. Le tubazioni si intendono complete di ogni ancoraggio per la posa a pavimento e/o a soffitto. Nel prezzo si intende compresa la posa con le dovute pendenze, le mensole e gli ancoraggi vari, la formazione di punti fissi e mobili, la predisposizione dei compensatori di dilatazione calcolando 1 mm di allungamento ogni ml di tubo, i pezzi speciali quali curve, gomiti, tubi ricurvi, S di scavalcamento, T , manicotti, riduzioni, pezzi a saldare, raccordi filettati, bocchettoni, nippli, dadi, doppi incroci, ugello Venturi nel caso di impianti monotubo ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0073.003 | Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,2 | Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,2 | m | Lavori compiuti | 22.83 | 59.9737 | 0 | 19.0758
B.72.44.0073.005 | Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,2 | Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,2 | m | Lavori compiuti | 23.49 | 58.2886 | 0 | 20.7705
B.72.44.0073.007 | Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,5 | Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,5 | m | Lavori compiuti | 24.98 | 54.8118 | 0 | 24.2314
B.72.44.0073.009 | Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,5 | Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,5 | m | Lavori compiuti | 27.55 | 49.6987 | 0 | 29.3466
B.72.44.0073.011 | Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5 | Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5 | m | Lavori compiuti | 34.85 | 39.2884 | 0 | 39.7561
B.72.44.0073.013 | Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5 | Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5 | m | Lavori compiuti | 42.8 | 31.9907 | 0 | 47.0654
B.72.44.0073.015 | Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5 | Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5 | m | Lavori compiuti | 48.72 | 28.1034 | 0 | 50.9401
B.72.44.0075 | TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inossidabile a norma DIN 17455, per impianti sanitari, posate in opera mediante il sistema pressfittings e costituite da: · tubazione in acciaio inossidabile; · pressfittings in acciaio inossidabile a norma DIN 1988;· O·ring di tenuta; · pressione massima di funzionamento 16 bar; · temperatura massima di funzionamento 95°C. Le tubazioni si intendono complete di ogni ancoraggio per la posa a pavimento e/o a soffitto. Nel prezzo si intende compresa la posa con le dovute pendenze, le mensole e gli ancoraggi vari, la formazione di punti fissi e mobili, la predisposizione dei compensatori di dilatazione calcolando 1 mm di allungamento ogni ml di tubo, i pezzi speciali quali curve, gomiti, tubi ricurvi, S di scavalcamento, T , manicotti, riduzioni, pezzi a saldare, raccordi filettati, bocchettoni, nippli, dadi, doppi incroci, ugello Venturi nel caso di impianti monotubo ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per l'isolamento termico delle tubazioni non dovranno essere utilizzati materiali isolanti che contengano cloruri. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0075.001 | Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,0 | Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,0 | m | Lavori compiuti | 33.8 | 40.5089 | 0 | 38.5533
B.72.44.0075.002 | Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,0 | Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,0 | m | Lavori compiuti | 36.56 | 37.4508 | 0 | 41.5919
B.72.44.0075.003 | Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,2 | Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,2 | m | Lavori compiuti | 42.42 | 32.2772 | 0 | 46.768
B.72.44.0075.005 | Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,2 | Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,2 | m | Lavori compiuti | 48.44 | 28.2659 | 0 | 50.7907
B.72.44.0075.007 | Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5 | Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5 | m | Lavori compiuti | 66.22 | 20.6765 | 0 | 58.3706
B.72.44.0075.009 | Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5 | Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5 | m | Lavori compiuti | 84.94 | 16.1196 | 0 | 62.9362
B.72.44.0075.011 | Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5 | Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5 | m | Lavori compiuti | 110.37 | 12.4055 | 0 | 66.6476
B.72.44.0076 | GIUNTO DIELETTRICO | Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico per il raccordo di tubazioni di differente metallo, eliminando i rischi di corrosione dovuti a fenomeni elettrolitici. Utilizzo per acqua, gas combustibili, benzina, kerosene, oli minerali e vegetali. Corpo in acciaio galvanizzato e ottone. Isolamento elettrico fino a 600 W con tubazioni a secco. · Raccordi FF. fino al diametro 2 , flangiati oltre i 2 ; · pressione max 12 bar e temperatura fino a 110°C; Il prezzo è comprensivo dell'onere delle eventuali controflange, bulloneria, guarnizioni e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0076.001 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 62.09 | 54.8559 | 0 | 24.1907
B.72.44.0076.003 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 64.01 | 53.2104 | 0 | 25.8397
B.72.44.0076.005 | diametro 1 | diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 69.16 | 49.2481 | 0 | 29.8005
B.72.44.0076.007 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 70.2 | 48.5185 | 0 | 30.5271
B.72.44.0076.009 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 74.83 | 45.5165 | 0 | 33.5293
B.72.44.0076.011 | diametro 2 | diametro 2 | cad. | Lavori compiuti | 122.52 | 33.3595 | 0 | 45.6905
B.72.44.0076.013 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 195.64 | 20.8914 | 0 | 58.1578
B.72.44.0076.015 | diametro 3 | diametro 3 | cad. | Lavori compiuti | 270.98 | 15.083 | 0 | 63.9678
B.72.44.0076.017 | diametro 4 | diametro 4 | cad. | Lavori compiuti | 384.75 | 10.623 | 0 | 68.4288
B.72.44.0078 | TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO | Fornitura e posa in opera di tubazioni preisolate flessibili in acciaio inossidabile al NiCr secondo norma EN 10088 in un unico rotolo senza giunzioni, con ondulazione a spirale per influire positivamente sulla caratteristica fluidodinamica e conferire al tubo qualità, flessibilità e autocompensazione agli allungamenti termici. L'isolamento termico è realizzato con uno strato flessibile di polisocianato espanso, schiumato senza impiego di CFC e rivestito con mantello esterno in PE nero a bassa densità. · dotazione di rete metallica e pellicola di sicurezza per prevenire la diffusione dei gas di espansione. · Campo d'impiego fino a 180°C; · Pressione di servizio 25 bar; · coefficiente di conducibilità termica = 0.0255W/mK alla temperatura di 50°C; · corredato di tre fili di segnalazione compatibili con altri sistemi di monitoraggio e rilevamento perdite; Nel prezzo si intendono comprese e compensate le eventuali giunzioni, ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi ed i reinterri. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0078.001 | diametro DN 20 | diametro DN 20 | m | Lavori compiuti | 48.99 | 9.0386 | 0 | 70.0143
B.72.44.0078.003 | diametro DN 25 | diametro DN 25 | m | Lavori compiuti | 55.19 | 8.0232 | 0 | 71.0274
B.72.44.0078.005 | diametro DN 32 | diametro DN 32 | m | Lavori compiuti | 64.04 | 6.9144 | 0 | 72.1424
B.72.44.0078.007 | diametro DN 40 | diametro DN 40 | m | Lavori compiuti | 74.67 | 5.9301 | 0 | 73.1217
B.72.44.0078.009 | diametro DN 50 | diametro DN 50 | m | Lavori compiuti | 83.53 | 5.3011 | 0 | 73.746
B.72.44.0078.011 | diametro DN 65 | diametro DN 65 | m | Lavori compiuti | 110.09 | 4.0222 | 0 | 75.0295
B.72.44.0078.013 | diametro DN 80 | diametro DN 80 | m | Lavori compiuti | 134 | 3.3045 | 0 | 75.7463
B.72.44.0078.015 | diametro DN 100 | diametro DN 100 | m | Lavori compiuti | 164.99 | 2.6838 | 0 | 76.3683
B.72.44.0080 | TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE RETICOLATO | Fornitura e posa in opera di tubazioni preisolate flessibili in polietilene reticolato PE·Xa secondo DIN 16892·16893 e EN 12318/2 in un unico rotolo senza giunzioni. L'isolamento termico è realizzato con uno strato flessibile di poliuretano espanso, schiumato senza impiego di CFC e rivestito con mantello esterno in PE. · conduttività termica dell'isolante 0.032 W/mK; · Campo d'impiego fino a 95°C; · Pressione di servizio 6 bar; Nel prezzo si intendono comprese e compensate le eventuali giunzioni, ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi ed i reinterri. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.44.0080.001 | diametro DN 20 | diametro DN 20 | m | Lavori compiuti | 49.37 | 8.969 | 0 | 70.083
B.72.44.0080.003 | diametro DN 25 | diametro DN 25 | m | Lavori compiuti | 54.82 | 8.0773 | 0 | 70.9777
B.72.44.0080.005 | diametro DN 32 | diametro DN 32 | m | Lavori compiuti | 62.44 | 7.0916 | 0 | 71.9571
B.72.44.0080.007 | diametro DN 40 | diametro DN 40 | m | Lavori compiuti | 67.02 | 6.607 | 0 | 72.4411
B.72.44.0080.009 | diametro DN 50 | diametro DN 50 | m | Lavori compiuti | 75.37 | 5.875 | 0 | 73.1723
B.72.44.0080.011 | diametro DN 65 | diametro DN 65 | m | Lavori compiuti | 114.52 | 3.8666 | 0 | 75.1834
B.72.44.0080.013 | diametro DN 80 | diametro DN 80 | m | Lavori compiuti | 131.61 | 3.3645 | 0 | 75.6857
B.72.44.0080.015 | diametro DN 100 | diametro DN 100 | m | Lavori compiuti | 142.85 | 3.0998 | 0 | 75.9538
B.72.46 | LAVORI COMPIUTI · COIBENTAZIONI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.46.0023 | COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC | Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni riscaldamento e acqua sanitaria in vista costituita da: · coppelle in polistirolo espanso/lana minerale in sezione circolare, densità minima 20 kg/m3; per tubazioni fredde avrà spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni calde , lo spessore sarà a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs 19 agosto 2005 n°192. · rivestimento protettivo in PVC. Sia il polistirolo espanso/lana di roccia che il PVC di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la rivettatura meccanica o l'incollaggio con apposito collante liquido dei sormonti del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.46.0023.003 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | m | Lavori compiuti | 25.17 | 17.1395 | 0 | 61.8991
B.72.46.0023.005 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | m | Lavori compiuti | 26.65 | 16.1876 | 0 | 62.8518
B.72.46.0023.007 | diametro 1 | diametro 1 | m | Lavori compiuti | 27.95 | 15.4347 | 0 | 63.6136
B.72.46.0023.009 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | m | Lavori compiuti | 29.9 | 14.4281 | 0 | 64.6154
B.72.46.0023.011 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | m | Lavori compiuti | 30.93 | 13.9476 | 0 | 65.1148
B.72.46.0023.013 | diametro 2 | diametro 2 | m | Lavori compiuti | 32.96 | 13.0886 | 0 | 65.9587
B.72.46.0023.015 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | m | Lavori compiuti | 36.11 | 11.9468 | 0 | 67.1005
B.72.46.0023.017 | diametro 3 | diametro 3 | m | Lavori compiuti | 37.69 | 11.446 | 0 | 67.6041
B.72.46.0023.019 | DN 100 | DN 100 | m | Lavori compiuti | 42.41 | 10.1721 | 0 | 68.8753
B.72.46.0023.021 | DN 150 |  | m | Lavori compiuti | 48.67 | 8.8638 | 0 | 70.187
B.72.46.0023.023 | DN 200 |  | m | Lavori compiuti | 55.07 | 7.8337 | 0 | 71.2184
B.72.46.0023.025 | DN 300 |  | m | Lavori compiuti | 65.68 | 6.5682 | 0 | 72.4878
B.72.46.0025 | COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO | Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni riscaldamento e acqua sanitaria in vista costituita da: · coppelle in polistirolo espanso/lana minerale in sezione circolare, densità minima 20 kg/m3; per tubazioni fredde avrà spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni calde , lo spessore sarà a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n°192. · rivestimento protettivo in lamierino di alluminio da 6/10 mm. Il polistirolo espanso/ lana di roccia, dovrà essere classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, viti autofilettanti per la giunzione del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.46.0025.003 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | m | Lavori compiuti | 28.38 | 15.2008 | 0 | 63.8478
B.72.46.0025.005 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | m | Lavori compiuti | 30.05 | 14.3561 | 0 | 64.6922
B.72.46.0025.007 | diametro 1 | diametro 1 | m | Lavori compiuti | 32.63 | 13.221 | 0 | 65.829
B.72.46.0025.009 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | m | Lavori compiuti | 35.32 | 12.214 | 0 | 66.846
B.72.46.0025.011 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | m | Lavori compiuti | 38.09 | 11.3258 | 0 | 67.7343
B.72.46.0025.013 | diametro 2 | diametro 2 | m | Lavori compiuti | 42.5 | 10.1506 | 0 | 68.8941
B.72.46.0025.015 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | m | Lavori compiuti | 46.94 | 9.1905 | 0 | 69.8551
B.72.46.0025.017 | diametro 3 | diametro 3 | m | Lavori compiuti | 51.76 | 8.3346 | 0 | 70.711
B.72.46.0025.019 | DN 100 | DN 100 | m | Lavori compiuti | 56.99 | 7.5697 | 0 | 71.4862
B.72.46.0025.021 | DN 150 |  | m | Lavori compiuti | 62.84 | 6.8651 | 0 | 72.1833
B.72.46.0025.023 | DN 200 |  | m | Lavori compiuti | 68.64 | 6.285 | 0 | 72.771
B.72.46.0025.025 | DN 300 |  | m | Lavori compiuti | 80.98 | 5.3272 | 0 | 73.7219
B.72.46.0027 | COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA: | Fornitura e posa in opera di coibentazione di tubazioni per acqua refrigerata in vista costituite da: · guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse prodotta per estrusione, densità min. 23 kg/m3; · pellicola esterna goffrata di polietilene coestruso. Conducibilità termica = 0.040 W/m°C a 50°C. Fattore di resistenza al vapore > 10.000 Limiti di Impiego da ·30°C a +90°C. Rivestimento protettivo in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la rivettatura meccanica o l’incollaggio con apposito collante liquido dei sormonti del rivestimento. La coibentazione sarà completa di pezzi speciali per l'isolazione di valvolame in genere, fondelli di chiusura ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.46.0027.003 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | m | Lavori compiuti | 22.76 | 18.9543 | 0 | 60.1054
B.72.46.0027.005 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | m | Lavori compiuti | 23.9 | 18.0502 | 0 | 61.0042
B.72.46.0027.007 | diametro 1 | diametro 1 | m | Lavori compiuti | 25.12 | 17.1736 | 0 | 61.8631
B.72.46.0027.009 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | m | Lavori compiuti | 26.79 | 16.103 | 0 | 62.9339
B.72.46.0027.011 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | m | Lavori compiuti | 28.61 | 15.0786 | 0 | 63.9636
B.72.46.0027.013 | diametro 2 | diametro 2 | m | Lavori compiuti | 31.04 | 13.8982 | 0 | 65.1418
B.72.46.0027.015 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | m | Lavori compiuti | 33.5 | 12.8776 | 0 | 66.1791
B.72.46.0027.017 | diametro 3 | diametro 3 | m | Lavori compiuti | 35.97 | 11.9933 | 0 | 67.0559
B.72.46.0027.019 | DN 100 | DN 100 | m | Lavori compiuti | 38.17 | 11.3021 | 0 | 67.7495
B.72.46.0027.021 | DN 125 | DN 125 | m | Lavori compiuti | 41.13 | 10.4887 | 0 | 68.5631
B.72.46.0027.023 | DN 150 | DN 150 | m | Lavori compiuti | 44.09 | 9.7845 | 0 | 69.2674
B.72.46.0029 | COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: | Fornitura e posa in opera di coibentazione di tubazioni per acqua refrigerata in vista costituite da: · guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse prodotta per estrusione, densità min. 23 kg/m3; · pellicola esterna goffrata di polietilene coestruso. Conducibilità termica = 0.040 W/m°C a 50°C. Fattore di resistenza al vapore > 10.000 Limiti di impiego da ·30“C a +90°C. Rivestimento protettivo in lamierino di alluminio da 6/10 mm. La coibentazione sarà completa di pezzi spedali per l'isolazione di valvolame in genere, fondelli di chiusura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, viti autofilettanti per la giunzione del rivestimento ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.46.0029.003 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | m | Lavori compiuti | 33.09 | 13.0372 | 0 | 66.0018
B.72.46.0029.005 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | m | Lavori compiuti | 34.22 | 12.6067 | 0 | 66.4524
B.72.46.0029.007 | diametro 1 | diametro 1 | m | Lavori compiuti | 35.36 | 12.2002 | 0 | 66.8552
B.72.46.0029.009 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | m | Lavori compiuti | 37.79 | 11.4157 | 0 | 67.6369
B.72.46.0029.011 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | m | Lavori compiuti | 40.22 | 10.726 | 0 | 68.3242
B.72.46.0029.013 | diametro 2 | diametro 2 | m | Lavori compiuti | 44.17 | 9.7668 | 0 | 69.2778
B.72.46.0029.015 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | m | Lavori compiuti | 48.11 | 8.967 | 0 | 70.0894
B.72.46.0029.017 | diametro 3 | diametro 3 | m | Lavori compiuti | 52.06 | 8.2866 | 0 | 70.7645
B.72.46.0029.019 | DN 100 | DN 100 | m | Lavori compiuti | 57.45 | 7.5091 | 0 | 71.5405
B.72.46.0029.021 | DN 125 | DN 125 | m | Lavori compiuti | 62.84 | 6.8651 | 0 | 72.1833
B.72.46.0029.023 | DN 150 | DN 150 | m | Lavori compiuti | 68.23 | 6.3227 | 0 | 72.7246
B.72.46.0031 | COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: | Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni di acqua sanitaria calde e fredde , per impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto, mediante guaina in gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche: · conduttività termica < = 0,040 W/mk; · resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000: · reazione al fuoco Classe 1. La coibentazione delle tubazioni fredde avrà spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni calde , lo spessore sarà a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n°192. All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovrà produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.46.0031.003 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | m | Lavori compiuti | 10.16 | 42.4606 | 0 | 36.6142
B.72.46.0031.005 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | m | Lavori compiuti | 10.62 | 40.6215 | 0 | 38.4181
B.72.46.0031.007 | diametro 1 | diametro 1 | m | Lavori compiuti | 11.07 | 38.9702 | 0 | 40.1084
B.72.46.0031.009 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | m | Lavori compiuti | 11.91 | 36.2217 | 0 | 42.8212
B.72.46.0031.011 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | m | Lavori compiuti | 13.65 | 31.6044 | 0 | 47.4725
B.72.46.0031.013 | diametro 2 | diametro 2 | m | Lavori compiuti | 15.48 | 27.8682 | 0 | 51.1628
B.72.46.0031.015 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | m | Lavori compiuti | 18.66 | 23.119 | 0 | 55.9486
B.72.46.0031.017 | diametro 3 | diametro 3 | m | Lavori compiuti | 22.76 | 18.9543 | 0 | 60.1054
B.72.46.0031.019 | DN 100 | DN 100 | m | Lavori compiuti | 27.62 | 15.6191 | 0 | 63.4323
B.72.46.0031.021 | DN 125 | DN 125 | m | Lavori compiuti | 31.72 | 13.6003 | 0 | 65.4477
B.72.46.0031.023 | DN 150 | DN 150 | m | Lavori compiuti | 35.82 | 12.0436 | 0 | 67.0017
B.72.46.0031.025 | DN 200 | DN 200 | m | Lavori compiuti | 42.5 | 10.1506 | 0 | 68.8941
B.72.46.0032 | COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC | Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni riscaldamento e acqua sanitaria in vista in C.Termica, costituita da: · coppelle in polistirolo espanso/lana minerale in sezione circolare, densità minima 20 kg/m3; per tubazioni fredde avrà spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni calde , lo spessore sarà a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs 19 agosto 2005 n°192. · rivestimento protettivo in PVC. Sia il polistirolo espanso/lana di roccia che il PVC di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la rivettatura meccanica o l'incollaggio con apposito collante liquido dei sormonti del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.46.0032.003 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | m | Lavori compiuti | 34.86 | 12.0511 | 0 | 67.0109
B.72.46.0032.005 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | m | Lavori compiuti | 37.25 | 11.5812 | 0 | 67.4631
B.72.46.0032.007 | diametro 1 | diametro 1 | m | Lavori compiuti | 39.2 | 11.0051 | 0 | 68.0357
B.72.46.0032.009 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | m | Lavori compiuti | 42.12 | 10.2422 | 0 | 68.8034
B.72.46.0032.011 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | m | Lavori compiuti | 43.67 | 9.8786 | 0 | 69.1779
B.72.46.0032.013 | diametro 2 | diametro 2 | m | Lavori compiuti | 46.71 | 9.2357 | 0 | 69.8137
B.72.46.0032.015 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | m | Lavori compiuti | 51.44 | 8.3865 | 0 | 70.6649
B.72.46.0032.017 | diametro 3 | diametro 3 | m | Lavori compiuti | 53.81 | 8.0171 | 0 | 71.0277
B.72.46.0032.019 | DN 100 | DN 100 | m | Lavori compiuti | 60.89 | 7.0849 | 0 | 71.9658
B.72.46.0032.021 | DN 150 |  | m | Lavori compiuti | 70.28 | 6.1383 | 0 | 72.9084
B.72.46.0032.023 | DN 200 |  | m | Lavori compiuti | 63.2 | 6.8259 | 0 | 93.0854
B.72.46.0032.025 | DN 300 |  | m | Lavori compiuti | 95.8 | 4.5031 | 0 | 74.5511
B.72.46.0033 | COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO | Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni riscaldamento e acqua sanitaria in vista in C.T. costituita da: · coppelle in polistirolo espanso/lana minerale in sezione circolare, densità minima 20 kg/m3; per tubazioni fredde avrà spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni calde , lo spessore sarà a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n°192. · rivestimento protettivo in lamierino di alluminio da 6/10 mm. Il polistirolo espanso dovrà essere classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, viti autofilettanti per la giunzione del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.46.0033.003 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | m | Lavori compiuti | 39.84 | 10.8283 | 0 | 68.2229
B.72.46.0033.005 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | m | Lavori compiuti | 42.35 | 10.1865 | 0 | 68.8548
B.72.46.0033.007 | diametro 1 | diametro 1 | m | Lavori compiuti | 46.22 | 9.3336 | 0 | 69.7101
B.72.46.0033.009 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | m | Lavori compiuti | 50.26 | 8.5834 | 0 | 70.4735
B.72.46.0033.011 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | m | Lavori compiuti | 54.41 | 7.9287 | 0 | 71.1266
B.72.46.0033.013 | diametro 2 | diametro 2 | m | Lavori compiuti | 61.02 | 7.0698 | 0 | 71.9764
B.72.46.0033.015 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | m | Lavori compiuti | 67.68 | 6.3741 | 0 | 72.6803
B.72.46.0033.017 | diametro 3 | diametro 3 | m | Lavori compiuti | 74.91 | 5.7589 | 0 | 73.2879
B.72.46.0033.019 | DN 100 | DN 100 | m | Lavori compiuti | 82.76 | 5.2127 | 0 | 73.84
B.72.46.0033.021 | DN 150 |  | m | Lavori compiuti | 91.53 | 4.7132 | 0 | 74.3363
B.72.46.0033.023 | DN 200 |  | m | Lavori compiuti | 100.24 | 4.3037 | 0 | 74.7506
B.72.46.0033.025 | DN 300 |  | m | Lavori compiuti | 118.74 | 3.6331 | 0 | 75.4169
B.72.46.0035 | COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX | Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni riscaldamento e acqua sanitaria in vista con rivestimento in acciaio INOX costituita da: · coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare/lana minerale densità minima 20 kg/m3; per tubazioni fredde avrà spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni calde , lo spessore sarà a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n°192. · rivestimento protettivo in lamierino di acciaio INOX da 6/10 mm. Il polistirolo espanso/lana minerale dovrà essere classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, viti autofilettanti per la giunzione del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.46.0035.003 | diametro 1/2 |  | m | Lavori compiuti | 50.15 | 8.6022 | 0 | 70.4487
B.72.46.0035.005 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | m | Lavori compiuti | 53.41 | 8.0771 | 0 | 70.9792
B.72.46.0035.007 | diametro 1 | diametro 1 | m | Lavori compiuti | 58.45 | 7.3807 | 0 | 71.6681
B.72.46.0035.009 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | m | Lavori compiuti | 63.71 | 6.7713 | 0 | 72.2806
B.72.46.0035.011 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | m | Lavori compiuti | 69.1 | 6.2431 | 0 | 72.8075
B.72.46.0035.013 | diametro 2 | diametro 2 | m | Lavori compiuti | 77.68 | 5.5536 | 0 | 73.4938
B.72.46.0035.015 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | m | Lavori compiuti | 86.35 | 4.9959 | 0 | 74.0591
B.72.46.0035.017 | diametro 3 | diametro 3 | m | Lavori compiuti | 95.74 | 4.506 | 0 | 74.5456
B.72.46.0035.019 | DN 100 | DN 100 | m | Lavori compiuti | 105.96 | 4.0713 | 0 | 74.9811
B.72.46.0035.021 | DN 150 |  | m | Lavori compiuti | 117.35 | 3.6762 | 0 | 75.3728
B.72.46.0035.023 | DN 200 |  | m | Lavori compiuti | 128.68 | 3.3525 | 0 | 75.6994
B.72.46.0035.025 | DN 300 |  | m | Lavori compiuti | 152.73 | 2.8246 | 0 | 76.226
B.72.46.0037 | COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE | Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in centrale termica eseguita in: · coppelle in lana di minerale della densità minima di 50 kg/m3 e spessore da 30 a 100 mm. · rivestimento protettivo esterno in lamierino di alluminio da 6/10 di mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle curve e dei raccordi, i manicotti terminali, le viti autofilettanti per la giunzione del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.46.0037.003 | diametro 1/2 spessore isolante 30 mm. |  | m | Lavori compiuti | 31.82 | 13.5575 | 0 | 65.4934
B.72.46.0037.005 | diametro 3/4 spessore isolante 30 mm. |  | m | Lavori compiuti | 33.01 | 13.0688 | 0 | 65.98
B.72.46.0037.007 | diametro 1 spessore isolante 30 mm |  | m | Lavori compiuti | 34.86 | 12.3752 | 0 | 66.6667
B.72.46.0037.009 | diametro 1 1/4 spessore isolante 40 mm |  | m | Lavori compiuti | 37.56 | 11.4856 | 0 | 67.5719
B.72.46.0037.011 | diametro 1 1/2 spessore isolante 40 mm |  | m | Lavori compiuti | 39.69 | 10.8692 | 0 | 68.1784
B.72.46.0037.013 | diametro 2 spessore isolante 50 mm |  | m | Lavori compiuti | 44.17 | 9.7668 | 0 | 69.2778
B.72.46.0037.015 | diametro 2 1/2 spessore isolante 50 mm |  | m | Lavori compiuti | 49.15 | 8.7772 | 0 | 70.2747
B.72.46.0037.017 | diametro 3 spessore isolante 50 mm |  | m | Lavori compiuti | 54.79 | 7.8737 | 0 | 71.1809
B.72.46.0037.019 | DN 100 spessore isolante 60 mm |  | m | Lavori compiuti | 62.64 | 6.887 | 0 | 72.1584
B.72.46.0037.021 | DN 150 spessore isolante 80 mm |  | m | Lavori compiuti | 71.49 | 6.0344 | 0 | 73.0172
B.72.46.0037.023 | DN 200 spessore isolante 80 mm |  | m | Lavori compiuti | 80.35 | 5.369 | 0 | 73.6777
B.72.46.0037.025 | DN 300 spessore isolante 100 mm |  | m | Lavori compiuti | 96.39 | 4.4756 | 0 | 74.5721
B.72.48 | LAVORI COMPIUTI · VALVOLAME |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0001 | VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) | Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per impianti a gas, avente le seguenti caratteristiche tecniche: · corpo in ottone OT58 UNI 5705·65 nichelato e cromato; · sfera in ottone OT58 UNI 5705·65 nichelato, cromato e diamantato; · guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE; · pressione minima d'esercizio 4 bar; · temperatura d'impiego da ·15°C a +70°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0001.001 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 27.24 | 51.2665 | 0 | 27.79
B.72.48.0001.003 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 29.72 | 46.9886 | 0 | 32.0659
B.72.48.0001.005 | diametro 1 | diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 38.64 | 36.1413 | 0 | 42.9089
B.72.48.0001.007 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 51.87 | 26.9231 | 0 | 52.1303
B.72.48.0001.009 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 67.18 | 20.7874 | 0 | 58.2614
B.72.48.0001.011 | diametro 2 | diametro 2 | cad. | Lavori compiuti | 99.76 | 13.9986 | 0 | 65.0561
B.72.48.0001.013 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 158.38 | 8.8174 | 0 | 70.2361
B.72.48.0001.015 | diametro 3 | diametro 3 | cad. | Lavori compiuti | 245.64 | 5.6851 | 0 | 73.3675
B.72.48.0001.017 | diametro 4 | diametro 4 | cad. | Lavori compiuti | 398.54 | 3.504 | 0 | 75.5483
B.72.48.0003 | VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE | Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche: · corpo in ottone OT58 UNI 5705·65 nichelato e cromato; · sfera in ottone OT58 UNI 5705·65 nichelato, cromato e diamantato; · guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE; · pressione minima d'esercizio 35 bar; · temperatura d'impiego da ·15°C a +100°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0003.001 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 30.82 | 45.3115 | 0 | 33.7443
B.72.48.0003.003 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 37.27 | 37.4698 | 0 | 41.5884
B.72.48.0003.005 | diametro 1 | diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 45.8 | 30.4913 | 0 | 48.559
B.72.48.0003.007 | diametro 1 1/4 | diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 65.23 | 21.4089 | 0 | 57.6422
B.72.48.0003.009 | diametro 1 1/2 | diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 88.2 | 15.8333 | 0 | 63.22
B.72.48.0003.011 | diametro 2 | diametro 2 | cad. | Lavori compiuti | 130.05 | 10.7382 | 0 | 68.3122
B.72.48.0003.013 | diametro 2 1/2 | diametro 2 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 233.35 | 5.9846 | 0 | 73.0662
B.72.48.0003.015 | diametro 3 | diametro 3 | cad. | Lavori compiuti | 361.87 | 3.8591 | 0 | 75.1927
B.72.48.0003.017 | diametro 1/2 con portagomma | diametro 1/2 con portagomma | cad. | Lavori compiuti | 29.52 | 47.3069 | 0 | 31.7412
B.72.48.0003.019 | diametro 3/4 con portagomma | diametro 3/4 con portagomma | cad. | Lavori compiuti | 35.51 | 39.327 | 0 | 39.7353
B.72.48.0011 | VALVOLE A FARFALLA | Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla in ghisa con azionatore manuale a leva avente le seguenti caratteristiche tecniche: · corpo in ghisa ISO 185; · albero e perno in acciaio AISI 420; · farfalla in ottone per DN < 200 o in ghisa sferoidale nichelata ISO 400·15 per DN > 250; · sede di tenuta e rivestimento in EPDM; · pressione massima d'esercizio 16 bar; · temperatura d'impiego da ·15°C a +120°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo all'acquisto e alla saldatura, alle tubazioni, delle due flange fra cui verra' montata la valvola a farfalla e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0011.025 | DN 20 | DN 20 | cad. | Lavori compiuti | 117.73 | 11.8619 | 0 | 67.1876
B.72.48.0011.030 | DN 25 | DN 25 | cad. | Lavori compiuti | 123.93 | 11.2685 | 0 | 67.7802
B.72.48.0011.035 | DN 32 | DN 32 | cad. | Lavori compiuti | 136.07 | 10.2631 | 0 | 68.7881
B.72.48.0011.040 | DN 40 | DN 40 | cad. | Lavori compiuti | 147.9 | 9.4422 | 0 | 69.6078
B.72.48.0011.045 | DN 50 | DN 50 | cad. | Lavori compiuti | 151.5 | 9.2178 | 0 | 69.835
B.72.48.0011.050 | DN 65 | DN 65 | cad. | Lavori compiuti | 168.67 | 8.2795 | 0 | 70.7713
B.72.48.0011.055 | DN 80 | DN 80 | cad. | Lavori compiuti | 208.45 | 6.6994 | 0 | 72.3531
B.72.48.0011.060 | DN 100 | DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 227.39 | 6.1414 | 0 | 72.91
B.72.48.0011.065 | DN 125 | DN 125 | cad. | Lavori compiuti | 304.31 | 4.5891 | 0 | 74.4635
B.72.48.0011.070 | DN 150 | DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 339.29 | 4.1159 | 0 | 74.9359
B.72.48.0011.075 | DN 200 | DN 200 | cad. | Lavori compiuti | 420.82 | 3.3185 | 0 | 75.7331
B.72.48.0011.080 | DN 250 | DN 250 | cad. | Lavori compiuti | 777.9 | 1.7952 | 0 | 77.2567
B.72.48.0011.085 | DN 300 | DN 300 | cad. | Lavori compiuti | 1120.43 | 1.2464 | 0 | 77.8049
B.72.48.0015 | SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA | Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa per impianti di riscaldamento e idico·sanitario avente le seguenti caratteristiche: · tenuta automatica e autocompensante sull'otturatore; · autotenuta sull'asta di manovra con possibilita' di sostituzione della guarnizione con impianto funzionante ed in pressione; · corpo, cuneo, cappello, premistoppa, cavallotto in ghisa UNI 668 G22; · volantino di manovra in acciaio stampato; · bussola ed albero in ottone trafilato e stampato, tornito e rettificato; · madrevite in bronzo; · attacchi a flange UNI 2277 PN 16. Nel prezzo si intendono compensate le controflange, bulloneria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0015.030 | attacchi DN 20 | attacchi DN 20 | cad. | Lavori compiuti | 208.93 | 6.6841 | 0 | 72.3687
B.72.48.0015.035 | attacchi DN 25 | attacchi DN 25 | cad. | Lavori compiuti | 226.07 | 6.1773 | 0 | 72.8757
B.72.48.0015.040 | attacchi DN 32 | attacchi DN 32 | cad. | Lavori compiuti | 254.61 | 5.4849 | 0 | 73.5674
B.72.48.0015.045 | attacchi DN 40 | attacchi DN 40 | cad. | Lavori compiuti | 279.13 | 5.003 | 0 | 74.0479
B.72.48.0015.050 | attacchi DN 50 | attacchi DN 50 | cad. | Lavori compiuti | 321.39 | 4.3452 | 0 | 74.7067
B.72.48.0015.055 | attacchi DN 65 | attacchi DN 65 | cad. | Lavori compiuti | 402.81 | 3.4669 | 0 | 75.584
B.72.48.0015.060 | attacchi DN 80 | attacchi DN 80 | cad. | Lavori compiuti | 493.01 | 2.8326 | 0 | 76.2195
B.72.48.0015.065 | attacchi DN 100 | attacchi DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 630.49 | 2.2149 | 0 | 76.8371
B.72.48.0015.070 | attacchi DN 125 | attacchi DN 125 | cad. | Lavori compiuti | 904.18 | 1.5445 | 0 | 77.5067
B.72.48.0015.075 | attacchi DN 150 | attacchi DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 1151.76 | 1.2125 | 0 | 77.8391
B.72.48.0015.080 | attacchi DN 200 | attacchi DN 200 | cad. | Lavori compiuti | 2259.25 | 0.61813 | 0 | 78.4331
B.72.48.0017 | SARACINESCA IN OTTONE · PN 10 | Fornitura e posa in opera di saracinesca in ottone PN 10, secondo UNI 5705 avente le seguenti caratteristiche: · corpo, vitone, asta, dado premistoppa, ghiera e cuneo in ottone secondo UNI 5705; · guarnizione premistoppa in materiale termoresistente; · volantino di manovra in acciaio verniciato UNI 5867; · dado in acciaio zincato secondo UNI 5334. Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi . |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0017.001 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 1/2 DN 15 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 1/2 DN 15 | cad. | Lavori compiuti | 22.79 | 61.2769 | 0 | 17.771
B.72.48.0017.003 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 3/4 DN 20 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 3/4 DN 20 | cad. | Lavori compiuti | 23.07 | 60.5332 | 0 | 18.5089
B.72.48.0017.005 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 1 DN 25 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 1 DN 25 | cad. | Lavori compiuti | 25.99 | 53.7322 | 0 | 25.3174
B.72.48.0017.007 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 1 1/4 DN 32 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 1 1/4 DN 32 | cad. | Lavori compiuti | 34.78 | 50.1898 | 0 | 28.8672
B.72.48.0017.009 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 1 1/2 DN 40 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 1 1/2 DN 40 | cad. | Lavori compiuti | 38.39 | 45.4702 | 0 | 33.5765
B.72.48.0017.011 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 2 DN 50 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 2 DN 50 | cad. | Lavori compiuti | 54.31 | 42.8558 | 0 | 36.1996
B.72.48.0017.013 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 2 1/2 DN 65 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 2 1/2 DN 65 | cad. | Lavori compiuti | 68.83 | 33.8152 | 0 | 45.2419
B.72.48.0017.015 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 3 DN 80 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 3 DN 80 | cad. | Lavori compiuti | 94.85 | 36.8076 | 0 | 42.2457
B.72.48.0017.017 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 4 DN 100 | Saracinesca in ottone · PN 10 diametro 4 DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 118.67 | 29.4194 | 0 | 49.6334
B.72.48.0021 | SARACINESCA IN BRONZO · PN 16 | Fornitura e posa in opera di saracinesca in bronzo PN 16, secondo UNI 7013 avente le seguenti caratteristiche: · corpo in bronzo secondo UNI 7013; · vitone, asta, dado premistoppa, ghiera e cuneo in ottone secondo UNI 5705; · volantino di manovra in acciaio verniciato secondo UNI 5867; · dado in acciaio zincato secondo UNI 5334; · guarnizione in gomma EPDM ISO·1629 · temperatura di esercizio 0 · 100°C. Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0021.005 | Saracinesca in bronzo PN 16 DN 15 |  | cad. | Lavori compiuti | 31.21 | 44.7453 | 0 | 34.3159
B.72.48.0021.007 | Saracinesca in bronzo PN 16 DN 20 |  | cad. | Lavori compiuti | 28.99 | 48.1718 | 0 | 30.8727
B.72.48.0021.009 | Saracinesca in bronzo PN 16 DN 25 |  | cad. | Lavori compiuti | 31.78 | 43.9427 | 0 | 35.1164
B.72.48.0021.011 | Saracinesca in bronzo PN 16 DN 32 |  | cad. | Lavori compiuti | 44.09 | 39.5917 | 0 | 39.4647
B.72.48.0021.013 | Saracinesca in bronzo PN 16 DN 40 |  | cad. | Lavori compiuti | 50.48 | 34.58 | 0 | 44.4731
B.72.48.0021.015 | Saracinesca in bronzo PN 16 DN 50 |  | cad. | Lavori compiuti | 68.21 | 34.1226 | 0 | 44.9348
B.72.48.0021.017 | Saracinesca in bronzo PN 16 DN 65 |  | cad. | Lavori compiuti | 100.94 | 23.0583 | 0 | 55.9937
B.72.48.0021.019 | Saracinesca in bronzo PN 16 DN 80 |  | cad. | Lavori compiuti | 132.69 | 26.311 | 0 | 52.7395
B.72.48.0021.021 | Saracinesca in bronzo PN 16 DN 100 |  | cad. | Lavori compiuti | 195.93 | 17.8186 | 0 | 61.2311
B.72.48.0023 | VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO | Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche: · corpo in bronzo; · anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ; · molla in acciaio inox 18/10; · attacchi flangiati UNI/DIN. Nel prezzo si intendono comprese e compensate le controflange ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0023.001 | attacchi DN 15 |  | cad. | Lavori compiuti | 32.12 | 43.4776 | 0 | 35.5853
B.72.48.0023.003 | attacchi DN 20 |  | cad. | Lavori compiuti | 35.28 | 39.5833 | 0 | 39.4785
B.72.48.0023.005 | attacchi DN 25 |  | cad. | Lavori compiuti | 44.76 | 31.1997 | 0 | 47.8508
B.72.48.0023.007 | attacchi DN 32 |  | cad. | Lavori compiuti | 56.64 | 30.8192 | 0 | 48.2309
B.72.48.0023.009 | attacchi DN 40 |  | cad. | Lavori compiuti | 66.04 | 26.4325 | 0 | 52.6242
B.72.48.0023.011 | attacchi DN 50 |  | cad. | Lavori compiuti | 82.18 | 21.2412 | 0 | 57.8097
B.72.48.0023.013 | attacchi DN 65 |  | cad. | Lavori compiuti | 145.62 | 15.9834 | 0 | 63.0662
B.72.48.0023.015 | attacchi DN 80 |  | cad. | Lavori compiuti | 196.98 | 12.9683 | 0 | 66.0813
B.72.48.0023.017 | attacchi DN 100 | attacchi DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 417.78 | 7.745 | 0 | 71.3062
B.72.48.0025 | VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE | Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ottone PN 16 costituita da: · corpo e manicotto in ottone; · otturatore in resina secondo DIN 53735; · battenti, perni e molle in acciaio inox AISI 302; · guarnizioni di BUNA·N; · attacchi e manicotti filettati gas; · certificazione ISO 9001. Completa di guarnizioni di tenuta, bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0025.001 | Attacchi diametro 1/2 |  | cad. | Lavori compiuti | 23.65 | 59.0486 | 0 | 20
B.72.48.0025.003 | Attacchi diametro 3/4 |  | cad. | Lavori compiuti | 24.1 | 57.9461 | 0 | 21.1203
B.72.48.0025.005 | Attacchi diametro 1 |  | cad. | Lavori compiuti | 26.71 | 52.2838 | 0 | 26.769
B.72.48.0025.007 | Attacchi diametro 1 1/4 |  | cad. | Lavori compiuti | 37.31 | 46.7864 | 0 | 32.2702
B.72.48.0025.009 | Attacchi diametro 1 1/2 |  | cad. | Lavori compiuti | 43.94 | 39.7269 | 0 | 39.3264
B.72.48.0025.011 | Attacchi diametro 2 |  | cad. | Lavori compiuti | 55.35 | 31.5375 | 0 | 47.5158
B.72.48.0025.013 | Attacchi diametro 2 1/2 |  | cad. | Lavori compiuti | 84.04 | 27.6951 | 0 | 51.3565
B.72.48.0025.015 | Attacchi diametro 3 |  | cad. | Lavori compiuti | 104.89 | 24.3541 | 0 | 54.6954
B.72.48.0025.017 | Attacchi diametro 4 |  | cad. | Lavori compiuti | 156.17 | 20.7191 | 0 | 58.3339
B.72.48.0029 | VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA | Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche: · corpo in ghisa; · anello di tenuta e guarnizioni in BUTAN·N; · battenti perni e molle in acciaio inox 18/10; · attacchi flangiati UNI/DIN; · certificazione ISO 9001. Nel prezzo si intendono comprese le controflange le guarnizioni la bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0029.001 | Attacchi DN 50 | Attacchi DN 50 | cad. | Lavori compiuti | 257.41 | 6.7814 | 0 | 72.2699
B.72.48.0029.003 | Attacchi DN 65 | Attacchi DN 65 | cad. | Lavori compiuti | 336.22 | 5.1918 | 0 | 73.8594
B.72.48.0029.005 | Attacchi DN 80 | Attacchi DN 80 | cad. | Lavori compiuti | 410.76 | 5.6663 | 0 | 73.3859
B.72.48.0029.007 | Attacchi DN 100 | Attacchi DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 507.16 | 6.8838 | 0 | 72.1666
B.72.48.0029.009 | Attacchi DN 125 | Attacchi DN 125 | cad. | Lavori compiuti | 679.87 | 5.1351 | 0 | 73.9156
B.72.48.0029.011 | Attacchi DN 150 | Attacchi DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 851.87 | 4.0983 | 0 | 74.9528
B.72.48.0029.013 | Attacchi DN 200 | Attacchi DN 200 | cad. | Lavori compiuti | 1256.04 | 2.7795 | 0 | 76.2715
B.72.48.0031 | VALVOLA DIFFERENZIALE BY·PASS | Fornitura e posa in opera di valvola differenziale by·pass costituita da: · corpo e calptta in ottone OT58 stampato; · otturatore e membrana in perbunan resistente a temperature fino a 140°C; · molla in acciaio inox. La valvola dovra' essere montata a valle della bocca premente della pompa, collegare la tubazione di mandata con quella di ritorno ed essere opportunamente tarata infunzione della prevalenza e della portata della pompa. La pressione della valvola deve essere superiore alla perdita di carico del circuito utilizzatore (alla portata nominale) di circa il 20% per evitare aperture intempestive della valvola stessa. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0031.001 | attacchi diametro 3/4 | attacchi diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 127.15 | 27.4573 | 0 | 51.5926
B.72.48.0031.003 | attacchi diametro 1 1/4 | attacchi diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 246.06 | 14.1884 | 0 | 64.8622
B.72.48.0033 | VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA | Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per piede di colonna avente le seguenti caratteristiche: · corpo e coperchio in bronzo di fusione; · asta in ottone OT58; · tenuta verso l'esterno realizzata mediante bussola precompressa in ammianto graffiato; · volantino in acciaio verniciato; · dispositivo per la lettura ed il blocco della posizione di taratura. La valvola e' comprensiva di sistema di preregolazione con bloccaggio di massima apertura, rubinetti per attacco al manometro differenziale e rubinetto di scarico. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0033.001 | attacchi diametro 1/2 | attacchi diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 69.02 | 20.2333 | 0 | 58.8235
B.72.48.0033.003 | attacchi diametro 3/4 | attacchi diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 72.57 | 19.2435 | 0 | 59.8043
B.72.48.0033.005 | attacchi diametro 1 | attacchi diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 80.54 | 17.3392 | 0 | 61.7085
B.72.48.0033.007 | attacchi diametro 1 1/4 | attacchi diametro 1 1/4 | cad. | Lavori compiuti | 103.55 | 16.8576 | 0 | 62.1922
B.72.48.0033.009 | attacchi diametro 1 1/2 | attacchi diametro 1 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 125.69 | 13.8881 | 0 | 65.1603
B.72.48.0033.011 | attacchi diametro 2 | attacchi diametro 2 | cad. | Lavori compiuti | 162.5 | 10.7422 | 0 | 68.3077
B.72.48.0035 | VALVOLA DI TARATURA | Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per il bilanciamento dei circuiti di distribuzione acqua calda e fredda per impianti di riscaldamento e condizionamento avente le seguenti caratteristiche: · corpo valvola in ghisa; · coperchio e parti interne in Ametal ; · bulloni di fissaggio in acciaio inox; · volantino di manovra in alluminio; · attacchi piezometrici; · anello di tenuta degli alberi (O·Ring) in gomma EPDM; · PN 16; · blocco della posizione di taratura. La valvola e' comprensiva di sistema di preregolazione con bloccaggio di massima apertura, coppelle isolanti preformate, controflange ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0035.001 | attacchi DN 65 | attacchi DN 65 | cad. | Lavori compiuti | 683.48 | 2.554 | 0 | 76.4968
B.72.48.0035.003 | attacchi DN 80 | attacchi DN 80 | cad. | Lavori compiuti | 979.71 | 1.7818 | 0 | 77.2698
B.72.48.0035.005 | attacchi DN 100 | attacchi DN 100 | cad. | Lavori compiuti | 1161.54 | 1.5028 | 0 | 77.5488
B.72.48.0035.007 | attacchi DN 125 | attacchi DN 125 | cad. | Lavori compiuti | 1584.36 | 1.1018 | 0 | 77.9495
B.72.48.0035.009 | attacchi DN 150 | attacchi DN 150 | cad. | Lavori compiuti | 1962.59 | 0.88944 | 0 | 78.162
B.72.48.0035.011 | attacchi DN 200 | attacchi DN 200 | cad. | Lavori compiuti | 4856.91 | 0.35941 | 0 | 78.692
B.72.48.0035.013 | attacchi DN 250 | attacchi DN 250 | cad. | Lavori compiuti | 7045.36 | 0.24777 | 0 | 78.8036
B.72.48.0035.015 | attacchi DN 300 | attacchi DN 300 | cad. | Lavori compiuti | 8610.17 | 0.20274 | 0 | 78.8486
B.72.48.0037 | STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2 · 2 | Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata costituito da: · corpo in ottone; · molla in acciaio inox; · assieme pistone in ottone nichelato; · pressione massima di esercizio 25 bar; · temperatura massima di esercizio 153°C; · precisione +/· 5 %; · campo di pressione da 1,4 a 42 m c. a.; · campo di portata da 0,45 a 15,4 m3/h. Dovra' soddisfare inoltre le seguenti caratteristiche: · mantenimento costante della portata voluta anche al variare delle condizioni di funzionamento dell'impianto; · autopulente; · equilibratura automatica dei circuiti serviti. Lo stabilizzatore sara' completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0037.001 | attacchi 1/2 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | attacchi 1/2 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 106.56 | 16.3814 | 0 | 62.6689
B.72.48.0037.003 | attacchi 1/2 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | attacchi 1/2 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 106.56 | 16.3814 | 0 | 62.6689
B.72.48.0037.005 | attacchi 3/4 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | attacchi 3/4 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 127.46 | 13.6953 | 0 | 65.3538
B.72.48.0037.007 | attacchi 3/4 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | attacchi 3/4 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 127.46 | 13.6953 | 0 | 65.3538
B.72.48.0037.009 | attacchi 1 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | attacchi 1 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 180.59 | 9.6661 | 0 | 69.3837
B.72.48.0037.011 | attacchi 1 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | attacchi 1 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 180.59 | 9.6661 | 0 | 69.3837
B.72.48.0037.013 | attacchi 1 1/4 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | attacchi 1 1/4 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 206.27 | 8.4627 | 0 | 70.5871
B.72.48.0037.015 | attacchi 1 1/4 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | attacchi 1 1/4 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 206.27 | 8.4627 | 0 | 70.5871
B.72.48.0037.017 | attacchi 1 1/2 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | attacchi 1 1/2 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 313.03 | 5.5765 | 0 | 73.4754
B.72.48.0037.019 | attacchi 1 1/2 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | attacchi 1 1/2 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 313.03 | 5.5765 | 0 | 73.4754
B.72.48.0037.021 | attacchi 2 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | attacchi 2 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 345.29 | 5.0555 | 0 | 73.9958
B.72.48.0037.023 | attacchi 2 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | attacchi 2 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 345.29 | 5.0555 | 0 | 73.9958
B.72.48.0039 | STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 · DN 80 | Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata costituito da: · corpo in ottone; · molla in acciaio inox; · assieme pistone in ottone nichelato; · attacchi flangiati; · pressione massima di esercizio 25 bar; · temperatura massima di esercizio 135°C; · precisione +/· 5 %; · campo di pressione da 1,4 a 42 m.c. a.; · campo di portata da 1,82 a 34,1 m3/h. Dovra' soddisfare inoltre le seguenti caratteristiche: · mantenimento costante della portata voluta anche al variare delle condizioni di funzionamento dell'impianto; · autopulente; · equilibratura automatica dei circuiti serviti. Lo stabilizzatore sara' completo di controflange, tiranti, guarnizioni, bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0039.005 | attacchi DN 65 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | attacchi DN 65 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2099.56 | 3.3797 | 0 | 75.6716
B.72.48.0039.007 | attacchi DN 65 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | attacchi DN 65 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2099.56 | 3.3797 | 0 | 75.6716
B.72.48.0039.009 | attacchi DN 80 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | attacchi DN 80 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2396.64 | 2.9607 | 0 | 76.0907
B.72.48.0039.011 | attacchi DN 80 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | attacchi DN 80 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2396.64 | 2.9607 | 0 | 76.0907
B.72.48.0041 | STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 · DN350 | Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata costituito da: · corpo in ghisa; · molla in acciaio inox; · assieme pistone in ottone nichelato; · attacchi flangiati; · pressione massima di esercizio 25 bar; · temperatura massima di esercizio 135°C; · precisione +/· 5 %; · campo di pressione da 1,4 a 42 m c. a.; · campo di portata da 16 a 734,5 m3/h. Dovra' soddisfare inoltre le seguenti caratteristiche: · mantenimento costante della portata voluta anche al variare delle condizioni di funzionamento dell'impianto; · autopulente; · equilibratura automatica dei circuiti serviti. Lo stabilizzatore sara' completo di controflange, tiranti, guarnizioni, bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0041.001 | attacchi DN 100 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | attacchi DN 100 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2707.85 | 2.6205 | 0 | 76.4307
B.72.48.0041.003 | attacchi DN 100 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | attacchi DN 100 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 2707.85 | 2.6205 | 0 | 76.4307
B.72.48.0041.005 | attacchi DN 150 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | attacchi DN 150 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 6311.6 | 2.2035 | 0 | 76.8479
B.72.48.0041.007 | attacchi DN 150 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | attacchi DN 150 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 6311.6 | 2.2035 | 0 | 76.8479
B.72.48.0041.009 | attacchi DN 200 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | attacchi DN 200 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 9491.54 | 1.4653 | 0 | 77.586
B.72.48.0041.011 | attacchi DN 200 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | attacchi DN 200 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 9491.54 | 1.4653 | 0 | 77.586
B.72.48.0041.013 | attacchi DN 250 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | attacchi DN 250 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 14175.69 | 0.9811 | 0 | 78.0703
B.72.48.0041.015 | attacchi DN 250 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | attacchi DN 250 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 14175.69 | 0.9811 | 0 | 78.0703
B.72.48.0041.017 | attacchi DN 300 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | attacchi DN 300 campo di pressione 1,4·22,4 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 17840.4 | 0.77957 | 0 | 78.2718
B.72.48.0041.019 | attacchi DN 300 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | attacchi DN 300 campo di pressione 3,5·42 m.c.a. | cad. | Lavori compiuti | 17840.4 | 0.77957 | 0 | 78.2718
B.72.48.0043 | RUBINETTO A SFERA IN OTTONE | Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera in ottone, PN 16, costituito da: · corpo, manicotto, sfera, ghiera e portagomma in ottone cromato secondo UNI 5705; · seggi e guarnizione premistoppa in P.T.F.E.; · premistoppa e perno di manovra in ottone secondo UNI 5705; · leva di manovra in alluminio verniciato secondo UNI 7363; · bullone in acciaio UNI 5334; · guarnizione O·ring in gomma; · rompigetto in plastica; · temperatura di esercizio 0 · 100°C. Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi . |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.48.0043.001 | Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/8 DN 10 | Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/8 DN 10 | cad. | Lavori compiuti | 28.42 | 49.1379 | 0 | 29.9085
B.72.48.0043.003 | Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2 DN 15 | Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2 DN 15 | cad. | Lavori compiuti | 29.19 | 47.8417 | 0 | 31.2093
B.72.48.0043.005 | Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/4 DN 20 | Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/4 DN 20 | cad. | Lavori compiuti | 33.04 | 42.2669 | 0 | 36.7736
B.72.48.0043.007 | Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1 DN 25 | Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1 DN 25 | cad. | Lavori compiuti | 42.72 | 32.6896 | 0 | 46.3717
B.72.50 | LAVORI COMPIUTI · VALVOLAME RADIATORI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.50.0001 | VALVOLE RADIATORI | Fornitura e posa in opera di valvole radiatori a semplice regolaggio sulla mandata di ogni corpo scaldante. Le valvole dovranno essere in bronzo BS 2N UNI 7013/8.72 oppure in ottone stampato OT 60 UNI 4891.62. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei cappucci che dovranno essere stampati in vetroresina termoindurente e costituiranno volantino di manovra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.50.0001.001 | diametro attacco: 1/2 | diametro attacco: 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 44.19 | 46.2458 | 0 | 32.8129
B.72.50.0003 | DETENTORE | Fornitura e posa in opera di detentore montato sul ritorno di ogni corpo scaldante. Il detentore dovrà essere in bronzo BS 2N UNI 7013/8.72 oppure in ottone stampato OT 60 UNI 4891.62. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei cappucci e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.50.0003.001 | diametro attacco: 1/2 | diametro attacco: 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 40.12 | 50.9372 | 0 | 28.1157
B.72.50.0005 | VALVOLINA AUTOMATICA SFOGO ARIA | Fornitura e posa in opera di valvolina automatica sfogo aria costituita da: · corpo in ottone OT 58 cromato con attacco da 3/8 ; · coperchio portadischetti in ottone OT 58; · molla per la sfera in acciaio speciale; · anello di tenuta O·ring in neoprene; · dischetti in fibra cellulosa speciale; · volantino di sicurezza manovrabile con chiave esagonale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.50.0005.001 | diametro attacco: 3/8 | diametro attacco: 3/8 | cad. | Lavori compiuti | 34.66 | 19.6538 | 0 | 59.3883
B.72.50.0006 | VALVOLINA MANUALE SFOGO ARIA | Fornitura e posa in opera di valvolina manuale di sfogo aria avente le seguenti caratteristiche: · corpo in ottone OT 58 cromato con attacco da 3/8 ; · manopola in resina acetalica; · filettatura provvista di anello di tenuta in PTFE; Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.50.0006.001 | diametro attacco: 3/8 | diametro attacco: 3/8 | cad. | Lavori compiuti | 12.01 | 56.7194 | 0 | 22.348
B.72.50.0008 | VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE STATICA E COMANDO TERMOSTATICO | Fornitura e posa in opera di valvola termostatica per radiatori con preregolazione, sulla mandata di ogni corpo scaldante, avente le seguenti caratteristiche: · valvola termostatizzabile a squadra, con preregolazione, per tubi in rame, plastica semplice e multistrato o ferro; corpo in ottone cromato, asta in acciaio inossidabile, tenute in EPDM, manopola in ABS; Pmax 10 bar, Pmax con comando montato 1 bar, temperatura d'esercizio 5÷100°C; · comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido, temperatura massima ambiente 50°C, scala di regolazione da * a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 7 a 28°C, con possibilità di bloccaggio e limitazione di temperatura, intervento antigelo 7°C, certificazione TELL, Classe A. La testa termostatica avrà una resistenza alla flessione maggiorata (circa 1000 N). Sarà dotata di antifurto integrato e provvista della funzione di antimanomissione, Il prezzo sarà comprensivo di quanto altro necessario ad esclusione dei raccordi di serraggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.50.0008.001 | diametro attacco: 1/2 | diametro attacco: 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 76.65 | 22.2179 | 0 | 56.8297
B.72.50.0008.003 | diametro attacco: 3/4 | diametro attacco: 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 87.35 | 19.4963 | 0 | 59.5535
B.72.50.0009 | VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE DINAMICA E COMANDO TERMOSTATICO | Fornitura e posa in opera di valvola termostatica per radiatori con funzione specifica per la compensazione dinamica di portate d'acqua variabili e oscillazioni di pressione. Essa combina insieme una valvola di regolazione convenzionale con portata preimpostata e un pressostato differenziale integrato. Quando tutti i radiatori sono dotati di queste valvole ed impostati sulla portata necessaria, la compensazione e la messa in funzione dell'intero sistema di riscaldamento deve avvenire in modo completamente automatico, anche in esercizio a carico parziale per tutto il periodo di riscaldamento. La valvola dovrà avere le seguenti caratteristiche: · corpo in ottone con nichelatura. · cono valvola in NBR. · perno attuatore del premistoppa in acciaio cromato, posizionato in un O·ring in EPDM continuamente lubrificato. Il gruppo completo del premistoppa può essere sostituito senza dover scaricare l'impianto. · dispositivo limitatore di portata in PPS per preimpostare la massima portata idrica, compresa fra 20 e 125 l/h. · regolatore di pressione incorporato in Ottone/EPDM che mantiene la pressione differenziale a un livello costante di 0,1 bar, garantendo la portata impostata. · massima pressione di esercizio 10 bar. · pressione differenziale massima 0,6 bar. · pressione differenziale minima 0,1 bar. · test pressione 16 bar. · max. temperatura di esercizio 95° C. · min. temperatura di esercizio 2° C. · attacchi a squadra per tubo ferro/rame 3/8 , 1/2 o 3/4 F. · attacco al radiatore 3/8 , 1/2 o 3/4 M con codolo fornito di pre·guarnizione in EPDM. · sicurezza antifurto; · resistenza a flessione della testa superiore a 100 kg. Il prezzo sarà comprensivo di comando termostatico con sensore incorporato con elemento sensibile a liquido e quanto altro necessario ad esclusione dei raccordi di serraggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.50.0009.001 | diametro attacco: 1/2 | diametro attacco: 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 80.74 | 16.8739 | 0 | 62.1749
B.72.50.0009.003 | diametro attacco: 3/4 | diametro attacco: 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 84.43 | 16.1364 | 0 | 62.916
B.72.52 | LAVORI COMPIUTI · CORPI SCALDANTI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.52.0001 | RECUPERO RADIATORI | Recupero di radiatori esistenti di ogni tipo e misura comprendente lo smontaggio e riassemblaggio dei vari elementi per la trasformazione in corpi della capacità termica atta al fabbisogno dei vari locali, lavaggio interno, sostituzione ed eventuale aggiunta di tappi, nipples, guarnizioni, valvoline manuali di sfogo aria, rubinetti di scarico e mensole di sostegno. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.52.0001.001 | a forfait | a forfait | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.52.0001.003 |  |  | kW | Lavori compiuti | 76.63 | 44.4473 | 0 | 34.6079
B.72.52.0003 | RADIATORI IN GHISA | Fornitura e posa in opera di radiatori in ghisa, marchio E.CO.MA.R., ad elementi componibili a più colonne o a piastre, garantiti alla pressione di 4 Ate. La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati. Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; sarà ancorato al muro mediante 4 mensole di sostegno di lunghezza tale da evitare lo sbandieramento; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3·4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante. La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C. Per altezze di radiatore superiore a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in basso, sarà obbligatorio l'inserimento di diaframma sull'attacco di mandata al fine di distribuire meglio il fluido vettore all'interno del corpo scaldante. Il radiatore è comprensivo di detentore in bronzo od ottone, valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di scarico. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo e quanto altro ncessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.52.0003.005 |  |  | kW | Lavori compiuti | 215.1 | 15.8345 | 0 | 63.2004
B.72.52.0004 | PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO | Fornitura e posa in opera di Piastre Radianti, realizzate in alluminio estruso 6060 TS secondo UNI 9006/1; assenza di punti di giunzione saldati; con accoppiamenti ad incastro con tenuta meccanica; verniciatura a polveri; resistenza a pressione non inferiore a 710 Pa; Contenuto d'acqua pari a 4 l/m2. Possibilità di sollevamento e trasporto da parte di una sola persona (peso contenuto entro i 30 kg previsti dalla 626/96); Ancoraggio a parete con sistema che ne permetta la loro rapida amovibilità in caso di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle pareti; Per la prevenzione degli infortuni dovuti ad urto le piastre dovranno avere sporgenza massima da filo muro (ingombro massimo) non superiore a 45mm ed essere prive di spigoli vivi. Le naturali sporgenze dovranno essere stondate, i fianchi cedevoli per assorbimento urti e le superfici dovranno essere piane e senza asperità o fessure che possano cagionare danno alle dita. Per la prevenzione degli infortuni dovuti a scottature, le piastre dovranno avere la temperatura di utilizzo consigliata non superiore ai 55°C e non avere valvole di sfiato a vista e/o detentori esterni. La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati. Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; sarà ancorato al muro mediante apposite staffe di sostegno di lunghezza tale da evitare l'innesco di possibili fattori convettivi; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco massimo di 2,5 cm ed un ingombro massimo di 5 cm dalla parete verticale. L'alimentazione dovrà essere incrociata. La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura D t = 50°C. La piastra radiante è comprensiva di: N° 1 Fianchetto destro, N° 1 Fianchetto sinistro, N° 2 staffe per fissaggio a parete, N° 4 viti 3,5 X 30, N° 4 cunei per il fissaggio alla staffa, N° 1 foglio di alluminio adesivo della dimensione delle Piastre Radianti, N° 1 profilo copritestata superiore, N° 1 profilo copritestata inferiore, N° 1 coprigiunto superiore destro, N° 1 coprigiunto inferiore destro, N° 1 coprigiunto superiore sinistro, N° 1 coprigiunto inferiore sinistro, N° 4 tasselli ad espansione da 8 mm completi di vite, N° 1 tappo da 3/8 , N° 1 valvola di sfogo aria manuale od automatica da 3/8 , N° 4 raccordi da 3/8 X 12 Per altezze di radiatore superiore a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in basso, sarà obbligatorio l'inserimento di diaframma sull'attacco di mandata al fine di distribuire meglio il fluido vettore all'interno del corpo scaldante. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo, l'allacciamento alla rete di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.52.0004.001 | piastre altezza 80 cm | piastre altezza 80 cm | kW/h | Lavori compiuti | 320.4 | 10.6305 | 0 | 68.4282
B.72.52.0004.003 | piastre altezza 160 cm | piastre altezza 160 cm | kW/h | Lavori compiuti | 283.6 | 12.0099 | 0 | 67.0465
B.72.52.0004.005 | piastre altezza 200 cm | piastre altezza 200 cm | kW/h | Lavori compiuti | 277.4 | 12.2783 | 0 | 66.7653
B.72.52.0004.007 | piastre altezza 250 cm | piastre altezza 250 cm | kW/h | Lavori compiuti | 253.9 | 13.4147 | 0 | 65.6254
B.72.52.0004.009 | piastre altezza 300 cm | piastre altezza 300 cm | kW/h | Lavori compiuti | 249.4 | 13.6568 | 0 | 65.3809
B.72.52.0005 | RADIATORI LAMELLARI IN ACCIAIO | Fornitura e posa in opera di radiatori lamellari in aciaio, realizzati mediante imbutitura e saldatura elettrica con lamiera Fe o Fe P02 UNI 5866.66 di spessore non inferiore a 12/10 di mm. La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati. Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3·4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante. La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C. Per altezze di radiatore superiore a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in basso, sarà obbligatorio l'inserimento di diaframma sull'attacco di mandata al fine di distribuire meglio il fluido vettore all'interno del corpo scaldante. Il radiatore è comprensivo di detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno, valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di scarico. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo previo trattamento di fosfatazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.52.0005.001 |  |  | kW | Lavori compiuti | 179.1 | 2.282 | 0 | 76.7504
B.72.52.0007 | RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO | Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in acciaio, realizzati in lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866.66 di spessore 15/10 di mm. L'unione dei vari elementi dei radiatori dovrà essere realizzata con nippli conici a doppia filettatura. La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati. Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3·4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante. La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C. Per altezze di radiatore superiore a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in basso, sarà obbligatorio l'inserimento di diaframma sull'attacco di mandata al fine di distribuire meglio il fluido vettore all'interno del corpo scaldante. Il radiatore è comprensivo di detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno, valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di scarico. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo previo trattamento di fosfatazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.52.0007.002 | 2 colonne, H fino a 200 | 2 colonne, H fino a 200 | kW | Lavori compiuti | 766.6 | 4.443 | 0 | 74.6079
B.72.52.0007.003 | 2 colonne, H fino a 300 | 2 colonne, H fino a 300 | kW | Lavori compiuti | 575.5 | 5.9183 | 0 | 73.1267
B.72.52.0007.005 | 2 colonne, H fino a 400 | 2 colonne, H fino a 400 | kW | Lavori compiuti | 466.7 | 7.2981 | 0 | 71.7607
B.72.52.0007.007 | 2 colonne, H fino a 500 | 2 colonne, H fino a 500 | kW | Lavori compiuti | 394.3 | 8.6381 | 0 | 70.4091
B.72.52.0007.009 | 2 colonne, H fino a 600 | 2 colonne, H fino a 600 | kW | Lavori compiuti | 346.4 | 9.8326 | 0 | 69.2148
B.72.52.0007.011 | 2 colonne, H fino a 750 | 2 colonne, H fino a 750 | kW | Lavori compiuti | 319.9 | 10.6471 | 0 | 68.4151
B.72.52.0007.013 | 2 colonne, H fino a 900 | 2 colonne, H fino a 900 | kW | Lavori compiuti | 302.5 | 11.2595 | 0 | 67.7884
B.72.52.0007.015 | 2 colonne, H fino a 1000 | 2 colonne, H fino a 1000 | kW | Lavori compiuti | 302.4 | 11.2632 | 0 | 67.7778
B.72.52.0007.017 | 2 colonne, H fino a 1500 | 2 colonne, H fino a 1500 | kW | Lavori compiuti | 345.4 | 9.861 | 0 | 69.1836
B.72.52.0007.019 | 2 colonne, H fino a 1800 | 2 colonne, H fino a 1800 | kW | Lavori compiuti | 344.4 | 9.8897 | 0 | 69.1521
B.72.52.0007.021 | 2 colonne, H fino a 2000 | 2 colonne, H fino a 2000 | kW | Lavori compiuti | 333.2 | 10.2221 | 0 | 68.8355
B.72.52.0007.023 | 2 colonne, H fino a 2500 | 2 colonne, H fino a 2500 | kW | Lavori compiuti | 349 | 9.7593 | 0 | 69.3009
B.72.52.0007.025 | 3 colonne, H fino a 200 | 3 colonne, H fino a 200 | kW | Lavori compiuti | 652.6 | 5.741 | 0 | 73.316
B.72.52.0007.027 | 3 colonne, H fino a 300 | 3 colonne, H fino a 300 | kW | Lavori compiuti | 440.5 | 8.5053 | 0 | 70.5471
B.72.52.0007.029 | 3 colonne, H fino a 400 | 3 colonne, H fino a 400 | kW | Lavori compiuti | 346 | 10.8283 | 0 | 68.2197
B.72.52.0007.031 | 3 colonne, H fino a 500 | 3 colonne, H fino a 500 | kW | Lavori compiuti | 307.8 | 12.1722 | 0 | 66.8811
B.72.52.0007.033 | 3 colonne, H fino a 600 | 3 colonne, H fino a 600 | kW | Lavori compiuti | 272.1 | 13.7692 | 0 | 65.2922
B.72.52.0007.035 | 3 colonne, H fino a 750 | 3 colonne, H fino a 750 | kW | Lavori compiuti | 271.8 | 13.7844 | 0 | 65.2539
B.72.52.0007.037 | 3 colonne, H fino a 900 | 3 colonne, H fino a 900 | kW | Lavori compiuti | 247.5 | 15.1378 | 0 | 63.903
B.72.52.0007.039 | 3 colonne, H fino a 1000 | 3 colonne, H fino a 1000 | kW | Lavori compiuti | 271.8 | 13.7844 | 0 | 65.2539
B.72.52.0007.041 | 3 colonne, H fino a 1500 | 3 colonne, H fino a 1500 | kW | Lavori compiuti | 332.5 | 11.268 | 0 | 67.7774
B.72.52.0007.043 | 3 colonne, H fino a 1800 | 3 colonne, H fino a 1800 | kW | Lavori compiuti | 335.6 | 11.1639 | 0 | 67.8963
B.72.52.0007.045 | 3 colonne, H fino a 2000 | 3 colonne, H fino a 2000 | kW | Lavori compiuti | 337.1 | 11.1142 | 0 | 67.9442
B.72.52.0007.047 | 3 colonne, H fino a 2500 | 3 colonne, H fino a 2500 | kW | Lavori compiuti | 344.5 | 10.8755 | 0 | 68.1742
B.72.52.0007.049 | 4 colonne, H fino a 200 | 4 colonne, H fino a 200 | kW | Lavori compiuti | 623.8 | 6.5521 | 0 | 72.5008
B.72.52.0007.051 | 4 colonne, H fino a 300 | 4 colonne, H fino a 300 | kW | Lavori compiuti | 426 | 9.5944 | 0 | 69.4507
B.72.52.0007.053 | 4 colonne, H fino a 400 | 4 colonne, H fino a 400 | kW | Lavori compiuti | 346.8 | 11.7855 | 0 | 67.2607
B.72.52.0007.055 | 4 colonne, H fino a 500 | 4 colonne, H fino a 500 | kW | Lavori compiuti | 296.9 | 13.7663 | 0 | 65.2947
B.72.52.0007.057 | 4 colonne, H fino a 600 | 4 colonne, H fino a 600 | kW | Lavori compiuti | 263.8 | 15.4936 | 0 | 63.5557
B.72.52.0007.059 | 4 colonne, H fino a 750 | 4 colonne, H fino a 750 | kW | Lavori compiuti | 257.1 | 15.8973 | 0 | 63.1505
B.72.52.0007.061 | 4 colonne, H fino a 900 | 4 colonne, H fino a 900 | kW | Lavori compiuti | 238.1 | 17.1659 | 0 | 61.89
B.72.52.0007.063 | 4 colonne, H fino a 1000 | 4 colonne, H fino a 1000 | kW | Lavori compiuti | 263 | 15.5407 | 0 | 63.5209
B.72.52.0007.065 | 4 colonne, H fino a 1500 | 4 colonne, H fino a 1500 | kW | Lavori compiuti | 328.7 | 12.4344 | 0 | 66.6139
B.72.52.0007.067 | 4 colonne, H fino a 1800 | 4 colonne, H fino a 1800 | kW | Lavori compiuti | 332.4 | 12.296 | 0 | 66.7449
B.72.52.0007.069 | 4 colonne, H fino a 2000 | 4 colonne, H fino a 2000 | kW | Lavori compiuti | 376.5 | 10.8558 | 0 | 68.1965
B.72.52.0007.071 | 4 colonne, H fino a 2500 | 4 colonne, H fino a 2500 | kW | Lavori compiuti | 339.2 | 12.0495 | 0 | 66.9988
B.72.52.0007.073 | 5 colonne, H fino a 200 | 5 colonne, H fino a 200 | kW | Lavori compiuti | 651.8 | 6.7932 | 0 | 72.2553
B.72.52.0007.075 | 5 colonne, H fino a 300 | 5 colonne, H fino a 300 | kW | Lavori compiuti | 502.6 | 8.8098 | 0 | 70.2467
B.72.52.0007.077 | 5 colonne, H fino a 400 | 5 colonne, H fino a 400 | kW | Lavori compiuti | 407.4 | 10.8684 | 0 | 68.1787
B.72.52.0007.079 | 5 colonne, H fino a 500 | 5 colonne, H fino a 500 | kW | Lavori compiuti | 349.2 | 12.6798 | 0 | 66.3688
B.72.52.0007.081 | 5 colonne, H fino a 600 | 5 colonne, H fino a 600 | kW | Lavori compiuti | 318.2 | 13.9151 | 0 | 65.1351
B.72.52.0007.083 | 5 colonne, H fino a 750 | 5 colonne, H fino a 750 | kW | Lavori compiuti | 304 | 14.5651 | 0 | 64.4934
B.72.52.0007.085 | 5 colonne, H fino a 900 | 5 colonne, H fino a 900 | kW | Lavori compiuti | 291.6 | 15.1845 | 0 | 63.8752
B.72.52.0007.087 | 5 colonne, H fino a 1000 | 5 colonne, H fino a 1000 | kW | Lavori compiuti | 294.4 | 15.0401 | 0 | 64.0149
B.72.52.0007.089 | 5 colonne, H fino a 1500 | 5 colonne, H fino a 1500 | kW | Lavori compiuti | 345.6 | 12.8119 | 0 | 66.25
B.72.52.0007.091 | 5 colonne, H fino a 1800 | 5 colonne, H fino a 1800 | kW | Lavori compiuti | 351.1 | 12.6112 | 0 | 66.4369
B.72.52.0007.093 | 5 colonne, H fino a 2000 | 5 colonne, H fino a 2000 | kW | Lavori compiuti | 352.5 | 12.5611 | 0 | 66.4851
B.72.52.0007.095 | 5 colonne, H fino a 2500 | 5 colonne, H fino a 2500 | kW | Lavori compiuti | 349.9 | 12.6545 | 0 | 66.4075
B.72.52.0007.097 | 6 colonne, H fino a 200 | 6 colonne, H fino a 200 | kW | Lavori compiuti | 642.9 | 7.417 | 0 | 71.6379
B.72.52.0007.099 | 6 colonne, H fino a 300 | 6 colonne, H fino a 300 | kW | Lavori compiuti | 513.3 | 9.2897 | 0 | 69.7565
B.72.52.0007.101 | 6 colonne, H fino a 400 | 6 colonne, H fino a 400 | kW | Lavori compiuti | 417.3 | 11.4268 | 0 | 67.6156
B.72.52.0007.103 | 6 colonne, H fino a 500 | 6 colonne, H fino a 500 | kW | Lavori compiuti | 358.1 | 13.3158 | 0 | 65.7247
B.72.52.0007.105 | 6 colonne, H fino a 600 | 6 colonne, H fino a 600 | kW | Lavori compiuti | 325.8 | 14.636 | 0 | 64.4138
B.72.52.0007.107 | 6 colonne, H fino a 750 | 6 colonne, H fino a 750 | kW | Lavori compiuti | 312.5 | 15.2589 | 0 | 63.7952
B.72.52.0007.109 | 6 colonne, H fino 900 | 6 colonne, H fino 900 | kW | Lavori compiuti | 317.1 | 15.0375 | 0 | 64.005
B.72.52.0007.111 | 6 colonne, H fino 1000 | 6 colonne, H fino 1000 | kW | Lavori compiuti | 311.6 | 15.303 | 0 | 63.7548
B.72.52.0007.113 | 6 colonne, H fino 1500 | 6 colonne, H fino 1500 | kW | Lavori compiuti | 362.7 | 13.147 | 0 | 65.9112
B.72.52.0007.115 | 6 colonne, H fino 1800 | 6 colonne, H fino 1800 | kW | Lavori compiuti | 367.7 | 12.9682 | 0 | 66.0756
B.72.52.0007.117 | 6 colonne, H fino 2000 | 6 colonne, H fino 2000 | kW | Lavori compiuti | 369.7 | 12.898 | 0 | 66.1509
B.72.52.0007.119 | 6 colonne, H fino 2500 | 6 colonne, H fino 2500 | kW | Lavori compiuti | 365 | 13.0641 | 0 | 65.989
B.72.52.0008 | VENTILCONVETTORI · 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. | Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940 e costituiti da: · carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata contro la formazione della ruggine e della corrosione, completa di griglie ad alette fisse in materiale termoplastico ad alta resistenza sull'aspirazione e di griglie orientabili in materiale termoplastico ad alta resistenza sulla mandata dell'aria; · telaio in acciaio zincato con attacchi per la carenatura esterna, fori per viti di fissaggio e piedini di sostegno; · uno o due elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori a tre velocità ammortizzati con appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi; · filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore; · una batteria di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di alluminio rigido, completa di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvolina di sfiato e detentore per il sezionamento e la regolazione della portata; · termostato ambiente di tipo elettronico per il controllo dell'accensione e dello spegnimento del ventilatore. Il pannello comandi sarà completo di pulsante acceso/spento, di un commutatore estate/inverno, cursore per regolare la temperatura ambiente, selettore delle velocità del ventilatore, sonda di consenso nella fase invernale, sull'acqua calda, impostata a 35°C. Il termostato andrà posato a parete con posizione ed altezza a scelta della D.L. · valvola a due o tre vie a funzionamento on/off, tempo di apertura e chiusura adeguati alla funzione di regolazione della temperatura ambiente, alimentazione 220·230 V monofase, completa di raccorderia; · bacinella di raccolta condensa per l'utilizzo del ventilconvettore in raffrescamento; · raccordi in lamiera alle griglie della carenatura esterna; · eventuali raccordi e pezzi speciali in lamiera di alluminio verniciata per la posa in controsoffitto; · certificazione CE. Adatto per posa a pavimento con mobiletto in vista, sospeso con mobiletto in vista, incassato. La potenza del ventilconvettore richiesta ai fini della contabilizzazione sarà determinata con i seguenti parametri: temperatura aria ambiente = 20°C; temperatura ingresso/uscita acqua = 70/60°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, per l'allacciamento alla rete di scarico della condensa (per funzionamento estivo) e ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo non sono incluse le linee elettriche di alimentazione, |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.52.0008.001 | potenzialità in risc. 2500 W | potenzialità in risc. 2500 W | cad. | Lavori compiuti | 799.3 | 17.0449 | 0 | 62.0093
B.72.52.0008.003 | potenzialità in risc. 3000 W | potenzialità in risc. 3000 W | cad. | Lavori compiuti | 802 | 16.9875 | 0 | 62.0623
B.72.52.0008.005 | potenzialità in risc. 3500 W | potenzialità in risc. 3500 W | cad. | Lavori compiuti | 826.8 | 16.478 | 0 | 62.5714
B.72.52.0008.007 | potenzialità in risc. 4000 W | potenzialità in risc. 4000 W | cad. | Lavori compiuti | 843.7 | 16.1479 | 0 | 62.9062
B.72.52.0008.009 | potenzialità in risc. 4500 W | potenzialità in risc. 4500 W | cad. | Lavori compiuti | 854.7 | 15.9401 | 0 | 63.1145
B.72.52.0008.011 | potenzialità in risc. 5000 W | potenzialità in risc. 5000 W | cad. | Lavori compiuti | 868.4 | 15.6886 | 0 | 63.3625
B.72.52.0008.013 | potenzialità in risc. 5500 W | potenzialità in risc. 5500 W | cad. | Lavori compiuti | 879.4 | 15.4924 | 0 | 63.5592
B.72.52.0008.015 | potenzialità in risc. 6000 W | potenzialità in risc. 6000 W | cad. | Lavori compiuti | 886.1 | 15.3752 | 0 | 63.6768
B.72.52.0008.021 | potenzialità in risc. 7500 W | potenzialità in risc. 7500 W | cad. | Lavori compiuti | 913.9 | 14.9075 | 0 | 64.1471
B.72.52.0008.025 | potenzialità in risc. 8500 W | potenzialità in risc. 8500 W | cad. | Lavori compiuti | 926.1 | 14.7112 | 0 | 64.3386
B.72.52.0008.035 | potenzialità in risc. 11000 W | potenzialità in risc. 11000 W | cad. | Lavori compiuti | 941.5 | 14.4705 | 0 | 64.582
B.72.52.0008.043 | potenzialità in risc. 13000 W | potenzialità in risc. 13000 W | cad. | Lavori compiuti | 970.1 | 14.0439 | 0 | 65.0077
B.72.52.0016 | AEROTERMI ELICOIDALI | Fornitura e posa in opera di aerotermi elicoidali rispondenti alla normativa UNI 6552 e costituiti da: · cassa portante in acciaio stampato protetta contro l'ossidazione e la corrosione mediante trattamento di fosfatizzazione e di verniciatura elettrostatica in forno; · griglie in acciaio stampato a profilo sagomato orientabili separatamente; · ventilatore elicoidale a quattro pale in alluminio, di tipo antiscintilla; · motore elettrico, 380 V 50 Hz, a doppia velocità, silenzioso, ammortizzato con appositi supporti elastici e protetto contro i sovraccarichi; · batteria di scambio termico con tubo in rame ad alettatura a pacco continuo in alluminio rigido di alluminio, completa di attacchi per il collegamento alla rete idraulica di alimentazione, rubinetto di scarico e detentore per il sezionamento e la regolazione della portata; · termostato di minima, del tipo ad immersione, montato sul ritorno del circuito, per l'arresto del ventilatore; · pannello per l'accensione e la commutazione della velocità del ventilatore; · telesalvamotore; · certificazione CE. La potenza dell'areotermo richiesta ai fini della contabilizzazione sarà determinata con i seguenti parametri: temperatura di mandata dell'acqua di 85°C, salto termico 15°C, temperatura dell'aria ambiente di 15°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, per le mensole e ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo non sono incluse le linee elettriche di alimentazione. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.52.0016.003 | potenzialità 7500 W | potenzialità 7500 W | cad. | Lavori compiuti | 877.9 | 31.0377 | 0 | 48.0169
B.72.52.0016.005 | potenzialità 9000 W | potenzialità 9000 W | cad. | Lavori compiuti | 919.7 | 29.6271 | 0 | 49.4226
B.72.52.0016.007 | potenzialità 11000 W | potenzialità 11000 W | cad. | Lavori compiuti | 960.2 | 28.3774 | 0 | 50.6707
B.72.52.0016.009 | potenzialità 14000 W | potenzialità 14000 W | cad. | Lavori compiuti | 1024.7 | 26.5912 | 0 | 52.4583
B.72.52.0016.011 | potenzialità 17000 W | potenzialità 17000 W | cad. | Lavori compiuti | 1027.2 | 26.5265 | 0 | 52.5253
B.72.52.0016.013 | potenzialità 20000 W | potenzialità 20000 W | cad. | Lavori compiuti | 1087.9 | 25.0464 | 0 | 54.0068
B.72.52.0016.015 | potenzialità 23000 W | potenzialità 23000 W | cad. | Lavori compiuti | 1103.1 | 24.7013 | 0 | 54.3505
B.72.52.0016.017 | potenzialità 26000 W | potenzialità 26000 W | cad. | Lavori compiuti | 1105.6 | 24.6454 | 0 | 54.4085
B.72.52.0016.019 | potenzialità 29000 W | potenzialità 29000 W | cad. | Lavori compiuti | 1109.4 | 24.561 | 0 | 54.4925
B.72.52.0016.021 | potenzialità 32000 W | potenzialità 32000 W | cad. | Lavori compiuti | 1166 | 23.3688 | 0 | 55.7067
B.72.52.0016.023 | potenzialità 35000 W | potenzialità 35000 W | cad. | Lavori compiuti | 1173 | 23.2293 | 0 | 55.8005
B.72.52.0016.025 | potenzialità 40000 W | potenzialità 40000 W | cad. | Lavori compiuti | 1230 | 22.1528 | 0 | 56.8732
B.72.52.0016.027 | potenzialità 45000 W | potenzialità 45000 W | cad. | Lavori compiuti | 1231 | 22.1348 | 0 | 56.9082
B.72.52.0016.029 | potenzialità 50000 W | potenzialità 50000 W | cad. | Lavori compiuti | 1455 | 18.7271 | 0 | 60.312
B.72.52.0019 | TERMOSTRISCE RADIANTI | Fornitura e posa in opera di termostrisce radianti costituite da: · piastra radiante in acciaio di qualità, spessore 0,8 mm, sagomata a freddo mediante procedimento meccanico di profilatura, idonea per essere impiegata con pressione d'esercizio sino a 4 bar e temperatura massima del fluido pari a 120°C; Nella stessa sono ricavati alloggiamenti semicircolari di tipo autobloccante atti a ricevere le tubazioni convogliatrici del fluido termovettore; · tubi in acciaio inseriti a pressione entro gli alloggiamenti semicircolari della piastra, ricavati per elettrosaldatura da nastro di qualità, laminato a freddo e adatti per acqua di mandata fino a 85°C. Traverse angolari per realizzare la sospensione della striscia; · materassino isolante (spessore fino a 50 mm), in fibra di vetro apprettata protetta nella parte superiore con foglio alluminato; · trattamento di protezione con speciale procedimento di fosfosgrassaggio e verniciatura con polvere epossipoliestere essiccata in forno a 180°C Colore RAL 9002 (grigio chiaro) o RAL 9010 (bianco); · Classe di reazione al fuoco A1; · La vernice utilizzata è conforme a quanto prescritto dalla direttiva comunitaria 76/769/EEC. Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per gli allacciamenti idraulici, il montaggio, la posa in opera compresi i tiranti e tutta la ferramenta di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.52.0019.001 | L= 300 mm, esecuzione a due tubi | L= 300 mm, esecuzione a due tubi | m | Lavori compiuti | 85.02 | 48.0734 | 0 | 30.9809
B.72.52.0019.003 | L= 300 mm, esecuzione a tre tubi | L= 300 mm, esecuzione a tre tubi | m | Lavori compiuti | 87.3 | 46.8179 | 0 | 32.2337
B.72.52.0019.005 | L= 600 mm, esecuzione a due tubi | L= 600 mm, esecuzione a due tubi | m | Lavori compiuti | 98.69 | 41.4145 | 0 | 37.633
B.72.52.0019.007 | L= 600 mm, esecuzione a tre tubi | L= 600 mm, esecuzione a tre tubi | m | Lavori compiuti | 107.79 | 37.9182 | 0 | 41.1355
B.72.52.0019.009 | L= 900 mm, esecuzione a due tubi | L= 900 mm, esecuzione a due tubi | m | Lavori compiuti | 114.6 | 35.6649 | 0 | 43.4031
B.72.52.0019.011 | L= 900 mm, esecuzione a tre tubi | L= 900 mm, esecuzione a tre tubi | m | Lavori compiuti | 126 | 32.4381 | 0 | 46.619
B.72.52.0021 | RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON PANNELLO IN EPS sp. da 27 a 30 mm COMPLETO DI COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE | Fornitura e posa in opera di riscaldamento a pavimento eseguito a differenti distanze fra i tubi per un adattamento al fabbisogno termico costituito da: · tubo in polietilene reticolato ad alta pressione con barriera antiossigeno diametro 17x2.0 mm o 18x2,0 mm; · strisce isolanti di bordo in polietilene espanso a cellule chiuse, di spessore 10 mm, altezza 130 mm e posate sovrapposte per 5 cm nei punti di giunzione; · pannello polistirene espanso sinterizzato, protetto superiormente da una guaina alluminata su cui sono riportate a distanza pari a 50 mm linee guida per la posa della tubazione. Lo spessore minimo del pannello non dovrà essere inferiore a 27 mm, avere densità non inferiore a 33 kg/mc e dovrà essere rivestito superiormente da lastra in PVC quale barriera al vapore; · clips fissatubo, in poliammide, morbidi e senza spigoli, posati sul pannello isolante secondo le distanze fra i tubi; · collettore di distribuzione in ottone completo di valvole di mandata con regolazione micrometrica, detentori di ritorno termostatizzabili, termometri di mandata e ritorno collettore, valvoline manuali di sfogo aria, attacchi collettore, valvole a sfera per l'intercettazione della mandata e del ritorno, valvola di intercettazione e taratura, misuratore di portata per ogni singolo circuito e comandi elettrotermici con microinterruttore per il consenso elettropompa; · additivo per calcestruzzo, occorrente per rendere il massetto piu' compatto ed aumentarne il potere di imbibizione, da usarsi nella quantita' di 1,1 litri per ogni 100 Kg di cemento. L'intero sistema del pavimento radiante a partire dal collettore di distribuzione, compreso, tubi·raccordi, ecc. dovrà essere fornito dallo stesso produttore ed essere coperto da una garanzia decennale con primario istituto di assicurazione che copra tutti i rischi derivanti da eventuali rotture dell'impianto. Campionature, schede tecniche e certificati del sistema devono essere forniti prima dell'inizio dei lavori per l'accettazione da parte della Direzione Lavori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.52.0021.001 | interasse tubi 10 cm | interasse tubi 10 cm | m² | Lavori compiuti | 58.36 | 20.4267 | 0 | 58.6223
B.72.52.0021.003 | interasse tubi 15 cm |  | m² | Lavori compiuti | 50.81 | 17.4296 | 0 | 61.6257
B.72.52.0021.005 | interasse tubi 20 cm |  | m² | Lavori compiuti | 45.63 | 19.4083 | 0 | 59.6362
B.72.52.0022 | RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON PANNELLO SISTEMA A SECCO | Fornitura e posa in opera di riscaldamento a pavimento a secco eseguito a differenti distanze fra i tubi per un adattamento al fabbisogno termico costituito da: · tubo in polietilene reticolato ad alta pressione con barriera antiossigeno diametro 14x2.0 mm; · strisce isolanti di bordo in polietilene espanso a cellule chiuse, di spessore 10 mm, altezza 140 mm e posate sovrapposte per 5 cm nei punti di giunzione; · pannello isolante in polistirene espanso dotato di speciali sagomature per l'alloggiamento del tubo. Lo spessore del pannello dovrà essere pari a 25 mm ed avere densità di almeno 30 kg/mc; · lamelle di diffusione in acciaio zincato da 0.5 mm, sia diritte che curve, che permettono una diffusione del calore dalla tubazione alla superficie del sistema; · n. 2 lastre sovrapposte in gessofibra spessore 10 mm/cad., per la copertura dell'impianto radiante, incollate tra loro. La superficie della pavimento dovrà essere preparata per essere pavimentata senza alcun lavoro aggiuntivo; · collettore di distribuzione in ottone completo di valvole di mandata con regolazione micrometrica, detentori di ritorno termostatizzabili, termometri di mandata e ritorno collettore, valvoline manuali di sfogo aria, attacchi collettore, valvole a sfera per l'intercettazione della mandata e del ritorno, valvola di intercettazione e taratura, misuratore di portata per ogni singolo circuito e comandi elettrotermici con microinterruttore per il consenso elettropompa; · collante per lastre in gessofibra. L'intero sistema del pavimento radiante a partire dal collettore di distribuzione, compreso, tubi·raccordi, ecc. dovrà essere fornito dallo stesso produttore ed essere coperto da una garanzia decennale con primario istituto di assicurazione che copra tutti i rischi derivanti da eventuali rotture dell'impianto. Campionature, schede tecniche e certificati del sistema devono essere forniti prima dell'inizio dei lavori per l'accettazione da parte della Direzione Lavori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |  | 0 | 0 | 0
B.72.52.0022.001 | interasse di posa tubi 12,5 cm |  | m² | Lavori compiuti | 124.02 | 12.3585 | 0 | 66.6925
B.72.52.0023 | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI | Fornitura e posa in opera di collettore compatto di distribuzione in ottone OT 58 o tecnopolimero, completo di materiale di fissaggio alla parete e costituito da: · valvole di mandata con regolazione micrometrica; · detentori di ritorno termostatizzabili; · termometro di mandata collettore; · termometri di ritorno singoli circuiti; · valvoline manuali di sfogo aria; · attacchi collettore diam. 1 con compensatori flessibili in acciaio; · cassetta con portina per l'alloggiamento del collettore, con possibilità di installare un sistema di regolazione; · valvole a sfera diam. 1 per l'intercettazione e la taratura del collettore di distribuzione, complete di leva e scala di regolazione con prefissaggio della portata richiesta. Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.52.0023.001 | numero circuiti: 3 | numero circuiti: 3 | cad. | Lavori compiuti | 688.9 | 29.6647 | 0 | 49.3889
B.72.52.0023.003 | numero circuiti: 4 | numero circuiti: 4 | cad. | Lavori compiuti | 707.5 | 28.8848 | 0 | 50.1682
B.72.52.0023.005 | numero circuiti: 5 | numero circuiti: 5 | cad. | Lavori compiuti | 724.3 | 28.2148 | 0 | 50.8408
B.72.52.0023.007 | numero circuiti: 6 | numero circuiti: 6 | cad. | Lavori compiuti | 750.9 | 27.2153 | 0 | 51.8365
B.72.52.0023.009 | numero circuiti: 7 | numero circuiti: 7 | cad. | Lavori compiuti | 824 | 24.801 | 0 | 54.2039
B.72.52.0023.011 | numero circuiti: 8 | numero circuiti: 8 | cad. | Lavori compiuti | 842 | 24.2708 | 0 | 54.7791
B.72.52.0023.013 | numero circuiti: 9 | numero circuiti: 9 | cad. | Lavori compiuti | 858 | 23.8182 | 0 | 55.2378
B.72.52.0023.015 | numero circuiti: 10 | numero circuiti: 10 | cad. | Lavori compiuti | 876 | 23.3288 | 0 | 55.7009
B.72.52.0027 | RADIATORI SCALDASALVIETTE | Fornitura e posa in opera di radiatore scaldasalviette, monocolonna in acciaio, con lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866/66, spessore 15/10 mm, conformi alla normativa UNI EN 442. La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C. Sono compresi nel prezzo: mensole di sostegno, tappi ciechi, valvoline manuali di sfogo aria. Tutti i corpi scaldanti dovranno essere forniti preverniciati con colore a scelta della D.L. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.52.0027.050 | H= 759, L=450, 385 W | H= 759, L=450, 385 W | cad. | Lavori compiuti | 195.2 | 17.4488 | 0 | 61.5984
B.72.52.0027.055 | H= 759, L=500, 422 W | H= 759, L=500, 422 W | cad. | Lavori compiuti | 197.7 | 17.2281 | 0 | 61.8311
B.72.52.0027.060 | H= 759, L=550, 460 W | H= 759, L=550, 460 W | cad. | Lavori compiuti | 201.5 | 16.9032 | 0 | 62.1538
B.72.52.0027.065 | H= 759, L=600, 497 W | H= 759, L=600, 497 W | cad. | Lavori compiuti | 204 | 16.6961 | 0 | 62.3725
B.72.52.0027.070 | H= 759, L=750, 609 W | H= 759, L=750, 609 W | cad. | Lavori compiuti | 206.6 | 16.486 | 0 | 62.5557
B.72.52.0027.080 | H= 1191, L=450, 552 W | H= 1191, L=450, 552 W | cad. | Lavori compiuti | 244.5 | 13.9305 | 0 | 65.1288
B.72.52.0027.085 | H=1191 , L=500, 611 W | H=1191 , L=500, 611 W | cad. | Lavori compiuti | 249.6 | 13.6458 | 0 | 65.4006
B.72.52.0027.090 | H=1191 , L=550, 671 W | H=1191 , L=550, 671 W | cad. | Lavori compiuti | 253.4 | 13.4412 | 0 | 65.6038
B.72.52.0027.095 | H= 1191, L=600, 730 W | H= 1191, L=600, 730 W | cad. | Lavori compiuti | 254.6 | 13.3778 | 0 | 65.6874
B.72.52.0027.100 | H=1191 , L=750, 908 W | H=1191 , L=750, 908 W | cad. | Lavori compiuti | 259.7 | 13.1151 | 0 | 65.9376
B.72.52.0027.110 | H=1520 , L=450, 695 W | H=1520 , L=450, 695 W | cad. | Lavori compiuti | 281.2 | 12.1124 | 0 | 66.9417
B.72.52.0027.115 | H=1520 , L=500, 771 W | H=1520 , L=500, 771 W | cad. | Lavori compiuti | 286.3 | 11.8966 | 0 | 67.1463
B.72.52.0027.120 | H=1520 , L=550, 847 W | H=1520 , L=550, 847 W | cad. | Lavori compiuti | 290.1 | 11.7408 | 0 | 67.3009
B.72.52.0027.125 | H=1520 , L=600, 922 W | H=1520 , L=600, 922 W | cad. | Lavori compiuti | 292.6 | 11.6405 | 0 | 67.4094
B.72.52.0027.130 | H=1520 , L=750, 1149 W | H=1520 , L=750, 1149 W | cad. | Lavori compiuti | 298.9 | 11.3951 | 0 | 67.6614
B.72.52.0027.140 | H=1803 , L=450, 860W | H=1803 , L=450, 860W | cad. | Lavori compiuti | 328 | 10.3841 | 0 | 68.6707
B.72.52.0027.145 | H=1803 , L=500, 946 W | H=1803 , L=500, 946 W | cad. | Lavori compiuti | 334.3 | 10.1885 | 0 | 68.8723
B.72.52.0027.150 | H=1803 , L=550, 1031 W | H=1803 , L=550, 1031 W | cad. | Lavori compiuti | 359.7 | 14.2035 | 0 | 64.8429
B.72.52.0027.155 | H=1803 , L=600, 1116 W | H=1803 , L=600, 1116 W | cad. | Lavori compiuti | 362.2 | 14.1055 | 0 | 64.9475
B.72.52.0027.160 | H=1803 , L=750, 1372 W | H=1803 , L=750, 1372 W | cad. | Lavori compiuti | 369.8 | 13.8156 | 0 | 65.2353
B.72.52.0030 | RADIATORE A BATTISCOPA | Fornitura e posa in opera di radiatore per riscaldamento ad acqua del tipo a battiscopa, costituito da elementi di tubo a flusso e riflusso in rame del diametro esterno 13 mm ed interno 10 mm; dotato di lamellein ottone per la conduzione termica ed avente, sulla lunghezza standard di 2,45 m, una resa termica di 178 W/m determinata con una temperatura dell'acqua di mandata si 60 °C; adatto per essere inserito, su appositi sostegni, in zoccolo di alluminio. Sono compresi, nelle quantità occorrenti per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e, secondo le indicazioni di progetto: le tubazioni di collegamento realizzate in materiale PE·Xc con barriera d'ossigeno 130°C/·50°C; le tubazioni di protezione del tubo di collegamento avente caratteristiche di resistente alla pressione e al calore; le tubazioni ad arco, realizzate in Pe·Xc con barriera d'ossigeno e con apertura di 180°, per il rinvio dell'acqua in collegamento tra il tubo di mandata e quello di ritorno; le tubazioni ad angolo, realizzate in Pe·Xc con barriera d'ossigeno e con apertura di 90° gradi, per la posa dei tubi negli angoli; manicotti di collegamento e di giunzione delle tubazioni di mandata e ritorno realizzati in ottone tipo biconico... E' compreso nel prezzo qualsiasi altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.52.0030.001 |  |  | m | Lavori compiuti | 105.1 | 22.6851 | 0 | 56.3654
B.72.52.0032 | ZOCCOLATURA IN ALLUMINIO | Fornitura e posa in opera di zoccolatura provvista di copertura in nastro di alluminio per realizzazione, così come dettagliato in progetto, di impianto di riscaldamento con radiatori ad acqua del tipo a battiscopa costituita da profilo di copertura in alluminio composto da un nastro in alluminio autoadesivo e un nasello di copertura a doppio naso. Tutto questo nel colore definito nel progetto. Nel prezzo sono compresi, oltre al profilo di copertura nelle quantità e modalità del progetto: il nastro isolante autoadesivo in polietilene senza ammorbidente e a colla biologica; il nasello e il listello di copertura per il bordo del pavimento in alluminio, verniciato a polvere di lunghezza del lato 20/14 mm; fermagli rivestimento copri giunture dei vari elementi; pezzo finale in materiale sintetico; sostegni in materiale sintetico; rivestimento angolo interno in materiale sintetico; rivestimento angolo esterno in materiale sintetico E' compreso nel prezzo qualsiasi altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.52.0032.001 |  |  | m | Lavori compiuti | 49.1 | 48.558 | 0 | 30.5499
B.72.52.0034 | COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA | Fornitura e posa in opera di collettore di zona in acciaio INOX di dimensioni come da progetto da inserirsi in cassetta metallica preverniciata, questa compresa, di dimensioni adeguate compreso l'apertura e chiusura delle tracce per l'alloggiamento. E' compreso nel prezzo qualsiasi altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.52.0034.005 | Una coppia con due attacchi in uscita | Una coppia con due attacchi in uscita | cad. | Lavori compiuti | 426.3 | 47.9381 | 0 | 31.1142
B.72.52.0034.010 | Una coppia con tre attacchi in uscita | Una coppia con tre attacchi in uscita | cad. | Lavori compiuti | 450.2 | 45.3932 | 0 | 33.6606
B.72.52.0034.015 | Una coppia con quattro attacchi in uscita | Una coppia con quattro attacchi in uscita | cad. | Lavori compiuti | 474.5 | 43.0685 | 0 | 35.9831
B.72.52.0034.020 | Una coppia con cinque attacchi in uscita | Una coppia con cinque attacchi in uscita | cad. | Lavori compiuti | 498.5 | 40.995 | 0 | 38.0622
B.72.52.0036 | TERMOREGOLAZIONE | Fornitura e posa in opera di complesso per la regolazione della temperatura su ciascun circuito mediante la fornitura e l'installazione di una valvola modulante da installarsi nel collettore in acciaio sulla tubazione di ritorno e collegata elettricamente al termostato ambiente posto in ciascun locale ed il tutto al Trasformatore di rete 100/VA 24 Volt 24 V. Sono compresi: l'azionatore 24V ( elettrovalvola modulante); il termostato ambiente 24V; i collegamenti elettrici eseguiti con cavi multipolari posati in tubazioni sottotraccia (questa compresa) o in canalina a vista (questa compresa); trasformatore di potenza nella misura di 1 ogni sette elettrovalvole. E' compreso nel prezzo qualsiasi altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.52.0036.005 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 233.81
B.72.53 | LAVORI COMPIUTI · IMPIANTI RISCALDAMENTO RADIANTE |  |  | Lavori compiuti
B.72.53.0001 | SOFFITTO RADIANTE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO | Fornitura e posa in opera di controsoffitto radiante modulare autobilanciante per riscaldamento e raffrescamento, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, costituito da: · pannello radiante sandwich monoblocco in lastra in cartongesso ignifugo spess. 15 mm, lamina in alluminio con funzione di diffusore termico e pannello in polistirene espanso avente densità di ca. 30 kg/m3 e spess. minimo di 27 mm, con tubo in polietilene macropolimero da 6x1 mm per circuiti idraulici inseriti in apposite fresature nella lastra in cartongesso con passo 45 mm, divisibili in sottomoduli; classificazione di reazione al fuoco (Euroclasse) B·s1, d0; resa in riscaldamento fino a 67 W/m2 con ?T 15°C e fino a 115 W/m2 con ?T 23°C secondo EN 14037; resa in raffrescamento fino a 58 W/m2 con ?T 10°C e fino a 78 W/m2 con ?T 13°C e temperatura del punto di rugiada ambiente di 15°C secondo EN 14240; temperatura massima di esercizio 60°C; pressione massima di esercizio 4 bar. Nel prezzo s'intende compresa la fornitura e la posa in opera di: · lastra in cartongesso ignifugo spess. 15 mm, prefresata per consentire il passaggio tubi modulo, per tamponamento zona collettori lineari; · collettori lineari ad attacco mono o bilaterale in PP completi di gusci isolanti preformati ad incastro in polipropilene espanso; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.53.0001.001 | sistema radiante con posa in aderenza | sistema radiante con posa in aderenza | m² | Lavori compiuti | 126.69
B.72.53.0001.003 | sistema radiante con posa a controsoffitto | sistema radiante con posa a controsoffitto | m² | Lavori compiuti | 150.38
B.72.53.0003 | TAMPONAMENTO SUPERFICI NON RADIANTI | Fornitura e posa in opera di pannello sandwich per finitura coibentata aree non radianti in cartongesso 15 mm + polistirene espanso ignifugo 27 mm dens. ~30 Kg/m3, con fornitura e posa di doppia struttura di supporto con profili 49x27 mm, pendini, fissaggi ed accessori, viteria e materiali di consumo. Compreso di stuccatura delle giunzioni e dei fori vite con stucchi a essicazione lenta o plastici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni: 1200x2650 Peso: 12,5 Kg/mq |  | Lavori compiuti
B.72.53.0003.001 | Tamponamento in aderenza | Tamponamento in aderenza | m² | Lavori compiuti | 55.62
B.72.53.0003.003 | Tamponamento in controsoffitto | Tamponamento in controsoffitto | m² | Lavori compiuti | 57.68
B.72.53.0005 | TUBAZIONI MULTISTRATO CON SALDATURA LASER PREISOLATA | Fornitura e posa in opera di tubo multistrato impermeabile alla diffusione del vapore, per riscaldamento, realizzato con processo produttivo on line , composto da un tubo interno in polietilene PE·RT da 1,1 mm, su cui è incollato uno strato in alluminio da 0,4 mm, saldato testa/testa con laser e rivestito da polietilene PE·Xb da 0,5 mm, incollato all'alluminio. La tubazione è completa di guaina isolante in elastomero espanso. Il prodotto avrà inoltre le seguenti caratteristiche: · pressione massima d'esercizio 10 bar; · pressione di scoppio a 20°C di 78 bar; · pressione di scoppio a 95°C di 40 bar; · conducibilità termica di 0.43 W/m°C; · rugosità interna di 0,007 mm; · dilatazione termica lineare di 0.026 (mm/m°C); · resistente alla corrosione; · conduttività termica coibentazione 0.038 W/m°C; · spessore coibentazione 6 mm. Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla posa dal collettore ai terminali, i raccordi ad innesto rapido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.53.0005.001 | tubo multistrato 20x2.0 mm preisolato | tubo multistrato 20x2.0 mm preisolato | m | Lavori compiuti | 22.24
B.72.53.0007 | SONDA DI TEMPERATURA | Fornitura e posa in opera di sonda ambiente con display per la regolazione elettronica e la gestione riscaldamento·raffrescamento di impianti di climatizzazione di tipo radiante, dotata di ingresso digitale per consenso locale (controllo finestra). Funzionamento con linea Bus a due fili in bassa tensione senza polarità per comunicazione ed alimentazione all'unità di controllo principale. Avente le seguenti visualizzazioni: · temperatura operante rilevata; · temperatura operante impostata; · umidità relativa rilevata (eventuale); · stato ON·OFF; · stato Manuale/Programmata; · stagionalità; · blocco Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo staffaggio, gli allacciamenti elettrici e alla linea BUS, manuale di uso e manutenzione in lingua italiana e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.53.0007.001 | sonda di temperatura operante | sonda di temperatura operante | cad. | Lavori compiuti | 284.28
B.72.53.0007.003 | sonda di temperatura operante, temperatura bulbo secco ed umidità | sonda di temperatura operante, temperatura bulbo secco ed umidità | cad. | Lavori compiuti | 332.69
B.72.53.0009 | DEUMIDIFICATORE PER CONTROSOFFITO, CANALIZZABILE DA 250 mc/h | Fornitura e posa in opera di deumidificatore ad aria neutra da canale, adatto all'installazione in controsoffitto, avente le seguenti prestazioni e caratteristiche: · portata aria nominale: 250 m3/h; · capacità di deumidificazione: 0.78 l/h (1); · potenza assorbita: 370 W (1); (1) con aria di ripresa a 25°C · 65% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale 170 l/h; · prevalenza disponibile: 25 Pa (a 250 m3/h e terza velocità ventilatore); · rumorosità: 38 dBA a 1.5 m · 42 dBA a 1 m; · alimentazione elettrica: monofase 230 V · 50 Hz; · potenza massima assorbita: 400 W; · gas refrigerante: R134a; · ventilatore: 3 velocità selezionabili. L'unità è predisposta per il collegamento via BUS. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa, delle linee elettriche di alimentazione e Bus, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.53.0009.001 | a controsoffitto canalizzabile | a controsoffitto canalizzabile | cad. | Lavori compiuti | 2067.21
B.72.53.0009.003 | a controsoffitto canaliz., rinnovo parz.(30%) aria est., con batteria e reg/mis di portata |  | cad. | Lavori compiuti | 3014.81
B.72.53.0011 | DEUMIDIFICATORE PER CONTROSOFFITO, CANALIZZABILE DA 450 mc/h | Fornitura e posa in opera di deumidificatore ad aria neutra da canale, completo di batterie di pre e post·trattamento, installazione in controsoffitto, serrande e filtro estraibile, avente le seguenti prestazioni e caratteristiche: · portata aria nominale: 450 m3/h; · capacità di deumidificazione in ricircolo: 1.1 l/h (1); · potenza assorbita: 410 W (1); (1) con aria di ripresa a 25°C · 65% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale batteria pre·trattamento 120 l/h; · capacità di deumidificazione in recupero: 1.3 l/h (2); · potenza assorbita: 420 W (2); (2) con aria di ripresa a 29°C · 60% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale batteria pre·trattamento 120 l/h; · prevalenza disponibile: max. 200 Pa (a 450 m3/h); · alimentazione elettrica: monofase 230 V · 50 Hz; · potenza massima assorbita: 570 W; · gas refrigerante: R134a; · ventilatore: 3 velocità selezionabili. L'unità è predisposta per il collegamento via BUS. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa, delle linee elettriche di alimentazione e Bus, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.53.0011.001 | da 450 mc/h | da 450 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 4071.59
B.72.53.0013 | DEUMIDIFICATORE PER CONTROSOFFITO, CANALIZZABILE DA 900 mc/h | Fornitura e posa in opera di deumidificatore ad aria neutra da canale, completo di batterie di pre e post·trattamento, installazione in controsoffitto, serrande e filtro estraibile, avente le seguenti prestazioni e caratteristiche: · portata aria nominale: 900 m3/h; · capacità di deumidificazione in ricircolo: 2.3 l/h (1); · potenza assorbita: 900 W (1); (1) con aria di ripresa a 25°C · 65% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale batteria pre·trattamento 200 l/h; · capacità di deumidificazione in recupero: 2.6 l/h (2); · potenza assorbita: 920 W (2); (2) con aria di ripresa a 29°C · 60% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale batteria pre·trattamento 200 l/h; · prevalenza disponibile: max. 145 Pa (a 900 m3/h); · alimentazione elettrica: monofase 230 V · 50 Hz; · potenza massima assorbita: 1.100 W; · gas refrigerante: R134a; · ventilatore: 3 velocità selezionabili. L'unità è predisposta per il collegamento via BUS. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa, delle linee elettriche di alimentazione e Bus, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.53.0013.001 | da 900 mc/h | da 900 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 5224.16
B.72.53.0015 | DEUMIDIFICATORE PER AMBIENTE | Fornitura e posa in opera di deumidificatore ad aria neutra con immissione/aspirazione aria frontale diretta, completo di mobile ad incasso con pannello frontale in legno e griglie in alluminio laccato bianco, adatto all'installazione a parete avente le seguenti prestazioni e caratteristiche: · portata aria nominale: 250 m3/h; · capacità di deumidificazione: 0.78 l/h (1); · potenza assorbita: 370 W (1); (1) con aria di ripresa a 25°C · 65% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale 170 l/h; · rumorosità: 38 dBA a 1.5 m · 42 dBA a 1 m; · alimentazione elettrica: monofase 230 V · 50 Hz; · potenza massima assorbita: 400 W; · gas refrigerante: R134a; · ventilatore: 3 velocità selezionabili. L'unità è predisposta per il collegamento via BUS. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa , delle linee elettriche di alimentazione e Bus, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.53.0015.001 | con mobile a parete | con mobile a parete | cad. | Lavori compiuti | 2312.35
B.72.53.0017 | MODULO DI RINNOVO/RECUPERO DA 450 mc/h | Fornitura e posa in opera di modulo di rinnovo/recupero, con la possibilità di invertire i lati di ripresa dall'ambiente e di espulsione all'esterno. Dotato di recuperatore di calore a piastre a flussi incrociati e di filtro estraibile sul lato ripresa aria dall'esterno, avente le seguenti prestazioni e caratteristiche: · portata aria nominale: 450 m3/h; · potenza elettrica massima assorbita: 60 W; · prevalenza disponibile: fino a 180 Pa; · alimentazione elettrica: monofase 230 V · 50 Hz; · ventilatore: 3 velocità selezionabili. L'unità è predisposta per il collegamento via BUS. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa e delle linee elettriche di alimentazione, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.53.0017.001 | da 450 mc/h | da 450 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 1470.84
B.72.53.0019 | MODULO DI RINNOVO/RECUPERO DA 900 mc/h | Fornitura e posa in opera di modulo di rinnovo/recupero, con la possibilità di invertire i lati di ripresa dall'ambiente e di espulsione all'esterno. Dotato di recuperatore di calore a piastre a flussi incrociati e di filtro estraibile sul lato ripresa aria dall'esterno, avente le seguenti prestazioni e caratteristiche: · portata aria nominale: 900 m3/h; · potenza elettrica massima assorbita: 150 W; · prevalenza disponibile: fino a 115 Pa; · alimentazione elettrica: monofase 230 V · 50 Hz; · ventilatore: 3 velocità selezionabili. L'unità è predisposta per il collegamento via BUS. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa e delle linee elettriche di alimentazione, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.53.0019.001 | da 900 mc/h | da 900 mc/h | cad. | Lavori compiuti | 2476.12
B.72.53.0021 | COMANDO ELETTROTERMICO PER COLLETTORI IMPIANTI RADIANTI | Fornitura e posa in opera di comando elettrotermico a due fili per montaggio su collettori principali di distribuzione per impianti radianti, con innesto rapido, avente le seguenti caratteristiche: · alimentazione 220 V o 24 V; · corrente di spunto: 220 V = 0,6 A, 24 V = 2 A; · corrente a regime: 220 V = 13 mA, 24 V = 140 mA; · assorbimento 3 W; · grado di protezione IP 54; · del tipo normalmente chiuso; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici, il cavo di collegamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.53.0021.001 | comando elettrotermico a 220 V | comando elettrotermico a 220 V | cad. | Lavori compiuti | 59.59
B.72.53.0021.003 | comando elettrotermico a 24 V | comando elettrotermico a 24 V | cad. | Lavori compiuti | 61.8
B.72.53.0022 | MODULO DI ESPANSIONE PER LA COMUNICAZIONE | Fornitura e posa in opera di modulo di espansione dotato di porte per la comunicazione in RS232, RS485 e USB optoisolate (utilizzo in mutua esclusione) . Predisposto per installazione su quadri con modularità DIN, attacco per barra Omega DIN 46277, 4 moduli DIN. · alimentazione: 24 Vac, 50/60Hz, max 5VA. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici, il cavo di collegamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.53.0022.001 | modulo di espansione per la comunicazione | modulo di espansione per la comunicazione | cad. | Lavori compiuti | 298.7
B.72.53.0023 | UNITA' CONTROLLO COMANDI ELETTROTERMICI IMPIANTI RADIANTI | Fornitura e posa in opera di unità remotabile per il controllo dei comandi elettrotermici installati sui collettori principali degli impianti radianti. Funzionamento con collegamento alla linea BUS a due fili in bassa tensione senza polarità per comunicazione, avente le seguenti caratteristiche: · alimentazione 230 V; · gestione di comandi 220 V o 24 V (con trasformatore aggiuntivo); · grado di protezione IP 30; · involucro in ABS; · fissaggio su barra Omega DIN 46277. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri lo staffaggio, per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.53.0023.001 | unità per max 6 comandi | unità per max 6 comandi | cad. | Lavori compiuti | 576.8
B.72.53.0023.003 | unità per max 12 comandi | unità per max 12 comandi | cad. | Lavori compiuti | 731.3
B.72.53.0025 | REGOLAZIONE CIRCUITO SISTEMA RADIANTE FINO A 10 ZONE | Fornitura e posa in opera di regolazione elettronica per il controllo della temperatura e umidità ambiente, adatta alla gestione di impianti di climatizzazione di tipo radiante, sia in riscaldamento che in raffrescamento. Il regolatore è di tipo integrato con interfaccia incorporata, espandibile con ulteriori 2 moduli di espansione e con la possibilità di controllo fino a 1 modulo locale dei collettori di zona, e gestione fino ad un massimo di 10 sonde, indistintamente umidità e temperatura. Gestione a mezzo sistema Bus fino a una (1) macchina frigorifera compatibile e fino a due (2) macchine di deumidificazione compatibili. Predisposto per installazione su quadri con modularità DIN, attacco per barra Omega DIN 46277, 9 MODULI DIN. Dotato di uscita BUS per sonde ambiente, porta RS485 per macchine non compatibili. 4 UD (8/12 con espansione): misc. 3 punti/caldaia+pompa, funzioni CT centralizzata con accumuli. 2IA NTC temperatura configurabili: sonda mandata, sonda esterna. Il regolatore deve essere corredato minimo di: 1 uscita analogica con segnale 0·10V. 4 ingressi digitali per consensi remoti, allarmi. Interfaccia composta da: 1 Display dim. mm 128x64 · 16 tonalità di colore Tasti di comando a guida facilitata 1MB memoria programma ext + 512 kB RAM (riprogrammabile) Gestione monoimpianto a due tubi. Alimentazione: 24Vac, 50/60Hz, max 40VA(*) Dimensioni : H. 72,8mm, L. 159.0mm, p. 88.0mm Completo di modulo filtro per l' eliminazione di eventuali disturbi indotti sulla rete elettrica da parte di dispositivi terzi. Predisposto per installazioni su quadri con modularità DIN, attacco per barra Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo staffaggio, gli allacciamenti elettrici e alla linea BUS, programmazione, assistenza all'avviamento, manuale di uso e manutenzione in lingua italiana e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.53.0025.001 | 10 zone controllate | 10 zone controllate | cad. | Lavori compiuti | 1408.01
B.72.53.0027 | REGOLAZIONE CIRCUITO SISTEMA RADIANTE FINO A 30 ZONE | Fornitura e posa in opera di regolazione elettronica per il controllo della temperatura e umidità ambiente, adatta alla gestione di impianti di climatizzazione di tipo radiante, sia in riscaldamento che in raffrescamento. Il regolatore è di tipo integrato con interfaccia incorporata, espandibile con ulteriori 2 moduli di espansione e con la possibilità di controllo fino a 15 moduli locali dei collettori di zona, e gestione fino ad un massimo di 30 sonde: indistintamente umidità e temperatura. Gestione a mezzo sistema Bus fino a due (2) macchine frigorifere compatibili e fino a quindici (15) macchine di deumidificazione compatibili. Predisposto per installazione su quadri con modularità DIN, attacco per barra Omega DIN 46277, 9 MODULI DIN. Dotato di uscita Bus per sonde ambiente, porta RS485 per macchine o compatibili. 4 UD (8/12 con espansione): misc. 3 punti/caldaia+pompa, funzioni CT centralizzata con accumuli. 6 IA NTC temperatura+ 4 IA 0·10V/4·20mA configurabili: sonda mandata, sonda esterna, sonda ritorno, pannelli solari, ecc. Il regolatore deve essere corredato minimo di: 2 uscite analogiche con segnale 0·10V 4 ingressi digitali per consensi remoti, allarmi. Interfaccia composta da: 1 Display dim. mm 128x64 · 16 tonalità di colore Tasti di comando a guida facilitata 2MB memoria programma ext + 1MB RAM (riprogrammabile) Gestione fino a 2 impianti a due tubi, un impianto a 4 tubi. Alimentazione: 24Vac, 50/60Hz, max 40VA(*) Dimensioni : H. 72,8mm, L. 159.0mm, p. 88.0mm Completo di modulo filtro per l' eliminazione di eventuali disturbi indotti sulla rete elettrica da parte di dispositivi terzi. Predisposto per installazioni su quadri con modularità DIN, attacco per barra Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo staffaggio, gli allacciamenti elettrici e alla linea BUS, programmazione, assistenza all'avviamento, manuale di uso e manutenzione in lingua italiana e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.53.0027.001 | 30 zone controllate | 30 zone controllate | cad. | Lavori compiuti | 2305.14
B.72.53.0029 | SUPERVISIONE SISTEMI RADIANTI | Fornitura e posa in opera di gateway di coordinamento e supervisione per regolazione elettronica dedicata impianti di climatizzazione di tipo radiante: gestione fino a 32 regolatori (fino a 960 Zone, fino a 64 impianti), macchine UTA e unità Frigo compatibili. Visualizzazione grafica andamento parametri ambientali (storico), attivazione/disattivazione e controllo degli impianti, impostazioni dei set point, programmazione fasce orarie, gestione allarmi. Permette inoltre l'accesso alla supervisione da parte di qualsiasi Computer (Windows, Apple Macintosh e Linux) attraverso l'utilizzo di un normale Browser Internet. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo staffaggio, gli allacciamenti alle linee elettriche e BUS e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.53.0029.001 | supervisore sistema radiante | supervisore sistema radiante | cad. | Lavori compiuti | 4356.9
B.72.54 | LAVORI COMPIUTI · SANITARI E AUSILI DISABILI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0001 | LAVABO A CANALE | Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in fyre·clay, posto su mensole in acciaio profilato verniciato e completo di sifone, piletta diametro 1 1/4 e scarico cromato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0001.001 | dimensioni 90x45x25 | dimensioni 90x45x25 | cad. | Lavori compiuti | 368.07 | 18.5073 | 0 | 60.545
B.72.54.0001.003 | dimensioni 120x45x25 | dimensioni 120x45x25 | cad. | Lavori compiuti | 411.08 | 16.571 | 0 | 62.4813
B.72.54.0003 | LAVABO IN PORCELLANA | Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana dura vitreous·china UNI 4542·4543 completo di scarico a saltarello, piletta diametro 1 1/4, scarico cromato, canotto, rosone e rubinetti sottolavabo in rame con rosette. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alla rete idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0003.001 | dimensioni 50x40 ca. | dimensioni 50x40 ca. | cad. | Lavori compiuti | 252.96 | 26.9292 | 0 | 52.1221
B.72.54.0005 | LAVAPANNI | Fornitura e posa in opera di lavapanni in fyre·cley, posto su mensole di acciaio profilato verniciato e completo di sifone, piletta diametro 2 1/2 e scarico cromato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0005.001 | dimensioni 60x75x35 | dimensioni 60x75x35 | cad. | Lavori compiuti | 321.27 | 21.2033 | 0 | 57.8479
B.72.54.0007 | LAVABO INCASSATO IN MONOBLOCCO | Fornitura e posa in opera di lavabo da incasso in porcellana dura vitreous·china 4542·4543 completo di scarico a saltarello, piletta diametro 1 1/4, scarico cromato, canotto, rosone e rubinetti sottolavabo in rame con rosette, rubinetto miscelatore monoforo finitura bianco/ottone. E' compreso nel prezzo la fornitura e la posa in opera di mobile monoblocco in legno laccato trattato dim. 116x197x34 completo di specchio, pensile sx/dx, apparecchio di illuminazione per specchiera completo di lampade a led di adeguata potenza; colori a scelta della D.L.Compresi gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico, gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti
B.72.54.0007.001 | Lavabo da incasso 58 x 50 con mobile in legno laccato | Lavabo da incasso 58 x 50 con mobile in legno laccato | cad. | Lavori compiuti | 2695.51
B.72.54.0009 | VASO WC COMPLETO DI CASSETTA | Fornitura e posa in opera di vaso wc in porcellana dura vitreus·china UNI 4542·4543, completo di cassetta a zaino di facile manutenzione incassata a parete, placca doppio comando trattata con prodotti antibatterici, sedile e coprisedile in plastica tipo pesante e tubo di cacciata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro nacessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0009.001 | installazione a pavimento | installazione a pavimento | cad. | Lavori compiuti | 642 | 21.2212 | 0 | 57.8305
B.72.54.0009.003 | installazione sospeso | installazione sospeso | cad. | Lavori compiuti | 678.69 | 20.074 | 0 | 58.9771
B.72.54.0011 | VASO ALLA TURCA COMPLETO CASSETTA | Fornitura e posa in opera di vaso alla turca in porcellana dura vitreus·china UNI 4542·4543, completo di cassetta a zaino di facile manutenzione incassata a parete, placca doppio comando trattata con prodotti antibatterici e tubo di cacciata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0011.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 476.29 | 28.6044 | 0 | 50.4466
B.72.54.0013 | PIATTO DOCCIA | Fornitura e posa in opera di piatto doccia in gres porcellanato fyre·clay UNI 4542 completo di scarico sifonato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0013.001 | dimensioni 70x70 | dimensioni 70x70 | cad. | Lavori compiuti | 278.44 | 48.9298 | 0 | 30.1221
B.72.54.0013.003 | dimensioni 80x80 | dimensioni 80x80 | cad. | Lavori compiuti | 307.41 | 44.3187 | 0 | 34.7328
B.72.54.0015 | VASCA IN ACCIAIO SMALTATO | Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato completa di scarico e sifone. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0015.001 | dimensioni 170x70 | dimensioni 170x70 | cad. | Lavori compiuti | 493.11 | 27.6287 | 0 | 51.423
B.72.54.0017 | BIDET | Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana dura vitreous·china UNI 4542·4543, completo di scarico cromato, canotto, rosone, rubinetti sotto bidet in rame con rosette, scarico a saltarello e piletta diametro 1 1/4. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0017.001 | installazione a pavimento | installazione a pavimento | cad. | Lavori compiuti | 354.47 | 38.4348 | 0 | 40.6161
B.72.54.0017.003 | installazione sospeso | installazione sospeso | cad. | Lavori compiuti | 506.65 | 26.8904 | 0 | 52.1607
B.72.54.0019 | ORINATOIO | Fornitura e posa in opera di orinatoio in porcellana dura vitrus·china UNI 4542·4543, montato a parete, del tipo a becco e completo di piletta, sifone, viti e tasselli di fissaggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0019.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 375.77 | 27.1922 | 0 | 51.8594
B.72.54.0027 | PILETTA PER DOCCIA | Fornitura e posa in opera di piletta di scarico per doccia diametro 2 , completa di imbuto in acciaio inossidabile, griglia e vite in ottone cromato, sifone in PE, guaina impermeabilizzante delle dimensioni minime di 90x90 cm completa di raccordo all'imbuto. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa l'impermeabilizzazione del locale. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0027.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 88.26 | 11.5772 | 0 | 67.4779
B.72.54.0031 | SERVIZIO DISABILI COMPLETO, STANDARD | Fornitura e posa in opera di apparecchiature ed arredi vari per l'approntamento di servizio per disabili eseguito secondo il D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503 e D.M. 14 giugno 1989 n° 236, completo di collegamenti alle reti idrica e di scarico e composto da: · vaso w.c. in vitreous·china, completo di cassetta di scarico e sedile, altezza mm 500, asse posto a 40 cm dalla parete destra (per chi entra dalla porta ), 140 cm dalla parete sinistra, distanza tra bordo anteriore tazza e parete posteriore 80 cm; · lavabo in vitreous·china, delle dimensioni di mm 670x430, completo di miscelatore monocomando a leva lunga, mensole di sostegno, rubinetti sottolavabo, scarico sifonato, flessibili di collegamento. Le tubazioni andranno posizionate in maniera tale da non ostacolare il movimento del disabile nella zona sottolavabo; · specchio fissato sopra il lavabo in zona compresa tra i 90 cm ed i 170 cm; · corrimano orizzontale continuo su tutto il perimetro del locale; · n° 1 maniglione verticale, posto al lato della tazza w.c. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e l'approntamento del servizio come i moduli preallestiti autoportanti per il WC e il lavabo, saranno compresi gli allacciamenti idraulici ed alla rete di scarico, quota parte di tubazioni zincate ed in P.E. di diametro adeguato, coibentazione delle tubazioni, viti e tasselli di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0031.003 | servizio disabili standard | servizio disabili standard | cad. | Lavori compiuti | 3463.37 | 39.3374 | 0 | 39.7139
B.72.54.0033 | LAVABO A MENSOLE FISSE PER DISABILI | Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi, mensole fisse, miscelatore meccanico a leva lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo. Completo di collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, sistemi di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0033.001 | Lavabo con mensole fisse per disabili | Lavabo con mensole fisse per disabili | cad. | Lavori compiuti | 692.78 | 24.5821 | 0 | 54.4688
B.72.54.0035 | LAVABO RECLINABILE PER DISABILI | Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi, mensole reclinabili con inclinazione frontale a mezzo manopole (inclinazione da 0 110 mm), miscelatore meccanico a leva lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo. Completo di collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, sistemi di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0035.001 | Lavabo con mensole reclinabili per disabili | Lavabo con mensole reclinabili per disabili | cad. | Lavori compiuti | 937 | 21.81 | 0 | 57.2411
B.72.54.0049 | VASO W.C./BIDET SOSPESO E MISCELATORE TERMOSCOPICO | Fornitura e posa in opera di combinazione vaso w.c./bidet in ceramica, per installazione sospesa, completo di sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovobile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mmdalla parete, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva a doccia telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata. Compresi i collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, supporto a squadra per fissaggio a muro, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0049.001 | Vaso W.C./bidet sospeso con comando di scarico a cassetta | Vaso W.C./bidet sospeso con comando di scarico a cassetta | cad. | Lavori compiuti | 1374.3 | 19.8268 | 0 | 59.2246
B.72.54.0049.003 | Vaso W.C./bidet sospeso comando pneumatico di scarico a distanza | Vaso W.C./bidet sospeso comando pneumatico di scarico a distanza | cad. | Lavori compiuti | 1437.55 | 18.9545 | 0 | 60.097
B.72.54.0051 | PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 90 x 90 | Fornitura e posa in opera di piatto doccia accessibile, in vetroresina, dimensioni 90 x 90, colore bianco, installazione a filo pavimento, completo di flange di impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, piletta sifonata in PEHD, H = 100 mm. Completo di collegamento alla rete di scarico e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0051.001 | Piatto doccia a filo pavimento 90 x 90 | Piatto doccia a filo pavimento 90 x 90 | cad. | Lavori compiuti | 413.57 | 24.7068 | 0 | 54.3436
B.72.54.0053 | PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 80 x 80 | Fornitura e posa in opera di piatto doccia accessibile, in gres porcellanato fyre·clay, dimensioni 80 x 80, colore bianco, installazione a filo pavimento, completo di piletta sifonata in PEHD, H = 100 mm, collegamento alla rete di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0053.001 | Piatto doccia a filo pavimento 80 x 80 | Piatto doccia a filo pavimento 80 x 80 | cad. | Lavori compiuti | 423.69 | 24.1167 | 0 | 54.9338
B.72.54.0055 | BOX DOCCIA | Fornitura e posa in opera di box a due lati per piatto doccia a filo pavimento, altezza ml. 2.00 x 0,90, profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di sicurezza, serigrafato, completo di guarnizioni di tenuta a pressione sul piatto doccia. Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0055.001 | Box doccia | Box doccia | cad. | Lavori compiuti | 596.66 | 22.8338 | 0 | 56.2169
B.72.54.0057 | SPECCHIO RECLINABILE | Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con telaio in tubo di alluminio rivestito con 4 mm di nylon. Completo di sistema di inclinazione frizionato, fissaggio a parete con protezione, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Utilizzare materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi . |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0057.001 | Specchio reclinabile L = 670 mm. H = 730 mm. | Specchio reclinabile L = 670 mm. H = 730 mm. | cad. | Lavori compiuti | 224.75 | 30.3092 | 0 | 48.7404
B.72.54.0059 | SEDILE PER DOCCIA E VASCA | Fornitura e posa in opera di sedile per doccia e/o vasca, in alluminio o acciaio rivestito in nylon, di colore a scelta della D.L. di rosette e viti di assemblaggio.nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0059.001 | Sedile agganciabile per doccia | Sedile agganciabile per doccia | cad. | Lavori compiuti | 397.59 | 17.1332 | 0 | 61.9181
B.72.54.0059.007 | Sedile ribaltabile per doccia | Sedile ribaltabile per doccia | cad. | Lavori compiuti | 400.12 | 17.0249 | 0 | 62.0264
B.72.54.0059.015 | Sedile per vasca | Sedile per vasca | cad. | Lavori compiuti | 419.1 | 16.2539 | 0 | 62.7965
B.72.54.0061 | CORRIMANO ORIZZONTALE | Fornitura e posa in opera di corrimano orizzontale in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, staffaggio, rosette e viti di assemblaggio. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0061.001 | Corrimano orizzontale | Corrimano orizzontale | m | Lavori compiuti | 105.15 | 6.4784 | 0 | 72.5725
B.72.54.0063 | CORRIMANO ORIZZONTALE ANGOLARE | Fornitura e posa in opera di corrimano orizzontale angolare in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, staffaggio, rosette e viti di assemblaggio. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0063.001 | Corrimano orizzontale angolare | Corrimano orizzontale angolare | m | Lavori compiuti | 144.13 | 23.6314 | 0 | 55.4222
B.72.54.0067 | MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA | Fornitura e posa in opera di maniglione in nylon, adatto per il montaggio su doccia, vasca, w.c., porta, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, rosette e viti di assemblaggio.nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0067.001 | Maniglione 265 mm. | Maniglione 265 mm. | cad. | Lavori compiuti | 108.05 | 18.9135 | 0 | 60.1388
B.72.54.0067.003 | Maniglione 415 mm. | Maniglione 415 mm. | cad. | Lavori compiuti | 115.26 | 17.7303 | 0 | 61.3222
B.72.54.0067.005 | Maniglione 565 mm. | Maniglione 565 mm. | cad. | Lavori compiuti | 120.45 | 16.9664 | 0 | 62.0839
B.72.54.0067.007 | Maniglione 845 mm. | Maniglione 845 mm. | cad. | Lavori compiuti | 131.45 | 15.5466 | 0 | 63.507
B.72.54.0075 | MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE | Fornitura e posa in opera di maniglione di sostegno a muro, per lavabo, w.c., bidet, in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di portarotolo, curve terminali, rosette e viti di assemblaggio. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0075.001 | Maniglione a parete | Maniglione a parete | cad. | Lavori compiuti | 290.07 | 23.484 | 0 | 55.5659
B.72.54.0075.003 | Maniglione a pavimento | Maniglione a pavimento | cad. | Lavori compiuti | 416.57 | 16.3526 | 0 | 62.6977
B.72.54.0077 | MANIGLIONE VERTICALE | Fornitura e posa in opera di maniglione verticale in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, rosette e viti di assemblaggio. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0077.001 | Maniglione verticale H = 1630 mm. | Maniglione verticale H = 1630 mm. | cad. | Lavori compiuti | 155.59 | 26.269 | 0 | 52.7797
B.72.54.0085 | VASCA · DOCCIA PER DISABILI | Fornitura e posa in opera di vasca·doccia a sedile in vetroresina rifinita in gel·coat. Accesso frontale attraverso paratia paraspruzzi estraibile ed a tenuta stagna, appoggio su pavimento a sbalzo per favorire un facile passaggio di un sollevatore a sedile. Completa di miscelatore termoscopico e doccetta, rubinetto riempimento vasca e rubinetto comando doccetta, w.c. con scarico pneumatico, sedile scorrevole, sistema di disinfezione con venturimetro di miscelazione disinfettante concentrato. Il prezzo esposto comprendera' l'onere per gli allacciamenti alla rete idrica ed a quella di scarico ed ogni altro accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0085.001 | Vasca · doccia a sedile per disabili | Vasca · doccia a sedile per disabili | cad. | Lavori compiuti | 6280.3 | 4.3386 | 0 | 74.7127
B.72.54.0095 | ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA | Fornitura e posa in opera di attacchi acqua calda a fredda per lavelli e similari, completi di rubinetti per l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e di scarico. Nel prezzo si intende compresa e compensata quotaparte di tubazione zincata/multistrato, coibentata fino al diam. 3/4 e tubazione di scarico in PEHD fino al diam. 63 nonche' l'onere per la chiusura temporanea delle tubazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0095.001 | 1 attacco diametro 1/2 | 1 attacco diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 236.21 | 57.6775 | 0 | 21.375
B.72.54.0095.003 | 2 attacchi diametro 1/2 | 2 attacchi diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 370.04 | 55.2265 | 0 | 23.8245
B.72.54.0095.005 | 1 attacco diametro 3/4 | 1 attacco diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 238.49 | 57.1261 | 0 | 21.9254
B.72.54.0095.007 | 2 attacchi diametro 3/4 | 2 attacchi diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 374.34 | 54.5921 | 0 | 24.459
B.72.54.0097 | ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA | Fornitura e posa in opera di attacchi acqua calda a fredda per cucine alberghiere e similari, completi d ivalvole a sfera per l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e di scarico. Nel prezzo si intende compresa e compensata quotaparte di tubazione zincata/multistrato coibentata fino al diam. 3/4 e tubazione di scarico in PEHD fino al diam. 75 nonche' l'onere per la chiusura temporanea delle tubazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0097.001 | 1 attacco diametro 1/2 | 1 attacco diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 232.56 | 58.5827 | 0 | 20.4678
B.72.54.0097.003 | 2 attacchi diametro 1/2 | 2 attacchi diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 378.43 | 54.0021 | 0 | 25.0482
B.72.54.0097.005 | 1 attacco diametro 3/4 | 1 attacco diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 246.12 | 55.3551 | 0 | 23.6958
B.72.54.0097.007 | 2 attacchi diametro 3/4 | 2 attacchi diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 366.59 | 55.7462 | 0 | 23.304
B.72.54.0099 | APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA·SCARICO | Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di allacciamento alle reti idrica e di scarico per lavatrici o lavastoviglie costituita da: · attacco alla rete idrica dell'acqua fredda, diametro 1/2 , con rubinetto in ottone cromato; · sifone da incasso in ottone, cromato nelle parti in vista, completo di guarnizioni e codolo di raccordo in ottone filettato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle reti idrica e di scarico e per la chiusura temporanea e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.54.0099.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 201.77 | 50.6418 | 0 | 28.4086
B.72.56 | LAVORI COMPIUTI · RUBINETTERIA |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.56.0001 | GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO | Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando (acqua calda·fredda) con pastiglie in ceramica. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.56.0001.001 | per lavabo | per lavabo | cad. | Lavori compiuti | 188.82 | 36.0767 | 0 | 42.9764
B.72.56.0001.003 | per bidet con erogazione esterna | per bidet con erogazione esterna | cad. | Lavori compiuti | 188.82 | 36.0767 | 0 | 42.9764
B.72.56.0001.005 | ad incasso per doccia | ad incasso per doccia | cad. | Lavori compiuti | 188.82 | 36.0767 | 0 | 42.9764
B.72.56.0001.007 | da esterno per vasca completo di telefono | da esterno per vasca completo di telefono | cad. | Lavori compiuti | 417.06 | 32.6668 | 0 | 46.3837
B.72.56.0001.009 | da esterno a parete per vuotatoio | da esterno a parete per vuotatoio | cad. | Lavori compiuti | 276.99 | 24.5929 | 0 | 54.4597
B.72.56.0003 | RUBINETTO A PULSANTE | Fornitura e posa in opera di rubinetto a pulsante con chiusura idraulica automatica a tempo, ciclo di 20 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interna, completo di testata a cartuccia intercambiabile, dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato antivandali e raccordi. Sara' inoltre dotato di dispositivo di sicurezza che arresta il flusso dell'acqua nel caso di bloccaggio volontario del pulsante di erogazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.56.0003.001 | installazione a parete | installazione a parete | cad. | Lavori compiuti | 166.05 | 41.0238 | 0 | 38.0295
B.72.56.0003.003 | installazione a piano lavabo | installazione a piano lavabo | cad. | Lavori compiuti | 193.5 | 35.2041 | 0 | 43.8491
B.72.56.0005 | RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE | Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore a pulsante con chiusura idraulica automatica a tempo, ciclo di 20 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interna, temperatura regolabile, completo di testata a cartuccia intercambiabile, dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato antivandali e raccordi. Sara' inoltre dotato di dispositivo di sicurezza che arresta il flusso dell'acqua nel caso di bloccaggio volontario del pulsante di erogazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.56.0005.001 | installazione a parete | installazione a parete | cad. | Lavori compiuti | 320 | 21.2875 | 0 | 57.765
B.72.56.0005.003 | installazione a piano lavabo | installazione a piano lavabo | cad. | Lavori compiuti | 308.11 | 22.109 | 0 | 56.9433
B.72.56.0007 | RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA | Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore a pulsante per doccia con chiusura idraulica automatica a tempo, ciclo di 30 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interna, temperatura regolabile, completo di testata a cartuccia intercambiabile, dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato antivandali e raccordi. Sara' inoltre dotato di dispositivo di sicurezza che arresta il flusso dell'acqua nel caso di bloccaggio volontario del pulsante di erogazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.56.0007.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 437.02 | 15.5874 | 0 | 63.4635
B.72.56.0009 | SOFFIONE DOCCIA | Fornitura e posa in opera di soffione doccia antivandali, fissaggio diretto a parete su tubazione incassata, corpo in ottone cromato completo di restrittore economizzatore incorporato, portata massima 9 l./min. alla pressione di 3 ate. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera della tubazione zincata/multistrato UNI 8863·5745·S sottotraccia dal rubinetto miscelatore all'erogatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.56.0009.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 191.32 | 28.4842 | 0 | 50.5687
B.72.56.0011 | GRUPPO DOCCIA | Fornitura e posa in opera di gruppo doccia composto da: · doccia a mano con saliscendi abbinato da mm 600 in acciaio inox; · tubo flessibile in acciaio inox, lunghezza 1,50 m, completo di raccordo a 90. per il collegamento del flessibile alle tubazioni incassate, di nipplo filettato maschio 1/2 tagliabile a misura sul posto e raccordi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.56.0011.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 207.74 | 32.791 | 0 | 46.2588
B.72.56.0013 | MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA | Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore termostatico per doccia completo di: · soffione fisso a parete; · doccia a mano con saliscendi da 600 mm in acciaio inox; · tubo flessibile in acciaio inox, lunghezza 1500 mm, completo di raccordo a 90°C per il collegamento del flessibile alle tubazioni incassate, nipple filettato maschio 1/2 tagliabile a misura sul posto, raccordi; · deviatore soffione/doccia; · rubinetto d'arresto; · miscelatore termostatico. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica, le tubazioni sotto traccia per il collegamento miscelatore/soffione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.56.0013.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 523.67 | 13.0082 | 0 | 66.0431
B.72.56.0015 | MISCELATORE TERMOSCOPICO | Fornitura e posa in opera di miscelatore termoscopico pluriutenze per la regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria costituito da: · coperchio con cappello protettivo in plastica; · sede, navetta proporzionatrice, molle in acciaio inox; · corpo in ottone DZR anticorrosivo; · filtri a rete avvolgenti sulle entrate acqua calda e fredda, finezza 300 micron; · cartuccia termoscopica incorporante soffietto metallico flessibile collegato ad un capillare spiralato in rame; · manopola di regolazione della temperatura dell'acqua miscelata; · dispositivo di blocco della temperatura prefissata; · dispositivo di chiusura automatica del flusso di acqua calda nel caso in cui venisse a mancare l'erogazione di acqua fredda al gruppo miscelatore. Il miscelatore dovra' assicurare l'erogazione dell'acqua alla temperatura prescelta, compensando automaticamente tutte le variazioni di temperatura, pressione o rapporto tra le pressioni dinamiche che si venissero a verificare sulle alimentazioni o che potrebbero venir causate dalla variazione del flusso richiesto. La temperatura prescelta dovra' mantenersi entro lo scarto massimo di +/· 1°C. Temperatura acqua calda di alimento fino a 90°C. Pressione minima di lavoro 0,1 bar. Pressione massima statica 10 bar. Rapporto tra le pressioni dinamiche 1:10. Completo di valvole di ritegno/arresto, attacchi e collegamenti all'impianto ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.56.0015.001 | Miscelatore da esterno portata a 3 bar 42 l/min | Miscelatore da esterno portata a 3 bar 42 l/min | cad. | Lavori compiuti | 808.29 | 8.4277 | 0 | 70.6242
B.72.56.0015.003 | Miscelatore da incasso portata a 3 bar 42 l/min | Miscelatore da incasso portata a 3 bar 42 l/min | cad. | Lavori compiuti | 461.68 | 14.7548 | 0 | 64.2973
B.72.56.0017 | RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO | Fornitura e posa in opera di rubinetti ad incasso in ottone UNI 5705·65 con cappuccio cromato per esclusione acqua calda e/o fredda ai singoli locali dei servizi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.56.0017.001 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 66.39 | 30.7817 | 0 | 48.2723
B.72.56.0017.003 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 68.16 | 29.9824 | 0 | 49.0728
B.72.56.0017.005 | diametro 1 | diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 80.06 | 25.5259 | 0 | 53.5199
B.72.56.0019 | RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO | Fornitura e posa in opera di rubinetti in ottone UNI 5705·65 per l'esclusione dell'acqua calda e/o fredda ai singoli locali dei servizi. Nel presso si intende compreso e compensato ogni onere per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.56.0019.001 | diametro 1/2 | diametro 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 54.6 | 37.4286 | 0 | 41.6264
B.72.56.0019.003 | diametro 3/4 | diametro 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 60.47 | 33.7953 | 0 | 45.2588
B.72.56.0019.005 | diametro 1 | diametro 1 | cad. | Lavori compiuti | 68.94 | 29.6432 | 0 | 49.4024
B.72.57 | LAVORI COMPIUTI · MODULI PREALLESTITI AUTOPORTANTI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.57.0001 | MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO | Fornitura e posa in opera di modulo preallestito autoportante e regolabile in altezza, per impianti sanitari, da posizionare prima della realizzazione dei tavolati in cui verranno murati, completi di quota parte di: · tubazioni di scarico in PEHD ad innesto; · tubazioni di adduzione acqua calda e fredda, in polietilene reticolato secondo il metodo Engel secondo DIN 16892, coibentate; · giunzioni terminali ed intermedie eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo, omologati DVGW; · staffe di sostegno dei sanitari sospesi con interasse 18 o 23 cm. · piedini regolabili in altezza da 0 a 10 cm. I collegamenti idrici tra i diversi moduli dovranno essere realizzati con tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel nei diametri 16x2.2 mm., 20x2.8 mm., 25x3.5 mm., secondo DIN 16892, le giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo esterno, omologati DVGW. E' compreso nel prezzo l'allacciamento idrico ed alla rete di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.57.0001.001 | Modulo vaso sospeso/pavimento | Modulo vaso sospeso/pavimento | cad. | Lavori compiuti | 256.31 | 7.9732 | 0 | 71.078
B.72.57.0001.003 | Modulo lavabo/lavello | Modulo lavabo/lavello | cad. | Lavori compiuti | 125.98 | 16.2216 | 0 | 62.8274
B.72.57.0001.005 | Modulo bidet sospeso | Modulo bidet sospeso | cad. | Lavori compiuti | 169.02 | 12.0909 | 0 | 66.9625
B.72.57.0001.007 | Modulo bidet pavimento | Modulo bidet pavimento | cad. | Lavori compiuti | 75.97
B.72.57.0001.009 | Modulo vasca per rubinetteria da esterno/incasso | Modulo vasca per rubinetteria da esterno/incasso | cad. | Lavori compiuti | 82.25
B.72.57.0001.011 | Modulo doccia per rubinetteria da esterno/incasso | Modulo doccia per rubinetteria da esterno/incasso | cad. | Lavori compiuti | 357.28 | 11.4398 | 0 | 67.6108
B.72.57.0001.013 | Modulo lavello+lavastoviglie con attacco scarico, sifone, scatola e guaina per allac.elett |  | cad. | Lavori compiuti | 105.68
B.72.57.0001.015 | Modulo lavatrice | Modulo lavatrice | cad. | Lavori compiuti | 67.39
B.72.57.0001.017 | Modulo rubinetto d'intercettazione completo di cappuccio cromato | Modulo rubinetto d'intercettazione completo di cappuccio cromato | cad. | Lavori compiuti | 75.97
B.72.57.0001.019 | Modulo rubinetto d'intercettazione doppio completo di cappucci cromati | Modulo rubinetto d'intercettazione doppio completo di cappucci cromati | cad. | Lavori compiuti | 105.68
B.72.57.0001.021 | Modulo scaldabagno con guaine per inserimento cavi elett. e tubo valvola scarico automatica |  | cad. | Lavori compiuti | 87.95
B.72.58 | LAVORI COMPIUTI · APPARECCHIATURE ANTINCENDIO |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.58.0001 | ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. | Fornitura e posa in opera di attacco motopompa vv f. composto da: · valvole a sfera cromate a passaggio totale di intercettazione; · valvola di ritegno; · valvola di sicurezza; · rubinetto di scarico; · attacco motopompa UNI 70. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.58.0001.001 | UNI 70 x 2 posa orizzontale/verticale | UNI 70 x 2 posa orizzontale/verticale | cad. | Lavori compiuti | 348.5 | 29.3199 | 0 | 49.7274
B.72.58.0001.003 | UNI 70 x 2 1/2 posa orizzont./verticale | UNI 70 x 2 1/2 posa orizzont./verticale | cad. | Lavori compiuti | 447.2 | 22.8488 | 0 | 56.1941
B.72.58.0001.005 | UNI 70 x 3 posa orizzont./verticale | UNI 70 x 3 posa orizzont./verticale | cad. | Lavori compiuti | 524.3 | 19.4888 | 0 | 59.5651
B.72.58.0003 | CASSETTE ANTINCENDIO UNI 45 | Fornitura e posa in opera di cassette antincendio UNI 45 art.1/B tipo a norma UNI EN 671/2 e costituite da: · armadietto a muro e/o incasso in lamiera zincata dello spessore di 15/10 mm, portine in lastra safe crash o zincata con serratura; · manichetta antincendio conforme UNI 9487 UNI 45 in poliestere con sottostrato in gomma sintetica, certificata, lunghezza 20 ml; · lancia in materiale sintetico a tre effetti con dispositivo di commutazione, omologata; · rubinetto idrante PN16, presa a muro, uscita a 45. maschio filettato UNI 45 x 1 1/2. · sella salvamanichetta. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.58.0003.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 518.4 | 26.2809 | 0 | 52.7778
B.72.58.0005 | CASSETTE ANTINCENDIO (NASPO) | Fornitura e posa in opera di cassette antincendio per naspo a norma UNI EN 671/1 e complete di: · armadietto ad incasso in lamiera zincata dello spessore di 15/10 mm; · portine in lastra safe crash o zincata con serratura; · idrante diametro 25 mm. con manichetta in nylon gommata da 20 m, lancia in materiale sintetico a tre effetti e dispositivo di commutazione, manometro, valvola a sfera cromata a passaggio totale d'intercettazione . Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.58.0005.001 |  |  | cad. | Lavori compiuti | 351.5 | 38.7596 | 0 | 40.2845
B.72.58.0007 | IDRANTE A COLONNA UNI 70 | Fornitura e posa in opera di idrante a colonna UNI 9485, altezza fuori terra 0,90 m, posto in opera interrato per una profondità minima di 1,00 m, completo di: · n° 2 attacchi da 70 mm; · valvole a sfera cromate a passaggio totale di intercettazione; · valvola di ritegno; · valvola di sicurezza; · rubinetto di scarico. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.58.0007.001 | UNI 9485 · 2xUNI 70 | UNI 9485 · 2xUNI 70 | cad. | Lavori compiuti | 877.7 | 38.806 | 0 | 40.2415
B.72.58.0009 | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE | Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere a base di fosfato monoammonico avente le seguenti caratteristiche · omologazione CE; · idoneità per lo spegnimento delle classi di fuoco A·B·C; · funzionamento a temperature comprese fra ·20°C e + 60°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato il supporto a muro zincato, il sigillo di garanzia, il cartellino revisioni, il cartello segnalatore applicato a parete, viti e tasselli di fissaggio ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.58.0009.001 | Capacita' 6 Kg capacita' relativa di spegnimento 34/A·233/B·C | Capacita' 6 Kg capacita' relativa di spegnimento 34/A·233/B·C | cad. | Lavori compiuti | 77.31 | 13.2169 | 0 | 65.8388
B.72.58.0009.003 | Capacita' 9 Kg · capacita' relativa di spegnimento 55/A·233/B·C | Capacita' 9 Kg · capacita' relativa di spegnimento 55/A·233/B·C | cad. | Lavori compiuti | 99.96 | 10.2221 | 0 | 68.8275
B.72.58.0011 | ESTINTORE PORTATILE CO2 | Fornitura e posa in opera di estintore portatile a CO2 avente le seguenti caratteristiche: · omologazione CE; · idoneità per lo spegnimento delle classi di fuoco B·C; · funzionamento a temperature comprese fra ·20°C e + 60°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato il supporto a muro zincato, il sigillo di garanzia, il cartellino revisioni, il cartello segnalatore applicato a parete, viti e tasselli di fissaggio ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.58.0011.001 | Capacita' 2 Kg ·capacita' relativa di spegnimento 13/A·89/B·C | Capacita' 2 Kg ·capacita' relativa di spegnimento 13/A·89/B·C | cad. | Lavori compiuti | 120.8 | 8.4586 | 0 | 70.6126
B.72.58.0011.003 | Capacita' 5 Kg · capacita' relativa di spegnimento 89/B·C | Capacita' 5 Kg · capacita' relativa di spegnimento 89/B·C | cad. | Lavori compiuti | 176.9 | 5.7761 | 0 | 73.2617
B.72.58.0013 | GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO | Fornitura e posa in opera di generatore di aerosol condensato tipo ETEA FIREBAN o similari, certificato: · secondo norma UNI ISO 15779 da ente terzo riconosciuto; · idoneo per sistemi SIL2 (Normativa IEC 61508); · idoneo per incendi di classe A – B–C – F. I generatori avranno corpo in acciaio e staffa di supporto regolabile, corredati di idonei box di derivazione ed attivazione sequenziale, collegati in serie e derivati dalla centrale di attivazione mediante idoneo cavo a 4 conduttori installato in canalina. L’ubicazione dovrà essere conforme alle indicazioni del costruttore in aderenza alla norma UNI ISO 15779. In alternativa potrà essere richiesta l’attivazione mediante idoneo attivatore termico a bulbo con gradazione da 57°C a 182 °C Il tutto dovrà essere dato installato secondo il manuale del costruttore, finito a regola d’arte, efficiente e collaudabile. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.58.0013.005 | erogatore con carica estinguente fino 0,1 kg |  | cad. | Lavori compiuti | 429.53 | 11.8944 | 0 | 67.1571
B.72.58.0013.009 | erogatore con carica estinguente fino 0,2 kg |  | cad. | Lavori compiuti | 478.87 | 10.6689 | 0 | 68.3818
B.72.58.0013.010 | erogatore con carica estinguente fino 0,5 kg |  | cad. | Lavori compiuti | 654.61 | 7.8046 | 0 | 71.247
B.72.58.0013.011 | erogatore con carica estinguente fino 1,2 kg |  | cad. | Lavori compiuti | 1112.86 | 6.1212 | 0 | 72.9301
B.72.58.0013.015 | erogatore con carica estinguente fino 2 kg |  | cad. | Lavori compiuti | 1268.94 | 5.3683 | 0 | 73.6828
B.72.58.0013.018 | erogatore con carica estinguente fino 3 kg |  | cad. | Lavori compiuti | 1484.83 | 4.5877 | 0 | 74.4637
B.72.58.0013.020 | erogatore con carica estinguente fino 5,7 kg |  | cad. | Lavori compiuti | 2444.5 | 2.7867 | 0 | 76.2647
B.72.58.0015 | CENTRALE DI ATTIVAZIONE SPEGNIMENTO SISTEMA AEROSOL | Fornitura e posa in opera di centrale di attivazione degli aerosol tipo ETEA XT o similari. Centrale EN (3 zone di rivelazione, 1 di spegnimento), completa di pulsanti di attivazione e inibizione, nonché di batterie tampone. Certificazione richiesta per le centrali EN54 ed EN12094·1. Funzionamento automatico tramite comando derivato dalla centrale di rilevazione incendio, idonea anche al funzionamento in modalità ‘manuale’ ed in modalità ‘test’ per la verifica della funzionalità dell’impianto senza attivazione dello stesso, con funzione di controllo integrità delle linee derivate per la rivelazione del “guasto”. Nel prezzo sono compresi i collegamenti elettrici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.58.0015.005 | Unità attuatrice | Unità attuatrice | cad. | Lavori compiuti | 1293.1 | 2.634 | 0 | 76.4179
B.72.58.0017 | MATERASSINO ANTIFUOCO PER CONDOTTE DI VENTILAZIONE | Fornitura e posa in opera di materassino antifuoco per la protezione di condotte metalliche di ventilazione, costituto da un materassino in lana di roccia trapuntato su rete metallica e rivestito con un foglio di alluminio retinato sulla faccia esterna e da un tessuto in vetro trattato con uno speciale prodotto ablativo sulla faccia interna. La protezione delle condotte con il materassino, applicato in singolo strato, dovrà garantire l’ottenimento della classe di resistenza al fuoco EI 120/180 secondo la normativa UNI EN 1366·1.Il materassino dovrà avere le seguenti caratteristiche: · Spessore pannello 30 mm · Peso: c.a. 5 Kg/m2 · Peso specifico materassino: 100 kg/m3 · Conducibilità termica: 0,036 W/mK a 10°C · Assorbimento d’acqua: = 1 kg/m2Il prodotto dovrà essere certificato secondo UNI EN 1366·1 per garantire: · Classe EI 120 In orizzontale (sez. rettangolare e circolare); · Classe EI 120 In verticale (sez. rettangolare); · Classe EI 180 In verticale (sez. circolare). Nel prezzo si intende compresa e compensata la sigillatura delle giunzioni trasversali con apposito nastro adesivo alluminizzato incombustibile e ogni altro onere ad accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.58.0017.005 | dimensioni 1000x6000x30 mm |  | m² | Lavori compiuti | 69.2 | 14.7659 | 0 | 64.3064
B.72.60 | LAVORI COMPIUTI · IMPIANTO SPRINKLER |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.60.0001 | EROGATORE SPRINKLER | Fornitura e posa in opera di erogatore sprinkler, conforme a normativa UNI EN 12845, pendente o ritto, corpo in ottone, bulbo di vetro í 5 mm, intervento standard 18 ·24 , temperatura di intervento 68.C., completo di attacco rapido in acciaio zincato, guarnizione interna in gomma EPDM e bulloni di serraggio. Area di copertura massima 12 m2. Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.60.0001.001 | attacco 1/2 | attacco 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 25.8 | 52.8062 | 0 | 26.124
B.72.60.0001.003 | attacco 3/4 | attacco 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 28.3 | 48.1413 | 0 | 30.8834
B.72.60.0003 | CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER | Fornitura e posa in opera di cassetta per erogatori sprinkler di scorta, in lamiera di acciaio zincato verniciato in colore rosso, completa di n° 24 erogatori aventi le stesse caratteristiche di quelli installati, chiavi per le operazioni di smontaggio e rimontaggio degli sprinkler, manuale in italiano di manutenzione ed istruzione. Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.60.0003.001 | cassetta con erogatori sprinkler 1/2 | cassetta con erogatori sprinkler 1/2 | cad. | Lavori compiuti | 257.6 | 7.9332 | 0 | 71.1102
B.72.60.0003.003 | cassetta con erogatori sprinkler 3/4 | cassetta con erogatori sprinkler 3/4 | cad. | Lavori compiuti | 318.3 | 6.4204 | 0 | 72.6296
B.72.60.0005 | GRUPPO DI ALLARME A SECCO | Fornitura e posa in opera di gruppo di allarme a secco costituito da: · valvola di allarme a secco, flangiata PN 10 DN 100; · valvola di intercettazione PN 10 DN 100; · valvola di prova DN 15; · valvola di drenaggio; · tubazioni zincate di drenaggio lunghezza massima 3m; · set di valvole ed accessori per l'alimentazione aria; · dispositivo per mantenimento in pressione dell'aria nell'impianto; · set di valvole ed accessori per il riempimento valvola; · tubo di scarico con imbuto convogliatore; · campana di allarme ad acqua, ingresso DN 20,6 uscita DN 32; · n° 2 manometri con scala 0·16 bar con rubinetto portamanometro; · valvola di spurgo DN 15; · pressostato di allarme; · gruppo acceleratore; · n° 2 campanelli di allarme con custodia di cui uno posizionato in zona presidiata. Sono compresi nel prezzo tutta la bulloneria, guarnizioni necessarie, attacchi, allacciamenti elettrici, alla rete idrica ed a quella dell'aria compressa, istruzioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.60.0005.003 | attacchi da 4 | attacchi da 4 | cad. | Lavori compiuti | 5375.9 | 5.0685 | 0 | 73.9828
B.72.60.0005.005 | attacchi da 6 | attacchi da 6 | cad. | Lavori compiuti | 6084.3 | 4.4784 | 0 | 74.5729
B.72.60.0006 | GRUPPO DI ALLARME A UMIDO | Fornitura e posa in opera di gruppo di allarme a umido costituito da: · valvola di allarme a umido con piastra frontale e clapet in ghisa e guarnizione in EPDM; connessioni ingresso e uscita flangiate, filettate per lo scarico principale, l'inserimento dei manometri, prova dell'allarme idraulico, by·pass di compenso tra monte e valle del clapet; · trim completo di accessori per valvola d'allarme ad umido e costitruito da tronchetti in acciaio, raccordi in ghisa malleabile, n°2 manometri acqua in ottone, n°2 rubinetti portamanometro, rubinetti di prova allarme in bronzo, by·pass di compenso, gruppo di restrizione in ottone con rete filtrante in acciaio inox, valvola a globo per lo scarico principale, connessione per l'alimentazione della campana idraulica di allarme: · camera di ritardo in ghisa atta a ritardare l'intervento dell'allarme idraulico per prevenire false condizioni di allarme. · campana idraulica di allarme in lega di alluminio, completa di filtro a y in bronzo; · pressostato di allarme a 1 contatto per riporto a distanza allarme di impianto intervenuto; · saracinesca in ghisa a corpo ovale per l'intercettazione generale dell'impianto; · indicatore di flusso in alluminio completo di due contatti singoli a ritardo pneumatico regolabile tra 0 e 90 secondi; Sono compresi nel prezzo tutta la bulloneria, guarnizioni necessarie, attacchi, allacciamenti elettrici, alla rete idrica, istruzioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.60.0006.001 | attacchi da 4 | attacchi da 4 | cad. | Lavori compiuti | 2525.85 | 10.7877 | 0 | 68.2638
B.72.60.0006.003 | attacchi da 6 | attacchi da 6 | cad. | Lavori compiuti | 2916.74 | 9.3419 | 0 | 69.7093
B.72.60.0006.005 | attacchi da 8 | attacchi da 8 | cad. | Lavori compiuti | 3932.53 | 6.9289 | 0 | 72.1225
B.72.60.0007 | ACCESSORI SERBATOIO RISERVA IDRICA ANTINCENDIO | Fornitura e posa in opera di accessori per il serbatoio di riserva idrica dell'impianto antincendio costituiti da: · valvola automatica a galleggiante con corpo, coperchio e cavallotto in ghisa, sede e bussola in bronzo, calotta in gomma sintetica, leva ed asta in acciaio forgiato, perni in acciaio alta resistenza, galleggiante in acciaio inox 18/8 elettrosaldato con rulli e corsa regolabile, attacchi flangiati DN 100; · tubo di troppo pieno in acciaio zincato DN 100 completo di imbuto di scarico, tubazione in PE DN 100 per l'allacciamento alla rete acque reflue; · scarico serbatoio completo di valvola a sfera diametro 1 1/2, tubazione in PE DN 50 per l'allacciamento alla rete di scarico. Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.60.0007.001 | accessori serbatoio riserva idrica | accessori serbatoio riserva idrica | cad. | Lavori compiuti | 624.4 | 10.9097 | 0 | 68.1374
B.72.60.0009 | GRUPPO POMPE AD INTERVENTO AUTOMATICO | Fornitura e posa in opera di gruppo pompe ad intervento automatico realizzato in modo da intervenire qualora venga richiesta erogazione d'acqua dal circuito antincendio UNI 45 e/o dal circuito sprinkler e dovra' garantire la portata e la pressione richiesta per un tempo minimo di 30 minuti. Il gruppo sara' costituito da: · serbatoio da 22 mc nominali in acciaio FE 360 B presabbiato con spessore fondi da 5 mm, rivestimento esterno in endoprene spess. minimo 800 micron, rivestimento interno epossibituminoso con spessore minimo 200 microns, completo di rubinetto a galleggiante da 1 1/2, manicotto di troppo pieno, sfiato, manicotto di svuotamento, aspirazioni con valvola di fondo; Cabinato di cofanatura in acciaio FE 360B, isolato con pannello sandwich in lana di roccia, serbatoio di adescamento da 500 lt, luce di servizio, termoventilatore interno da 2000 watt. All'interno del vano tecnico ci sarà: · una pompa azionata da motore elettrico, di tipo centrifugo autoadescante a girante aperta; · una pompa azionata da motore a ciclo diesel del tipo centrifugo autoadescante a girante aperta; · un'elettropompa ausiliaria di piccola potenza, con la funzione di mantenere in pressione l'impianto (pompa Jockey), completa di pressostato ed autoclave; · quadro elettrico di avviamento e comando avente grado di protezione IP 54 completo di spia di presenza tensione, interruttore AUT/MAN per elettropompa primaria, interruttore AUT/MAN per elettropompa di pressurizzazione (Jockey), pulsante di avviamento manuale, spia di funzionamento, teleruttore di marcia e di arresto o teleavviatore stella·triangolo per potenze superiori a 22 KW, avviatore ad inserzione diretta della pompa di pressurizzazione, fusibili di protezione, pannello automatismi statico, n° 2 caricabatterie automatici, n° 2 batterie 70 Ah, rele' ausiliari, allarme acustico; per l'avviamento della motopompa n° 2 voltmetri carica batterie, n° 2 amperometri carica batterie, interruttore AUT/MAN, pulsante di avviamento manuale, spia di segnalazione di mancato avviamento, spie di segnalazione anomalie (bassa pressione olio, rottura sistemi di raffreddamento, ecc.), pulsante di arresto, contaore di funzionamento motore, sistema di preriscaldamento olio motore; · n° 2 pressostati; · valvole d'intercettazione; · giunti antivibranti; · flange per il collegamento all'impianto; · collettore fumi in alluminio DN 100. Il gruppo sara' completo di basamento idoneo a garantire lo smorzamento delle vibrazioni, gli allacciamenti elettrici e quelli alla rete idrica. Nel prezzo sarà compreso e compensato l'onere del primo avviamento e collaudo, della posa di un dispositivi elettromeccanico per allarme acustico/visivo, del kit di spegnimento automatico, dell'irrigidimento strutturale del serbatoio e di anelli di rinforzo per rendere carrabile ad automezzi fino ma 300 q.li la parte adibita a riserva idrica ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.60.0009.001 | portata 500 l/min 8 bar | portata 500 l/min 8 bar | cad. | Lavori compiuti | 34004.2 | 3.2053 | 0 | 75.8462
B.72.60.0011 | COMPRESSORE PER GRUPPO SPRINKLER | Fornitura e posa in opera di compressore di aria per impianti sprinkler a secco, carellato per compressori comprensivi di serbatoio. Nel prezzo saranno inclusi gli accessori di sicurezza, il basamento idoneo a smorzare le vibrazioni, le tubazioni flessibili per il collegamento alla rete antincendio, gli allacciamenti elettrici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.60.0011.001 | con serbatoio da 50 litri, 230 V, 50 Hz, 2,2 kW, produzione 171 l/min | con serbatoio da 50 litri, 230 V, 50 Hz, 2,2 kW, produzione 171 l/min | cad. | Lavori compiuti | 450.9 | 22.6613 | 0 | 56.385
B.72.60.0011.003 | con serbatoio da 200 litri, 230 V, 50 Hz, 3,0 kW, produzione 327 l/min | con serbatoio da 200 litri, 230 V, 50 Hz, 3,0 kW, produzione 327 l/min | cad. | Lavori compiuti | 1083.4 | 9.4314 | 0 | 69.6179
B.72.60.0011.005 | senza serbatoio, 400 V, 50 Hz, 2,0 kW, produzione 113 l/min | senza serbatoio, 400 V, 50 Hz, 2,0 kW, produzione 113 l/min | cad. | Lavori compiuti | 1842.4 | 5.546 | 0 | 73.5041
B.72.64 | LAVORI COMPIUTI · CANALI ARIA, CONDOTTI FLESSIBILI |  |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.64.0007 | ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO | Fornitura e posa in opera di isolazione dei canali dell'aria costituita da materassino isolante in lana minerale della densità minima di 60 kg/m3 con spessore a norma della Legge 10/1991 e rivestimento in carta di alluminio. L'isolamento andrà posato all'esterno dei canali e avrà classe di comportamento al fuoco C1. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.64.0007.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.64.0007.003 | rivestimento esterno | rivestimento esterno | m² | Lavori compiuti | 17.82 | 30.5836 | 0 | 48.4848
B.72.64.0011 | CONDOTTI FLESSIBILI | Fornitura e posa in opera di condotti flessibili con guaina interna ed esterna in tessuto di fibra di vetro impregnata di PVC, con rete interna di fibra di vetro impregnata di PVC, materassino interposto in fibra di vetro, spess. 25 mm con densità minima di 16 kg/m3, ad elevate caratteristiche termoisolanti, fonoassorbenti ed ininfiammabili. Completi di collegamenti ai canali, alle unità terminali, staffe e supporti di fissaggio e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.64.0011.001 | a forfait secondo schema allegato |  | cad. | Lavori compiuti | 0
B.72.64.0011.003 | DN 100 | DN 100 | m | Lavori compiuti | 16.89 | 24.1978 | 0 | 54.8549
B.72.64.0011.005 | DN 125 | DN 125 | m | Lavori compiuti | 18.16 | 22.5055 | 0 | 56.5253
B.72.64.0011.007 | DN 160 | DN 160 | m | Lavori compiuti | 18.79 | 21.7509 | 0 | 57.2911
B.72.64.0011.009 | DN 200 | DN 200 | m | Lavori compiuti | 23.67 | 23.0249 | 0 | 56.0414
B.72.64.0011.011 | DN 250 | DN 250 | m | Lavori compiuti | 28.48 | 19.1362 | 0 | 59.9192
B.72.64.0011.013 | DN 300 | DN 300 | m | Lavori compiuti | 33.16 | 16.4355 | 0 | 62.6206
B.72.64.0011.015 | DN 400 | DN 400 | m | Lavori compiuti | 46.73 | 17.492 | 0 | 61.5557
B.72.64.0011.017 | DN 500 | DN 500 | m | Lavori compiuti | 53.05 | 15.4081 | 0 | 63.6475
B.72.64.0015 | CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( ) | Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera zincata, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: · lato maggiore fino a 500 mm · spessore lamiera 8/10 mm; · lato maggiore da 501 mm a 1500 mm · spessore lamiera 10/10 mm; · lato maggiore oltre 1500 mm · spessore lamiera 12/10 mm Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. I canali con il lato maggiore superiore a 1000 mm dovranno avere un rinforzo angolare longitudinale al centro del lato maggiore; tale angolare dovrà avere le stesse dimensioni di quelli di rinforzo ad esso perpendicolari. I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo. I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo. I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta. È vietato l'uso di amianto. Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec. Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post·riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097. Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (misure esterne per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con lato maggiore fino a 500 mm, del 40% per canalizzazioni con lato maggiore fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con lato maggiore oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura. Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.64.0015.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | a corpo | Lavori compiuti | 0
B.72.64.0015.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 6.42 | 21.215 | 0 | 57.8193
B.72.64.0017 | CANALI A SEZIONE CIRCOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( ) | Fornitura e posa in opera di canali a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: · diametro fino a 500 mm · spessore lamiera 8/10 mm; · diametro da 501 mm a 1500 mm · spessore lamiera 10/10 mm; · diametro oltre 1500 mm · spessore lamiera 12/10 mm. Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo. I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo. I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta. È vietato l'uso di amianto. Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura. I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec. Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post·riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097. Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del 40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura. Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.64.0017.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | a corpo | Lavori compiuti | 0
B.72.64.0017.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 7.65 | 21.3725 | 0 | 57.6732
B.72.64.0019 | CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE ZINCATI E VERNICIATI | Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera zincata verniciata, di colore a scelta della D.L., per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: · lato maggiore fino a 500 mm · spessore lamiera 8/10 mm; · lato maggiore da 501 mm a 1500 mm · spessore lamiera 10/10 mm; · lato maggiore oltre 1500 mm · spessore lamiera 12/10 mm Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. I canali con il lato maggiore superiore a 1000 mm dovranno avere un rinforzo angolare longitudinale al centro del lato maggiore; tale angolare dovrà avere le stesse dimensioni di quelli di rinforzo ad esso perpendicolari. I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo. I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo. I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta. È vietato l'uso di amianto. Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura. I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec. Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post·riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097. Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (misure esterne per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con lato maggiore fino a 500 mm, del 40 % per canalizzazioni con lato maggiore fino a 1000 mme del 30 % per canalizzazioni con lato maggiore oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura. Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (altezza misurata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.64.0019.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | a corpo | Lavori compiuti | 0
B.72.64.0019.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 8.06 | 16.8983 | 0 | 62.1836
B.72.64.0021 | CANALI A SEZIONE CIRCOLARE ZINCATI E VERNICIATI | Fornitura e posa in opera di canali a sezione circolare in lamiera zincata verniciata, di colore a scelta della D.L., per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli. · diametro fino a 500 mm · spessore lamiera 8/10 mm; · diametro da 501 mm a 1500 mm · spessore lamiera 10/10 mm; · diametro oltre 1500 mm · spessore lamiera 12/10 mm. Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo. I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera. In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo. I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta. È vietato l'uso di amianto. Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura. I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec. Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post·riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097. Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del 40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura. Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.64.0021.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | a corpo | Lavori compiuti | 0
B.72.64.0021.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 9.29 | 17.5996 | 0 | 61.4855
B.72.64.0023 | CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE · IN ACCIAIO INOX | Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in acciaio inox posti in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: · diametro fino a 500 mm · spessore lamiera 8/10 mm; · diametro da 501 mm a 1500 mm · spessore lamiera 10/10 mm; · diametro oltre 1500 mm · spessore lamiera 12/10 mm. Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio inox e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo. I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera. In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta. È vietato l'uso di amianto. Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura. I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec. Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post·riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097. Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del 40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura. Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.64.0023.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | a corpo | Lavori compiuti | 0
B.72.64.0023.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 13.16 | 12.424 | 0 | 66.6033
B.72.64.0025 | CANALI A SEZIONE CIRCOLARE · IN ACCIAIO INOX | Fornitura e posa in opera di canali a sezione circolare in acciaio inox posti in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: · diametro fino a 500 mm · spessore lamiera 8/10 mm; · diametro da 501 mm a 1500 mm · spessore lamiera 10/10 mm; · diametro oltre 1500 mm · spessore lamiera 12/10 mm. Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo. I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera. In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta. È vietato l'uso di amianto. Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura. I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec. Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post·riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097. Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del 40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura. Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali. |  | Lavori compiuti |  | 0 | 0 | 0
B.72.64.0025.001 | a forfait secondo schema allegato | a forfait secondo schema allegato | a corpo | Lavori compiuti | 0
B.72.64.0025.005 |  |  | kg | Lavori compiuti | 15.15 | 12.5875 | 0 | 66.4356